Conditiemeting Mechanisch en Civiel - Na bezinktank 2			Datum : 30-9-2020

| Zuivering | Alphen Kerk en Zanen |
| --- | --- |
| Tanknummer | NBT2 |
| Datum bouw | 1994 |
| Datum laatste revisie : | ? |
| Conditiemeting door | WTB : Pieter Volwater - HHR ¦ Defiano Bulo – RHDHV Operationeel: Kasper van Spengen Civiel: Vincent van Craaikamp |

Conditiemeting heeft als doel om een levensduurverwachting vast te stellen van het betreffende installatieonderdeel.

| Conditiescore | - Schaal van 1 – 6 goed= 1 slecht = 6 - Restlevensduurverwachting ?? jaar. - De Slibschuivers hangen aan de brug |
| --- | --- |
| Algemene indruk | - Van eerdere conditiemetingen hebben we geleerd dat we voornamelijk de restlevensduur van de ruimerbrug en de overstortranden moeten bepalen. Inlooptrommels, ruimers, etc, kunnen kapot gaan, maar kunnen vrij snel gerepareerd worden en worden daarom als slijtdeel beschouwd, welke correctief onderhouden worden. |
| Advies | Verwachting is dat de mechanische constructie een restlevensduur van 20 jaar zal hebben. Toekomstige conditie metingen zullen dat moeten bevestigen. |

| Middendraaipunt | - Materiaal : hangwerk en inlaat RVS - Conditie : 2 , Corrosie op isolatiekast blauwe electrokast(?), zie foto’s middendraaipunt op laatste pagina dit rapport. |
| --- | --- |
| Aandrijfwagen | - Materiaal : RVS - Conditie : 2 |
| Baanbeveiliging | - Materiaal : ? - Conditie : 1 |
| Sneeuwbeveiliging | - Materiaal : RVS - Conditie : 2 |
| Bruglichaam | - Materiaal : RVS / aluminium loopvlak - Conditie : 1 |
| Inlooptrommel | - Materiaal : RVS - Conditie : 1 |
| Ophangconstructie inlooptrommel | - Materiaal : RVS - Conditie : 1 |
| Slibzakschuiver | - Materiaal : RVS - Conditie : 2 – moeilijk om het onderste deel te zien |
| Drijflaagschuiver | - Materiaal : RVS - Conditie : 2 |
| Drijflaagafvoer- constructie | - Materiaal : RVS - Conditie : 2 |
| Bodemschrapers | - Materiaal : Rubberen flap - Conditie : 4 – Schrapers zelf zijn goed, alleen flap iets gesleten, wordt vervangen in het project. Schrapers en ophangingen niet vervangen. |
| Ophangconstructie Bodemschrapers | - Materiaal : RVS - Conditie : 2 |
| Overstortranden | - Materiaal : RVS - Conditie : 2 |
| Duikschot | - Materiaal : RVS - Conditie : 1 |
| Afsluitmiddelen | - Is de tank goed/makkelijk droog te zetten? Goed droog te zetten, alleen toevoer afsluiters lekken door vanaf anaerobe ruimte naar BT2 (HV2010), deze provisorisch gedicht. Tussenafsluiter tussen overstortrand BT1 en 2 spindel onder in de put, deze er weer op gezet. (HV4001) Onderhoud wordt meegenomen in project ZANK. |
| Looprand | - Geen schades Conditie 1 |
| Civiel - Beton bodem binnenrand verticaal | - Geen schades, Conditie 1 - Nagenoeg geen schade. Op ca. 5 plekken zijn de contactpunten van de voorspanwapening gecorrodeerd. De betonvulling (conus) is aangetast door corrosie van binnenuit. Ter plaatse beton herstellen tot op de wapening (met zorg) en met een geschikte epoxy afdichten/sealen. |

Foto’s Ruimerbrug

Foto’s Overstortrand

Foto’s Aandrijfwagen

Foto’s Ruimers, inlooptrommel

Foto’s Middendraaipunt

Foto’s beton binnenzijde NBT