## Primaire kabels
Kabellijst Primaire Kabels
OS Sorbonnelaan
Status: To-Build
Datum: 16-09-2020
Versie: 3.0
Kabelnummer | Van | Naar | Functie | Kabeltype | Lengte | Opmerking
STEDIN-MSK01-1 | STEDIN 10kV-inst K03 | UHL 10kV-inst - K01 | Energietransport | YMeKrvasdlwd 8,7/15kV 1x240 Al + 25 as | 10 m¹
STEDIN-MSK01-2 | STEDIN 10kV-inst K03 | UHL 10kV-inst - K01 | Energietransport | YMeKrvasdlwd 8,7/15kV 1x240 Al + 25 as | 10 m¹
STEDIN-MSK01-3 | STEDIN 10kV-inst K03 | UHL 10kV-inst - K01 | Energietransport | YMeKrvasdlwd 8,7/15kV 1x240 Al + 25 as | 10 m¹
MSK02-TTR1-1 | UHL 10kV-inst - K02 | TTR1 - 1U | Energietransport | YMeKrvasdlwd 8,7/15kV 1x240 Al + 25 as | 12 m¹
MSK02-TTR1-2 | UHL 10kV-inst - K02 | TTR1 - 1V | Energietransport | YMeKrvasdlwd 8,7/15kV 1x240 Al + 25 as | 11 m¹
MSK02-TTR1-3 | UHL 10kV-inst - K02 | TTR1 - 1W | Energietransport | YMeKrvasdlwd 8,7/15kV 1x240 Al + 25 as | 10 m¹
MSK02-TTR2-1 | UHL 10kV-inst - K03 | TTR2 - 1U | Energietransport | YMeKrvasdlwd 8,7/15kV 1x240 Al + 25 as | 24 m¹ | NIEUW
MSK02-TTR2-2 | UHL 10kV-inst - K03 | TTR2 - 1V | Energietransport | YMeKrvasdlwd 8,7/15kV 1x240 Al + 25 as | 24 m¹ | NIEUW
MSK02-TTR2-3 | UHL 10kV-inst - K03 | TTR2 - 1W | Energietransport | YMeKrvasdlwd 8,7/15kV 1x240 Al + 25 as | 24 m¹ | NIEUW
TTR1-REC1-01 | TTR1 - 2U | GVI 1- REC1 - L11 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 13 m¹
TTR1-REC1-02 | TTR1 - 2U | GVI 1- REC1 - L11 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 13 m¹
TTR1-REC1-03 | TTR1 - 2V | GVI 1- REC1 - L12 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 13 m¹
TTR1-REC1-04 | TTR1 - 2V | GVI 1- REC1 - L12 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 13 m¹
TTR1-REC1-05 | TTR1 - 2W | GVI 1- REC1 - L13 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 13 m¹
TTR1-REC1-06 | TTR1 - 2W | GVI 1- REC1 - L13 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 13 m¹
TTR1-REC1-07 | TTR1 - 3U | GVI 1- REC1 - L21 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 11 m¹
TTR1-REC1-08 | TTR1 - 3U | GVI 1- REC1 - L21 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 11 m¹
TTR1-REC1-09 | TTR1 - 3V | GVI 1- REC1 - L22 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 11 m¹
TTR1-REC1-10 | TTR1 - 3V | GVI 1- REC1 - L22 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 11 m¹
TTR1-REC1-11 | TTR1 - 3W | GVI 1- REC1 - L23 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 11 m¹
TTR1-REC1-12 | TTR1 - 3W | GVI 1- REC1 - L23 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 11 m¹
MIN-REC1-01 | GVI 1 - MIN | GVI 1- REC1 - -L1 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 7 m¹
MIN-REC1-02 | GVI 1 - MIN | GVI 1- REC1 - -L1 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 7 m¹
MIN-REC1-03 | GVI 1 - MIN | GVI 1- REC1 - -L2 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 7 m¹
MIN-REC1-04 | GVI 1 - MIN | GVI 1- REC1 - -L2 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 7 m¹
MIN-SCD-01 | GVI 1- MIN | SCD | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x120mm² Cu | 15 m¹
MIN-SCD-02 | GVI 1- MIN | SCD | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x120mm² Cu | 15 m¹
TTR2-REC2-01 | TTR2 - 2U | GVI 2- REC2 - L11 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 20 m¹ | NIEUW
TTR2-REC2-02 | TTR2 - 2U | GVI 2- REC2 - L11 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 20 m¹ | NIEUW
TTR2-REC2-03 | TTR2 - 2V | GVI 2- REC2 - L12 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 20 m¹ | NIEUW
TTR2-REC2-04 | TTR2 - 2V | GVI 2- REC2 - L12 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 20 m¹ | NIEUW
TTR2-REC2-05 | TTR2 - 2W | GVI 2- REC2 - L13 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 20 m¹ | NIEUW
TTR2-REC2-06 | TTR2 - 2W | GVI 2- REC2 - L13 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 20 m¹ | NIEUW
TTR2-REC2-07 | TTR2 - 3U | GVI 2- REC2 - L21 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 20 m¹ | NIEUW
TTR2-REC2-08 | TTR2 - 3U | GVI 2- REC2 - L21 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 20 m¹ | NIEUW
TTR2-REC2-09 | TTR2 - 3V | GVI 2- REC2 - L22 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 20 m¹ | NIEUW
TTR2-REC2-10 | TTR2 - 3V | GVI 2- REC2 - L22 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 20 m¹ | NIEUW
TTR2-REC2-11 | TTR2 - 3W | GVI 2- REC2 - L23 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 20 m¹ | NIEUW
TTR2-REC2-12 | TTR2 - 3W | GVI 2- REC2 - L23 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 20 m¹ | NIEUW
MIN-REC2-01 | GVI 2- MIN | GVI 2- REC2 - -L1 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 10 m¹ | Nieuw
MIN-REC2-02 | GVI 2- MIN | GVI 2- REC2 - -L1 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 10 m¹ | Nieuw
MIN-REC2-03 | GVI 2- MIN | GVI 2- REC2 - -L1 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 10 m¹ | Nieuw
MIN-REC2-04 | GVI 2- MIN | GVI 2- REC2 - -L2 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 10 m¹ | Nieuw
MIN-REC2-05 | GVI 2- MIN | GVI 2- REC2 - -L2 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 10 m¹ | Nieuw
MIN-REC2-06 | GVI 2- MIN | GVI 2- REC2 - -L2 | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 10 m¹ | Nieuw
Koppel plus-01 | Koppelveld GVI bestaand plus | Koppelveld GVI nieuw plus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 10 m¹ | Nieuw
Koppel plus-02 | Koppelveld GVI bestaand plus | Koppelveld GVI nieuw plus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 10 m¹ | Nieuw
Koppel plus-03 | Koppelveld GVI bestaand plus | Koppelveld GVI nieuw plus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 10 m¹ | Nieuw
Koppel plus-04 | Koppelveld GVI bestaand plus | Koppelveld GVI nieuw plus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 10 m¹ | Nieuw
Koppel plus-05 | Koppelveld GVI bestaand plus | Koppelveld GVI nieuw plus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 10 m¹ | Nieuw
Koppel plus-06 | Koppelveld GVI bestaand plus | Koppelveld GVI nieuw plus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 10 m¹ | Nieuw
Koppel minus-01 | Koppelveld GVI bestaand minus | Koppelveld GVI nieuw minus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 10 m¹ | Nieuw
Koppel minus-02 | Koppelveld GVI bestaand minus | Koppelveld GVI nieuw minus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 10 m¹ | Nieuw
Koppel minus-03 | Koppelveld GVI bestaand minus | Koppelveld GVI nieuw minus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 10 m¹ | Nieuw
Koppel minus-04 | Koppelveld GVI bestaand minus | Koppelveld GVI nieuw minus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 10 m¹ | Nieuw
Koppel minus-05 | Koppelveld GVI bestaand minus | Koppelveld GVI nieuw minus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 10 m¹ | Nieuw
Koppel minus-06 | Koppelveld GVI bestaand minus | Koppelveld GVI nieuw minus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 10 m¹ | Nieuw
MIN-KOPPEL1-01 | Koppelveld GVI bestaand minus | Minusveld GVI bestaand minus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 5 m¹ | Nieuw
MIN-KOPPEL1-02 | Koppelveld GVI bestaand minus | Minusveld GVI bestaand minus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 5 m¹ | Nieuw
MIN-KOPPEL1-03 | Koppelveld GVI bestaand minus | Minusveld GVI bestaand minus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 5 m¹ | Nieuw
MIN-KOPPEL1-04 | Koppelveld GVI bestaand minus | Minusveld GVI bestaand minus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 5 m¹ | Nieuw
MIN-KOPPEL1-05 | Koppelveld GVI bestaand minus | Minusveld GVI bestaand minus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 5 m¹ | Nieuw
MIN-KOPPEL1-06 | Koppelveld GVI bestaand minus | Minusveld GVI bestaand minus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 5 m¹ | Nieuw
MIN-KOPPEL2-01 | Koppelveld GVI nieuw minus | Minusveld GVI nieuw minus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 5 m¹ | Nieuw
MIN-KOPPEL2-02 | Koppelveld GVI nieuw minus | Minusveld GVI nieuw minus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 5 m¹ | Nieuw
MIN-KOPPEL2-03 | Koppelveld GVI nieuw minus | Minusveld GVI nieuw minus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 5 m¹ | Nieuw
MIN-KOPPEL2-04 | Koppelveld GVI nieuw minus | Minusveld GVI nieuw minus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 5 m¹ | Nieuw
MIN-KOPPEL2-05 | Koppelveld GVI nieuw minus | Minusveld GVI nieuw minus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 5 m¹ | Nieuw
MIN-KOPPEL2-06 | Koppelveld GVI nieuw minus | Minusveld GVI nieuw minus | Energietransport | YMz1Kmbzh 0,6/1kV 1x240mm² Cu | 5 m¹ | Nieuw
E-1030 | GVI 1 - SNS E | BVLS E | Energietransport | BMvK-as 3,6/6kV 1x500mm² + as 60 | 94 m¹
E-1031 | GVI 1- SNS E | BVLS E | Energietransport | BMvK-as 3,6/6kV 1x500mm² + as 60 | 94 m¹
G-1034 | GVI 2- SNS G | BVLS G | Energietransport | BMvK-as 3,6/6kV 1x500mm² + as 60 | 233 m¹ | Omleggen naar nieuwe GVI
G-1035 | GVI 2- SNS G | BVLS G | Energietransport | BMvK-as 3,6/6kV 1x500mm² + as 60 | 233 m¹ | Omleggen naar nieuwe GVI
A-1100 | GVI 1- MIN | Spoor A | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 39 m¹
A-1101 | GVI 1- MIN | Spoor A | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 39 m¹
A-1102 | GVI 1- MIN | Spoor A | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 39 m¹
A-1103 | GVI 1- MIN | Spoor A | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 39 m¹
A-1104 | GVI 1- MIN | Spoor A | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 39 m¹
A-1105 | GVI 1- MIN | Spoor A | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 39 m¹
A-1106 | GVI 1- MIN | Spoor A | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 39 m¹
B-1107 | GVI 1- MIN | Spoor B | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 47 m¹
B-1108 | GVI 1- MIN | Spoor B | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 47 m¹
B-1109 | GVI 1- MIN | Spoor B | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 47 m¹
B-1110 | GVI 1- MIN | Spoor B | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 47 m¹
B-1111 | GVI 1- MIN | Spoor B | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 47 m¹
B-1112 | GVI 1- MIN | Spoor B | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 47 m¹
B-1113 | GVI 1- MIN | Spoor B | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 47 m¹
A-1114 | GVI 2- MIN | Minuskast buiten | Energietransport | BMvK-as 3,6/6kV 1x500mm² + as 60 | 39 m¹ | Nieuw (opgenomen in werkomschrijving Kabels&Leidingen)
A-1115 | GVI2 - MIN | Minuskast buiten | Energietransport | BMvK-as 3,6/6kV 1x500mm² + as 60 | 39 m¹ | Nieuw (opgenomen in werkomschrijving Kabels&Leidingen)
A-1115 | GVI2 - MIN | Minuskast buiten | Energietransport | BMvK-as 3,6/6kV 1x500mm² + as 60 | 39 m¹ | Nieuw (opgenomen in werkomschrijving Kabels&Leidingen)
A-1116 | Minuskast buiten | Spoor A | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 20 m¹ | Nieuw (opgenomen in werkomschrijving Kabels&Leidingen)
A-1117 | Minuskast buiten | Spoor A | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 20 m¹ | Nieuw (opgenomen in werkomschrijving Kabels&Leidingen)
A-1118 | Minuskast buiten | Spoor A | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 20 m¹ | Nieuw (opgenomen in werkomschrijving Kabels&Leidingen)
A-1119 | Minuskast buiten | Spoor A | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 20 m¹ | Nieuw (opgenomen in werkomschrijving Kabels&Leidingen)
A-1120 | Minuskast buiten | Spoor A | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 20 m¹ | Nieuw (opgenomen in werkomschrijving Kabels&Leidingen)
A-1121 | Minuskast buiten | Spoor A | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 20 m¹ | Nieuw (opgenomen in werkomschrijving Kabels&Leidingen)
A-1122 | Minuskast buiten | Spoor A | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 20 m¹ | Nieuw (opgenomen in werkomschrijving Kabels&Leidingen)
A-1123 | Minuskast buiten | Spoor B | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 20 m¹ | Nieuw (opgenomen in werkomschrijving Kabels&Leidingen)
A-1124 | Minuskast buiten | Spoor B | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 20 m¹ | Nieuw (opgenomen in werkomschrijving Kabels&Leidingen)
A-1125 | Minuskast buiten | Spoor B | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 20 m¹ | Nieuw (opgenomen in werkomschrijving Kabels&Leidingen)
A-1126 | Minuskast buiten | Spoor B | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 20 m¹ | Nieuw (opgenomen in werkomschrijving Kabels&Leidingen)
A-1127 | Minuskast buiten | Spoor B | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 20 m¹ | Nieuw (opgenomen in werkomschrijving Kabels&Leidingen)
A-1128 | Minuskast buiten | Spoor B | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 20 m¹ | Nieuw (opgenomen in werkomschrijving Kabels&Leidingen)
A-1129 | Minuskast buiten | Spoor B | Energietransport | BMqK 0,6/0,6kV 1x150mm² Al | 20 m¹ | Nieuw (opgenomen in werkomschrijving Kabels&Leidingen)