## Vragen_en_antwoorden_340622_ins
Ref. nr. | Fase | Status | Individueel | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op
1 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Vragen Nota van inlichtingen | Hierbij de vragen voor de nota van inlichting ten behoeve van de aanbesteding locatie Kerkrade: 1. Kan de opdrachtgever plattegronden (alle verdiepingen en dak) toe sturen in PDF? 2. Kan de opdrachtgever revisietekeningen van alle meterkasten toesturen in PDF? 3. Kan de opdrachtgever aangeven op de plattegronden waar de meterkasten zich bevinden? 4. Mag de aanbieder de omvormer locaties naar eigen inzicht bepalen? 5. Zijn er laad- en losvergunningen nodig rond om het pand? Indien ja, is er een contactpersoon binnen de gemeente waar opdrachtnemer contact mee op mag nemen? | 1. Zie bijlages. Tekeningen met hoogtes zijn niet beschikbaar. 2. Deze zijn niet beschikbaar, maar ook niet relevant. Het AC-zijdig aansluiten van de omvormers wordt door de huisinstallateur van de binneninstallatie gedaan. 3. Zie antwoord op vraag 2. 4. Zie bijgaande tekening. De locaties van de omvormers zijn met de rode punten aangegeven en worden buiten geplaatst. 5. Lossen op eigen terrein is vergunningsvrij. | 2022-01-14
2 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Bouwkundige tekeningen | Op de dag van de schouw bleek het kabeltracé vrij complex, zijn er bouwkundige tekeningen met maatvoering en dak hoogtes? Zo ja, kan dit gedeeld worden met de aanbieders? | Tekeningen met hoogtes zijn niet beschikbaar. | 2022-01-14
3 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Laden & lossen | Kan de aanbieder laden & lossen op eigen terrein of dient hier een vergunning voor te worden aangevraagd? | Lossen op eigen terrein is vergunningsvrij | 2022-01-14
4 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Deadline | In de aanbieding staat dat de deadline 01-05-2022 is voor het in bedrijfstellen van het zonnepanelensysteem. Klopt het dat de dakrenovatie nog moet beginnen? | Ja | 2022-01-14
5 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Bliksembeveiliging | Op het dak is bliksembeveiliging waargenomen, op basis van welke klasse is de bliksembeveiliging ontworpen. | Beveiligingsniveau LPL3 | 2022-01-14
6 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | Obstakels op de daken | Op de dag van de schouw zijn er veel obstakels waargenomen, worden er nog obstakels verwijderd bij het renoveren van de dakbedekking? | Nee | 2022-01-14
7 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | 2.3.1. Opstelling en montage van de PV-panelen | Kan er een aangegeven worden d.m.v. een tekening en maatvoering hoe het valbeveiligingsplan wordt gemonteerd? En welk type valbeveiliging zal worden gerealiseerd? | Op dit moment niet. Qua projectering dient er rekening mee worden gehouden dat de valbeveiliging op minimaal 2 meter van de dakrand wordt geplaatst. Tevens dienen de goten t.b.v. de Pluvia hemelwaterafvoeren en de weg richting installatiedelen vrij te worden gehouden van zonnepanelen. | 2022-01-14
8 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | 2.2 omschrijving van de werkzaamheden | Er wordt aangegeven dat er minimaal 400kWp behaald moet worden. Als dit niet gehaald word het aanbod dan afgewezen? Wij verwachten namelijk dat dit niet mogelijk is op het dak. Zeker niet als rekening wordt gehouden met de aanlijnbeveiliging op het dak. | Gestreefd wordt naar minimaal 400 kWp op te stellen vermogen. Als dit niet haalbaar is door de aanwezige obstakels en de nog aan te brengen valbeveiliging dan wordt de aanbieding niet direct ter zijde gelegd. | 2022-01-14
9 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | 5 Onderhoud en service | Moet het reinigen van zonnepanelen onderdeel zijn van de onderhoudsprijs? Zo ja, welke interval moet worden aangehouden voor de prijsvorming? Dit om een eerlijk vergelijk te maken. Of zal dit in regie worden verrekend? | Reinigen van de panelen hoeft niet in de onderhoudsprijs meegenomen te worden. | 2022-01-14
10 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | 4.1 Monitoring | Moet de simkaart met data-abonnement onderdeel zijn van de inschrijfprijs of levert u deze? Zo ja, voor hoeveel jaar moet er data op de simkaart worden opgenomen in de inschrijfprijs? | Deze wordt door de gemeente Kerkrade aangeleverd. Nvt | 2022-01-14
11 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | TO 2.10 Bliksembeveiliging | Wat is het uitgangspunt ten aanzien van de bliksembeveiliging? Er staat beschreven dat DC overspanningsbeveiliging type I+II geplaatst moet worden. Vervolgens staat in paragraaf 2.10 dat door Van der Heide bekeken zal worden of en zo ja waar een koppeling met de bliksembeveiligingsinstallatie gemaakt moet worden. Mag inschrijver er van uit gaan dat de kosten voor Van der Heide rechtstreeks aan de opdrachtgever worden gefactureerd en dat dit geen onderdeel is van de inschrijfsom aangezien deze kosten nu nog onbekend zijn? | Gestreefd wordt om de PV-installatie niet te koppelen met de bliksembeveiligingsinstallatie. In dat geval volstaat een DC-zijdige overspanningsbeveiliging type II. Van der Heide kan dit pas beoordelen nadat het legplan definitief is. Graag als meerprijs aanbieden wanneer alle DC-zijdige ingangen van een overspanningsbeveiliging type I voorzien worden. | 2022-01-14
12 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | TO 2.3 | Wat is de maximale toegestane puntlast op het dak? | Constructieberekening is meegestuurd. Hierin is echter geen maximale puntlast aangegeven. Uitgaan van een normale situatie en de dan optredende puntlast opgeven. Dit zal dan t.z.t. gecontroleerd moeten worden bij de constructeur | 2022-01-14
13 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | TO 2.3 PV-panelen | Wat bedoelt u met 'Van alle componenten, zoals het montagesysteem en de zonnepanelen, dient de bouwkundige functionaliteit voor tenminste 15 jaar gegarandeerd te worden'? Een productgarantieperiode van 12 jaar is standaard bij zonnepanelen, dit is ook uw eis in de bovenliggende alinea. | Een productgarantie van 12 jaar volstaat. | 2022-01-14
14 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | TO 2.2 vernieuwen dakbedekking | Welke daten worden voorzien van een nieuwe laag dakbedekking? Wordt na vervanging van het dak het grind terug geplaatst? Of worden het daken zonder grind? Welke dakbedekking zal worden toegepast? | Alleen de daken waar zonnepanelen op komen. Ja. Bitumen dakbanen. | 2022-01-14
15 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | 6.2 Prijs en opbrengst | De opgewekte kWh gedurende een periode van 10 jaar is sterk afhankelijk van de zoninstraling waarmee wordt gerekend. Welke instraling in het horizontale vlak moet als uitgangspunt voor deze berekening te worden gehanteerd? Anders is het voor aanbieders eenvoudig te manipuleren, door als uitgangspunt een hogere zoninstraling te hanteren en daarmee meer opbrengst te genereren. | Aan te houden horizontale instraling: 1.020 kWh per m2. | 2022-01-14
16 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | 4.1 Social Return | Wij onderschrijven het belang van Social Return in projecten. U beschrijft een percentage van 2% van de opdrachtwaarde. Bij de realisatie van PV-installaties heeft het overgrote deel van de opdrachtwaarde betrekking op de materialen (circa 90%). Als 2% van de opdrachtwaarde aan Social Return besteed moet worden, betekent dat dat het gaat om 20% van de loonkosten. Gezien het lage uurtarief dat gerekend wordt vanuit Social Return, is dit een erg groot aandeel van het personeel dat wordt ingezet. Bent u bereid deze eis te verlagen naar 1%? | Akkoord met verlaging naar 1% | 2022-01-14
17 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | 1.3 opbrengstberekening | U beschrijft een opbrengstberekening middels PVGis/CMSAF. Dit is echter een zeer beperkt en eenvoudig internetprogramma waar praktisch geen variabelen ingevoerd kunnen worden en ook geen rekening wordt gehouden met de exacte toegepaste producten. Het is beter om gevalideerde software als PVSol of PVsyst te gebruiken. Is dit ook toegestaan? | Het is toegestaan om de berekening ook in PVSol of Pvsyst aan te leveren. We willen echter ook graag de opbrengstberekening middels PVGis/CMSAF ontvangen. De reden hiervoor is dat we verschillende offertes op gelijkwaardige manier kunnen vergelijken. Iedere installateur heeft zijn voorkeur voor software pakket, maar ze geven wel allemaal een andere uitkomst. | 2022-01-14
18 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | 1.2 opleverdatum | De definitieve gunning is pas op 24 februari gepland. De uiterste ingebruiknamedatum is 1 mei. Dit biedt slechts 10 weken de tijd voor werkvoorbereiding, enginering, inkoop materialen, levertijden én realisatie van het project. Met de huidige onzekerheden omtrent levertijden van materialen is het zeer de vraag of dit haalbaar is. Kan de opleverdatum ruimer worden gesteld? | Nee. Door RVO is al een keer uitstel verleend tot 1 mei 2022. Graag bij de aanbesteding een planning aanleveren, met daarin opgenomen een startdatum in aantal werkdagen na definitieve opdracht en de noodzakelijke uitvoeringstermijn in aantal werkdagen. | 2022-01-14
19 | Inschrijffase | Onbeantwoord | Nee | Inhoud | 1.1 Aard, omvang en duur van de overeenkomst | N.a.v. het bekijken van de documenten kan ik de overeenkomst er niet tussen vinden, is daar een reden toe? | Nee, de conceptovereenkomst is nu als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen bijgevoegd. | 2022-01-04