## Voorblad A3
PROJECTNAAM
Verbruikerslijst
Iv PROJECT. NO | : | WAPA200173
KLANT PROJECT No. | : | …
PROJECT | : | RWZI Woerden
KLANT | : | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
CONTRACT | : | …
VOORBEREID DOOR | : | Iv-Water b.v.
GEMAAKT DOOR | : | MR / KG
GECONTROLEERD DOOR | : | …
GOEDGEKEURD DOOR | : | …
KLANT DOCUMENT No. | : | …
Iv DOCUMENT No. | : | 55901
REVISIE | : | 2
DATUM | : | 2021-09-07
LOKATIE | : | RWZI Woerden
Note on S3: Iv-Water: Logo niet verplaatsen, komt goed uit printer bij papierformaat volgens tabblad.

## Verbuikerslijst A3
Project Num. Iv: |  | WAPA200173
Project nr. klant: |  | …
Klant: |  | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden |  |  |  |  | Verbruikerslijst
Project naam: |  | RWZI Woerden
Locatie/installatie: |  | RWZI Woerden |  |  |  |  | Elektro, Instrumentatie & PA
Doc. Num. Iv: |  | 55901
Revisie: |  | 2
Tag nummer |  | Omschrijving | P&ID | Levering | Nieuw | U(V) | P(kW) | S(kVA) | Inom(A) | Typical | Kast | Locatie | DI | DO | AI | AO | Ethernet | Opmerking
| A13321 | Bypass afsluiter afloop zandvanger | DO203 |  | Bestaand |  | 0.18 |  | 0.9 | Afsl | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| E13300 | Zandwasser tracing | DO203 |  | Bestaand |  | 0.46 |  | 2 | DOL | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| F12101 | Harkrooster LT/HT | DO203 |  | Bestaand |  | 1,3/2,0 |  | 3,6/5,1 | LT/HT | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| F12201 | Waspers | DO203 |  | Bestaand |  | 2.2 |  | 5 | DOL | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| H13312 | Schroef in zandcontainer | DO203 |  | Nieuw | 400 | 1.5 |  | 3.2 | DOL | K200
| H13317 | Schroef aanvoer zandcontainer | DO203 |  | Nieuw | 400 | 1.5 |  | 3.2 | DOL | K200
| P11100 | Influentvijzel 1 | DO203 |  | Bestaand |  | 30 |  | 60 | FO | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| P11200 | Influentvijzel 2 | DO203 |  | Bestaand |  | 30 |  | 60 | FO | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| P11300 | Influentvijzel 3 | DO203 |  | Bestaand |  | 30 |  | 60 | FO | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| R13310 | Zandvanger | DO203 |  | Bestaand |  | 0.87 |  | 1.24 | DOL | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| R13311 | Zandwasser | DO203 |  | Bestaand |  | 3 |  | 6.3 | DOL | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| R14201 | Voorbezinktank | DO204 |  | Bestaand |  | 0.25 |  | 1.27 | DOL | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| P18510 | Retourslibvijzel recirculatiegemaal A | DO205 |  | Bestaand | 400 | 5.5 |  | 10.4 | FO | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| R16110 | Anaerobetank roerwerk 1 | DO205 |  | Bestaand |  | 1.1 |  | 2.7 | DOL | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| R16120 | Anaerobetank roerwerk 2 | DO205 |  | Bestaand |  | 1.1 |  | 2.7 | DOL | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| R16130 | Anaerobetank roerwerk 3 | DO205 |  | Bestaand |  | 1.1 |  | 2.7 | DOL | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| R16140 | Anaerobetank roerwerk 4 | DO205 |  | Bestaand |  | 1.1 |  | 2.7 | DOL | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| R16210 | Denitrifcatietank roerwerk 1 | DO205 |  | Bestaand |  | 1.1 |  | 2.7 | DOL | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| R16220 | Denitrifcatietank roerwerk 2 | DO205 |  | Bestaand |  | 1.1 |  | 2.7 | DOL | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| R16230 | Denitrifcatietank roerwerk 3 | DO205 |  | Bestaand |  | 1.1 |  | 2.7 | DOL | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| R16240 | Denitrifcatietank roerwerk 4 | DO205 |  | Bestaand |  | 1.1 |  | 2.7 | DOL | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| R16310 | Denitrificatietank roerwerk 1 | DO205 |  | Bestaand | 400 | 1.1 |  | 2.7 | DOL | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| R16320 | Denitrificatietank roerwerk 2 | DO205 |  | Bestaand | 400 | 1.1 |  | 2.7 | DOL | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| R16330 | Denitrificatietank roerwerk 3 | DO205 |  | Bestaand | 400 | 1.1 |  | 2.7 | DOL | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| R16340 | Denitrificatietank roerwerk 4 | DO205 |  | Bestaand | 400 | 1.1 |  | 2.7 | DOL | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| A17115 | Ontlastafsluiter beluchting | DO206 |  | Vervalt | 400 | 0.75 |  | 3 | Afsl | K100 | Beluchtingstank
| A17500 | Beluchtingscircuit afsluiter | DO206 |  | Vervalt | 400 | 0.75 |  | 3 | Afsl | K100 | Beluchtingstank
| A17500 | Regelafsluiter 1 veld 1A | DO206 |  | Nieuw | 400 | 0.045 |  |  | Afsl | K100 | Beluchtingstank
| A17510 | Toevoerafsluiter 1 veld 1A | DO206 |  | Nieuw | 400 | 0.045 |  | 1.8 | Afsl | K100 | Beluchtingstank
| A17550 | Regelafsluiter 1 veld 1B | DO206 |  | Nieuw | 400 | 0.045 |  | 1.8 | Afsl | K100 | Beluchtingstank
| A17560 | Toevoerafsluiter 1 veld 1B | DO206 |  | Nieuw | 400 | 0.045 |  | 1.8 | Afsl | K100 | Beluchtingstank
| A17600 | Beluchtingscircuit afsluiter | DO206 |  | Vervalt | 400 | 0.75 |  | 3 | Afsl | K100 | Beluchtingstank
| A17600 | Regelafsluiter 1 veld 2 | DO206 |  | Nieuw | 400 | 0.045 |  | 1.8 | Afsl | K100 | Beluchtingstank
| A17619 | Toevoerafsluiter 1 veld 2 | DO206 |  | Nieuw | 400 | 0.045 |  | 1.8 | Afsl | K100 | Beluchtingstank
| A17700 | Beluchtingscircuit afsluiter | DO206 |  | Vervalt | 400 | 0.75 |  | 3 | Afsl | K100 | Beluchtingstank
| A17700 | Regelafsluiter 1 veld 3 | DO206 |  | Nieuw | 400 | 0.045 |  | 1.8 | Afsl | K100 | Beluchtingstank
| A17719 | Toevoerafsluiter 1 veld 3 | DO206 |  | Nieuw | 400 | 0.045 |  | 1.8 | Afsl | K100 | Beluchtingstank
| A17800 | Beluchtingscircuit afsluiter | DO206 |  | Vervalt | 400 | 0.75 |  | 3 | Afsl | K100 | Beluchtingstank
| A17800 | Regelafsluiter 1 veld 4A | DO206 |  | Nieuw | 400 | 0.045 |  | 1.8 | Afsl | K100 | Beluchtingstank
| A17810 | Toevoerafsluiter 1 veld 4A | DO206 |  | Nieuw | 400 | 0.045 |  | 1.8 | Afsl | K100 | Beluchtingstank
| A17850 | Regelafsluiter 1 veld 4B | DO206 |  | Nieuw | 400 | 0.045 |  | 1.8 | Afsl | K100 | Beluchtingstank
| A17860 | Toevoerafsluiter 1 veld 4B | DO206 |  | Nieuw | 400 | 0.045 |  | 1.8 | Afsl | K100 | Beluchtingstank
| P17010 | Voortstuwer 1 | DO206 |  | Nieuw | 400 | 11 |  | 16 | FO | K100 | Beluchtingstank
| P17020 | Voortstuwer 2 | DO206 |  | Nieuw | 400 | 11 |  | 16 | FO | K100 | Beluchtingstank
| R17010 | Voortstuwer 1 | DO206 |  | Vervalt | 400 | 3 |  | 6.5 | DOL | K100 | Beluchtingstank
| R17020 | Voortstuwer 2 | DO206 |  | Vervalt | 400 | 3 |  | 6.5 | DOL | K100 | Beluchtingstank
| R17030 | Voortstuwer 3 | DO206 |  | Vervalt | 400 | 3 |  | 6.5 | DOL | K100 | Beluchtingstank
| R17040 | Voortstuwer 4 | DO206 |  | Vervalt | 400 | 3 |  | 6.5 | DOL | K100 | Beluchtingstank
| P18410 | Retourslibvijzel 1 | DO207 |  | Bestaand | 400 | 7.5 |  | 14.7 | FO | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| P18420 | Retourslibvijzel 2 | DO207 |  | Bestaand | 400 | 7.5 |  | 14.7 | FO | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| P18430 | Retourslibvijzel 3 | DO207 |  | Bestaand | 400 | 7.5 |  | 14.7 | FO | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| P18610 | Retourslibvijzel recirculatiegemaal B | DO207 |  | Bestaand | 400 | 11 |  | 22 | FO | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| P18620 | Retourslibvijzel recirculatiegemaal B | DO207 |  | Bestaand | 400 | 11 |  | 22 | FO | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| K121 | Regelkast nabezinktank 1 | DO208 |  | Bestaand | 400 | 1 |  | 2 | Voeding | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| K122 | Regelkast nabezinktank 2 | DO208 |  | Bestaand | 400 | 1 |  | 2 | Voeding | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| K123 | Regelkast nabezinktank 3 | DO208 |  | Bestaand | 400 | 1 |  | 2 | Voeding | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| A17107 | Afsluiter blower 1 | DO209 |  | Nieuw | 400 | 0.045 |  | 1.8 | Afsl | K100 | Beluchtingstank
| A17207 | Afsluiter blower 2 | DO209 |  | Nieuw | 400 | 0.045 |  | 1.8 | Afsl | K100 | Beluchtingstank
| A17307 | Afsluiter blower 3 | DO209 |  | Nieuw | 400 | 0.045 |  | 1.8 | Afsl | K100 | Beluchtingstank
| V17100 | Blower 1 | DO209 |  | Vervalt | 400 | 55 |  | 91.8 | FO | K100 | Blowerruimte
| V17100 | Blower 1 | DO209 |  | Nieuw | 400 | 90 |  | 200 | FO | K100 | Blowerruimte
| V17111 | Ventilator blower 1 | DO209 |  | Vervalt | 400 |  |  |  | DOL | K100 | Blowerruimte
| V17200 | Blower 2 | DO209 |  | Vervalt | 400 | 55 |  | 91.8 | FO | K100 | Blowerruimte
| V17200 | Blower 2 | DO209 |  | Nieuw | 400 | 90 |  | 200 | FO | K100 | Blowerruimte
| V17211 | Ventilator blower 2 | DO209 |  | Vervalt | 400 |  |  |  | DOL | K100 | Blowerruimte
| V17300 | Blower 3 | DO209 |  | Vervalt | 400 | 55 |  | 91.8 | FO | K100 | Blowerruimte
| V17300 | Blower 3 | DO209 |  | Nieuw | 400 | 90 |  | 200 | FO | K100 | Blowerruimte
| V17311 | Ventilator blower 3 | DO209 |  | Vervalt | 400 |  |  |  | DOL | K100 | Blowerruimte
| P21100 | Primair slibpomp 1 | DO210 |  | Bestaand | 400 | 4 |  | 8.7 | FO | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| P21200 | Primair slibpomp 2 | DO210 |  | Bestaand | 400 | 4 |  | 8.7 | FO | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| P21400 | Ingedikt primair slibpomp 1 | DO210 |  | Bestaand | 400 | 4 |  | 8.7 | FO | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| P21500 | Ingedikt primair slibpomp 2 | DO210 |  | Bestaand | 400 | 4 |  | 8.7 | FO | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| R21301 | Slibindikker ruimer | DO210 |  | Bestaand | 400 | 0.18 |  | 0.55 | DOL | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| R21506 | Slibbuffer mixer | DO210 |  | Bestaand | 400 | 10 |  | 29 | DOL | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| n.v.t. | Regelkast bandindikker | DO211 |  | Bestaand |  | 1 |  | 16 | Voeding | K207 | [6 empty] | geen wijzigingen
| P23100 | Spuislibpomp 1 | DO211 |  | Bestaand |  | 4 |  | 8.7 | FO | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| P23200 | Spuislibpomp 2 | DO211 |  | Bestaand |  | 4 |  | 8.7 | FO | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| P24120 | Ingedikt spuislibpomp | DO211 |  | Bestaand |  | 3 |  | 6.54 | FO | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| S24108 | Bandindikker | DO211 |  | Bestaand |  | 1.5 |  | 3.7 | FO | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| A53118 | Afsluiter ruw PE | DO212 |  | Vervalt | 400 | 0.75 |  | 3 | Afsl | K200
| E53051 | Tracing plens- en oogdouche | DO212 |  | Nieuw | 230 | 1 |  | 5 | DOL | K200
| n.v.t. | Schakelpaneel PE aanmaak | DO212 |  | Bestaand |  | 3 |  | 16 | Voeding | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| P53101 | Pomp PE multibox | DO212 |  | Vervalt | 400 |  |  |  | DOL | K200
| P53115 | Ruw PE pomp | DO212 |  | Bestaand | [5 empty] | K200 | [6 empty] | wijzigt functioneel
| P53213 | PE-doseerpomp | DO212 |  | Bestaand |  | 0.55 |  | 1.5 | FO | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| F51300 | Schakelpaneel bedrijfswater fijnfilter | DO213 |  | Bestaand |  | 0.25 |  | 16 | Voeding | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| P51100 | Bedrijfswaterpomp | DO213 |  | Bestaand |  | 15 |  | 25 | FO | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| P51200 | Bedrijfswaterpomp | DO213 |  | Bestaand |  | 15 |  | 25 | FO | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| V42100 | Afzuigventilator bandindikker | DO214 |  | Vervalt | 400 | 0.37 |  | 1.88 | DOL | K100
| V42100 | Afzuigventilator 1 | DO214 |  | Nieuw | 400 | 1.5 |  | 2.5 | DOL | K100 | Lavafilters
| V42200 | Afzuigventilator 1 voorbezinktank | DO214 |  | Vervalt | 400 | 5.5 |  | 1.88 | DOL | K100
| V42200 | Afzuigventilator 2 | DO214 |  | Nieuw | 400 | 1.5 |  | 2.5 | DOL | K100 | Lavafilters
| V42300 | Afzuigventilator 2 voorbezinktank | DO214 |  | Vervalt | 400 | 5.5 |  | 1.88 | DOL | K100
| V42300 | Afzuigventilator 3 | DO214 |  | Nieuw | 400 | 1.5 |  | 2.5 | DOL | K100 | Lavafilters
| V42400 | Afzuigventilator anaerobetank | DO214 |  | Vervalt | 400 | 0.75 |  | 1.88 | DOL | K100
| V42400 | Afzuigventilator 4 | DO214 |  | Nieuw | 400 | 1.5 |  | 2.5 | DOL | K100 | Lavafilters
| V42500 | Afzuigventilator slibindikker | DO214 |  | Vervalt | 400 | 0.37 |  | 1.88 | DOL | K100
| A42863 | Bedrijfsw. Afsl. lavafilter infl. ontvangst | DO215 |  | Nieuw | 230 | 0.02 |  | 0.01 | DOL | K200
| V42600 | Afzuigventilator ontvangput | DO215 |  | Vervalt | 400 | 0.86 |  | 1.88 | DOL | K200 | Ventilatorput
| V42600 | Afzuigventilator 1 ontvangwerk | DO215 |  | Nieuw | 400 | 1.5 |  | 3.7 | DOL | K200
| V42700 | Afzuigventilator roostergoedruimte | DO215 |  | Vervalt | 400 | 0.37 |  | 1.09 | DOL | K200 | Ventilatorput
| V42700 | Afzuigventilator 2 ontvangwerk | DO215 |  | Nieuw | 400 | 1.5 |  | 3.7 | DOL | K200
| P11410 | Terreinrioolpomp | DO216 |  | Bestaand | 400 | 3 |  | 7 | DOL | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| P11410 | Terreinrioolpomp | DO216 |  | Bestaand | 400 | 3 |  | 7 | DOL | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| LBK63000 | Luchtbehandelingskast | DO217 |  | Bestaand | 400 | 1 |  | 2 | Voeding | K108 | [6 empty] | geen wijzigingen
| V62010 | Afzuigventilator blowergebouw | DO217 |  | Bestaand | 400 | 1.5 |  | 2.8 | FO | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| V62020 | Afzuigventilator retourslibgemaal | DO217 |  | Bestaand | 400 | 0.55 |  | 1.86 | DOL | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| V62030 | Afzuigventilator reciculatiegemaal A | DO217 |  | Bestaand | 400 | 0.25 |  | 0.81 | DOL | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| V62040 | Afzuigvenitlator recirculatiegemaal B | DO217 |  | Bestaand | 400 | 0.75 |  | 1.86 | DOL | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| LBK63080 | Luchtbehandelingskast | DO218 |  | Bestaand |  | 1.1 |  | 2.65 | Voeding | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| n.v.t. | Proceswaterinstallatie | DO218 |  | Bestaand | 400 | 1 |  | 16 | Voeding | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| V62051 | Afzuigventilator schakelruimte K200 | DO218 |  | Bestaand |  | 0.12 |  | 0.4 | FO | K200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| - | Tijdelijke beluchting |  |  | Bestaand | 400 | 1 |  | 160 | Voeding | K108 | [6 empty] | geen wijzigingen
| L100 | Lichtverdeler (11 groepen) |  |  | Bestaand | 400 | 11 |  | 100 | Voeding | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| L200 | Lichtverdeler (9 groepen) |  |  | Bestaand |  | 9 |  | 160 | Voeding | L200 | [6 empty] | geen wijzigingen
| n.v.t. | Tracing lavafilters 1 - 4 |  |  | Bestaand | 400 | 0.46 |  | 2 | DOL | K100 | [6 empty] | geen wijzigingen
| n.v.t. | Tracing slibbuffer leidingen |  |  | Bestaand |  | 0.46 |  | 2 |  | K219 | [6 empty] | geen wijzigingen
I/O TOTALEN
[13 empty] | DI | DO | AI | AO | veldbus
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | I/O aantallen zijn indicatief

## Sheet1
|  | 55 | 150 | 150
|  | 55 | 150 | 150
|  | 55 | 0 | 150
|  | 7.5 | 7.5 | 7.5
|  | 7.5 | 7.5 | 7.5
|  | 7.5 | 7.5 | 7.5
|  | 5.5 | 5.5 | 5.5
|  | 11 | 11 | 11
|  | 11 | 11 | 11
|  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 1
|  | 3 | 11 | 11
|  | 3 | 11 | 11
|  | 3 | 0 | 0
|  | 3 | 0 | 0
|  | 5.5 | 5.5 | 5.5
|  | 5.5 | 5.5 | 5.5
|  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 1
|  | 1.5 | 1.5 | 1.5
|  | 4 | 4 | 4
|  | 4 | 4 | 4
|  | 4 | 4 | 4
|  | 4 | 4 | 4
|  | 10 | 10 | 10
|  | 1.1 | 1.1 | 1.1
|  | 1.1 | 1.1 | 1.1
|  | 1.1 | 1.1 | 1.1
|  | 1.1 | 1.1 | 1.1
|  | 0.75 | 0.75 | 0.75
|  | 0.75 | 0.75 | 0.75
|  | 0.75 | 0.75 | 0.75
|  | 0.75 | 0.75 | 0.75
|  | 0.18 | 0.18 | 0.18
|  | 3 | 3 | 3
|  | 3 | 3 | 3
|  | 0.37 | 0.37 | 0.37
|  | 0.75 | 0.75 | 0.75
|  | 0.37 | 0.37 | 0.37
|  | 0.46 | 0.46 | 0.46
|  | 1 | 1 | 1
|  | 0.55 | 0.55 | 0.55
|  | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | 0.75 | 0.75 | 0.75
|  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 1 | 1
kW |  | 300.58 | 445.58 | 595.58
KVA | 630 | 375.725 | 556.975 | 744.475 | cos(phi) = 0,8
I | 1000 | 544.529 | 807.2101 | 1078.9493