## Voorblad A3
PROJECTNAAM
Instrumentenlijst
Iv PROJECT. NO | : | WAPA200173
KLANT PROJECT No. | : | …
PROJECT | : | RWZI Woerden
KLANT | : | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
CONTRACT | : | …
VOORBEREID DOOR | : | Iv-Water b.v.
GEMAAKT DOOR | : | MR / KG
GECONTROLEERD DOOR | : | …
GOEDGEKEURD DOOR | : | …
KLANT DOCUMENT No. | : | …
Iv DOCUMENT No. | : | 55201
REVISIE | : | 2
DATUM | : | 2021-09-07
LOKATIE | : | RWZI Woerden
Note on S3: Iv-Water: Logo niet verplaatsen, komt goed uit printer.

## Instrumentenlijst A3
Project Num. Iv: |  | WAPA200173
Project nr. klant: |  | …
Klant: |  | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden |  |  |  |  | Instrumentenlijst
Project naam: |  | RWZI Woerden
Locatie/installatie: |  | RWZI Woerden |  |  |  |  | Elektro, Instrumentatie & PA
Doc. Num. Iv: |  | 55201
Revisie: |  | 2
Tag nummer |  | Omschrijving | P&ID | Levering | Nieuw | U[V] | Meetprincipe | Meetbereik | Eenheid | Proces aansluiting | Typical | Kast | Locatie | DI | DO | AI | AO | Veldbus | Opmerking
| GS13316 | Vulklep open zandcontainer | DO203 |  | Nieuw | [6 empty] | K200
| GS13317 | Draaibewaking Transportschroef zandcontainer | DO203 |  | Nieuw | [6 empty] | K200
| LS13314 | Niveaudetectie zandcontainer 70% vol | DO203 |  | Nieuw | [6 empty] | K200
| LS13315 | Niveaudetectie zandcontainer vol | DO203 |  | Nieuw | [6 empty] | K200
| FT17114 | Debiet proceslucht compressoren | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| FT17500 | Debietmeting proceslucht veld 1A | DO206 |  | Nieuw |  |  | 0 - 1.500 | m3/h |  |  | K100
| FT17550 | Debietmeting proceslucht veld 1B | DO206 |  | Nieuw |  |  | 0 - 1.500 | m3/h |  |  | K100
| FT17600 | Debietmeting proceslucht veld 2 | DO206 |  | Nieuw |  |  | 0 - 3.000 | m3/h |  |  | K100
| FT17700 | Debietmeting proceslucht veld 3 | DO206 |  | Nieuw |  |  | 0 - 3.000 | m3/h |  |  | K100
| FT17800 | Debietmeting proceslucht veld 4A | DO206 |  | Nieuw |  |  | 0 - 1.500 | m3/h |  |  | K100
| FT17850 | Debietmeting proceslucht veld 4B | DO206 |  | Nieuw |  |  | 0 - 1.500 | m3/h |  |  | K100
| GS17115_EDI | Ontlastafsluiter beluchting open | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| GS17115_EOP | Ontlastafsluiter beluchting dicht | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| GS17500_EDI | Beluchtingscircuit afsluiter dicht | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| GS17500_EDI | Regelafsluiter 1 veld 1A dicht | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17500_EOP | Beluchtingscircuit afsluiter open | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| GS17500_EOP | Regelafsluiter 1 veld 1A open | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17510_EDI | Toevoerafsluiter 1 veld 1A dicht | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17510_EOP | Toevoerafsluiter 1 veld 1A open | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17550_EDI | Regelafsluiter 1 veld 1B dicht | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17550_EOP | Regelafsluiter 1 veld 1B open | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17560_EDI | Toevoerafsluiter 1 veld 1B dicht | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17560_EOP | Toevoerafsluiter 1 veld 1B open | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17600_EDI | Beluchtingscircuit afsluiter dicht | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| GS17600_EDI | Regelafsluiter 1 veld 2 dicht | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17600_EOP | Beluchtingscircuit afsluiter open | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| GS17600_EOP | Regelafsluiter 1 veld 2 open | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17619_EDI | Toevoerafsluiter 1 veld 2 dicht | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17619_EOP | Toevoerafsluiter 1 veld 2 open | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17700_EDI | Beluchtingscircuit afsluiter dicht | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| GS17700_EDI | Regelafsluiter 1 veld 3 dicht | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17700_EOP | Beluchtingscircuit afsluiter open | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| GS17700_EOP | Regelafsluiter 1 veld 3 open | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17719_EDI | Toevoerafsluiter 1 veld 3 dicht | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17719_EOP | Toevoerafsluiter 1 veld 3 open | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17800_EDI | Beluchtingscircuit afsluiter dicht | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| GS17800_EDI | Regelafsluiter 1 veld 4A dicht | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17800_EOP | Beluchtingscircuit afsluiter open | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| GS17800_EOP | Regelafsluiter 1 veld 4A open | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17810_EDI | Toevoerafsluiter 1 veld 4A dicht | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17810_EOP | Toevoerafsluiter 1 veld 4A open | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17850_EDI | Regelafsluiter 1 veld 4B dicht | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17850_EOP | Regelafsluiter 1 veld 4B open | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17860_EDI | Toevoerafsluiter 1 veld 4B dicht | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17860_EOP | Toevoerafsluiter 1 veld 4B open | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| MSA17010 | Water in olie voortstuwer 1 | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| MSA17010 | Water in olie voortstuwer 1 | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| MSA17010 | Water in olie voortstuwer 1 | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| MSA17010 | Water in olie voortstuwer 1 | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| PT17500 | Drukmeting proceslucht veld 1A | DO206 |  | Nieuw |  |  | 0 - 5 | bar |  |  | K100
| PT17550 | Drukmeting proceslucht veld 1B | DO206 |  | Nieuw |  |  | 0 - 5 | bar |  |  | K100
| PT17600 | Drukmeting proceslucht veld 2 | DO206 |  | Nieuw |  |  | 0 - 5 | bar |  |  | K100
| PT17700 | Drukmeting proceslucht veld 3 | DO206 |  | Nieuw |  |  | 0 - 5 | bar |  |  | K100
| PT17800 | Drukmeting proceslucht veld 4A | DO206 |  | Nieuw |  |  | 0 - 5 | bar |  |  | K100
| PT17850 | Drukmeting proceslucht veld 4B | DO206 |  | Nieuw |  |  | 0 - 5 | bar |  |  | K100
| QT17002 | Zuurstofconcentratie meting B | DO206 |  | Vervalt |  |  | 0 - 20 | mg/l |  |  | K100
| QT17002 | Zuurstofconcentratie meting B | DO206 |  | Nieuw |  |  | 0 - 20 | mg/l |  |  | K100
| QT17003 | Ammonium meting | DO206 |  | Bestaand |  |  | 0 - 10 | mg/l |  |  | K100 | [6 empty] | Geen wijzigingen
| QT17004 | Nitraat meting | DO206 |  | Bestaand |  |  | 0 - 10 | mg/l |  |  | K100 | [6 empty] | Geen wijzigingen
| QT17005 | Droge stof meting | DO206 |  | Bestaand |  |  | 0 - 10 | g/l |  |  | K100 | [6 empty] | Geen wijzigingen
| QT17014 | Zuurstofconcentratie meting A | DO206 |  | Nieuw |  |  | 0 - 20 | mg/l |  |  | K100
| TS17500 | Therm. Regelafsluiter 1 veld 1A | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| TS17550 | Therm.Regelafsluiter 1 veld 1B | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| TS17600 | Therm.Regelafsluiter 1 veld 2 | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| TS17700 | Therm.Regelafsluiter 1 veld 3 | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| TS17800 | Therm.Regelafsluiter 1 veld 4A | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| TS17850 | Therm.Regelafsluiter 1 veld 4B | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| TSA17010 | Thermistor voortstuwer 1 | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| TSA17010 | Thermistor voortstuwer 1 | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| TSA17020 | Thermistor voortstuwer 2 | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| TSA17020 | Thermistor voortstuwer 2 | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| TSA17030 | Thermistor voortstuwer 3 | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| TSA17040 | Thermistor voortstuwer 4 | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| WT17500_MDI | Regelafsluiter 1 veld 1A | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| WT17500_MOP | Regelafsluiter 1 veld 1A | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| WT17550_MDI | Regelafsluiter 1 veld 1B moment sluiten | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| WT17550_MOP | Regelafsluiter 1 veld 1B moment openen | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| WT17600_MDI | Regelafsluiter 1 veld 2 moment sluiten | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| WT17600_MOP | Regelafsluiter 1 veld 2 moment openen | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| WT17700_MDI | Regelafsluiter 1 veld 3 moment sluiten | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| WT17700_MOP | Regelafsluiter 1 veld 3 moment openen | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| WT17800_MDI | Regelafsluiter 1 veld 4A moment sluiten | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| WT17800_MOP | Regelafsluiter 1 veld 4A moment openen | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| WT17850_MDI | Regelafsluiter 1 veld 4B moment sluiten | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| WT17850_MOP | Regelafsluiter 1 veld 4B moment openen | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| XS17010 | Noodstop bij voortstuwer 1 | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| XS17010 | Noodstop bij voortstuwer 1 | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| XS17020 | Noodstop bij voortstuwer 2 | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| XS17020 | Noodstop bij voortstuwer 2 | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| XS17030 | Noodstop bij voortstuwer 3 | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| XS17040 | Noodstop bij voortstuwer 4 | DO206 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| XS17051 | Noodstop grijpstang 1 | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| XS17052 | Noodstop grijpstang 2 | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| XS17053 | Noodstop grijpstang 3 | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| XS17054 | Noodstop grijpstang 4 | DO206 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17107_EDI | Afsluiter blower 1 dicht | DO209 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17107_EOP | Afsluiter blower 1 open | DO209 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17207_EDI | Afsluiter blower 2 dicht | DO209 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17207_EOP | Afsluiter blower 2 open | DO209 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17307_EDI | Afsluiter blower 3 dicht | DO209 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS17307_EOP | Afsluiter blower 3 open | DO209 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| PT17113 | Drukmeting header | DO209 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| PT17113 | Drukmeting header | DO209 |  | Nieuw |  |  | 0 - 5 | bar |  |  | K100
| TAS17110 | Thermostaat blowerruimte 1 | DO209 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| TAS17210 | Thermostaat blowerruimte 1 | DO209 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| TAS17310 | Thermostaat blowerruimte 1 | DO209 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| TSA17100 | Thermistor Blower 1 | DO209 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| TSA17100 | Thermistor Blower 1 | DO209 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| TSA17200 | Thermistor Blower 2 | DO209 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| TSA17200 | Thermistor Blower 2 | DO209 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| TSA17300 | Thermistor Blower 3 | DO209 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| TSA17300 | Thermistor Blower 3 | DO209 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| TT17112 | Temperatuurmeting 1 header | DO209 |  | Vervalt | [6 empty] | K100
| TT17112 | Temperatuurmeting 1 header | DO209 |  | Nieuw |  |  | 0 - 100 | °C |  |  | K100
| TT17312 | Temperatuurmeting 2 header | DO209 |  | Nieuw |  |  | 0 - 100 | °C |  |  | K100
| XS17110 | Noodstop bij blower 1 | DO209 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| XS17210 | Noodstop bij blower 2 | DO209 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| XS17310 | Noodstop bij blower 3 | DO209 |  | Nieuw | [6 empty] | K100
| GS53118_EDI | Afsluiter ruw PE dicht | DO212 |  | Vervalt | [6 empty] | K200
| GS53118_EOP | Afsluiter ruw PE open | DO212 |  | Vervalt | [6 empty] | K200
| LT53106 | Niveuameting PE opslagtank | DO212 |  | Vervalt | [6 empty] | K200
| LT@@@ | Hydrostatische meting IBC | D0212 |  | Nieuw | [6 empty] | K200
| GS42863_EDI | Bedrijfsw. Afsl. lavafilter infl. ontvangst | DO215 |  | Nieuw | [6 empty] | K200
| GS42863_EOP | Bedrijfsw. Afsl. lavafilter infl. ontvangst | DO215 |  | Nieuw | [6 empty] | K200
I/O totalen
[14 empty] | DI | DO | AI | AO
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | I/O aantallen zijn indicatief

## Verklaring
Kolomnaam | Betekenis
Tag nummer | Codering van het instrument
Omschrijving | Naam van het instrument
P&ID | Nummer van het P&ID waarop het instrument getekend is
Levering | Welke aannemer het instrument levert
Nieuw | Ja; het instrument wordt nieuw geleverd door de aannemer
U[V] | Voedingsspanning voor het instrument
Meetprincipe | Toe te passen meetprincipe voor het instrument
Meetbereik | Het toe te passen meetbereik voor het instrument
Eenheid | De eebheid waarin de proceswaarde op het SCADA/DCS gepressenteerd dient te worden
Typical | Schema hoe het instrument aangesloten dient te worden
Kast | Verdeler waarop het instrument elektrisch op aangesloten dient te worden en waar de aanloopinrichting is ondergebracht
Locatie | Locatie van het instrument op het werkterrein
Proces-aansluiting | Type en afmeting van de aansluiting waarmee het instrument op het proces dient te worden aangesloten.
DI | Aantal digitale ingangen dat volgens de typical minimaal nodig is voor de besturing van het instrument
DO | Aantal digitale uitgangen dat volgens de typical minimaal nodig is voor de besturing van het instrument
AI | Aantal analoge ingangen dat volgens de typical minimaal nodig is voor de besturing van het instrument
AO | Aantal analoge uitgangen dat volgens de typical minimaal nodig is voor de besturing van het instrument
Veldbus | J; IO die volgens de typical minimaal nodig is voor de besturing en via een veldbus op de PLC aangesloten dient te worden.
Opmerking | Aanvullende informatie over het instrument

## Verschalingen
Tagnnummer |  | Meetbereik instrument |  | Meetwaarde naar PLC | Engineeringswaarde in PLC | Toegepast meetbereik SCADA |  | Referentiepunt
|  | SI eenheid | % |  |  | SI eenheid | % | SI eenheid | %
LT-120102 |  | 0 - 2 m | 0 - 200 | 4 - 20 mA | 0 - 10.000 | 0 - 1 m | 0 - 100 | 2.75 mNAP+ | 0
LT-120102 | LT-120102_LAH
LT-120102
LT-120102
LT-120102
LT-120102
LT-120102