## Sheet
Plaats | Gemeente | Omschrijving | Opmerking
Markenbinnen | Alkmaar | STO 2108-0770 | Slanginterieur is erg hard maar niet te zien op de foto's. Veel zepen en vetten. Anaerobe water. De IBA heeft lang stilgestaan. De omgeving van de IBA was erg nat. H2s gas was te hoog (H2S gas 42,50 ppm). IBA zal vol. Er loopt grondwater in de IBA. Laag nivo beluchtingsruimte. Slibretour verstopt. Luchtpomp kapot en deze vervangen. Afdek voorbezinker en beluchtingsruimte zitten muurvast. IBA technisch in orde. Effluentpomp preventief vervangen in 2022. Advies: Slanginterieur - herplaatsen afdekken - slibretour model 75T50-90 PE - afdekken nabehandelen 2023 - Aki kast aanpassen - herplaatsen lamp -grondwater in IBA.
Grootschermer | Alkmaar | STO 2106--2037 water stroomt uit middelste put | Slanginterieur is erg hard, kraantjes erg broos, niet te zien op de foto's. Al weken hoog nivo schijnbaar. Er lozen 3 huizen/Bed&Breakfast op de IBA. Bij momenten teveel belasting. De effluentpomp geeft kortsluiting. Lijkt op kiezel in de waaier. In de woning is ook de aardleek eruit. Er zit grondwater in de IBA. Effluentpijp ligt onder de waterspiegel en stroomt de pompput 400 in. Technisch goed. Kast staat scheef en is beschadigd. Graag verzetten naar een bereikbare plek. IBA technisch in orde. Advies: Slanginterieur - afdekken behandelen - kast herstellen - herplaatsen - grondwater.
Egmond Binnen | Bergen NH | STO 2106-2172 | Slanginterieur is slecht. Er zit een dikke koeklaag in de voorbezinker. De 230 V was eraf. Na het testen bleek de luchtpomp vol te staan met water. Er was een hoosbui geweest van 140MM, waardoor het terrein, het huis en de IBA kast onderwater stonden. Omdat de IBA kast in de geitenweide staat, was het vies om in te werken vanwege de stront. Slibretour was verstopt, deze losgemaakt. Veel bezinking in de cone. Nieuwe luchtpomp geplaatst. Luchtpomp paste niet goed in de kast. Zwaar belast. 2x onderhoud per jaar. Afdekken gecorrodeerd (ontroesten). Nazorg kast lamp verplaatsen. IBA technisch in orde. H2S waarde: 85. 8 ppm Advies: 2e maal onderhoud oktober 2021 - afdekken behandelen - slangen vervangen.
Driehuizen | Alkmaar | STO 2108-0491 | Slanginterieur is erg hard, kraantjes zijn erg broos, niet te zien op de foto's. Veel vetten en zepen. 2x onderhoud per jaar. Geen biologie. Luchtpomp ratelde (2010 pomp = versleten). Loosgedrag. Grind op de afdekken en in de IBA. De kast is beschadigd (met geweld zelf de kast proberen te openen ??). IBA technisch redelijk. Advies: Slanginterieur - afdekken behandelen - kast schade - loosgedrag - BeuNov plaatsen - BriVe airlift 7550-pe 32.
Starnmeer | Alkmaar | STO 2108--0259 | Slanginterieur is erg hard, maar niet te zien op de foto's. Het laatste onderhoud was in maart 2021. Het zag er prima uit. Er zat geen koeklaagje in de voorbezinker. Er wordt behoorlijk onderbelast. De eigenaar heeft een stoma. Toch waren er klachten over de stank rondom de IBA. Bij de ontluchter was geen H2s en geur. In de IBA was er niks te ruiken. Een beetje overdreven. Het advies is om geurafsluitende afdekken te plaatsen en rondom de IBA te herstraten. Het kraanstel is kapot en hangt los in de beluchtingsruimte. De pompput 400 afdek kan nog wel een jaar mee. Alle afdekken en valranden zijn ontroest. Er is aan de bewoner advies gegeven om water over de afdekken te gieten (werkt ook als een stank afsluiter. IBA is technisch in orde. Advies: Slanginterieur (2005) - kraanstel vervangen - afdekken behandelen - afdekken vervangen (stankafsluitende)
Kwadijk | Edam Volendam | STO 2107-1824 | Slanginterieur is erg hard geworden in de loop der jaren. Kraantjes zijn erg broos. Niet te zien op de foto's. IBA stond vol en de aardlek lag eruit. Bij de luchtpomp test, klapte ook in de woning de aardlek eruit. Luchtpomp geplaatst. Hoog H2S getal en het duurde ook even voordat de H2S waarde acceptabel was. IBA op nivo gebracht. Een beetje vet uit de HAS. De kabel van de huidige effluentpomp uit 2013 is poreus en het advies is om deze preventief te vervangen. IBA technisch in orde. Advies: Afdekken behandelen - slanginterieur vervangen - BeuNov plaatsen - EP vervangen (preventief i.v.m. poreuze kabel)
Obdam | Koggenland | STO 2107--1164 | Volgens de bewoner is er herrie. De herrie viel mee, maar de luchtpomp was wel versleten. Er is een nieuwe luchtpomp geplaatst. De bewoner klaagt ervoer dat hij en zijn (waak)hond doof zijn! De IBA kon niet worden gecontroleerd door het te hoge gras. Gezien het aantal storingen de laatste 10 jaar (10 storingen), lijkt het erop dat de bewoner behoefte heeft aan contact. Advies: IBA onbereikbaar - afdekken behandelen - slanginterieur
Spanbroek | Opmeer | STO HHNK 21-07-2021 11:00 | De kast was ingedeukt op het dak van de kast. Het advies is om het dak te vervangen, het slanginterieur te vervangen en stankafsluitende afdekken te plaatsen (zitterras van de B&B). Er wordt aardig op geloosd. IBA is technisch in orde. Akit is iets verzet. De luchtpomp is herplaatst. Stiller is de kast niet te krijgen. Advies: Afdekken vervangen - stankafsluitende afdekken - slanginterieur - kastdak vervangen.
Watergang | Waterland | STO 2107--0544 | Slanginterieur is erg bros geworden, met spoed vervangen. Vermoedelijk op een slang (nogmaals proberen te testen). Aan de buitenzijde van de IBA vraatschade door ratten. De 230 V weer van de IBA kast. De luchtpomp vervangen. De druk was te laag. Effluent pomp in orde en de aardlek is goed. Slecht lucht te krijgen op het systeem. Kraantjes zijn erg broos, slecht te zien op de foto's. Er hoefde niks uit. Er loopt grondwater in de IBA en pompput. SM 80 en de kogelkraan getest, timer getest, kogelkraan in alle standen gezet, geen tot weinig lucht op de IBA tye krijgen (op mengstand komt er iets in de IBA). Hierom is de luchtpomp gewisseld, model 60 liter en opgevoerd debiet. Gezien de ligging moet er met twee man worden gegraven (offerte). IBA technisch niet oke. Advies: Slanginterieur vervangen - vreetschade (vermoedelijk ratten) - afdekken behandelen - druknippel herstellen - offerte herstel luchtslangen
Beemster | Beemster | STO melding 2107--0538 | Prima IBA. De bewoners zijn erg nette lozers. Het slanginterieur is erg hard geworden in de loop der jaren. De kraantjes zijn erg broos. Niet te zien op foto's. Hoog nivo emmer. Emmerbodem verstopt. Emmer vervangen. Het advies is BeuNov plaatsen en een BriVe airlift 7550 PE 32. Dan is de IBA probleemloos en hierdoor zal de IBA ook prima draaien. De luchtpomp RT 60 HN was kapot (vermoedelijk de switch), deze is vervangen voor een SEcoh 60 - N. De Aki kast verplaatst, anders paste de luchtpomp niet. IBA technisch in orde. De eigenaar was zeer tevreden met dit prachtige systeem. Alleen de afdekken liggen schots en scheef in het terrein en dit is gevaarlijk voor de messen van de maaimachine. Advies: Slanginterieur vervangen - afdekken behandelen - afdekken stellen - BeuNov plaatsen
Waterland | Waterland | STO 2106--2291 | Slanginterieur is erg bros geworden in de loop der jaren. Deze met spoed vervangen. Er zit vermoedelijk aan de buitenzijde van de IBA vraatschade door ratten. De 230 V van de IBA. Er is stevige onweer geweest. De luchtpomp en effluentpomp in orden en de aardlek bleek in werking. Geen tot slecht lucht te krijgen op het systeem. Kraantjes erg broos. Te zien op de foto's. Er hoefde niks uit. Emmer schoongemaakt. Er loopt grondwater in de IBA en pompput. SM 80 en de kogelkraan getest en gesmeerd , timer getest, kogelkraan in alle standen gezet, geen tot weinig lucht op de IBA te krijgen (op mengstand komt er iets in de IBA). Gezien de ligging moet er met twee man gegraven worden. IBA technisch niet oke. Advies: Slanginterieur vervangen - vraatschade ratten - afdekken behandelen.
Waterland | Waterland | STO 2107-0034 | Bewoonster denkt dat het hetzelfde euvel er was als die van woensdag De ratten hebben vermoedelijk de luchtslangen beschadigd. Zie advies in SAM van deze locatie. Advies: Nieuwe slangen - vraatschade opzoeken - optie een nieuwe luchtpomp - instellingen weer in orde maken (timer heeft nu een aangepaste instelling.
Kwadijk | Edam Volendam | STO 2107--0009 | Slanginterieur is erg hard, kraantjes erg broos, niet te zien op de foto's. Slangetje was doorgesleten (te kleien kasten), iets ingekort en opnieuw gemonteerd. Emmerbodem was aan het verstoppen (schoongemaakt). IBA technisch in orde. H2S waarde: gas -12. 8 o ppm Advies: Slanginterieur.
Starnmeer | Alkmaar | STO 2106--1011 stankklachten | Slanginterieur is erg hard, kraantjes erg broos, niet te zien op de foto's. Stankklachten. Er is veel stank rondom de IBA. De beluchter had een iets te hoog nivo. IBA is opnieuw ingeregeld. Standcorrectie op de airlift geplaatst. Weer geen biologie. Advies stankafsluitende afdekken en geurfilter plaatsen. Loosgedrag. De bewoonster vertelde dat men met 6 personen zijn. Nu ook alweer een dikke koeklaag. 3x ondehoud per jaar. IBA technisch in orde. Advies: Slanginterieur - zwaar overbelast - geurafsluitende afdekken - 3x ONDH per jaar - loosgedrag.
Heiloo | Heiloo | STO 2106--1014 HHNK | Slanginterieur is erg hard, kraantjes erg broos, niet te zien op de foto's. Hoog nivo beluchterruimte. Overloop naar cone verstopt. Met compressor los geblazen. Emmerbodem verstopt. Luchtpomp kapot (vervangen). Vermoedelijk spoel verbrand. Veel zepen en vetten. Loosgedrag is slecht. IBA technisch in orde. IBA is veel te diep om alleen in te werken. Advies: Slanginterieur - heel veel klachten - bewoner wil een gesprek met de verantwoordelijken.
Warder | Edam Volendam | STO 2106--0887 HHNK | Slanginterieur is erg hard, kraantjes erg broos, niet te zien op de foto's. Balkeerklep lekte (schoongemaakt). Leiding in sloot naar boven gehaald. Slootje is veel te ondiep. Moet uitgediept worden. Bal lekt nog wel iets maar er stroomt niks meer terug. Nivo emmer te hoog. Emmerbodem verstopt. Hier zit een balkeerklep in 1 1/4 duims. IBA technisch werkend achter gelaten. Advies: Slanginterieur - sloot uitdiepen - afdekken behandelen.
Wijdenes | Drechterland | STO HHNK 2106-0744 | Slanginterieur is erg hard, kraantjes erg broos, niet te zien op de foto's. De inspectie HWA en de inspectieput HAS waren in orde. De Emmer stond vol. Emmer vervangen. Bouwfout in de ontvangst. 315 schacht is te ondiep. Emmer aangepast. Advies BeuNov plaatsen om maximaal lucht te genereren. Veel haren (met spoed onderhoud doen). Duidelijk, na een paar maal testen een HAS probleem (tussen WC en wasbak en hoofdafvoer). Twee woning loost ook op de IBA. IBA technisch in orde. H2S waarde: gas -o.13. 9 o ppm Advies: Slanginterieur - onderhoud week 24 - afdekken behandelen - nabezinker afdek niet te openen - HAS reinigen eigenaar.
Hoogwoud | Opmeer | STO 2106--0606 | Bewoner geeft aan dat de luchtpomp blijft doordraaien, ondanks dat er een nieuwe luchtpomp is gemonteerd. BrinkVeld Projectburo heeft telefonisch contact gehad met de bewoner. Er is uitleg gegeven over de werking van de IBA, waarbij is aangegeven dat de luchtpomp 24/7 draait. Advies: Geen actie nodig - telefonisch opgelost.
Hoogwoud | Opmeer | STO 2104--1864 stank | Slanginterieur is erg hard, kraantjes erg broos, niet te zien op de foto's. Stank rondom de IBA en ontluchting. Emmer zat weer vol, emmerbodem verstopt. Vervangen voor een BeuNov. Afdek nabezinker met veel moeite los gekregen, met behulp van bewoonster. Nabezinker en cone afgezogen. IBA technisch in orde. Graag actie vanwege dit stankprobleem. Advies: Slanginterieur - stankafsluitende afdekken - geurfilter - oplossing aub
Uitgeest | Uitgeest | STO HHNK 2106--0027 | Vlotter bleef af en toe aan de wand van de pompput plakken en kon daardoor niet goed omhoog komen. Klem van de vlotterkabel aan de pomp los gemaakt en kabel andersom gemonteerd. Vlotter loopt nu volledig vrij van de wanden. IBA technisch in orde. Advies: Slanginterieur.
Venhuizen | Drechterland | STO HHNK 2105--1126 | Slangen vervangen. Afdekken behandelen. Bij aankomst lag aardlek in de kast eruit. Weer in gezet. Luchtpomp werkt normaal, magneetkleppen ook. Geen idee waarom aardlek uitgeslagen was. Zit geen effluentpomp achter. Vaker voorgekomen in de laatste jaren. Eigen 230 V door laten meten. IBA in orde. Advies: Afdekken behandelen - 230 V in huis doormeten (vaker voorkomend probleem).
Venhuizen | Drechterland | STO HHNK 2105--1171 | Afdekken moeten behandeld worden. Slanginterieur is slecht. Luchtpomp overleden. ELS60 MEM terug geplaatst. IBA afgesteld en werkend achter gelaten. Advies: Slanginterieur - afdekken behandelen.
De Cocksdorp | Texel | STO 2105--0971 HHNK | Slanginterieur is erg hard, kraantjes erg broos, niet te zien op de foto's. De IBA stond in hoog nivo, veel drijvende delen en doekjes. De aardlek lag eruit. Na het testen van de luchtpomp en de effluentpomp, bleef de 230 V gewoon in werking staan. De effluentpomp was erg vies. Deze locatie heeft al vaker 230 V problemen gehad. De vorige keer keer was het een buitenlamp. Advies gegeven om te determineren en te elimineren. Het probleem van de korstsluiting moet in de woning zitten (nieuwe woning aangebouwd). Loosgedrag was slecht. De eigenaresse laten zien en vertelt dat "doekjes" niet kunnen. De gresspijp onder de weg zou scheuren kunnen hebben. Zand inspoel naast de weg. Karmat is iets beschadigd door het maaien. De IBA technisch werkend achter gelaten. Advies: Slanginterieur - actie Eigenaar - doormeten 230 V - afdekken behandelen - loosgedrag - gresspijp herstellen - loosgedrag.
Broek in waterland | Waterland | STO HHNK 2105--0534 | Aardlek in kast lag eruit. Membraam van oude luchtpomp SLL 50 gescheurd. Is van 2005. Vervangen voor JDK 50. Om dat te kunnen doen, luchtaansluiting in bodemplaat kast van rechts naar links verhuisd. STO lamp verplaatst en AKE kast omhoog gehangen. JDK past dan makkelijk in 400 kast. Effluentpomp preventief vervangen (2012) haperen van de pomp - conform opdracht via mail van BVPB. IBA afgesteld. Bewoner zeer blij en gelukkig. IBA technisch in orde. Advies: Slanginterieur.
Hoogwoud | Opmeer | STO HHNK 2105--0361 | Slanginterieur is erg hard, kraantjes erg broos, niet te zien op de foto's. Beunov geplaatst in verband met verkeerd model bij eerste bezoek. IBA technisch werkend achter gelaten. Advies: Slanginterieur.
Graft | Alkmaar | STO HHNK 2104--1579 | Nazorg. Afdekken voorzien van Coating. Eerst nog even een staalborstel erdoor gehaald. Advies: Herstel HAS - Slangen vervangen
Venhuizen | Drechterland | STO HHNK 2105--0378 | Bij aankomst was er geen schuim in het systeem te zien. Daarnaast waren er wel veel andere problemen. De emmer was verstop, dit verholpen en Beunov geplaatst. Airlift was ook verstopt, dit ook verholpen. Doorloop beluchtingsruimte en cone verstopt, dit ook verholpen. Kogelkraantje gezet in de slang van de schotel. IBA is nu iets beter af te stellen. Afdekken sluiten slecht door roestvorming. Slangen in hele systeem zijn erg stug en hard. Deze zijn aan het einde van de levensduur. IBA technisch in orde. Advies: Slanginterieur - onderhoud 2021 - afdekken behandelen.
Driehuizen | Alkmaar | STO HHNK 2104--1579 | Veel doorgeslagen vuil in de effluentput en dus ook in de pomp. Waaierhuis vol met haren en vetten. Zie foto's (video's zijn op aanvraag ook beschikbaar). Waaier helemaal gedemonteerd en schoon gemaakt. Pomp werkt verder normaal. IBA is erg smerig inwendig. Loosgedrag is weer slecht, met alle gevolgen van dien. Slangen allemaal stug en hard. IBA technisch werkend achter gelaten. Advies: Slanginterieur - loosgedrag - 2e maal ONDH sept 2021 - afdekken behandelen.
Uitgeest | Uitgeest | STO HHNK 2105--0189 | Effluentpomp vervangen door model 2009 ESPA. Kabel was op diverse plaatsen "gerepareerd" door er elektratape omheen te draaien. Kabel was niet door de mantelbuis te krijgen. Dus nieuwe mantelbuis aangelegd en gelijk door kastbodemplaat heen gemaakt. Zodat volgende pompwissel veel makkelijker en sneller gaat. Als stroom er nu nog af blijft slaan zit het echt in de woning. Aardlek in de woning is 40 ampère met foutstroom 0,03. Dus is het altijd al raar dat aardlek in kast eruit slaat. IBA technisch werkend achter gelaten. Advies: doormeten 230 V woning ( actie eigenaar).
Noordeinde | Alkmaar | STO HHNK 2105--0198 | Slanginterieur is erg hard, kraantjes erg broos, niet te zien op de foto's. De ruimte te klein in de 1e deni om uit te zuigen. De stankafsluiter voor de IBA zat verstopt met zepen en vetten. Als gevolg van de volle IBA ontvangst, de HAS los gezogen. Dit ging wel lastig, maar na een paar keer liep de afvoer weer. Vermoedelijk is de HAS niet in orde. Een zwakkere HAS geeft puls lozingen en dan slaat de ontvangst in een keer dicht, BeuNov geplaatst. Loosgedrag is niet best. IBA technisch in orde. Advies: Slanginterieur.
Uitgeest | Uitgeest | STO HHNK 2105--0189 | Bewoner is gebeld voor overleg. Afgesproken met de bewoner dat bewoner alle apparatuur op de IBA groep gaat uitsluiten van de mogelijke kortsluiting (in april hetzelfde probleem geweest). Er is afgesproken met bewoner dat de bewoner voor 9.00 uur op 6 mei 2021 zou melden of het een IBA probleem is of wat anders. Er is op 5 mei 2021 om 22.00 uur een bericht ontvangen van de bewoner via Whatsapp, waarin de bewoner aangeeft dat het probleem vermoedelijk in de privé 230V zit. Daarom is er besloten om voorlopig geen actie te ondernemen vanuit BrinkVeld Projectburo. Advies: Advies April > slanginterieur - afdekken behandelen - drukverdeelplaten - bereikbaarheid IBA - loosgedrag - kraanstel ONDH 2021 spoed - ontluchting herplaatsen - Effluentpomp vervangen.
Driehuizen | Alkmaar | STO HHNK 2104--2218 | Slanginterieur is erg hard, kraantjes erg broos, niet te zien op de foto's. Hier wordt aan de kranen gedraaid (actie Handhaving - oorzaak van de stank). Er stond geen lucht op de schotel en teveel op de emmer. Opnieuw ingeregeld. Klein koeklaagje in de beluchtingsruimte. Deze weggezogen. Weinig biologie IBA technisch oké achter gelaten. Advies: slanginterieur - doe het zelver (stank oorzaak) - handhaving- afdekken nabehandelen.
Obdam | Koggenland | STI HHNK 2104-1919 | Ontluchting is in 2018 naar de sloot gebracht bij het kastdraaien. Eigenaar geïnformeerd actie Iba technisch in orde
Uitgeest | Uitgeest | STO HHNK 2104-1718 15-04-2021 | Slanginterieur is erg hard, kraantjes erg broos, niet te zien op de foto's. De afdekken zijn erg verroest en niet bereikbaar (Bamboe), eigenaar weer geïnformeerd, de afdekken liggen te diep. IBA was vol. Aardlek in de kast lag eruit. Alles getest en de Espa pomp doet het ook na drie keer aanslag van de vlotter. Wel is de kabel, zoals vaak bij dit type effluentpomp, gescheurd en poreus. De IBA afgepompt en ingeregeld. De scheurtjes in de kabel afgedekt met elektratape en als bescherming Ducktape. Advies: de EP's van dit model preventief vervangen. IBA technisch redelijk achter gelaten - zie SAM 2020. Advies: slanginterieur - afdekken behandelen - drukverdeelplaten - bereikbaarheid IBA - loosgedrag - kraanstel ONDH 2021 spoed - ontluchting herplaatsen - EP vervangen.
Amsterdam | Amsterdam Noord | STO HHNK 2104--1448 | afdekken ontroesten en behandelen - slanginterieur is slecht - Bij aankomst IBA vol. Vlotter effluentpomp zat aan wand geplakt. Effluentpomp iets gedraaid aan standpijp zodat vlotter weer vrij was. Emmer lekte veel lucht langs. Vervangen. Luchtkraantje airlift was gescheurd en lekte lucht. Vervangen incl slang. Membraamschotel liet geen lucht door. Helemaal verstopt. Vervangen voor 27 cm schotel incl betonblok. Oude blok valt bijna uit elkaar. IBA afgesteld en werkend achter gelaten Advies: Slanginterieur vervangen - afdekken behandelen - kastplaten PU 18 mm
Graft | Alkmaar | STO HHNK 2104--1579 stank - MOD opdracht RH afdekken behandelen | Slangen zijn erg slecht. Stank viel nog wel mee. Slibretour zat verstopt. Beluchtingsruimte te laag van niveau daardoor. Verstopping verholpen. Nabezinker verpompt om beluchtingsruimte weer op niveau te zetten hier. Lozen met 6 IE. Afdekken ontroest. Coaten ging niet door regendruppels. Dat kan later nog wel eens. Ontluchting heeft zakker. Blijft water in staan. Foto van voorbezinker laat redelijk zien hoe de buis in de voorbezinker omhoog steekt. Moet eigenlijk eens opgegraven worden. Denk dat grootste probleem zit in het koppelstuk tussen voorbezinker en beluchtingsruimte. IBA technisch redelijk. Advies: Herstel HAS - slangen vervangen - ontluchting herleggen (opdracht)
Oostzaan | Oostzaan | STO HHNK 2104--1571 | Afdekken verroest. Geluid wat bewoner hoort is gewoon het zoemen van de luchtpomp. Geen extra geluiden te horen. Emmer was verstopt. Verholpen. De luchtslang van de airlift zat vol met slib waardoor airlift niet werkte. Was niet open te krijgen. Vandaar slang maar vervangen. IBA afgesteld en werkend achter gelaten. Advies: Slangen vervangen - afdekken behandelen
Oosterleek | Drechterland | STO HHNK 2104-0431 | zie ook verslagen 26_1_2021 - Aardlek in de besturingskast lag eruit bij aankomst. Influentpomp gedemonteerd en nagekeken. Is verder prima en schakelt normaal. Al die schakelingen is aardlek netjes blijven zitten. Tijdens het praten blijkt dat bewoner eind vorige week met stroom in de tuin bezig is geweest. Tuinverlichting zit op dezelfde groep als iba kast. Hebben paar keer sluiting veroorzaakt tijdens de werkzaamheden. Het lijkt erop dat aardlek daardoor in de besturingskast is uitgeslagen. Bewoner is bezig met installatiebedrijf om hele stroomvoorziening te moderniseren. probleem van de kast is al eerder geconstateerd - IBA krijgt dan eigen groep. IBA technisch in orde
Assendelft | Zaanstad | STO HHNK 2104-0330 | Slangen moeten vervangen worden ( zie SAM 30/7/2020) de kastbodemplaat was uit de kast gehaald - LP staat op de grond- lamp was gewoon uit- vermoedelijk drukverschillen in de drukmelder - lange rit voor niets de afdekken zijn onbereikbaar ( soort bekisting ronde de afdekken en houten platen op de IBA- Eigenaar gaat bellen en wil de afdekken omhoog gehaald zien ( terecht( de afdekken waren niet veilig te open. Het lijkt erop dat de IBA in zijn geheel ook verzakt is. terrein rondom de IBA erg hoog. OPM: smalle weg naar de lokatie met twee insteekhavens waar je draaien kunt )Graag actie Advies: slanginterieur - afdekken vervangen- drukverdeelplaten plaatsen of Boralit afdekken met PE schachtverhoger - handhaving- kast herstellen en hermonteren
Twisk | Medemblik | STO HHNK 2104-0305 | Uitvoering met twee man - erg natte klei plek - zie foto's - water afgepompt met sloberpomp - Effluentpijp ( pvc 50) geknapt op de rand van voorbezinker. Door de grondzetting in de jaren. Opgelost en pijp hersteld met bochten 50 pvc - Gezien de te verwachten zetten en de route van het effluent is nog een verzakking in het traject niet ondenkbaar ( eigenaar gaf dat ook aan ). IBA niet bekeken
Spanbroek | Opmeer | STO HHNK 2104-0118 | Slanginterieur erg hard kraantjes erg broos niet te zien op de foto's. De iba heeft hoog nivo gehad. Zoon van bewoner had gekeken en zag dat de pp hoog nivo had en plotseling deed de pomp het weer. Vlotter bleef hangen tegen de wand. Effluentpomp iets gedraad. Stank. Geen biologie. Loosgedrag.
Broek in waterland | Waterland | STO HHNK 2103-1672 | Conform opdracht bodemplaat vervangen. Had totaal geen enkel effect op de herrie. AKI kast hing met 2 schroeven vast die niet volledig aangedaaid waren. AKI kast hing dus te wiebelen tegen de achterwand. Heb luchtaansluiting links in kast gemaakt onder AKI zoals altijd en AKI kast naar linker boven hoek verplaatst en met 4 schroeven vast gezet. Kast is nu stil en bewoner zeer tevreden. Heb ook filmpje waar het wiebelen van AKI zichtbaar op is. Maar die kan ik niet kwijt in SAM. Indien iemand dat filmpje wil zien is dat via mij beschikbaar. IBA technisch in orde
Hoogwoud | Opmeer | STO HHNK 2103-0484 | Slanginterieur erg hard kraantjes erg broos niet te zien op de foto's. Hoog nivo emmer. Onder de emmer verstopt. Er stond alleen lucht op de emmer. Deze stond op vol. ( wie heeft dat gedaan?) Iba opnieuw ingeregeld. Afdek nabezinker niet los te krijgen . Afdekken gecorreerd. Advies is om een geurfilter op de ontluchting te plaatsen En de afdekken te ontroesten of te vervangen. ontluchting is 50 mm. IBA technisch redelijk achter gelaten ( nabezinker niet kunnen controleren)
Obdam | Koggenland | STO HHNK 2103-1362 | Slanginterieur erg hard kraantjes erg broos niet te zien op de foto's. Resonantie klacht. Omdat hier al een nieuwe bodemplaat is de luchtpomp opnieuw vastgezet aan een kortere rubberslang - de pomp kan dan niet naar links of rechts en is al het ware gefixeerd. Nu wel stil. Dit type pomp SLL40 geeft vaker problemen. Nieuw pompen plaatsen en de kast herinrichten zal beter zijn. Bewoner gevraagd en was erg tevreden IBA technisch in orde.
Grootschermer | Alkmaar | STO HHNK 2103-1134 | Zie ONDH verslag en Wattsapp berichten. Geen stroom op de kast. Niemand thuis. Bewoner vertelde dat de aardlekschakelaar in huis eruit klapte. Terwijl hij de keer dat met ONDH dat er stroom op de kast moet staan alles in de woning was ingeschakeld volgens hem. Het kan alleen zijn dat de aardlekschakelaar in de woning uitslaat en niet in de kast als deze te licht gezekerd is.( voorkeur ) Maar er staat nog steeds geen stroom op de kast. De effluentpomp heb ik preventief vervangen. ( was op leeftijd en kon een probleem zijn. Iba was op nivo. Had geen hoog nivo. De kabel van de Effluentpomp was niet fris om te zien, maar geen poreuze plekken. IBA op het zicht technisch in orde achtergelaten Advies: Doormeten 230 V Woning > IBAkast - slanginterieur
Markenbinnen | Alkmaar | STO HHNK 2102-1184 | Nogmaals op 17 maart een inspectie gaan op de IBA. Conclusie van BrinkVeld Projectburo : de Nabezinker bodem staat 15 centimeter bol en daardoor liggen de uitlopen van de Airliften in de twee konussen ook 15 centimeter te hoog en daardoor moet het water uit de beluchterruimte "tegen de berg op lopen " Wat technisch dus niet kan. De enigste oplossing is : de tank ophalen en herplaatsen en aangepaste konus plaatsen.
De Rijp | Alkmaar | STO HHNK 2103-0831 | Glasvezelkabel door de huisaansluiting geschoten bij aanleg. Daardoor huisaansluiting langzaam verstopt geraakt. Slangtule van airlift door leeftijd afgebroken. Alle slangen zijn stug en hard door de jaren. Slangtule vervangen en airlift ontstopt. IBA afgesteld. Onderhoud kan volgens normale planning. Storingslamp werkt wel normaal maar was niet aan toen ik aankwam. Iba technisch in orde Advies: Slangen in hele systeem vervangen
Wijdenes | Drechterland | STO HHNK 2103-0460 | Slanginterieur erg hard niet te zien op de foto's. Iba stond vol. Vlotter bleef hangen . Ep gedemonteerd en vlotter bijgesteld. Lastig bij te komen erg diepe iba voor een man ( aanpassen met model EW bocht) Weinig biologie Veel vetten en zepen Loosgedrag/ IBA technisch goed achter gelaten Advies: Pijp van effluentpomp aanpassen conform model EW
Bergen | Bergen NH | STO HHNK 2103-0471 | Bij aankomst stond de IBA op niveau. Vieze , geroerde koeklaag Voorbezinker ( actie rioolbedrijf!) Beluchterruimte vol met doorslag uit de VB / Beluchting, airlift ( advies vervangen) en schotel deden het niet ( slecht). Advies was en blijft 2x ONH per jaar- zie alle voorgaande verslagen . In de VB en de rest van de IBA dreef veel vet en zeep en overteerbare delen. Het gevolg was dat bij het afpompen de EP dicht ging zitten met haren en onduidelijk rommel. Alles gedemonteerd en schoongemaakt. De sloot is erg vies als gevolg van de ongezuiverde lozingen vanuit het perceel. Eigenaar geadviseerd om de HASeinigen ( dikke stukken vet van vermoedelijk de vorige eigenaar / De IBA redelijk technisch wekend achter kunnen laten. H2S 12,5 ppm Advies: loosgedrag erg slecht - HAS eigenaar reinigen / spoed ONDH eind maart / Airlift en schotel vervangen / Kast stellen - afdekken vervangen - 2x oNDH per jaar / Cleanen .
Hobrede | Edam Volendam | STO HHNK2103-0216 | Slanginterieur erg hard niet te zien op de foto's. slangen vervangen / Hoog nivo iba. De effluentpomp draaide in zijn eigen water. Bocht van standpijp was losgeschoten. Opnieuw gelijmd en gemonteerd. Toilet liep nog niet toen met tuinslang de buis ontstopt met hulp van de eigenaar / HAS was onder andere het gevolg hoog nivo IBA/ Er zat wel behoorlijk vet in. Loosgedrag niet best / ITWAL Advies: slanginterieur vervangen // Afdekken ophogen met drukverdeelplaten / HAS Reinigen Eigenaar / loosgedrag
Hoogwoud | Opmeer | STO HHNK 2103-0144 | Slanginterieur erg hard niet te zien op de foto's. Klepje waar het luchtfilter achter zit was het schroefje uit daarom was er resonantie.(Nieuwe parker erin gedraaid) Resonantie over. Kastplaten vervangen mankeerde niks aan. punt gaaf Tule drukmelder knapte kapot bij het demonteren van de kastplaat. (vervangen Hoog niveau emmer vol met onverteerde delen (schoongemaakt. Afdekken moeten ontroest worden moeilijk te openen en sluiten slecht. ITWA Advies: BeuNov 315 PE model BV plaatsen / slanginterieur vervangen/ loosgedrag / afdekken behandelen
Hoogwoud | Opmeer | STO HHNK2103-0155 | Slanginterieur erg hard niet te zien op de foto's. Er zit heel veel bezinking in de nabezinker. Dit slaat door in de pompput. Daardoor bruin water. De airlift zat helemaal vol met bagger. Deze heb ik vervangen voor een Airlift BriVe 7550 PE 22 . De iba heb ik eerst schoongemaakt met de tuinslang. Hier moet eigenlijk slib verwijderd worden. ITWA
Heerhugowaard | Heerhugowaard | STO HHNK2103-0145 | Effluentpomp stond stil. Condoom om de as van waaier gedraaid. Gelukkig inwenig niet doorgebrand. Pomp was wel lekker warm geworden. Hele waaierhuis schoon gemaakt en pomp draait weer zoals het hoort. Afdekken begu zijn erg slecht. Sluiten eigenlijk niet. Zie foto's. Slangen in iba zijn door jaren stug en hard geworden. iba bijna niet af te stellen door brosse kraantjes. Beter slanginterieur vervangen met nieuwe kraanstellen en begu afdekken vervangen voor kunststof van Boralit. Ook afdek PP dan vervangen voor Karmat. Dan kan systeem er weer jaren tegen. Advies: Afdekken vervangen, slanginterieur vervangen
Markenbinnen | Alkmaar | STO 2102-1184, stank en verzakte afdekken | 's middags direct onderhoud uitgevoerd i.v.m. de stankklachten. De verzakkende afdekken worden door HHNK beoordeeld.
Amsterdam | Amsterdam Noord | STO HHNK2102-1104 | Bewoner had zelf een emmer gemaakt en kon deze er niet meer uitkrijgen. ( Gamma kwaliteit) Het doe het zelven is hem afgeraden/ beter is het om een BeuNov315 PE ontvangst te plaatsen ( lucht wordt maximaal gebruikt en Fysiek beter te hanteren ( arbo) Hij heeft elke keer de emmer vol , maar maakt nooit melding/ advies slanginterieur vervangen en emmerbeluchting verbeteren. De afdekken zijn behoorlijk verroest ( behandelen - nabehandelen ) Er stond evenwel genoeg lucht op de emmer. Nieuwe emmer geplaatst. Model WikA . IBA is technisch goed achter gelaten.
Spanbroek | Opmeer | STO HHNK2102-0992 | Stank als gevolg van geen biologie. Loosgedrag is niet geweldig Lijkt erop dat er regelmatig chloor wordt gebruikt ( niet duidelijk te maken - gevoelsmatig ) Airlift verstopt. Met als gevolg dat de Kone vol met slib komt en de denitrificatie stopt - ( airlift ontstopt). Model BriVe airlift 32 type zou helpen Technisch verder oke. zie foto,s Advies: Slanginterieur vervangen, Afdekken ontroesten en behandelen, Airlift BRiVe32 plaatsen
Wognum | Medemblik | STO HHNK2102-0954 | STO melding was loosprobleem. 19-02-2021 om14. 50 uur overleg gehad met eigenaar en zaterdag morgen IBA bezocht / LP herplaatst - de voorbezinker had een te hoog niveau omdat de airlift te langzaam liep. Daardoor ook de beluchtingsruimte een te hoog niveau. Er worden veel vetten geloosd / De hele IBA ingeregeld - regulateur geplaatst/ de Betonringen zijn slecht ( betonrot ) / slanginterieur vervangen door twee man - Loosgedrag is niet best - de HAS moet worden schoongemaakt/ Eigenaar advies gegeven waar de HAS gereinigd moet worden. Advies: Afdekken behandelen, de ringen vervangen. PP400 Karmat plaatsen. Slanginterieur vervangen met 2 man.
Venhuizen | Drechterland | STO HHNK2102-0903 | Hoog niveau in de iba. Vlotter van de effluentpomp bleef hangen tegen de wand van de put. Effluentpomp iets gedraaid en gefixeerd. Nu loopt de vlotter vrij van de wand.
Starnmeer | Alkmaar | STO HHNK2102-0868 | Geen stroom op de kast. In de meterkast wel stroom op de kabel. Waarschijnlijk een kabelbreuk in de aanvoer. Bewoner gaat de kabel door laten meten.
Medemblik | Medemblik | STO HHNK2102-0857 | IBA stond vol. Aardlek was uitgeschakeld. Niks verkeerds geconstateerd. De afvoerbuis in de sloot zat met een knie de sloot in. Ik denk dat deze bevroren is geweest en daardoor de effluentpomp te warm is geworden en dat toen de aardlek in de kast is uitgeslagen. Ingeschakeld en bleef gewoon zitten. Menging deed het niet. Onder de kast was de luchtslang doorgebeten door ratten. Opnieuw gemonteerd. Dikke koeklaag in de nabezinker, cone en 2de deni. Alles gangbaar gemaakt. Afdekken zijn gecorrodeerd en moeten worden ontroest en behandeld. Slanginterieur is in de loop der jaren stug, hard en broos geworden en moet worden vervangen. Bezocht door RD. ADVIES: Afdekken ontroesten en behandelen, Slanginterieur vervangen.
Hoogwoud | Opmeer | STO HHNK2102-0762 Loosprobleem | 17-02-2021: Meng opnieuw ingeregeld/ duidelijk een HAS probleem- eigenaar diverse malen contact mee gehad - eigenaresse zei dat er een maand geleden onder het pand de HAS is gereinigd- - de IBA ligt negatief verzakt ( zie fot) en daarom loost de HAS inlaat iets te laag. Veel actief slib in de IBA. Bezocht door Jeroen Lok. 12-05-2021: Slanginterieur is erg hard, kraantjes erg broos, niet te zien op de foto's. BeuNov geplaatst in verband met verkeerd model bij eerste bezoek. IBA technisch werkend achter gelaten. Advies: BeuNov16 VV / slanginterieur vervangen
Egmond aan den Hoef | Bergen NH | STO HHNK2102-0574 | Kast maakte herrie. Conform opdracht bodemplaat vervangen. STO lamp verplaatst. Nieuw PP aansluitset gebruikt. AKE kast los moeten maken omdat achterplaat te hoog zat. Kon dus bodemplaat niet vastklemmen omdat achterwand erover heen ging. En het was dus de achterwand die de herrie gaf. Kast is nu stil en bewoner tevreden.
Amsterdam | Amsterdam Noord | STO HHNK2102-0527 | De steunrand van de emmer is verdwenen. Niets van terug te vinden. Emmer was dus naar beneden gezakt en sloot de pijp naar deni 1 af. Vandaar de loosproblemen. Emmer vervangen voor BeuNov. Deze heeft steunrand in ontvangstruimte niet nodig. Huisaansluiting loopt nog niet echt lekker door. Daar zal ergens nog wel wat vuil zitten. Gaan ze laten reinigen. ADVIES: Luchtslangen vervangen met nieuwe kraanstellen. Huidige slangen broos en hard. Afdekken ontroesten en behandelen. Sluiten slecht. Nog beter is kunststof afdekken van Boralit erop te leggen.
Bergen | Bergen NH | STO HHNK2102-0508 | Deze storing telefonisch af kunnen handelen. Bewoners hebben ijs rond effluentpomp weg gehakt en hebben de effluentpomp water zien pompen naar de sloot. Ook de luchtpomp werkt normaal. Lozen gaat weer goed nu.
Graft | Alkmaar | STO HHNK2101-0972 nazorg | Alsnog bodemplaat kast vervangen. Luchtaansluiting PP model geplaatst, mantelbuis effluentpomp door bodemplaat gemaakt.
Venhuizen | Drechterland | STO HHNK2021-0175 | Kabel van de vlotter was uit de klem geschoten en daardoor zat vlotter klem tussen de perspijp en het pomphuis. Was helaas niet van te voren te zien om foto van te maken. Ik tikte met puthaak tegen de perspijp en toen schoot vlotter blijkbaar los en begon pomp gelijk te draaien zoals het hoort. Pomp gedemonteerd en vlotter weer goed vast gezet. Beweegt weer zoals het moet. Heb er ook een filmpje van waarop te zien is hoe ruim vlotter overal langs gaan. Rest systeem ook nagelopen en dat functioneert naar behoren.
Egmond aan den Hoef | Bergen NH | STO 2101-1190 | Bodemplaat van kast vervangen omdat kast herrie maakte en Reinder er niet bij kon omdat er een aanhanger voor de kast stond. Bij aankomst van mij vandaag was kast echter keurig stil. Conform opdracht toch bodemplaat vervangen. Achterplaat ook los moeten maken omdat deze te hoog gemonteerd was en niet achter de bodemplaat zat waardoor deze achterplaat niet vast te zetten was. Mantelbuis van effluentpomp verlengd door de bodemplaat. Luchtaansluiting van luchtpomp moeten vervangen. Zit nu PP uitvoering in. Kast is stil en iba werkend achter gelaten.
Oosterleek | Drechterland | STO 2101-1262 | Bij aankomst geen stroom op de kast. Tijd aan het zoeken geweest waarom niet. Op het schakelbord zit een schakelaar met controlelamp en die lamp was ook uit. Dus probleem zat daar nog voor bij de zekering zelf. In meterkast beetje gedraaid aan de zekering en toen stond stroom er weer op. Lijkt erop dat de verbinding in de meterkast niet goed is van de zekeringautomaat. Moet bewoner naar laten kijken. Op 27 januari 2021 is Huisman langs geweest om de put af te zuigen.
Middelie | Edam Volendam | STO 2101-1160 | De aardlek in de woning klapt eruit. Kabel van de effluentpomp is nog ergens kapot. Afgelopen vrijdag al een stuk tussen weg gehaald. Nu maar een nieuwe effluentpomp geplaatst (H-KIN-142). Onder de kast losgegraven en toen kon ik hem met moeite doortrekken. Stank, H2S gas 46.2 ppm
Egmond aan den Hoef | Bergen NH | STO 2101-1190 | De luchtpomp was kapot. Niet bij de kast te komen, er staat een aanhanger voor de kast. Met veel moeite toch een andere luchtpomp erin gekregen (NO.ED0512//5880 MEM). Afdek nabezinker ook niet los te krijgen vanwege de aanhanger. Deze kon ook niet weg. Zat vast aan het hek met een slot.
Middelie | Edam Volendam | STO HHNK2101-0975 | Probleem van lozen zit weer of nog steeds in has. Op 25-08-2020 ook al eens bij geweest voor loosproblemen. Iba alles goed. Kan met 3/4 slang anderhalve meter vanuit iba de has in en voel dan een blokkade. Krijg ik niet los en zit in has dus voor bewoner. Gaan rioolontstopper regelen.
Graft | Alkmaar | STO HHNK2101-0972 | Deze luchtpomp staat op hele mooie zachter rubber voetjes. Geen bodemplaat vervangen omdat het geen enkel verschil zou maken. Het snoer van de luchtpomp lag tegen de wand van de kast en dit gaf een trillend geluid. Heb stukje slang tussen luchtpomp en verdeelstuk door bodemplaat iets ingekort zodat het snoer van de luchtpomp niet tegen rechter zijkant van kast aan komt. Kast is nu muis stil en bewoner zeer tevreden. Bodemplaat wordt vervangen
Assendelft | Zaanstad | STO via A2 | Bewoners hebben HAS al laten doorspuiten. Met camera is gezien dat water vanuit de IBA terug loopt in HAS richting de woning. Alle niveau's in iba zijn goed en iba werkt normaal. Grondslag in tuin is gezakt. HAS is natuurlijk mee gezakt en dat zorgt ervoor dat water terug loopt. Zit niets anders op dan HAS opnieuw te leggen zodat alles weer op afschot loopt. IBA werkend achter gelaten. Drijflaag op voorbezinker is maar paar centimeter dik dus die geeft niet het probleem.
Venhuizen | Drechterland | STO 2101-0072 | Bomen weg gezaagd en afgevoerd die bij afdek voorbezinker stonden. Put nooit eerder gezien. Voorbezinkerput helemaal leeg gezogen. Water loopt nu goed weg in huis. Ook nog tijd aan het zoeken geweest naar een eventuele 2de afdek van een voorbezinker. Maar deze niet gevonden. Lijkt erop dat er maar 1 voorbezinkerput is. Vlotter van influentpomp is niet goed. Schakelt pomp in maar als vlotter verder omhoog komt schakelt hij de pomp weer uit. Pomp vervangen. Is garantiewerk. Richard is er bij geweest en heeft ook nog foto's gemaakt die in SAM gezet gaan worden door hem. Huisman is eveneens geweest om de put af te zuigen.
Edam | Edam Volendam | STO 2101-0780 230V probleem | Vanmorgen heeft de onderhoudsmonteur daar ook een elektroprobleem geconstateerd. Bij de werkschakelaar in de kast gemeten in de ochtend. De storing is gemeld in de middag. Daarop de eigenaar gebeld. Hij gaf aan dat er geen 230V op de kast staat en dat er nu een noodkabel over de weg is gelegd. De eigenaar uitgelegd dat een dergelijk probleem - geen spanning vanuit de woning - een zaak is voor de eigenaar en niet tot onze verantwoordelijkheid behoort. Was de eigenaar niet blij mee. Wij zijn niet naar die storing gegaan, omdat er geen aanwijzingen was dat het een probleem is van de NEN1010 afgemonteerde kast. In de woning schijnt alles in orde te zijn. De eigenaar wil graag weten wanneer HHNK actie onderneemt. Advies: 230V (eigenaar)
Heiloo | Heiloo | STO 2101-0667 loosproblemen | Effluentpomp overleden. Vervangen voor een KIN pomp (139-229). Alle verstoppingen in het systeem verholpen. Worden hier nogal wat vetten geloosd. Zie foto's. Technisch werkend achtergelaten. Advies: Loosgedrag
Opmeer | Opmeer | STO 2101-0313 pijpen verstopt | Niveau van de IBA was goed. De zwanenhals zat verstopt. Ontstopt. Advies is om de zwanenhals weg te halen om dit soort storingen in de toekomst te voorkomen. Slangen en kraantjes zijn stug, hard en broos en moeten worden vervangen. Afdekken zijn gecorrodeerd en moeten worden ontroest en behandeld. Technisch werkend achtergelaten. Advies: Zwanenhals verwijderen / slanginterieur vervangen / ontroesten en behandelen
Hoogwoud | Opmeer | STO 2101-0318 geborrel | Men had geborrel in het toilet. Hoog niveau emmer, emmerbodem verstopt. Er zaten lange haren in de emmer. Emmer schoongemaakt. Iets meer lucht op de emmer gezet. Geborrel is verdwenen. Het is beter om hier een BeuNov te plaatsen. Beluchting herinregelen ging lastig door de stugge en harde slangen en kraantjes. Slanginterieur moet worden vervangen. Technisch werkend achtergelaten. Advies: BeuNov16 VV / slanginterieur vervangen
Assendelft | Zaanstad | STO 2101-0266 loosprobleem | Loosprobleem lijkt in de HAS te zitten. Niveaus in de IBA zijn goed bij aankomst. Geen drijflaag op de voorbezinker. Voor de zekerheid een partij water uit voorbezinker naar de beluchtingsruimte gepompt. Op de foto is knie inlaat te zien en die is vrij. Komt alleen nooit water uit. Bewoners gaan verder met zoeken in de HAS. Technisch werkend achtergelaten. Advies: HAS reinigen (eigenaar)
Wognum | Medemblik | STO 2101-0200 verstopping in de IBA | Drijflaag voorbezinker is wat aan de dikke kant. Inlaat en uitlaat voorbezinker met schep vrij gemaakt. Slibretour ontstopt. IBA afgesteld. IBA doet wat hij moet doen. Advies gegeven om HAS door te laten spuiten en desnoods een camerainspectie te laten doen om HAS te controleren. Technisch werkend achtergelaten. Advies: HAS reinigen (eigenaar)
Obdam | Koggenland | STO 2101-0237 resonantie | Herrie verholpen. Bodemplaat kast vervangen conform opdracht. Mantelbuis effluentpomp door plaat heen gemaakt zodat het makkelijker wordt om de pomp te wisselen. Technisch werkend achtergelaten. Advies: -
Wijdenes | Drechterland | STO 2101-0034 stank | Klacht was stank in de hal. IBA is technisch oké. Ontluchting is in orde. Niveau in de eerste deni iets te hoog. Scheefstand IBA. Geen geur bij de IBA. Redelijke biologie. Wel veel haren en wat vetten. Advies is om een BeuNov te plaatsen. Eigenaar moet de doorvoer in de meterkast dichtkitten. Vermoedelijk ligt de grondkabel in een open mantel naar de IBA kast. Alles besproken en het duurde even voordat de eigenaresse het advies accepteren. Zal nog wel een keer bellen. Afdekken zijn gecorrodeerd en moeten worden ontroest en behandeld. Slanginterieur is bros en het is beter om deze te vervangen. Advies: Ontroesten en behandelen / slanginterieur vervangen / BeuNov16 VV / Karmat PP 400 PE
Spanbroek | Opmeer | STO 2010-1139 afdekken netjes maken | Uitgevoerd op 1 december, later in SAM gezet. Afdekken Boralit netjes gemaakt met schachtophoging. Werkt super met deze buis van Antea. Op verzoek van bewoner afdekken waterpas gehouden qua hoogte aan het pad door de tuin. Zie foto's met waterpas. Afdek pompput ook ophoog gehaald om waterpas aan IBA te komen.
Spanbroek | Opmeer | MOD afdekken vervangen | Uitgevoerd op 1 december 2020, later in SAM gezet. Afdekken vervangen en opgehoogd. Fundatieringen laten zakken omdat nieuwe koppen 7 cm dikker zijn dan Begu. Afdekken geleverd door Antea.
Uitgeest | Uitgeest | STO 2101-0032 IBA maakt kortsluiting | 01-01: Telefonisch opgelost. Het betreft stroomproblemen in de woning. De geplaatste NEN-kasten kunnen geen kortsluiting veroorzaken en zijn bedoeld om kortsluiting van de IBA in de woning te voorkomen. De bewoners gaan een elektricien. Ze hadden al ruim twee weken problemen met de groep in de meterkast. Mocht de elektricien aangeven dat het probleem wel aan de IBA ligt, ligt er de afspraak om langs te komen.
Egmond Binnen | Bergen NH | STO 2106-2172 | Slanginterieur is slecht. Er zit een dikke koeklaag in de voorbezinker. De 230 V was eraf. Na het testen bleek de luchtpomp vol te staan met water. Er was een hoosbui geweest van 140MM, waardoor het terrein, het huis en de IBA kast onderwater stonden. Omdat de IBA kast in de geitenweide staat, was het vies om in te werken vanwege de stront. Slibretour was verstopt, deze losgemaakt. Veel bezinking in de cone. Nieuwe luchtpomp geplaatst. Luchtpomp paste niet goed in de kast. Zwaar belast. 2x onderhoud per jaar. Afdekken gecorrodeerd (ontroesten). Nazorg kast lamp verplaatsen. IBA technisch in orde. H2S waarde: 85. 8 ppm Advies: 2e maal onderhoud oktober 2021 - afdekken behandelen - slangen vervangen.
Hoogwoud | Opmeer | STO HHNK 2104--1864 | Slanginterieur is erg hard, kraantjes erg broos, niet te zien op de foto's. Stank. Hoog nivo emmer. Geen lucht op de IBA. Kraantje emmer kapot (vervangen). Afdek nabezinker niet los te krijgen (zie ook vorige onderhoud bezoek). Afdekken gecorreleerd. Nog maar een keer hetzelfde advies. Advies is om een geurfilter op de ontluchting te plaatsen en de afdekken te ontroesten of te vervangen door stank afsluitende afdekken. Er is niet te zitten op het terras naast de IBA. Eigenaren erg boos. IBA technisch in orde. Advies: Slanginterieur - afdekken vervangen door stank afsluitende afdekken - geurfilter op ontluchting - afdek nabezinker open maken - overleg bewoners.
Starnmeer | Alkmaar | STO 1912--0403 lawaaiklachten nazorg | Kastplaat vervangen. Moeizame klus gezien de ruimte en de kapotte tule. Zie foto's 2 en 5. T-stuk met tule vervangen, zie foto 4. AKi09 naar boven en naar links verzet. Had tijdens NEN1010 gedaan moeten worden. Te weinig ruimte in de Avedko kasten model 400. Luchtpomp en AKi-kast zitten te dicht op elkaar. In de kastplaat worden wel zonkgaten geboord, zie foto 5. H2S gas 0.2 ppm. Technisch werkend achtergelaten. Advies: -