## MJOB Rivierabad
MJOB Rivierabad Groene Kruisweg 21 Spijkenisse / 2016-2041 | [15 empty] | MEERJARENONDERHOUDSBEGROTING
|  | Soort onderhoud | [18 empty] | jaar van exploitatie nieuwe contract: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Code | Element | Planmatig | Correctief | Preventief | Handeling | Opmerking op activiteiten | Hvh | Ehd | Norm | Fonds | Kostensoort | Startjaar | Cyclus | Stopjaar | Uitv.% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | Totaal
00 | Indir.projectvoorzieningen Werkterreininrichting
0000 | Dagelijks Onderhoud bouwkunidg (stelpost) + onvoorzien |  | x |  | Dagelijks Onderhoud | zit in contract exploitant | 1 | pst | 8500 | 30 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 221000
0000 | Dagelijks Onderhoud installaties (stelpost) + onvoorzien |  | x |  | Dagelijks Onderhoud | zit in contract exploitant | 1 | pst | 8500 | 30 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 221000
0000 | Inspectie NEN 3140 (stelpost) |  |  | x | Preventief Onderhoud | herstel uitgevoerd in 2017 en 2020 | 1 | pst | 4250 | 30 | 002 | 2017 | 6 |  | 100% | 2017: 4250; 2 2023: 4250; 8 2029: 4250; 14 2035: 4250; 20 2041: 4250 | 21250
0000 | Keuring valbeveiliging en RIE |  |  | x | Preventief Onderhoud |  | 1 | pst | 450 | 30 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 11700
0
[15 empty] | totaal | 17450 | 21700 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 21700 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 21700 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 21700 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 21700 | 474950
16 | Funderingsconstructies
1610 | Kruipruimte |  | x |  | Reinigen kruipruimte | een jaarlijkse post voor herstelwerkzaamheden in de kruipruimte vanwege de hoge (grond) waterstanden en de daardoor optredende veroudering/corrosie van installatieonderdelen | 3 | m1 | 375 | 20 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 29250
1610 | Contract Ongediertebestrijding |  |  | x | Contract ongediertebestrijding (ratten in kruipruimte) |  | 1 | pst | 4000 | 20 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 104000
0
[15 empty] | totaal | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 | 133250
21 | Buitenwanden
2110 | Gevelconstructie metselwerk |  | x |  | Herstellen metselwerk baksteen | alleen uitvoeren als nodig is | 370 | m2 | 20 | 30 | 001 | 2012 | 10 |  | 10% | 1 2022: 740; 11 2032: 740 | 1480
2110 | Gevelconstructie metselwerk |  |  | x | Reinigen metselwerk |  | 370 | m2 | 7.37 | 10 | 002 | 2019 | 3 |  | 100% | 2019: 2726.9; 1 2022: 2726.9; 4 2025: 2726.9; 7 2028: 2726.9; 10 2031: 2726.9; 13 2034: 2726.9; 16 2037: 2726.9; 19 2040: 2726.9 | 21815.2
0
[15 empty] | totaal | 0 | 0 | 0 | 2726.9 | 0 | 0 | 3466.9 | 0 | 0 | 2726.9 | 0 | 0 | 2726.9 | 0 | 0 | 2726.9 | 740 | 0 | 2726.9 | 0 | 0 | 2726.9 | 0 | 0 | 2726.9 | 0 | 23295.2
22 | Binnenwanden
2213 | Volkern binnenwanden en deuren (wisselcabines) | x |  |  | Vervangen volkern scheidingswand en deuren KLEEDRUIMTEN |  | 146 | m1 | 507 | 30 | 001 | 2023 | 24 |  | 100% | 2 2023: 74022 | 74022
2213 | Volkern toiletcabines incl deuren toiletten | x |  |  | Vervangen Volkern toiletcabines incl deuren |  | 14 | st | 550 | 30 | 001 | 2020 | 24 |  | 100% | 2020: 7700 | 7700
2213 | Periodiek onderhoud volkern wanden en deuren |  | x |  | Onderhoud volkern scheidingswanden en deuren |  | 1 | pst | 500 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 13000
0
[15 empty] | totaal | 500 | 500 | 500 | 500 | 8200 | 500 | 500 | 74522 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 94722
24 | Trappen en hellingen
2410 | Binnentrap staal |  | x |  | Reinigen binnentrap staal | wordt bijgehouden + coating trapbordes vervangen in 2017 | 2 | st | 150 |  | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 7800
0
[15 empty] | totaal | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 7800
27 | Daken
2710 | Aluminium dakrandafwerking | x |  |  | Vervangen dakrandafwerking aluminium |  | 420 | m1 | 35 | 20 | 001 | 2032 | 24 |  | 100% | 11 2032: 14700 | 14700
2713 | Luifel compleet > 2 m2 | x |  |  | Vervangen luifel volkern beplating |  | 1 | st | 1061.18 | 20 | 001 | 2032 | 30 |  | 100% | 11 2032: 1061.18 | 1061.18
2713 | Luifel compleet > 2 m2 | x |  |  | Vervangen dakbedekking |  | 5 | m2 | 62.94 | 20 | 001 | 2032 | 36 |  | 100% | 11 2032: 314.7 | 314.7
2713 | Luifel compleet > 2 m2 | x |  |  | Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking |  | 5 | m2 | 58.86 | 10 | 001 | 2032 | 18 |  | 100% | 11 2032: 294.3 | 294.3
2716 | Boeiboord volkern | x |  |  | Vervangen/herstellen boeiboord volkern | losse beplating vastgezet bij sw in 2021 | 160 | m2 | 194.7 | 20 | 001 | 2032 | 30 |  | 100% | 11 2032: 31152 | 31152
2716 | Boeiboord volkern |  |  | x | Reinigen boeiboord volkern | uitgevoerd met sw in 2021 | 160 | m2 | 4.9 | 10 | 002 | 2021 | 6 |  | 100% | 2021: 784; 6 2027: 784; 12 2033: 784; 18 2039: 784 | 3136
0
[15 empty] | totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47522.18 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 50658.18
31 | Buitenwandopeningen
3120 | Waterslagen | x |  |  | Vervangen kitvoeg |  | 170 | m1 | 8.92 | 20 | 002 | 2023 | 6 |  | 100% | 2 2023: 1516.4; 8 2029: 1516.4; 14 2035: 1516.4; 20 2041: 1516.4 | 6065.6
3120 | Waterslagen | x |  |  | Vervangen waterslag metaal |  | 170 | m1 | 43.49 | 20 | 001 | 2044 | 48 |  | 100% | [26 empty] | 0
3120 | Kozijn buiten hardhout | x |  |  | Vervangen hang en sluitwerk buitendeuren |  | 12 | st | 184.09 | 20 | 001 | 2023 | 24 |  | 100% | 2 2023: 2209.08 | 2209.08
3120 | Kozijn buiten hardhout | x |  |  | Vervangen kozijn hardhout |  | 24 | m2 | 464.75 | 20 | 001 | 2044 | 48 |  | 100% | [26 empty] | 0
3120 | Kozijn buiten hardhout | x |  |  | Groot schilderwerk deur hout dekkend |  | 48 | st | 76.52 | 10 | 002 | 2021 | 6 |  | 100% | 2021: 3672.96; 6 2027: 3672.96; 12 2033: 3672.96; 18 2039: 3672.96 | 14691.84
3120 | Kozijn buiten aluminium | x |  |  | Vervangen kitvoeg |  | 125 | m1 | 8.92 | 20 | 002 | 2023 | 6 |  | 100% | 2 2023: 1115; 8 2029: 1115; 14 2035: 1115; 20 2041: 1115 | 4460
3120 | Kozijn buiten aluminium | x |  |  | Vervangen kozijn aluminium inclusief beglazing |  | 250 | m2 | 495.75 | 20 | 001 | 2044 | 48 |  | 100% | [26 empty] | 0
3120 | Kozijn buiten aluminium |  |  | x | Conserveren aluminium kozijnen |  | 250 | m2 | 20 | 10 | 001 | 2022 | 6 |  | 100% | 1 2022: 5000; 7 2028: 5000; 13 2034: 5000; 19 2040: 5000 | 20000
3120 | Kozijn buiten aluminium |  |  | x | Reinigen kozijn aluminium | Kozijnen en glasvlakken worden door de locatie binnen contract periodiek gereinigd | 250 | m2 | 11.37 | 10 | 002 | 2016 | 2 |  | 100% | 2016: 2842.5; 2018: 2842.5; 2020: 2842.5; 1 2022: 2842.5; 3 2024: 2842.5; 5 2026: 2842.5; 7 2028: 2842.5; 9 2030: 2842.5; 11 2032: 2842.5; 13 2034: 2842.5; 15 2036: 2842.5; 17 2038: 2842.5; 19 2040: 2842.5 | 36952.5
3120 | Kozijn buiten aluminium |  | x |  | Onderhoud/Vervanging deurdranger |  | 2.5 | pst | 184.52 | 20 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 461.3 | 11993.8
3120 | Vliesgevel buiten aluminium | x |  |  | Herstellen puivulling aluminium (zonwerende folie) | vervangen in 2016 | 175 | m2 | 42 | 20 | 002 | 2016 | 12 |  | 100% | 2016: 7350; 7 2028: 7350; 19 2040: 7350 | 22050
3120 | Vliesgevel buiten aluminium | x |  |  | Vervangen kozijn aluminium incl. glas |  | 350 | m2 | 495.75 | 20 | 001 | 2044 | 48 |  | 100% | [26 empty] | 0
3120 | Vliesgevel buiten aluminium |  |  | x | Conserveren vliesgevel aluminium |  | 350 | m2 | 20 | 10 | 001 | 2022 | 6 |  | 100% | 1 2022: 7000; 7 2028: 7000; 13 2034: 7000; 19 2040: 7000 | 28000
3120 | Vliesgevel buiten aluminium |  |  | x | Reinigen vliesgevel aluminium | Kozijnen en glasvlakken worden door de locatie binnen contract periodiek gereinigd | 350 | m2 | 4.83 | 10 | 002 | 2018 | 2 |  | 100% | 2018: 1690.5; 2020: 1690.5; 1 2022: 1690.5; 3 2024: 1690.5; 5 2026: 1690.5; 7 2028: 1690.5; 9 2030: 1690.5; 11 2032: 1690.5; 13 2034: 1690.5; 15 2036: 1690.5; 17 2038: 1690.5; 19 2040: 1690.5 | 20286
3120 | Blankglas dubbel HR++ |  |  | x | Glasbewassing |  | 1 | pst | 3800 | 20 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 98800
3120 | Blankglas dubbel HR++ | x |  |  | Preventief vervangen blankglas dubbel Hr ++ | wordt vervangen als ruit lekstaat | 150 | m2 | 111.89 | 20 | 002 | 2017 | 8 |  | 25% | 2017: 4195.875; 4 2025: 4195.875; 12 2033: 4195.875; 20 2041: 4195.875 | 16783.5
3132 | Schuifdeur elektrisch | x |  |  | Deurautomaat vervangen |  | 2 | st | 3500 | 20 | 001 | 2011 | 15 |  | 100% | 5 2026: 7000; 20 2041: 7000 | 14000
3132 | Schuifdeur elektrisch | x |  |  | Vervangen schuifdeur elektrisch |  | 2 | st | 5905.5 | 20 |  | 2026 | 30 |  | 100% | 5 2026: 11811 | 11811
3132 | Schuifdeur elektrisch |  |  | x | Jaarlijks onderhoud schuifdeur | loopvlak en deurrollen vervangen in 2017 bij buitendeur + herstel schuifdeur binnen in 2020 | 2 | st | 400 | 10 | Deurautoma | 2013 | 1 |  | 100% | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 20800
0
[15 empty] | totaal | 15253.8 | 9257.175 | 9594.3 | 5061.3 | 9594.3 | 8734.26 | 21594.3 | 9901.78 | 9594.3 | 9257.175 | 28405.3 | 8734.26 | 28944.3 | 7692.7 | 9594.3 | 5061.3 | 9594.3 | 12930.135 | 21594.3 | 7692.7 | 9594.3 | 5061.3 | 9594.3 | 8734.26 | 28944.3 | 18888.575 | 328903.32
32 | Binnenwandopeningen
3230 | Binnenkozijnen hout | x |  |  | Schilderwerk hout dekkend |  | 435 | m1 | 12.5 | 20 | 002 | 2021 | 6 |  | 100% | 2021: 5437.5; 6 2027: 5437.5; 12 2033: 5437.5; 18 2039: 5437.5 | 21750
3231 | Binnendeur massief | x |  |  | Vervangen binnendeur massief |  | 87 | st | 336.29 | 20 | 001 | 2044 | 48 |  | 100% | [26 empty] | 0
3231 | Binnendeur massief |  |  | x | Onderhoud hang- & sluitwerk | wordt periodiek vervangen / hersteld als nodig is | 4.35 | m2 | 150 | 30 | 002 | 2016 | 2 |  | 100% | 2016: 652.5; 2018: 652.5; 2020: 652.5; 1 2022: 652.5; 3 2024: 652.5; 5 2026: 652.5; 7 2028: 652.5; 9 2030: 652.5; 11 2032: 652.5; 13 2034: 652.5; 15 2036: 652.5; 17 2038: 652.5; 19 2040: 652.5 | 8482.5
3231 | Binnendeur massief | x |  |  | Vervangen hang- & sluitwerk | wordt periodiek vervangen / hersteld als nodig is | 87 | m2 | 150 | 30 | 001 | 2008 | 12 |  | 100% | 2020: 13050; 11 2032: 13050 | 26100
3231 | Binnendeur massief |  | x |  | Algemeen herstel/vervanging | wordt periodiek vervangen / hersteld als nodig is | 4.35 | st | 336.29 | 10 | 002 | 2017 | 6 |  | 100% | 2017: 1462.8615; 2 2023: 1462.8615; 8 2029: 1462.8615; 14 2035: 1462.8615; 20 2041: 1462.8615 | 7314.3075
3232 | Schuifdeur | x |  |  | Vervangen schuifdeur |  | 9 | st | 3720.15 | 20 | 001 | 2015 | 12 |  | 100% | 6 2027: 33481.35; 18 2039: 33481.35 | 66962.7
3232 | Schuifdeur |  | x |  | Herstellen schuifdeur | onderhoud uitgevoerd in 2020 | 3 | st | 125 | 30 | 002 | 2020 | 3 |  | 100% | 2020: 375; 2 2023: 375; 5 2026: 375; 8 2029: 375; 11 2032: 375; 14 2035: 375; 17 2038: 375; 20 2041: 375 | 3000
3232 | Schuifdeur |  |  | x | Jaarlijkse onderhoudsbeurt |  | 3 | st | 60.58 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 181.74 | 4725.24
0
[15 empty] | totaal | 834.24 | 1644.6015 | 834.24 | 181.74 | 14259.24 | 5619.24 | 834.24 | 2019.6015 | 834.24 | 181.74 | 1209.24 | 39100.59 | 834.24 | 2019.6015 | 834.24 | 181.74 | 14259.24 | 5619.24 | 834.24 | 2019.6015 | 834.24 | 181.74 | 1209.24 | 39100.59 | 834.24 | 2019.6015 | 138334.7475
33 | Vloeropeningen
3320 | Vloerluik hout | x |  |  | Vervangen vloerluik hout |  | 1 | st | 150 | 20 | 002 | 2023 | 24 |  | 100% | 2 2023: 150 | 150
0
[15 empty] | totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
41 | Buitenwandafwerkingen
4111 | Gevelafwerking voegwerk platvol | x |  |  | Vervangen voegwerk platvol |  | 370 | m2 | 47.86 | 20 | 001 | 2044 | 48 |  | 100% | [26 empty] | 0
4112 | Gevelbekleding volkern | x |  |  | Vervangen gevelbekleding volkern |  | 360 | m2 | 196.43 | 20 | 001 | 2032 | 30 |  | 100% | 11 2032: 70714.8 | 70714.8
4112 | Gevelbekleding volkern |  |  | x | Reinigen gevelbekleding volkern | uitgevoerd met sw in 2021 | 360 | m2 | 4.98 | 10 | 002 | 2021 | 6 |  | 100% | 2021: 1792.8; 6 2027: 1792.8; 12 2033: 1792.8; 18 2039: 1792.8 | 7171.2
0
[15 empty] | totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70714.8 | 1792.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.8 | 0 | 0 | 77886
42 | Binnenwandafwerkingen
4212 | Wandafwerking tegels sanitair |  | x |  | Herstellen wandafwerking wandtegels |  | 250 | m2 | 9.53 | 20 | 002 | 2022 | 6 |  | 100% | 1 2022: 2382.5; 7 2028: 2382.5; 13 2034: 2382.5; 19 2040: 2382.5 | 9530
4212 | Wandafwerking tegels sanitair | x |  |  | Vervangen kitvoeg | deelvervanging in 2020 uitgevoerd | 500 | m1 | 9.71 | 20 | 002 | 2020 | 6 |  | 100% | 2020: 4855; 5 2026: 4855; 11 2032: 4855; 17 2038: 4855 | 19420
4212 | Wandafwerking tegels sanitair | x |  |  | Vervangen wandafwerking wandtegels |  | 250 | m2 | 95.43 | 20 | 002 | 2036 | 40 |  | 100% | 15 2036: 23857.5 | 23857.5
4212 | Tegelwerk bassins |  | x |  | Herstellen bassintegels | in 2019 en 2020 deelherstel uitgevoerd | 375 | m2 | 9.53 | 20 | 002 | 2019 | 3 |  | 100% | 2019: 3573.75; 1 2022: 3573.75; 4 2025: 3573.75; 7 2028: 3573.75; 10 2031: 3573.75; 13 2034: 3573.75; 16 2037: 3573.75; 19 2040: 3573.75 | 28590
4212 | Tegelwerk bassins | x |  |  | Vervangen bassintegels |  | 375 | m2 | 95.43 | 20 | 002 | 2036 | 40 |  | 100% | 15 2036: 35786.25 | 35786.25
4212 | Tegelwerk bassins | x |  |  | Vervangen kitvoeg | deelvervanging in 2019 en 2020 uitgevoerd | 750 | m1 | 9.71 | 20 | 002 | 2019 | 6 |  | 100% | 2019: 7282.5; 4 2025: 7282.5; 10 2031: 7282.5; 16 2037: 7282.5 | 29130
0
[15 empty] | totaal | 0 | 0 | 0 | 10856.25 | 4855 | 0 | 5956.25 | 0 | 0 | 10856.25 | 4855 | 0 | 5956.25 | 0 | 0 | 10856.25 | 4855 | 0 | 5956.25 | 0 | 59643.75 | 10856.25 | 4855 | 0 | 5956.25 | 0 | 146313.75
43 | Vloerafwerkingen
4321 | Vloerafwerking tapijt | x |  |  | Vervangen tapijt |  | 30 | m2 | 48.52 | 20 | 002 | 2023 | 12 |  | 100% | 2 2023: 1455.6; 14 2035: 1455.6 | 2911.2
4321 | Vloerafwerking linoleum | x |  |  | Vervangen vloerafwerking linoleum |  | 60 | m2 | 38.35 | 20 | 002 | 2023 | 18 |  | 100% | 2 2023: 2301; 20 2041: 2301 | 4602
4321 | Vloerafwerking coralmat | x |  |  | Vervangen vloerafwerking coralmat |  | 10 | m2 | 78.09 | 10 | 002 | 2023 | 6 |  | 100% | 2 2023: 780.9; 8 2029: 780.9; 14 2035: 780.9; 20 2041: 780.9 | 3123.6
4322 | Vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels | x |  |  | Vervangen vloerafwerking dubbel hard gebakken tegels (gezet) |  | 200 | m2 | 99.68 | 20 | 002 | 2036 | 40 |  | 100% | 15 2036: 19936 | 19936
4322 | Vloertegels geglazuurd |  | x |  | Herstellen vloertegels geglazuurd |  | 110 | m2 | 64.06 | 20 | 002 | 2022 | 6 |  | 100% | 1 2022: 7046.6; 7 2028: 7046.6; 13 2034: 7046.6; 19 2040: 7046.6 | 28186.4
4322 | Vloertegels geglazuurd | x |  |  | Vervangen kitvoeg vloer | deelvervanging in 2020 uitgevoerd | 1100 | m1 | 10.12 | 20 | 002 | 2020 | 6 |  | 100% | 2020: 11132; 5 2026: 11132; 11 2032: 11132; 17 2038: 11132 | 44528
4322 | Vloertegels geglazuurd | x |  |  | Vervangen vloertegels geglazuurd |  | 2200 | m2 | 64.06 | 20 | 002 | 2036 | 40 |  | 100% | 15 2036: 140932 | 140932
4322 | Vloertegels sanitair |  | x |  | Herstellen vloertegels geglazuurd |  | 62.5 | m2 | 64.06 | 20 | 002 | 2022 | 6 |  | 100% | 1 2022: 4003.75; 7 2028: 4003.75; 13 2034: 4003.75; 19 2040: 4003.75 | 16015
4322 | Vloertegels sanitair | x |  |  | Vervangen kitvoeg vloer | deelvervanging in 2020 uitgevoerd | 625 | m1 | 10.12 | 20 | 002 | 2020 | 6 |  | 100% | 2020: 6325; 5 2026: 6325; 11 2032: 6325; 17 2038: 6325 | 25300
4322 | Vloertegels sanitair | x |  |  | Vervangen vloertegels geglazuurd |  | 1250 | m2 | 64.06 | 20 | 002 | 2036 | 40 |  | 100% | 15 2036: 80075 | 80075
0
[15 empty] | totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 17457 | 0 | 11050.35 | 4537.5 | 0 | 0 | 17457 | 0 | 11050.35 | 780.9 | 0 | 0 | 17457 | 0 | 11050.35 | 2236.5 | 240943 | 0 | 17457 | 0 | 11050.35 | 3081.9 | 365609.2
45 | Plafondafwerkingen
4512 | Systeemplafond |  | x |  | Herstellen/vervangen systeemplafond | reiniging / deelherstel in 2020 | 1 | pst | 500 | 20 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 13000
4512 | Systeemplafond | x |  |  | Vervangen systeemplafond |  | 100 | m2 | 54.87 | 20 | 001 | 2044 | 48 |  | 100% | [26 empty] | 0
4512 | Systeemplafond met hwc-plaat |  | x |  | Inspectie + herstellen plafondplaten HWC | reiniging / deelherstel in 2020 | 60 | m2 | 55.36 | 20 | 002 | 2020 | 3 |  | 100% | 2020: 3321.6; 2 2023: 3321.6; 5 2026: 3321.6; 8 2029: 3321.6; 11 2032: 3321.6; 14 2035: 3321.6; 17 2038: 3321.6; 20 2041: 3321.6 | 26572.8
4512 | Systeemplafond met hwc-plaat | x |  |  | Vervangen plafondplaten HWC |  | 1200 | m2 | 55.36 | 20 | 002 | 2044 | 48 |  | 100% | [26 empty] | 0
4512 | Systeemplafond zwemzalen |  | x |  | Herstellen systeemplafond organisch | plafondplaten recreatiebad in 2020 gereinigd | 115 | m2 | 55.36 | 50 | 001 | 2020 | 3 |  | 100% | 2020: 6366.4; 2 2023: 6366.4; 5 2026: 6366.4; 8 2029: 6366.4; 11 2032: 6366.4; 14 2035: 6366.4; 17 2038: 6366.4; 20 2041: 6366.4 | 50931.2
4512 | Systeemplafond kleedkamers en douches | x |  |  | Vervangen systeemplafond organisch | plafond kleedkamer en douches vervangen in 2018 (30K) | 600 | m2 | 55.36 | 50 | 001 | 2018 | 20 |  | 100% | 2018: 33216; 17 2038: 33216 | 66432
4512 | Systeemplafond wedstrijdbad - gebogen | x |  |  | Vervangen systeemplafond organisch | Plafond zwemzaal wedstrijdbad is gebogen, hierdoor ontstaat speling op het raster waardoor platen ook meer speling krijgen. Dit plafond zal binnen afzienbare tijd gecontroleeerd en mogelijk vervangen moeten worden. (hvh geschat) | 700 | m2 | 55.36 | 50 | 001 | 2023 | 20 |  | 100% | 2 2023: 38752 | 38752
4512 | Systeemplafond zwemzalen overig | x |  |  | Vervangen systeemplafond organisch | Plafond overige baden zijn nog in orde maar wel op leeftijd, een vervanging is binnen 10 jaar wel aan de orde. (hvh geschat) | 700 | m2 | 55.36 | 50 | 001 | 2030 | 20 |  | 100% | 9 2030: 38752 | 38752
0
[15 empty] | totaal | 500 | 500 | 33716 | 500 | 10188 | 500 | 500 | 48940 | 500 | 500 | 10188 | 500 | 500 | 10188 | 39252 | 500 | 10188 | 500 | 500 | 10188 | 500 | 500 | 43404 | 500 | 500 | 10188 | 234440
46 | Schilderwerk
4621 | Buitenschilderwerk deur hout dekkend | x |  |  | Schilderwerk deur hout dekkend |  | 6 | st | 125 | 20 | 001 | 2021 | 6 |  | 100% | 2021: 750; 6 2027: 750; 12 2033: 750; 18 2039: 750 | 3000
4622 | Binnenschilderwerk metaal | x |  |  | Schilderwerk hoofddraagconstructie | schilderwerk aan glijbaantoren is uitgevoerd, rest moet nog (was nog niet nodig) | 1 | pst | 5000 | 20 | 001 | 2023 | 12 |  | 100% | 2 2023: 5000; 14 2035: 5000 | 10000
4622 | Binnenschilderwerk diversen hout dekkend |  |  | x | Periodiek schilderen van binnenonderdelen |  | 4310 | m2 | 60 | 20 | 002 | 2022 | 3 |  | 10% | 1 2022: 25860; 4 2025: 25860; 7 2028: 25860; 10 2031: 25860; 13 2034: 25860; 16 2037: 25860; 19 2040: 25860 | 181020
4631 | Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend m2 | x |  |  | Schilderwerk kozijn hout dekkend |  | 12 | m2 | 59.52 | 20 | 002 | 2021 | 6 |  | 100% | 2021: 714.24; 6 2027: 714.24; 12 2033: 714.24; 18 2039: 714.24 | 2856.96
4631 | Buitenschilderwerk boeiboorden trespa dekkend m2 | x |  |  | Schilderwerk boeiboorden trespa dekkend |  | 738 | m2 | 30 | 20 | 002 | 2021 | 12 |  | 100% | 2021: 22140; 12 2033: 22140 | 44280
0
[15 empty] | totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23604.24 | 25860 | 5000 | 0 | 25860 | 0 | 1464.24 | 25860 | 0 | 0 | 25860 | 0 | 23604.24 | 25860 | 5000 | 0 | 25860 | 0 | 1464.24 | 25860 | 0 | 241156.96
47 | Dakafwerkingen
4711 | Dakbedekking kunststof | x |  |  | Vervangen dakbedekking kunststof |  | 3650 | m2 | 50.05 | 20 | 001 | 2032 | 36 |  | 100% | 11 2032: 182682.5 | 182682.5
4711 | Dakbedekking kunststof |  |  | x | Herstellen dakbedekking | herstel wordt uitgevoerd indien nodig en gecontroleerd bij jaarlijkse keuring | 73 | m2 | 50.05 | 20 | 001 | 2020 | 6 |  | 100% | 2020: 3653.65; 5 2026: 3653.65; 11 2032: 3653.65; 17 2038: 3653.65 | 14614.6
0
[15 empty] | totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3653.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3653.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186336.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3653.65 | 0 | 0 | 0 | 197297.1
51 | Warmteopwekking
5110 | Pompreg.kleps. Centrale verwarming | x |  |  | Aanpassen sturing en meterkast |  | 16 | st | 150 | 20 | 001 | 2021 | 12 |  | 100% | 2021: 2400; 12 2033: 2400 | 4800
5110 | Pompreg.kleps. Centrale verwarming | x |  |  | Vervangen c.v. pomp blok |  | 16 | st | 361.93 | 20 | 001 | 2021 | 12 |  | 100% | 2021: 5790.88; 12 2033: 5790.88 | 11581.76
5121 | C.V.-ketel 1 | x |  |  | Vervangen cv-ketel collectief160 kW | afgelopen jarren diverse klachten, daarom in 2022 ingepland voor vervanging icm verduurzaming | 1 | st | 35000 | 20 | 001 | 2022 | 18 |  | 100% | 1 2022: 35000; 19 2040: 35000 | 70000
5121 | C.V.-ketel 1 |  |  | x | Jaarlijks onderhoud en service cv-installatie collectief | vervalt als onderdeel wordt vervangen | 1 | st | 1250 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 32500
5121 | C.V.-ketel 1 |  |  | x | Keuring cv-installatie | vervalt als onderdeel wordt vervangen | 1 | st | 450 | 10 | 002 | 2019 | 3 |  | 100% | 2019: 450; 1 2022: 450; 4 2025: 450; 7 2028: 450; 10 2031: 450; 13 2034: 450; 16 2037: 450; 19 2040: 450 | 3600
5121 | C.V.-ketel 2 | x |  |  | Herstel ketel | revisie in 2016 en 2020 | 1 | st | 6666 | 20 | 001 | 2016 | 18 |  | 100% | 2016: 6666; 13 2034: 6666 | 13332
5121 | C.V.-ketel 2 | x |  |  | Vervangen cv-ketel collectief160 kW | afgelopen jarren diverse klachten, daarom in 2022 ingepland voor vervanging icm verduurzaming | 1 | st | 35000 | 20 | 001 | 2022 | 18 |  | 100% | 1 2022: 35000; 19 2040: 35000 | 70000
5121 | C.V.-ketel 2 |  |  | x | Jaarlijks onderhoud en service cv-installatie collectief | vervalt als onderdeel wordt vervangen of hersteld | 1 | st | 1250 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 32500
5121 | C.V.-ketel 2 |  |  | x | Keuring cv-installatie | vervalt als onderdeel wordt vervangen of hersteld | 1 | st | 450 | 10 | 002 | 2019 | 3 |  | 100% | 2019: 450; 1 2022: 450; 4 2025: 450; 7 2028: 450; 10 2031: 450; 13 2034: 450; 16 2037: 450; 19 2040: 450 | 3600
5121 | C.V.-ketel 3 | x |  |  | Herstel ketel | revisie in 2016 en 2020 | 1 | st | 6666 | 20 | 001 | 2016 | 18 |  | 100% | 2016: 6666; 13 2034: 6666 | 13332
5121 | C.V.-ketel 3 | x |  |  | Vervangen cv-ketel collectief160 kW | afgelopen jarren diverse klachten, daarom in 2022 ingepland voor vervanging icm verduurzaming | 1 | st | 35000 | 20 | 001 | 2022 | 18 |  | 100% | 1 2022: 35000; 19 2040: 35000 | 70000
5121 | C.V.-ketel 3 |  |  | x | Jaarlijks onderhoud en service cv-installatie collectief |  | 1 | st | 1250 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 32500
5121 | C.V.-ketel 3 |  |  | x | Keuring cv-installatie |  | 1 | st | 450 | 10 | 002 | 2019 | 3 |  | 100% | 2019: 450; 1 2022: 450; 4 2025: 450; 7 2028: 450; 10 2031: 450; 13 2034: 450; 16 2037: 450; 19 2040: 450 | 3600
5121 | C.V.-ketel 4 | x |  |  | Herstel ketel | revisie in 2016 en 2020 | 1 | st | 6666 | 20 | 001 | 2016 | 18 |  | 100% | 2016: 6666; 13 2034: 6666 | 13332
5121 | C.V.-ketel 4 | x |  |  | Vervangen cv-ketel collectief160 kW | afgelopen jarren diverse klachten, daarom in 2022 ingepland voor vervanging icm verduurzaming | 1 | st | 35000 | 20 | 001 | 2022 | 18 |  | 100% | 1 2022: 35000; 19 2040: 35000 | 70000
5121 | C.V.-ketel 4 |  |  | x | Jaarlijks onderhoud en service cv-installatie collectief | vervalt als onderdeel wordt vervangen of hersteld | 1 | st | 1250 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 32500
5121 | C.V.-ketel 4 |  |  | x | Keuring cv-installatie | vervalt als onderdeel wordt vervangen of hersteld | 1 | st | 450 | 10 | 002 | 2019 | 3 |  | 100% | 2019: 450; 1 2022: 450; 4 2025: 450; 7 2028: 450; 10 2031: 450; 13 2034: 450; 16 2037: 450; 19 2040: 450 | 3600
5121 | CV-pomp |  |  | x | Jaarlijks onderhoud en schoon houden |  | 4 | st | 150 | 20 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 15600
5121 | CV-pomp | x |  |  | Vervangen CV-pomp collectief tot 160kw | revisie in 2016 en 2020 | 4 | st | 714.6 | 20 | 001 | 2016 | 12 |  | 100% | 2016: 2858.4; 7 2028: 2858.4; 19 2040: 2858.4 | 8575.2
5171 | TSA warmtewisselaar | x |  |  | Vervangen warmteterugwin-sectie |  | 2 | st | 6000 | 20 | 001 | 2021 | 24 |  | 100% | 2021: 12000 | 12000
5171 | TSA warmtewisselaar | x |  |  | Vervangen warmteterugwin-sectie |  | 2 | st | 6000 | 20 | 001 | 2022 | 24 |  | 100% | 1 2022: 12000 | 12000
5171 | TSA warmtewisselaar |  |  | x | Onderhoud warmteterugwin-sectie | vervalt als onderdeel wordt vervangen | 4 | st | 250 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 26000
0
[15 empty] | totaal | 29456.4 | 6600 | 6600 | 8400 | 6600 | 26790.88 | 160400 | 6600 | 6600 | 8400 | 6600 | 6600 | 11258.4 | 6600 | 6600 | 8400 | 6600 | 14790.88 | 28398 | 6600 | 6600 | 8400 | 6600 | 6600 | 151258.4 | 6600 | 554952.96
52 | Afvoeren
5211 | Hemelwaterafvoer pvc |  | x |  | Jaarlijkse insepctie en herstel |  | 1 | m1 | 200 | 20 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5200
5216 | Vuilwaterpompen | x |  |  | Vervangen vuilwaterpompen | vervangen in 2017, 2019 en 2021 | 1 | st | 193.42 | 20 | 001 | 2017 | 24 |  | 100% | 2017: 193.42; 20 2041: 193.42 | 386.84
5220 | Vuilwaterput kelder |  |  | x | Servicebeurt vuilwaterput kelder | pompput aangebracht in 2018 | 1 | st | 150 | 20 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3900
5220 | Vetafscheidingsputten |  |  | x | Servicebeurt/onderhoudscontract vetafscheidingsinstallatie |  | 1 | st | 1245 | 20 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 32370
5220 | Schrobputten | x |  |  | Vervangen schrobputtten | alleen wat noodzakelijk herstel uitgevoerd n.a.v. opmerkingen provincie. Vervanging is niet direct noodzakelijk | 1 | pst | 5000 | 20 | 001 | 2030 | 20 |  | 100% | 9 2030: 5000 | 5000
5220 | Schrobputten |  |  | x | Herstellen/reinigen schrobputtten | vervalt als schrobput wordt vervangen | 1 | pst | 450 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 11700
5240 | Binnenriolering PVC beugels | x |  |  | Deelvervanging ophanging riolering + overige leidingen in kruipruimte | ophanging in kruipruimte in 2016 vervangen voor thermisch verzinkt | 1 | pst | 35000 | 20 | 002 | 2016 | 12 |  | 33% | 2016: 11550; 7 2028: 11550; 19 2040: 11550 | 34650
5240 | Binnenriolering PVC |  |  | x | Service en onderhoud binnenriolering pvc |  | 1 | pst | 300 | 20 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 7800
0
[15 empty] | totaal | 13895 | 2538.42 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 13895 | 2345 | 7345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 13895 | 2538.42 | 101006.84
53 | Water
5310 | Waterleidingnet compleet |  |  | x | Onderhoud waterleidingnet | deelvervanging waterleidingen in 2017 | 1 | pst | 250 | 20 | 002 | 2017 | 3 |  | 100% | 2017: 250; 2020: 250; 2 2023: 250; 5 2026: 250; 8 2029: 250; 11 2032: 250; 14 2035: 250; 17 2038: 250; 20 2041: 250 | 2250
5310 | Pomp warm tapwater |  |  | x | Onderhouds pomp warm tapwater |  | 1 | pst | 50 | 20 | 002 | 2017 | 3 |  | 100% | 2017: 50; 2020: 50; 2 2023: 50; 5 2026: 50; 8 2029: 50; 11 2032: 50; 14 2035: 50; 17 2038: 50; 20 2041: 50 | 450
5310 | Pomp warm tapwater | x |  |  | Vervangen pomp warm tapwater |  | 1 | pst | 750 | 20 | 001 | 2020 | 15 |  | 100% | 2020: 750; 14 2035: 750 | 1500
5310 | Compressoren | x |  |  | Vervangen compressor | vervangen in 2018 | 2 | st | 2500 | 50 | 001 | 2018 | 10 |  | 100% | 2018: 5000; 7 2028: 5000; 17 2038: 5000 | 15000
5310 | TSA's | x |  |  | Vervangen TSA groot |  | 3 | st | 6000 | 50 | 001 | 2022 | 10 |  | 100% | 1 2022: 18000; 11 2032: 18000 | 36000
5310 | TSA's | x |  |  | Vervangen TSA klein |  | 1 | st | 3500 | 50 | 001 | 2022 | 10 |  | 100% | 1 2022: 3500; 11 2032: 3500 | 7000
5310 | TSA's |  |  | x | Jaarlijks onderhoud TSA's | vervalt als onderdeel wordt vervangen | 4 | st | 115 | 30 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 11960
5310 | Legionella-installatie |  |  | x | Beperkte risicoanalyse | Uitvoeren RI&E en opstellen nieuw legionella beheersplan in 2016 | 1 | st | 200 | 10 | 002 | 2016 | 3 |  | 100% | 2016: 200; 2019: 200; 1 2022: 200; 4 2025: 200; 7 2028: 200; 10 2031: 200; 13 2034: 200; 16 2037: 200; 19 2040: 200 | 1800
5310 | Legionella-installatie |  |  | x | Legionella beheersplan logboek |  | 1 | st | 1000 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 26000
5310 | Legionella-installatie |  |  | x | Monstername |  | 2 | st | 218 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 | 11336
5310 | Legionella-installatie |  |  | x | Onderhoud legionella-installatie | Uitvoeren RI&E en opstellen nieuw legionella beheersplan in 2016 | 1 | st | 2700 | 10 |  | 2013 | 1 |  | 100% | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 70200
5310 | Legionella-installatie |  |  | x | Uitgebreide risicoanalyse | Uitvoeren RI&E en opstellen nieuw legionella beheersplan in 2016 | 1 | st | 3000 | 10 | 002 | 2016 | 3 |  | 100% | 2016: 3000; 2019: 3000; 1 2022: 3000; 4 2025: 3000; 7 2028: 3000; 10 2031: 3000; 13 2034: 3000; 16 2037: 3000; 19 2040: 3000 | 27000
5310 | Afsluiters bij douches | x |  |  | Vervangen afsluiters bij douches |  | 11 | st | 650 | 20 | 001 | 2020 | 20 |  | 100% | 2020: 7150; 19 2040: 7150 | 14300
5310 | Warmtapwater wisselaar/verdeler (douchewater) | x |  |  | Vervangen wisselaar/verdeler warmtapwater | mengventielen vervangen in 2016 (4 stuks) + revisie van Rada thermostaten bij douches in 2020 + wisselaar vervangen in 2018 | 1 | pst | 5000 | 20 | 001 | 2018 | 18 |  | 100% | 2018: 5000; 15 2036: 5000 | 10000
5310 | Warmtapwater wisselaar/verdeler (douchewater) |  |  | x | Onderhoud en servicesbeurt wisselaar/verdeler warm tapwater | vervalt als onderdeel wordt vervangen | 1 | pst | 200 | 20 | 002 | 2018 | 3 |  | 100% | 2018: 200; 2021: 200; 3 2024: 200; 6 2027: 200; 9 2030: 200; 12 2033: 200; 15 2036: 200; 18 2039: 200 | 1600
5334 | Zwembad diversen | x |  |  | Aanpassen suppletiesysteem/Vervangen leidingwerk algemeen (stelpost) | uitgevoerd in 2017 (obv rappport Hydroscope) | 1 | st | 10000 | 20 | 001 | 2017 | 8 |  | 100% | 2017: 10000; 4 2025: 10000; 12 2033: 10000; 20 2041: 10000 | 40000
5334 | Zwembad diversen | x |  |  | Gefaseerd vervangen zwembad regelkleppen algemeen |  | 1 | st | 3500 | 20 | 001 | 2016 | 3 |  | 100% | 2016: 3500; 2019: 3500; 1 2022: 3500; 4 2025: 3500; 7 2028: 3500; 10 2031: 3500; 13 2034: 3500; 16 2037: 3500; 19 2040: 3500 | 31500
5334 | Zwembad diversen |  |  | x | Onderhoud leidingwerk algemeen |  | 1 | st | 1200 | 20 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 31200
5334 | Zwembad diversen |  |  | x | Reinigen bufferkelders |  | 1 | st | 3000 | 20 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 78000
5334 | Zwembad diversen | x |  |  | Vervanging Coating + herstel wanden bufferkelders |  | 437.3 | m2 | 60 |  |  | 2020 | 12 |  | 100% | 2020: 26238; 11 2032: 26238 | 52476
5334 | Zoutelektrolyse installatie |  |  | x | Vervangen Zoutelektrolyse installatie | geinstalleerd in 2017, tevens in 2020 de wettelijk verplichte breektank geinstalleerd | 1 | pst | 150000 | 20 | 002 | 2017 | 15 |  | 100% | 2017: 150000; 11 2032: 150000 | 300000
5334 | Zoutelektrolyse installatie |  |  | x | All-in contract |  | 1 | pst | 10000 | 20 | 002 | 2017 | 1 |  | 100% |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 250000
5334 | Zoutelektrolyse installatie |  |  | x | Reservering voor onvoorziene kosten / aanpassingen |  | 1 | pst | 1500 | 20 | 002 | 2017 | 1 |  | 100% |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 37500
5334 | Zwembadregeling / Chloormonitoring (poolpacs) | x |  |  | Vervangen Zwembadregeling / Chloormonitoring (poolpacs) | meetsensoren vervangen in 2020, kunnen nog 10 jaar mee | 4 | pst | 5000 |  |  | 2025 | 15 |  | 100% | 4 2025: 20000; 19 2040: 20000 | 40000
5334 | Zwembadregeling / Chloormonitoring (poolpacs) | x |  |  | Vervangen meetsensoren + overig tussentijds onderhoud | Meetsensoren geupdate in 2020 | 4 | pst | 2500 |  |  | 2020 | 10 | 2039 | 100% | 2020: 10000; 9 2030: 10000 | 20000
5334 | Ureumfilter |  |  | x | Jaarlijkse service en onderhoud |  | 1 | pst | 750 | 20 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 19500
5334 | Ureumfilter | x |  |  | Vervangen ureaumfilter |  | 1 | st | 18000 | 20 | 001 | 2015 | 30 |  | 100% | [26 empty] | 0
5350 | Pompen waterbehandeling/recreatieve elementen | x |  |  | Pompregeling vervangen |  | 1 | pst | 6700 | 20 | 001 | 2030 | 15 |  | 100% | 9 2030: 6700 | 6700
5350 | Pompen waterbehandeling/recreatieve elementen |  |  | x | Service en onderhoud pompen |  | 24 | st | 75 | 20 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 46800
5350 | Pompen waterbehandeling/recreatieve elementen | x |  |  | Vervangen Circulatiepomp Doelgroepenbad |  | 1 | st | 5000 | 20 | 001 | 2016 | 15 |  | 100% | 2016: 5000; 10 2031: 5000 | 10000
5350 | Pompen waterbehandeling/recreatieve elementen | x |  |  | Vervangen Circulatiepomp hwp |  | 1 | st | 5000 | 20 | 001 | 2012 | 15 |  | 100% | 6 2027: 5000 | 5000
5350 | Pompen waterbehandeling/recreatieve elementen | x |  |  | Vervangen Circulatiepomp recreatiebad |  | 2 | st | 5000 | 20 | 001 | 2014 | 15 |  | 100% | 8 2029: 10000 | 10000
5350 | Pompen waterbehandeling/recreatieve elementen | x |  |  | Vervangen Circulatiepomp Wedstrijdbad |  | 2 | st | 5000 | 20 | 001 | 2012 | 15 |  | 100% | 6 2027: 10000 | 10000
5350 | Pompen waterbehandeling/recreatieve elementen | x |  |  | Vervangen doorstroompomp spoelbuffer |  | 1 | st | 1500 | 20 | 001 | 2022 | 15 |  | 100% | 1 2022: 1500; 16 2037: 1500 | 3000
5350 | Pompen waterbehandeling/recreatieve elementen | x |  |  | Vervangen pomp bron recreatiebad//buiten |  | 1 | st | 3000 | 20 | 001 | 2022 | 15 |  | 100% | 1 2022: 3000; 16 2037: 3000 | 6000
5350 | Pompen waterbehandeling/recreatieve elementen | x |  |  | Vervangen pomp fontein peuter/kleuter |  | 1 | st | 1500 | 20 | 001 | 2022 | 15 |  | 100% | 1 2022: 1500; 16 2037: 1500 | 3000
5350 | Pompen waterbehandeling/recreatieve elementen | x |  |  | Vervangen pomp fontein recreatie |  | 1 | st | 1500 | 20 | 001 | 2021 | 15 |  | 100% | 2021: 1500; 15 2036: 1500 | 3000
5350 | Pompen waterbehandeling/recreatieve elementen | x |  |  | Vervangen pomp glijbaan |  | 1 | st | 5000 | 20 | 001 | 2019 | 15 |  | 100% | 2019: 5000; 13 2034: 5000 | 10000
5350 | Pompen waterbehandeling/recreatieve elementen | x |  |  | Vervangen pomp jetstream |  | 1 | st | 5000 | 20 | 001 | 2021 | 15 |  | 100% | 2021: 5000; 15 2036: 5000 | 10000
5350 | Pompen waterbehandeling/recreatieve elementen | x |  |  | Vervangen pomp kreek |  | 1 | st | 5000 | 20 | 001 | 2019 | 15 |  | 100% | 2019: 5000; 13 2034: 5000 | 10000
5350 | Pompen waterbehandeling/recreatieve elementen | x |  |  | Vervangen pomp smasagestralen recreateibad |  | 1 | st | 3000 | 20 | 001 | 2022 | 15 |  | 100% | 1 2022: 3000; 16 2037: 3000 | 6000
5350 | Pompen waterbehandeling/recreatieve elementen | x |  |  | Vervangen pomp stortbad recreatiebad |  | 1 | st | 1500 | 20 | 001 | 2021 | 15 |  | 100% | 2021: 1500; 15 2036: 1500 | 3000
5350 | Pompen waterbehandeling/recreatieve elementen | x |  |  | Vervangen pomp ureumfilter |  | 1 | st | 1500 | 20 | 001 | 2022 | 15 |  | 100% | 1 2022: 1500; 16 2037: 1500 | 3000
5350 | Pompen waterbehandeling/recreatieve elementen | x |  |  | Vervangen pomp vuilwaterbuffer | korte cyclus ivm agressief milieu. Pomp kiezen die hiervoor geschikt is. | 1 | st | 3000 | 20 | 001 | 2021 | 5 |  | 100% | 2021: 3000; 5 2026: 3000; 10 2031: 3000; 15 2036: 3000; 20 2041: 3000 | 15000
5350 | Pompen waterbehandeling/recreatieve elementen | x |  |  | Vervangen pomp waterval peuter/kleuter |  | 1 | st | 1500 | 20 | 001 | 2022 | 15 |  | 100% | 1 2022: 1500; 16 2037: 1500 | 3000
5350 | Pompen waterbehandeling/recreatieve elementen | x |  |  | Vervangen pomp waterval recreatiebad |  | 1 | st | 3000 | 20 | 001 | 2022 | 15 |  | 100% | 1 2022: 3000; 16 2037: 3000 | 6000
5350 | Pompen waterbehandeling/recreatieve elementen | x |  |  | Vervangen pompen rivier |  | 3 | st | 4000 | 20 | 001 | 2019 | 15 |  | 100% | 2019: 12000; 13 2034: 12000 | 24000
5350 | Pompen waterbehandeling/recreatieve elementen | x |  |  | Vervangen spoelpompen | vervangen in 2020, ook toen afsluiters boven spoelpompne vervangen | 2 | st | 5000 | 20 | 001 | 2020 | 15 |  | 100% | 2020: 10000; 14 2035: 10000 | 20000
5355 | Zwembadsysteem 1: wedstrijdbassin |  |  | x | Algemene serevicebeurt en onderhouds |  | 1 | st | 1200 | 50 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 31200
5355 | Zwembadsysteem 1: wedstrijdbassin | x |  |  | Biacarbonaatpomp |  | 1 | st | 1800 | 50 | 001 | 2016 | 10 |  | 100% | 2016: 1800; 5 2026: 1800; 15 2036: 1800 | 5400
5355 | Zwembadsysteem 1: wedstrijdbassin | x |  |  | Filterverlichting: vervangen |  | 1 | pst | 250 | 50 | 001 | 2023 | 10 |  | 100% | 2 2023: 250; 12 2033: 250 | 500
5355 | Zwembadsysteem 1: wedstrijdbassin | x |  |  | Flowmeter |  | 1 | st | 1200 | 50 | 001 | 2021 | 20 |  | 100% | 2021: 1200; 20 2041: 1200 | 2400
5355 | Zwembadsysteem 1: wedstrijdbassin | x |  |  | Frequentieregelaar: vervangen |  | 1 | st | 1689 | 50 | 001 | 2022 | 10 |  | 100% | 1 2022: 1689; 11 2032: 1689 | 3378
5355 | Zwembadsysteem 1: wedstrijdbassin |  |  | x | Haarvanger onderhoud |  | 1 | st | 400 | 30 | 002 | 2018 | 5 |  | 100% | 2018: 400; 2 2023: 400; 7 2028: 400; 12 2033: 400; 17 2038: 400 | 2000
5355 | Zwembadsysteem 1: wedstrijdbassin |  |  | x | Haarvanger vervangen | vervangen in 2018 | 1 | st | 5000 | 30 | 001 | 2018 | 5 |  | 100% | 2018: 5000; 2 2023: 5000; 7 2028: 5000; 12 2033: 5000; 17 2038: 5000 | 25000
5355 | Zwembadsysteem 1: wedstrijdbassin | x |  |  | Kijkglas vervangen |  | 1 | st | 600 | 50 | 001 | 2026 | 30 |  | 100% | 5 2026: 600 | 600
5355 | Zwembadsysteem 1: wedstrijdbassin |  |  | x | Onderhoud leidingwerk |  | 1 | st | 500 | 50 | 002 | 2013 | 1 |  | 100% | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 13000
5355 | Zwembadsysteem 1: wedstrijdbassin |  |  | x | Onderhoud zandbed |  | 1 | st | 600 | 50 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 15600
5355 | Zwembadsysteem 1: wedstrijdbassin |  |  | x | Onderhouds afsluiters en kleppen |  | 1 | pst | 750 | 50 | 002 | 2020 | 3 |  | 100% | 2020: 750; 2 2023: 750; 5 2026: 750; 8 2029: 750; 11 2032: 750; 14 2035: 750; 17 2038: 750; 20 2041: 750 | 6000
5355 | Zwembadsysteem 1: wedstrijdbassin | x |  |  | Vervangen afsluiters en kleppen | afsluiters vervangen in 2017 en 2020 | 1 | pst | 7500 | 50 | 001 | 2017 | 20 |  | 100% | 2017: 7500; 16 2037: 7500 | 15000
5355 | Zwembadsysteem 1: wedstrijdbassin |  |  | x | Vlokdosering |  | 1 | st | 1200 | 50 | 001 | 2022 | 20 |  | 100% | 1 2022: 1200 | 1200
5355 | Zwembadsysteem 1: wedstrijdbassin | x |  |  | Zandfilter vervangen |  | 1 | st | 10000 | 50 | 001 | 2023 | 10 |  | 100% | 2 2023: 10000; 12 2033: 10000 | 20000
5356 | Zwembadsysteem 2: recreatiebad |  |  | x | Algemene serevicebeurt en onderhouds |  | 1 | st | 1200 | 50 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 31200
5356 | Zwembadsysteem 2: recreatiebad | x |  |  | Biacarbonaatpomp |  | 1 | st | 1800 | 50 | 001 | 2016 | 10 |  | 100% | 2016: 1800; 5 2026: 1800; 15 2036: 1800 | 5400
5356 | Zwembadsysteem 2: recreatiebad | x |  |  | Filterverlichting: vervangen |  | 1 | pst | 250 | 50 | 001 | 2023 | 10 |  | 100% | 2 2023: 250; 12 2033: 250 | 500
5356 | Zwembadsysteem 2: recreatiebad | x |  |  | Flowmeter |  | 1 | st | 1200 | 50 | 001 | 2021 | 20 |  | 100% | 2021: 1200; 20 2041: 1200 | 2400
5356 | Zwembadsysteem 2: recreatiebad | x |  |  | Frequentieregelaar: vervangen |  | 1 | st | 1689 | 50 | 001 | 2023 | 10 |  | 100% | 2 2023: 1689; 12 2033: 1689 | 3378
5356 | Zwembadsysteem 2: recreatiebad |  |  | x | Haarvanger onderhoud |  | 1 | st | 400 | 30 | 002 | 2018 | 5 |  | 100% | 2018: 400; 2 2023: 400; 7 2028: 400; 12 2033: 400; 17 2038: 400 | 2000
5356 | Zwembadsysteem 2: recreatiebad |  |  | x | Haarvanger vervangen |  | 1 | st | 5000 | 30 | 001 | 2018 | 5 |  | 100% | 2018: 5000; 2 2023: 5000; 7 2028: 5000; 12 2033: 5000; 17 2038: 5000 | 25000
5356 | Zwembadsysteem 2: recreatiebad | x |  |  | Kijkglas vervangen |  | 1 | st | 600 | 50 | 001 | 2026 | 30 |  | 100% | 5 2026: 600 | 600
5356 | Zwembadsysteem 2: recreatiebad |  |  | x | Onderhoud leidingwerk |  | 1 | st | 500 | 50 | 002 | 2013 | 1 |  | 100% | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 13000
5356 | Zwembadsysteem 2: recreatiebad |  |  | x | Onderhoud zandbed |  | 1 | st | 600 | 50 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 15600
5356 | Zwembadsysteem 2: recreatiebad |  |  | x | Onderhouds afsluiters en kleppen |  | 1 | pst | 750 | 50 | 002 | 2020 | 3 |  | 100% | 2020: 750; 2 2023: 750; 5 2026: 750; 8 2029: 750; 11 2032: 750; 14 2035: 750; 17 2038: 750; 20 2041: 750 | 6000
5356 | Zwembadsysteem 2: recreatiebad | x |  |  | Vervangen afsluiters en kleppen |  | 1 | pst | 7500 | 50 | 001 | 2017 | 20 |  | 100% | 2017: 7500; 16 2037: 7500 | 15000
5356 | Zwembadsysteem 2: recreatiebad | x |  |  | Vervangen afsluiters bij haarvangers van glijbaanpomp (DN 250) |  | 2 | pst | 2000 | 50 | 001 | 2020 | 20 |  | 100% | 2020: 4000; 19 2040: 4000 | 8000
5356 | Zwembadsysteem 2: recreatiebad | x |  |  | Vervangen afsluiters bij haarvangers van rivierpomp (DN400) |  | 6 | pst | 2500 | 50 | 001 | 2020 | 20 |  | 100% | 2020: 15000; 19 2040: 15000 | 30000
5356 | Zwembadsysteem 2: recreatiebad | x |  |  | Vlokdosering |  | 1 | st | 1200 | 50 | 001 | 2021 | 20 |  | 100% | 2021: 1200; 20 2041: 1200 | 2400
5356 | Zwembadsysteem 2: recreatiebad | x |  |  | Zandfilter vervangen |  | 1 | st | 10000 | 50 | 001 | 2023 | 10 |  | 100% | 2 2023: 10000; 12 2033: 10000 | 20000
5357 | Zwembadsysteem 3: Doelgroepenbad |  |  | x | Algemene serevicebeurt en onderhouds |  | 1 | st | 1200 | 50 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 31200
5357 | Zwembadsysteem 3: Doelgroepenbad | x |  |  | Biacarbonaatpomp |  | 1 | st | 1800 | 50 | 001 | 2016 | 10 |  | 100% | 2016: 1800; 5 2026: 1800; 15 2036: 1800 | 5400
5357 | Zwembadsysteem 3: Doelgroepenbad | x |  |  | Filterverlichting: vervangen |  | 1 | pst | 250 | 50 | 001 | 2023 | 10 |  | 100% | 2 2023: 250; 12 2033: 250 | 500
5357 | Zwembadsysteem 3: Doelgroepenbad | x |  |  | Flowmeter |  | 1 | st | 1200 | 50 | 001 | 2021 | 20 |  | 100% | 2021: 1200; 20 2041: 1200 | 2400
5357 | Zwembadsysteem 3: Doelgroepenbad | x |  |  | Frequentieregelaar: vervangen |  | 1 | st | 1689 | 50 | 001 | 2035 | 10 |  | 100% | 14 2035: 1689 | 1689
5357 | Zwembadsysteem 3: Doelgroepenbad |  |  | x | Haarvanger onderhoud |  | 1 | st | 400 | 30 | 002 | 2018 | 5 |  | 100% | 2018: 400; 2 2023: 400; 7 2028: 400; 12 2033: 400; 17 2038: 400 | 2000
5357 | Zwembadsysteem 3: Doelgroepenbad | x |  |  | Haarvanger vervangen |  | 1 | st | 5000 | 30 | 001 | 2018 | 5 |  | 100% | 2018: 5000; 2 2023: 5000; 7 2028: 5000; 12 2033: 5000; 17 2038: 5000 | 25000
5357 | Zwembadsysteem 3: Doelgroepenbad | x |  |  | Kijkglas vervangen |  | 1 | st | 600 | 50 | 001 | 2026 | 30 |  | 100% | 5 2026: 600 | 600
5357 | Zwembadsysteem 3: Doelgroepenbad |  |  | x | Onderhoud leidingwerk |  | 1 | st | 500 | 50 | 002 | 2013 | 1 |  | 100% | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 13000
5357 | Zwembadsysteem 3: Doelgroepenbad |  |  | x | Onderhoud zandbed |  | 1 | st | 600 | 50 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 15600
5357 | Zwembadsysteem 3: Doelgroepenbad |  |  | x | Onderhouds afsluiters en kleppen |  | 1 | pst | 750 | 50 | 002 | 2020 | 3 |  | 100% | 2020: 750; 2 2023: 750; 5 2026: 750; 8 2029: 750; 11 2032: 750; 14 2035: 750; 17 2038: 750; 20 2041: 750 | 6000
5357 | Zwembadsysteem 3: Doelgroepenbad | x |  |  | Vervangen afsluiters en kleppen |  | 1 | pst | 7500 | 50 | 001 | 2017 | 20 |  | 100% | 2017: 7500; 16 2037: 7500 | 15000
5357 | Zwembadsysteem 3: Doelgroepenbad | x |  |  | Vlokdosering |  | 1 | st | 1200 | 50 | 001 | 2035 | 20 |  | 100% | 14 2035: 1200 | 1200
5357 | Zwembadsysteem 3: Doelgroepenbad | x |  |  | Zandfilter vervangen |  | 1 | st | 10000 | 50 | 001 | 2023 | 10 |  | 100% | 2 2023: 10000; 12 2033: 10000 | 20000
5358 | Zwembadsysteem 4 |  |  | x | Algemene serevicebeurt en onderhouds |  | 1 | st | 1200 | 50 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 31200
5358 | Zwembadsysteem 4 | x |  |  | Biacarbonaatpomp |  | 1 | st | 1800 | 50 | 001 | 2016 | 10 |  | 100% | 2016: 1800; 5 2026: 1800; 15 2036: 1800 | 5400
5358 | Zwembadsysteem 4 | x |  |  | Filterverlichting: vervangen |  | 1 | pst | 250 | 50 | 001 | 2023 | 10 |  | 100% | 2 2023: 250; 12 2033: 250 | 500
5358 | Zwembadsysteem 4 | x |  |  | Flowmeter |  | 1 | st | 1200 | 50 | 001 | 2021 | 20 |  | 100% | 2021: 1200; 20 2041: 1200 | 2400
5358 | Zwembadsysteem 4 | x |  |  | Frequentieregelaar: vervangen |  | 1 | st | 1689 | 50 | 001 | 2035 | 10 |  | 100% | 14 2035: 1689 | 1689
5358 | Zwembadsysteem 4 |  |  | x | Haarvanger onderhoud |  | 1 | st | 400 | 30 | 002 | 2018 | 5 |  | 100% | 2018: 400; 2 2023: 400; 7 2028: 400; 12 2033: 400; 17 2038: 400 | 2000
5358 | Zwembadsysteem 4 |  |  | x | Haarvanger vervangen |  | 1 | st | 5000 | 30 | 001 | 2018 | 5 |  | 100% | 2018: 5000; 2 2023: 5000; 7 2028: 5000; 12 2033: 5000; 17 2038: 5000 | 25000
5358 | Zwembadsysteem 4 | x |  |  | Kijkglas vervangen |  | 1 | st | 600 | 50 | 001 | 2026 | 30 |  | 100% | 5 2026: 600 | 600
5358 | Zwembadsysteem 4 |  |  | x | Onderhoud leidingwerk |  | 1 | st | 500 | 50 | 002 | 2013 | 1 |  | 100% | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 13000
5358 | Zwembadsysteem 4 |  |  | x | Onderhoud zandbed |  | 1 | st | 600 | 50 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 15600
5358 | Zwembadsysteem 4 |  |  | x | Onderhouds afsluiters en kleppen |  | 1 | pst | 750 | 50 | 002 | 2020 | 3 |  | 100% | 2020: 750; 2 2023: 750; 5 2026: 750; 8 2029: 750; 11 2032: 750; 14 2035: 750; 17 2038: 750; 20 2041: 750 | 6000
5358 | Zwembadsysteem 4 | x |  |  | Vervangen afsluiters en kleppen | 1 afsluiter vervangen in 2017 bij whirlpool. Afsluiter buitenbad vervangen in 2020 | 1 | pst | 7500 | 50 | 001 | 2017 | 20 |  | 100% | 2017: 7500; 16 2037: 7500 | 15000
5358 | Zwembadsysteem 4 | x |  |  | Vlokdosering |  | 1 | st | 1200 | 50 | 001 | 2035 | 20 |  | 100% | 14 2035: 1200 | 1200
5358 | Zwembadsysteem 4 | x |  |  | Zandfilter vervangen |  | 1 | st | 10000 | 50 | 001 | 2023 | 10 |  | 100% | 2 2023: 10000; 12 2033: 10000 | 20000
5358 | Aanzuigbeveiliging | x |  |  | Aanzuigbeveiliging vervangen |  | 1 | st | 2500 | 30 | 001 | 2020 | 15 |  | 100% | 2020: 2500; 14 2035: 2500 | 5000
5358 | Zwembadroosters bij wedstrijdbad, doelgroepenbad, recreatiebad, glijbaan en whirlpool | x |  |  | Zwembadroosters vervangen |  | 1 | st | 15000 | 30 | 001 | 2019 | 15 |  | 100% | 2019: 15000; 13 2034: 15000 | 30000
0
[15 empty] | totaal | 39446 | 222346 | 63846 | 75746 | 110984 | 49246 | 78135 | 99635 | 32246 | 68746 | 47946 | 47246 | 65346 | 45346 | 48946 | 46746 | 234773 | 106535 | 75746 | 54374 | 55446 | 83746 | 61946 | 32246 | 84896 | 54346 | 1986006
55 | Koudeopwekking
5512 | Split system |  |  | x | Onderhoud en service split-system | geplaatst in 2020 | 1 | pst | 300 | 20 | 002 | 2020 | 1 |  | 100% |  |  |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 6600
5512 | Split system | x |  |  | Vervangen split system tbv kantoren | geplaatst in 2020 | 1 | pst | 4000 | 20 | 001 | 2020 | 15 |  | 100% | 2020: 4000; 14 2035: 4000 | 8000
0
[15 empty] | totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 4300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 14600
56 | Warmtedistributie
5610 | CV-expansievat collectief | x |  |  | Vervangen CV-expansievat collectief |  | 4 | st | 506.55 | 20 | 001 | 2021 | 12 |  | 100% | 2021: 2026.2; 12 2033: 2026.2 | 4052.4
5610 | CV-leidingen en appendages |  |  | x | Jaarlijks onderhoud |  | 1 | pst | 813.78 | 20 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 21158.28
5611 | Ribbenbuis |  |  | x | Onderhoud ribbenbuis, incl. ophanging |  | 1 | st | 2200 | 20 | 002 | 2016 | 5 |  | 100% | 2016: 2200; 2021: 2200; 5 2026: 2200; 10 2031: 2200; 15 2036: 2200; 20 2041: 2200 | 13200
5611 | Ribbenbuis | x |  |  | Vervangen ribbenbuis |  | 1 | st | 12000 | 20 | 001 | 2032 | 36 |  | 100% | 11 2032: 12000 | 12000
0
[15 empty] | totaal | 3013.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 5039.98 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 3013.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 3013.78 | 12813.78 | 2839.98 | 813.78 | 813.78 | 3013.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 813.78 | 3013.78 | 50410.68
57 | Luchtbehandeling
5710 | Pompreg.kleps. luchtbehandeling | x |  |  | Vervangen pomp LBK | deelvervangig (5K) uitgevoerd in 2019 | 3 | st | 1650 | 20 | 001 | 2019 | 12 |  | 100% | 2019: 4950; 10 2031: 4950 | 9900
5710 | Pompreg.kleps. luchtbehandeling | x |  |  | Vervangen pomp LBK |  | 14 | st | 1650 | 20 | 001 | 2021 | 12 |  | 100% | 2021: 23100; 12 2033: 23100 | 46200
5710 | TSA's | x |  |  | Vervangen TSA's |  | 1 | st | 3500 | 50 | 001 | 2023 | 10 |  | 100% | 2 2023: 3500; 12 2033: 3500 | 7000
5710 | TSA's |  |  | x | Jaarlijks onderhoud TSA's | activiteit vervalt als onderdeel wordt vervangen | 1 | st | 56 | 30 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 1456
5721 | Dakventilator toiletten | x |  |  | Vervangen dakventilator |  | 4 | st | 2000 | 20 | 001 | 2025 | 24 |  | 100% | 4 2025: 8000 | 8000
5721 | Ventilatieunit horeca | x |  |  | Vervangen ventilatieunit |  | 1 | st | 10000 | 20 | 001 | 2020 | 24 |  | 100% | 2020: 10000 | 10000
5721 | Dakventilator toiletten + ventilatieunit horeca |  |  | x | Onderhoud dakventilator en en ventilatieunit |  | 5 | st | 80 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 10400
5734 | Regeling luchtbehandeling | x |  |  | Vervangen regeling luchtbehandeling | herstel regelkast en software in 2021 | 7 | st | 3500 | 20 | 001 | 2030 | 20 |  | 100% | 9 2030: 24500 | 24500
5734 | Regeling luchtbehandeling |  |  | x | Onderhoud regeling luchtbehandleing | activiteit vervalt als onderdeel wordt vervangen | 7 | st | 150 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 27300
5741 | Ventilatiekanalen binnen |  |  | x | Reinigen ventilatiekanaal + ornamenten | flexibele luchtkanalen reacreatiebad in 2020 vervangen icm schoonmaken plafondplaten | 1 | st | 10000 | 10 | 002 | 2020 | 10 |  | 100% | 2020: 10000; 9 2030: 10000; 19 2040: 10000 | 30000
5741 | Roosters en overige appendages | x |  |  | Gedeeltelijk vervangen ventilatie rooster |  | 7 | pst | 1500 | 20 | 001 | 2023 | 5 |  | 100% | 2 2023: 10500; 7 2028: 10500; 12 2033: 10500; 17 2038: 10500 | 42000
5741 | Roosters en overige appendages |  |  | x | Controle en onderhoud brandkleppen |  | 7 | st | 150 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 27300
5741 | Roosters en overige appendages |  |  | x | Reinigen roosters, kleppen + overige appendages |  | 7 | st | 200 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 36400
5771 | Luchtbehandelingskast recreatiebad | x |  |  | Groot onderhoud: vervangen kleppen/ventialtoren/filters e.d. | revisie in 2017 | 1 | st | 4500 | 20 | 001 | 2017 | 10 |  | 100% | 2017: 4500; 6 2027: 4500; 16 2037: 4500 | 13500
5771 | Luchtbehandelingskast recreatiebad | x |  |  | Vervangen luchtbehandelingskast |  | 1 | st | 56000 | 20 | 001 | 2036 | 40 |  | 100% | 15 2036: 56000 | 56000
5771 | Luchtbehandelingskast recreatiebad |  |  | x | Onderhoud luchtbehandelingskast | activiteit vervalt als groot onderhoud wordt uitgevoerd | 2 | st | 1200 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 62400
5771 | Luchtbehandelingskast wedstrijdbad | x |  |  | Groot onderhoud: vervangen kleppen/ventialtoren/filters e.d. | revisie in 2017 | 1 | st | 4500 | 20 | 001 | 2017 | 10 |  | 100% | 2017: 4500; 6 2027: 4500; 16 2037: 4500 | 13500
5771 | Luchtbehandelingskast wedstrijdbad | x |  |  | Vervangen luchtbehandelingskast |  | 1 | st | 37544.82 | 20 | 001 | 2036 | 40 |  | 100% | 15 2036: 37544.82 | 37544.82
5771 | Luchtbehandelingskast wedstrijdbad |  |  | x | Onderhoud luchtbehandelingskast | activiteit vervalt als groot onderhoud wordt uitgevoerd | 2 | st | 831.13 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 43218.76
5771 | Luchtbehandelingskast doelgroepenbad | x |  |  | Groot onderhoud: vervangen kleppen/ventialtoren/filters e.d. | revisie in 2017 | 1 | st | 4500 | 20 | 001 | 2017 | 10 |  | 100% | 2017: 4500; 6 2027: 4500; 16 2037: 4500 | 13500
5771 | Luchtbehandelingskast doelgroepenbad | x |  |  | Vervangen luchtbehandelingskast |  | 1 | st | 37544.82 | 20 | 001 | 2036 | 40 |  | 100% | 15 2036: 37544.82 | 37544.82
5771 | Luchtbehandelingskast doelgroepenbad |  |  | x | Onderhoud luchtbehandelingskast | activiteit vervalt als groot onderhoud wordt uitgevoerd | 2 | st | 831.13 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 1662.26 | 43218.76
5771 | Luchtbehandelingskast techniekruimte | x |  |  | Groot onderhoud: vervangen kleppen/ventialtoren/filters e.d. | revisie in 2017 | 1 | st | 1100 | 20 | 001 | 2017 | 10 |  | 100% | 2017: 1100; 6 2027: 1100; 16 2037: 1100 | 3300
5771 | Luchtbehandelingskast techniekruimte | x |  |  | Vervangen luchtbehandelingskast |  | 1 | st | 4022.66 | 20 | 001 | 2036 | 40 |  | 100% | 15 2036: 4022.66 | 4022.66
5771 | Luchtbehandelingskast techniekruimte |  |  | x | Onderhoud luchtbehandelingskast | activiteit vervalt als groot onderhoud wordt uitgevoerd | 2 | st | 415.04 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 21582.08
5771 | Luchtbehandelingskast multifunctionele ruimte | x |  |  | Groot onderhoud: vervangen kleppen/ventialtoren/filters e.d. | revisie in 2017 | 1 | st | 1100 | 20 | 001 | 2017 | 10 |  | 100% | 2017: 1100; 6 2027: 1100; 16 2037: 1100 | 3300
5771 | Luchtbehandelingskast multifunctionele ruimte | x |  |  | Vervangen luchtbehandelingskast |  | 1 | st | 4022.66 | 20 | 001 | 2036 | 40 |  | 100% | 15 2036: 4022.66 | 4022.66
5771 | Luchtbehandelingskast multifunctionele ruimte |  |  | x | Onderhoud luchtbehandelingskast | activiteit vervalt als groot onderhoud wordt uitgevoerd | 2 | st | 415.04 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 830.08 | 21582.08
5771 | Luchtbehandelingskast kleedruimte wedstrijdbad | x |  |  | Groot onderhoud: vervangen kleppen/ventialtoren/filters e.d. | revisie in 2017 | 1 | st | 2200 | 20 | 001 | 2017 | 10 |  | 100% | 2017: 2200; 6 2027: 2200; 16 2037: 2200 | 6600
5771 | Luchtbehandelingskast kleedruimte wedstrijdbad | x |  |  | Vervangen luchtbehandelingskast |  | 1 | st | 9386.2 | 20 | 001 | 2036 | 40 |  | 100% | 15 2036: 9386.2 | 9386.2
5771 | Luchtbehandelingskast kleedruimte wedstrijdbad |  |  | x | Onderhoud luchtbehandelingskast | activiteit vervalt als groot onderhoud wordt uitgevoerd | 2 | st | 473.57 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 24625.64
5771 | Luchtbehandelingskast hal + personeelsruimte | x |  |  | Groot onderhoud: vervangen kleppen/ventialtoren/filters e.d. | revisie in 2017 | 1 | st | 2200 | 20 | 001 | 2017 | 10 |  | 100% | 2017: 2200; 6 2027: 2200; 16 2037: 2200 | 6600
5771 | Luchtbehandelingskast hal + personeelsruimte | x |  |  | Vervangen luchtbehandelingskast |  | 1 | st | 9386.2 | 20 | 001 | 2036 | 40 |  | 100% | 15 2036: 9386.2 | 9386.2
5771 | Luchtbehandelingskast hal + personeelsruimte |  |  | x | Onderhoud luchtbehandelingskast | activiteit vervalt als groot onderhoud wordt uitgevoerd | 2 | st | 473.57 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 24625.64
5771 | Luchtbehandelingskast kleedruimte recreactie/doelgroepenbad | x |  |  | Groot onderhoud: vervangen kleppen/ventialtoren/filters e.d. | revisie in 2017 | 1 | st | 2200 | 20 | 001 | 2017 | 10 |  | 100% | 2017: 2200; 6 2027: 2200; 16 2037: 2200 | 6600
5771 | Luchtbehandelingskast kleedruimte recreactie/doelgroepenbad | x |  |  | Vervangen luchtbehandelingskast |  | 1 | st | 9386.2 | 20 | 001 | 2036 | 40 |  | 100% | 15 2036: 9386.2 | 9386.2
5771 | Luchtbehandelingskast kleedruimte recreactie/doelgroepenbad |  |  | x | Onderhoud luchtbehandelingskast | activiteit vervalt als groot onderhoud wordt uitgevoerd | 2 | st | 473.57 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 947.14 | 24625.64
0
[15 empty] | totaal | 14182.1 | 36482.1 | 14182.1 | 19132.1 | 34182.1 | 37282.1 | 14182.1 | 28182.1 | 14182.1 | 22182.1 | 14182.1 | 36482.1 | 24682.1 | 14182.1 | 48682.1 | 19132.1 | 14182.1 | 51282.1 | 14182.1 | 14182.1 | 181475.66 | 36482.1 | 24682.1 | 14182.1 | 24182.1 | 14182.1 | 780528.16
58 | Regeling klimaat en sanitair
5820 | Regelinginstallatie | x |  |  | Meld en bedieningspaneel vervangen |  | 1 | st | 800 | 20 | 002 | 2023 | 20 |  | 100% | 2 2023: 800 | 800
5820 | Regelinginstallatie | x |  |  | Vervangen regelinstalaltie/GBS | vervangen in 2014 + PC vervangen in 2019 | 1 | st | 80000 | 20 | 001 | 2014 | 20 |  | 100% | 13 2034: 80000 | 80000
5820 | Regelinginstallatie |  |  | x | Service en onderhoud regelinstallatie | activiteit vervalt als meldpaneel wordt vervangen | 1 | st | 3500 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 91000
0
[15 empty] | totaal | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 83500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 171800
61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen
6111 | Aardingsinstallatie |  |  | x | Controle en onderhouds aardingsinstallatie |  | 1 | st | 400 | 10 | 002 | 2014 | 5 |  | 100% | 2019: 400; 3 2024: 400; 8 2029: 400; 13 2034: 400; 18 2039: 400 | 2000
6111 | Laagspanningsinstallate |  |  | x | Onderhoud laagspanningsinstallatie |  | 1 | st | 350 | 10 | 002 | 2016 | 3 |  | 100% | 2016: 350; 2019: 350; 1 2022: 350; 4 2025: 350; 7 2028: 350; 10 2031: 350; 13 2034: 350; 16 2037: 350; 19 2040: 350 | 3150
6111 | Laagspanningsinstallate | x |  |  | Vervangen verdeelkast | bij schoonmaakhok | 1 | st | 6500 | 10 | 001 | 2020 | 24 |  | 100% | 2020: 6500 | 6500
6111 | Laagspanningsinstallate | x |  |  | Vervangen verdeelkast | bij horeca | 1 | st | 6500 | 10 | 001 | 2026 | 24 |  | 100% | 5 2026: 6500 | 6500
6111 | Noodverlichtingsinstallatie | x |  |  | Vervangen noodverlichting | wordt periodiek n.a.v. keuring Saval vervangen | 1 | pst | 14740 | 20 | 001 | 2014 | 15 |  | 100% | 8 2029: 14740 | 14740
6111 | Noodverlichtingsinstallatie |  |  | x | Controle service noodverlichting | activiteit vervalt als noodverlichting geheel wordt vervangen | 1 | st | 468 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 12168
6111 | Noodverlichtingsinstallatie |  |  | x | Decentrale accuset | wordt periodiek n.a.v. keuring Saval vervangen | 1 | st | 4420 | 10 | 002 | 2021 | 5 |  | 100% | 2021: 4420; 5 2026: 4420; 10 2031: 4420; 15 2036: 4420; 20 2041: 4420 | 22100
6111 | Noodverlichtingsinstallatie |  |  | x | Noodverlichting (jaarlijkse vervanging) | activiteit vervalt als noodverlichting geheel wordt vervangen | 1 | st | 520 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 13520
0
[15 empty] | totaal | 1338 | 988 | 988 | 1738 | 7488 | 5408 | 1338 | 988 | 1388 | 1338 | 11908 | 988 | 1338 | 16128 | 988 | 5758 | 988 | 988 | 1738 | 988 | 5408 | 1338 | 988 | 1388 | 1338 | 5408 | 80678
63 | Verlichting
6311 | Elektra armaturen binnen TL | x |  |  | Vervangen armaturen | vervangen LED armaturen in kleedkamer, wedstrijd en doelgroepenbad in 2018 (42K) | 2586 | st | 22 | 20 | 002 | 2018 | 18 |  | 100% | 2018: 56892; 15 2036: 56892 | 113784
6311 | Elektra armaturen binnen TL |  |  | x | Vervangen lampen | verlichting in recreatiebad vervangen in 2016/2017+vervangen LED armaturen in kleedkamer, wedstrijd en doelgroepenbad in 2018 | 4310 | st | 1 | 20 | 001 | 2016 | 1 |  | 100% | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 112060
6311 | Elektra bedrading | x |  |  | Vervangen elektrische bedrading | herstel in 2020 | 4310 | pst | 8.5 | 20 | 001 | 2044 | 48 |  | 100% | [26 empty] | 0
6311 | Onderwaterverlichting | x |  |  | Vervangen armaturen en lampen |  | 1 | pst | 40000 | 20 | 001 | 2017 | 18 |  | 100% | 2017: 40000; 14 2035: 40000 | 80000
0
[15 empty] | totaal | 4310 | 44310 | 61202 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 44310 | 61202 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 4310 | 305844
64 | Communicatie
6422 | Camera-installatie | x |  |  | Totale vervanging camerasysteem | buitencamera vervangen in 2018 + totale vervanging camera's en besturing in 2020 | 1 | st | 15000 | 20 | 001 | 2020 | 18 |  | 100% | 2020: 15000; 17 2038: 15000 | 30000
6422 | Camera-installatie | x |  |  | Tussentijdse vervangingen | buitencamera vervangen in 2018 + totale vervanging camera's en besturing in 2020 | 1 | pst | 1500 | 20 | 001 | 2026 | 6 |  | 100% | 5 2026: 1500; 11 2032: 1500; 17 2038: 1500 | 4500
6422 | Geluid/omroep-installatie | x |  |  | Vervangen oproepinstallatie + Audioinstallatie |  | 1 | pst | 52000 | 20 | 002 | 2018 | 24 |  | 100% | 2018: 52000 | 52000
7222 | Scorebord (Anatec) | x |  |  | Vervangen Scorebord + bediening voor waterpolo en wedstrijdzwemmen |  | 1 | st | 15000 | 30 | 001 | 2020 | 20 |  | 100% | 2020: 15000; 19 2040: 15000 | 30000
0
[15 empty] | totaal | 0 | 0 | 52000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 15000 | 0 | 116500
65 | Beveiliging
6511 | Brandmeldinstallatie | x |  |  | Bekabeling en appendages vervangen |  | 1 | pst | 55250 | 20 | 001 | 2030 | 18 |  | 100% | 9 2030: 55250 | 55250
6511 | Brandmeldinstallatie |  |  | x | Decentrale accuset | wordt vervangen als keuring daar aanleiding toe geeft | 1 | pst | 750 | 20 | 002 | 2020 | 5 |  | 100% | 2020: 750; 4 2025: 750; 9 2030: 750; 14 2035: 750; 19 2040: 750 | 3750
6511 | Brandmeldinstallatie | x |  |  | Vervangen brandmeldinstallatie |  | 1 | pst | 3174.98 | 20 | 001 | 2030 | 18 |  | 100% | 9 2030: 3174.98 | 3174.98
6511 | Brandmeldinstallatie |  |  | x | Service en controle brandmeldinstallatie | activiteit vervalt accuset wordt vervangen | 1 | pst | 1850 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 48100
6513 | Handblussersblusser | x |  |  | Vervangen handblusser | vervangen in 2020+2021 | 6 | st | 316.82 | 20 | 001 | 2020 | 12 |  | 100% | 2020: 1900.92; 11 2032: 1900.92 | 3801.84
6513 | Handblussersblusser |  |  | x | Controle en revisie handblusser | activiteit vervalt als onderdeel wordt vervangen | 6 | st | 63.7 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 382.2 | 9937.2
6513 | Brandslang haspel | x |  |  | Vervangen brandslang haspel | in diverse jaren vervangen 2016-2021 | 12 | st | 1034.7 | 20 | 001 | 2020 | 18 |  | 100% | 2020: 12416.4; 17 2038: 12416.4 | 24832.8
6513 | Brandslang haspel |  |  | x | Controle en revisie brandslang haspel | activiteit vervalt als onderdeel wordt vervangen | 12 | st | 63.7 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 764.4 | 764.4 | 764.4 | 764.4 | 764.4 | 764.4 | 764.4 | 764.4 | 764.4 | 764.4 | 764.4 | 764.4 | 764.4 | 764.4 | 764.4 | 764.4 | 764.4 | 764.4 | 0 | 764.4 | 764.4 | 764.4 | 764.4 | 764.4 | 764.4 | 764.4 | 19110
6513 | Schoonmaakhaspel |  |  | x | Controle en revisie schoonmaakhaspel | activiteit vervalt als onderdeel wordt vervangen | 9 | st | 63.7 | 10 | 002 | 2020 | 1 |  | 100% |  |  |  |  | 573.3 | 573.3 | 573.3 | 573.3 | 573.3 | 573.3 | 573.3 | 573.3 | 573.3 | 573.3 | 573.3 | 573.3 | 573.3 | 573.3 | 0 | 573.3 | 573.3 | 573.3 | 573.3 | 573.3 | 573.3 | 573.3 | 12039.3
6513 | Schoonmaakhaspel | x |  |  | Vervangen schoonmaakhaspels | (in 2020 aangebracht) | 9 | st | 1500 | 20 | 001 | 2020 | 18 |  | 100% | 2020: 13500; 17 2038: 13500 | 27000
6521 | Inbraak-alarminstallatie | x |  |  | Vervangen bekabeling inbraakalarminstallatie |  | 1 | pst | 17000 | 20 | 001 | 2030 | 18 |  | 100% | 9 2030: 17000 | 17000
6521 | Inbraak-alarminstallatie | x |  |  | Vervangen inbraakalarminstallatie |  | 1 | pst | 9000 | 20 | 001 | 2030 | 18 |  | 100% | 9 2030: 9000 | 9000
6521 | Inbraak-alarminstallatie |  |  | x | Onderhoud inbraakalarminstallatie | activiteit vervalt als onderdeel wordt vervangen | 1 | pst | 650 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 16900
0
[15 empty] | totaal | 3646.6 | 3646.6 | 3646.6 | 3646.6 | 32787.22 | 4219.9 | 4219.9 | 4219.9 | 4219.9 | 4969.9 | 4219.9 | 4219.9 | 4219.9 | 4219.9 | 89394.88 | 4219.9 | 6120.82 | 4219.9 | 2882.2 | 4969.9 | 4219.9 | 4219.9 | 30136.3 | 4219.9 | 4969.9 | 4219.9 | 249896.12
72 | Vaste gebruikersvoorzieningen
7222 | Beweegbare bodems | x |  |  | Groot onderhoud |  | 2 | st | 2000 | 50 | 002 | 2021 | 6 |  | 100% | 2021: 4000; 6 2027: 4000; 12 2033: 4000; 18 2039: 4000 | 16000
7222 | Beweegbare bodems |  |  | x | Jaarlijks onderhoud |  | 2 | st | 750 | 30 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 39000
7222 | Beweegbare bodems | x |  |  | Vervangen bodem doelgroepenbad | Topdek vervangen in 2017 | 1 | st | 100000 | 50 | 001 | 2017 | 20 |  | 100% | 2017: 100000; 16 2037: 100000 | 200000
7222 | Beweegbare bodems | x |  |  | Vervangen bodem wedstrijdbad | Topdek vervangen in 2019 | 1 | st | 100000 | 50 | 001 | 2019 | 20 |  | 100% | 2019: 100000; 18 2039: 100000 | 200000
7222 | Beweegbare bodems | x |  |  | Vervangen cilinders (renovatie) | vervangen binnen 0-3 jaar. | 2 | st | 11000 | 50 | 001 | 2023 | 20 |  | 100% | 2 2023: 22000 | 22000
7222 | Beweegbare bodems | x |  |  | Vervangen elktronica beweegbare bodem | vervangen binnen 0-3 jaar. Componenenten niet meer leverbaar. | 2 | st | 3500 | 50 | 001 | 2023 | 20 |  | 100% | 2 2023: 7000 | 7000
7222 | RVS badinrichting |  |  | x | Onderhoud RVS badinrichting, Stelpost | diverse onderdelen vervangen in 2017 | 1 | st | 2500 | 30 | 002 | 2017 | 3 |  | 100% | 2017: 2500; 2020: 2500; 2 2023: 2500; 5 2026: 2500; 8 2029: 2500; 11 2032: 2500; 14 2035: 2500; 17 2038: 2500; 20 2041: 2500 | 22500
7222 | Familieglijbaan | x |  |  | Groot onderhoud en revisie | vervangen van beplating glijbaantoren in 2019 | 1 | st | 4500 | 50 | 001 | 2019 | 10 |  | 100% | 2019: 4500; 8 2029: 4500; 18 2039: 4500 | 13500
7222 | Familieglijbaan | x |  |  | Vervangen coating | totale glijbaan geschilderd in 2020 | 1 | st | 7000 | 50 | 001 | 2020 | 5 |  | 100% | 2020: 7000; 4 2025: 7000; 9 2030: 7000; 14 2035: 7000; 19 2040: 7000 | 35000
7222 | Familieglijbaan |  |  | x | Jaarlijks onderhoud |  | 1 | st | 450 | 30 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 11700
7222 | Familieglijbaan |  |  | x | Keuring glijbaan |  | 1 | st | 400 | 30 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 10400
7222 | Waterspeelelementen |  |  | x | Jaarlijks onderhoud |  | 1 | st | 500 | 30 | 002 | 2016 | 2 |  | 100% | 2016: 500; 2018: 500; 2020: 500; 1 2022: 500; 3 2024: 500; 5 2026: 500; 7 2028: 500; 9 2030: 500; 11 2032: 500; 13 2034: 500; 15 2036: 500; 17 2038: 500; 19 2040: 500 | 6500
7222 | Waterspeelelementen | x |  |  | Vervangen |  | 1 | st | 15000 | 50 | 001 | 2033 | 18 |  | 100% | 12 2033: 15000 | 15000
7222 | Wellness-voorziening (stoomcabine) |  |  | x | Jaarlijks onderhoud en servicebeurt |  | 3 | st | 300 | 30 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 23400
7222 | Wellness-voorziening (stoomcabine) | x |  |  | Vervangen | herstel stoomcabine in 2016 | 3 | st | 7500 | 50 | 001 | 2030 | 20 |  | 100% | 9 2030: 22500 | 22500
7222 | Toegangscontrolesysteem (tourniquets) |  |  | x | Onderhoud toegangscontrolesysteem |  | 1 | st | 850 | 30 | 002 | 2016 | 3 |  | 100% | 2016: 850; 2019: 850; 1 2022: 850; 4 2025: 850; 7 2028: 850; 10 2031: 850; 13 2034: 850; 16 2037: 850; 19 2040: 850 | 7650
7222 | Toegangscontrolesysteem (tourniquets) | x |  |  | Vervangen toegangscontrolesysteem | moet compleet nieuw systeem komen. Gekozen ervoor om nieuw exploitatiecontract af te wachten aangezien e.e.a. gekoppeld is met kassasysteem. | 1 | st | 17500 | 30 | 001 | 2022 | 20 |  | 100% | 1 2022: 17500 | 17500
7222 | Lockers |  |  | x | Onderhoud sluitsysteem lockers | vervangen in 2019 | 1 | st | 750 | 30 | 002 | 2019 | 3 |  | 100% | 2019: 750; 1 2022: 750; 4 2025: 750; 7 2028: 750; 10 2031: 750; 13 2034: 750; 16 2037: 750; 19 2040: 750 | 6000
7222 | Lockers | x |  |  | Vervangen lockers | groot onderhoud in 2016 en 2019 | 1 | st | 42000 | 30 | 001 | 2019 | 30 |  | 100% | 2019: 42000 | 42000
7222 | Haardrogers | x |  |  | Vervangen haardorgers |  | 3 | st | 350 | 30 | 001 | 2021 | 4 |  | 100% | 2021: 1050; 4 2025: 1050; 8 2029: 1050; 12 2033: 1050; 16 2037: 1050; 20 2041: 1050 | 6300
7222 | Zwemlift | x |  |  | Vervangen Zwemlift |  | 1 | st | 10000 | 30 | 001 | 2019 | 20 |  | 100% | 2019: 10000; 18 2039: 10000 | 20000
7222 | Badmeestersmeubel | x |  |  | Vervangen Badmeestersmeubel |  | 1 | st | 4000 | 30 | 001 | 2019 | 15 |  | 100% | 2019: 4000; 13 2034: 4000 | 8000
7222 | Aankleedmeubels | x |  |  | Vervangen Aankleedmeubels |  | 1 | pst | 5000 | 30 | 001 | 2020 | 18 |  | 100% | 2020: 5000; 17 2038: 5000 | 10000
7222 | Startblokken 6 stuks | x |  |  | Vervangen Startblokken 6 stuks | in 2019 geheel vervangen en in 2020 aarding vervangen | 6 | st | 3000 | 30 | 001 | 2019 | 20 |  | 100% | 2019: 18000; 18 2039: 18000 | 36000
0
[15 empty] | totaal | 4600 | 105750 | 3750 | 183350 | 18250 | 8300 | 22850 | 34750 | 3750 | 12900 | 6250 | 7250 | 5350 | 11300 | 33250 | 4850 | 6250 | 23300 | 9350 | 12750 | 3750 | 105900 | 11250 | 139750 | 12350 | 6800 | 797950
73 | Vaste keukenvoorzieningen
7311 | Bar > 2.0 m. |  |  | x | Onderhoud bar, incl. apparatuur en installaties |  | 1 | st | 450 | 20 | 002 | 2016 | 3 |  | 100% | 2016: 450; 2019: 450; 1 2022: 450; 4 2025: 450; 7 2028: 450; 10 2031: 450; 13 2034: 450; 16 2037: 450; 19 2040: 450 | 4050
7311 | Bar > 2.0 m. | x |  |  | Vervangen bar (compleet) |  | 1 | st | 15000 | 20 | 002 | 2020 | 18 |  | 100% | 2020: 15000; 17 2038: 15000 | 30000
7311 | Centrale keuken |  |  | x | Service en onderhouds apparatuur | vervangen complete koelmachine vriescel in 2017 | 1 | st | 500 | 20 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 13000
7311 | Centrale keuken | x |  |  | Vervangen keukeninstallatie |  | 1 | st | 20000 | 20 | 002 | 2026 | 24 |  | 100% | 5 2026: 20000 | 20000
7311 | Pantry personeelsruimte | x |  |  | Vervangen keukenblok >=2.0 m, incl apparatuur |  | 1 | st | 2500 | 20 | 002 | 2021 | 24 |  | 100% | 2021: 2500 | 2500
7311 | Pantry personeelsruimte | x |  |  | Vervangen keukenboiler |  | 1 | st | 870 | 20 | 002 | 2021 | 15 |  | 100% | 2021: 870; 15 2036: 870 | 1740
7311 | Pantry personeelsruimte | x |  |  | Vervangen keukenmengkraan |  | 1 | st | 79 | 20 | 002 | 2021 | 24 |  | 100% | 2021: 79 | 79
7311 | Pantry personeelsruimte | x |  |  | Vervangen kitvoeg boven blad inclusief inwendige hoeken |  | 6 | m1 | 7.97 | 20 | 002 | 2021 | 12 |  | 100% | 2021: 47.82; 12 2033: 47.82 | 95.64
0
[15 empty] | totaal | 950 | 500 | 500 | 950 | 15500 | 3996.82 | 950 | 500 | 500 | 950 | 20500 | 500 | 950 | 500 | 500 | 950 | 500 | 547.82 | 950 | 500 | 1370 | 950 | 15500 | 500 | 950 | 500 | 71464.64
74 | Vaste sanitairvoorzieningen
7411 | Sanitair closetpot | x |  |  | Vervangen closetpot compleet | urinoir vervangen in 2017 | 27 | st | 337.06 | 20 | 001 | 2027 | 24 |  | 100% | 6 2027: 9100.62 | 9100.62
7411 | Sanitair closetpot |  |  | x | Periodiek vervangen van bevestiging (ivm corrosie) | (ivm corrosie door chloorhoudende omgeving) / diverse gecorrodeerde frames en bevestiging vervangen in 2021 | 27 | st | 50 | 20 | 001 | 2021 | 6 |  | 100% | 2021: 1350; 6 2027: 1350; 12 2033: 1350; 18 2039: 1350 | 5400
7411 | Sanitair wastafel | x |  |  | Vervangen wastafel |  | 14 | st | 425.51 | 20 | 001 | 2027 | 24 |  | 100% | 6 2027: 5957.14 | 5957.14
7411 | Sanitair wastafel | x |  |  | Vervangen wastafelkraan |  | 14 | st | 79 | 20 | 001 | 2021 | 24 |  | 100% | 2021: 1106 | 1106
7411 | Douchekoppen en bediening | x |  |  | Vervangen douchekoppen en sensoren | mengventielen vervangen in 2016 + douchekoppen en bediening vervangen in 2020 | 21 | st | 500 | 20 | 001 | 2020 | 20 |  | 100% | 2020: 10500; 19 2040: 10500 | 21000
7411 | Oogdouche | x |  |  | Vervangen oogdouche | in kelder | 1 | st | 2500 | 20 | 001 | 2017 | 18 |  | 100% | 2017: 2500; 14 2035: 2500 | 5000
0
[15 empty] | totaal | 0 | 2500 | 0 | 0 | 10500 | 2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16407.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 10500 | 0 | 47563.76
90 | Terrein
9022 | Overkapping rijwielstalling | x |  |  | Vervangen fietsenstalling |  | 1 | pst | 15000 | 20 | 002 | 2036 | 24 |  | 100% | 15 2036: 15000 | 15000
9022 | Overkapping rijwielstalling | x |  |  | Herstellen fietsenstalling |  | 1 | pst | 2500 | 20 | 002 | 2027 | 6 |  | 100% | 6 2027: 2500; 12 2033: 2500; 18 2039: 2500 | 7500
9022 | Overkapping rijwielstalling | x |  |  | Schilderwerk fietsenstalling |  | 1 | pst | 2500 | 10 | 002 | 2021 | 6 |  | 100% | 2021: 2500; 6 2027: 2500; 12 2033: 2500; 18 2039: 2500 | 10000
9032 | Hekwerk, spijlhek 1,0 - 2,0 m1, incl. poorten | x |  |  | Vervangen spijlhek |  | 164 | m1 | 111.6 | 20 | 001 | 2026 | 30 |  | 100% | 5 2026: 18302.4 | 18302.4
9032 | Hekwerk, spijlhek 1,0 - 2,0 m1, incl. poorten |  | x |  | Herstellen spijlhek | alleen als nodig is | 164 | m1 | 4.5 | 10 | 002 | 2021 | 3 |  | 100% | 2021: 738; 3 2024: 738; 6 2027: 738; 9 2030: 738; 12 2033: 738; 15 2036: 738; 18 2039: 738 | 5166
9041 | Terreinverharding klinkers | x |  |  | Vervangen klinkers |  | 2620 | m2 | 47.83 | 20 | 001 | 2036 | 40 |  | 100% | 15 2036: 125314.6 | 125314.6
9041 | Terreinverharding klinkers | x |  |  | Herstellen klinkerbestrating |  | 524 | m2 | 13.82 | 06 | 001 | 2016 | 40 |  | 100% | 2016: 7241.68 | 7241.68
9042 | Groenvoorziening |  |  | x | Onderhoud bosplantsoen (stelpost) |  | 1 | m2 | 1000 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 26000
9042 | Groenvoorziening |  |  | x | Onderhoud gazon (stelpost) |  | 1 | m2 | 2000 | 10 | 002 | 2016 | 1 |  | 100% | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 52000
9063 | Terreinverlichting armaturen |  |  | x | Onderhouds terreinverlichting |  | 1 | st | 500 | 20 | 002 | 2018 | 3 |  | 100% | 2018: 500; 2021: 500; 3 2024: 500; 6 2027: 500; 9 2030: 500; 12 2033: 500; 15 2036: 500; 18 2039: 500 | 4000
9063 | Terreinverlichting armaturen | x |  |  | Vervangen terreinverlichting incl. bekabeling |  | 1 | st | 6000 | 20 | 001 | 2023 | 20 |  | 100% | 2 2023: 6000 | 6000
0
[15 empty] | totaal | 10241.68 | 3000 | 3500 | 3000 | 3000 | 6738 | 3000 | 9000 | 4238 | 3000 | 21302.4 | 9238 | 3000 | 3000 | 4238 | 3000 | 3000 | 9238 | 3000 | 3000 | 144552.6 | 3000 | 3000 | 9238 | 3000 | 3000 | 276524.68
99 | Algemeen
9999 | Update MJOB, jaarplan en herinspectie |  |  | x | Update MJOB, jaarplan en herinspectie | nog uitvoerem bij nieuwe contract! | 1 | pst | 3750 | 90 | 001 | 2022 | 3 |  | 100% | 1 2022: 3750; 4 2025: 3750; 7 2028: 3750; 10 2031: 3750; 13 2034: 3750; 16 2037: 3750; 19 2040: 3750 | 26250
0
[15 empty] | totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 26250
0
TOTAAL ZONDER STAARTKOSTEN: | [14 empty] | Planmatig: | 64698.08 | 209189.295 | 157108 | 231232.5 | 234517.32 | 107184.6 | 211189 | 224790.98 | 0 | 61028.375 | 100025.4 | 105413.81 | 45758.4 | 33702.3 | 198876.98 | 23732.5 | 401109.4 | 167014.475 | 144498 | 82395.9 | 689156.91 | 179132.5 | 138444.4 | 185556.05 | 243908.4 | 37152.595 | 4276816.17
[15 empty] | Correctief: | 20086.3 | 21549.1615 | 20086.3 | 23660.05 | 30149.3 | 20824.3 | 37832.9 | 31612.1615 | 20824.3 | 23660.05 | 30149.3 | 20824.3 | 37092.9 | 31612.1615 | 20824.3 | 23660.05 | 30889.3 | 20824.3 | 37092.9 | 31612.1615 | 20824.3 | 23660.05 | 30149.3 | 20824.3 | 37092.9 | 31612.1615 | 699029.5075
[15 empty] | Preventief | 83758.22 | 241263.22 | 107198.72 | 94740.12 | 110975.67 | 96333.32 | 143708.92 | 111736.52 | 91872.02 | 125573.42 | 106845.67 | 89713.32 | 159108.92 | 95536.52 | 102222.02 | 131443.42 | 250225.67 | 106313.32 | 141571.22 | 95886.52 | 98092.02 | 124823.42 | 116825.67 | 90113.32 | 153258.92 | 101756.52 | 3170896.62
[15 empty] | TOTAAL | 168542.6 | 472001.6765 | 284393.02 | 349632.67 | 375642.29 | 224342.22 | 392730.82 | 368139.6615 | 112696.32 | 210261.845 | 237020.37 | 215951.43 | 241960.22 | 160850.9815 | 321923.3 | 178835.97 | 682224.37 | 294152.095 | 323162.12 | 209894.5815 | 808073.23 | 327615.97 | 285419.37 | 296493.67 | 434260.22 | 170521.2765 | 8146742.2975
ZZ | Staartkosten
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2016 |  | 0.1 | pst | 168542.6 | 20 | 20 | 2016 | 0 |  | 100% | 2016: 16854.26 | 16854.26
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2017 |  | 0.1 | pst | 472001.6765 | 20 | 20 | 2017 | 0 |  | 100% | 2017: 47200.1677 | 47200.1677
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2018 |  | 0.1 | pst | 284393.02 | 20 | 20 | 2018 | 0 |  | 100% | 2018: 28439.302 | 28439.302
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2019 |  | 0.1 | pst | 349632.67 | 20 | 20 | 2019 | 0 |  | 100% | 2019: 34963.267 | 34963.267
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2020 |  | 0.1 | pst | 375642.29 | 20 | 20 | 2020 | 0 |  | 100% | 2020: 37564.229 | 37564.229
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2021 |  | 0.1 | pst | 224342.22 | 20 | 20 | 2021 | 0 |  | 100% | 2021: 22434.222 | 22434.222
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2022 |  | 0.1 | pst | 392730.82 | 20 | 20 | 2022 | 0 |  | 100% | 1 2022: 39273.082 | 39273.082
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2023 |  | 0.1 | pst | 368139.6615 | 20 | 20 | 2023 | 0 |  | 100% | 2 2023: 36813.9661 | 36813.9661
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2024 |  | 0.1 | pst | 112696.32 | 20 | 20 | 2024 | 0 |  | 100% | 3 2024: 11269.632 | 11269.632
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2025 |  | 0.1 | pst | 210261.845 | 20 | 20 | 2025 | 0 |  | 100% | 4 2025: 21026.1845 | 21026.1845
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2026 |  | 0.1 | pst | 237020.37 | 20 | 20 | 2026 | 0 |  | 100% | 5 2026: 23702.037 | 23702.037
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2027 |  | 0.1 | pst | 215951.43 | 20 | 20 | 2027 | 0 |  | 100% | 6 2027: 21595.143 | 21595.143
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2028 |  | 0.1 | pst | 241960.22 | 20 | 20 | 2028 | 0 |  | 100% | 7 2028: 24196.022 | 24196.022
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2029 |  | 0.1 | pst | 160850.9815 | 20 | 20 | 2029 | 0 |  | 100% | 8 2029: 16085.0981 | 16085.0981
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2030 |  | 0.1 | pst | 321923.3 | 20 | 20 | 2030 | 0 |  | 100% | 9 2030: 32192.33 | 32192.33
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2031 |  | 0.1 | pst | 178835.97 | 20 | 20 | 2031 | 0 |  | 100% | 10 2031: 17883.597 | 17883.597
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2032 |  | 0.1 | pst | 682224.37 | 20 | 20 | 2032 | 0 |  | 100% | 11 2032: 68222.437 | 68222.437
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2033 |  | 0.1 | pst | 294152.095 | 20 | 20 | 2033 | 0 |  | 100% | 12 2033: 29415.2095 | 29415.2095
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2034 |  | 0.1 | pst | 323162.12 | 20 | 20 | 2034 | 0 |  | 100% | 13 2034: 32316.212 | 32316.212
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2035 |  | 0.1 | pst | 209894.5815 | 20 | 20 | 2035 | 0 |  | 100% | 14 2035: 20989.4581 | 20989.4581
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2036 |  | 0.1 | pst | 808073.23 | 20 | 20 | 2036 | 0 |  | 100% | 15 2036: 80807.323 | 80807.323
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2037 |  | 0.1 | pst | 327615.97 | 20 | 20 | 2037 | 0 |  | 100% | 16 2037: 32761.597 | 32761.597
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2038 |  | 0.1 | pst | 285419.37 | 20 | 20 | 2038 | 0 |  | 100% | 17 2038: 28541.937 | 28541.937
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2039 |  | 0.1 | pst | 296493.67 | 20 | 20 | 2039 | 0 |  | 100% | 18 2039: 29649.367 | 29649.367
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2040 |  | 0.1 | pst | 434260.22 | 20 | 20 | 2040 | 0 |  | 100% | 19 2040: 43426.022 | 43426.022
ZZZZ | Directievoering (10%) |  |  |  | Directievoering 2041 |  | 0.1 | pst | 170521.2765 | 20 | 20 | 2041 | 0 |  | 100% | 20 2041: 17052.1276 | 17052.1276
[15 empty] | totaal | 16854.26 | 47200.1677 | 28439.302 | 34963.267 | 37564.229 | 22434.222 | 39273.082 | 36813.9661 | 11269.632 | 21026.1845 | 23702.037 | 21595.143 | 24196.022 | 16085.0981 | 32192.33 | 17883.597 | 68222.437 | 29415.2095 | 32316.212 | 20989.4581 | 80807.323 | 32761.597 | 28541.937 | 29649.367 | 43426.022 | 17052.1276 | 814674.2297
TOTAAL EXCL BTW | [15 empty] | 185396.86 | 519201.8442 | 312832.322 | 384595.937 | 413206.519 | 246776.442 | 432003.902 | 404953.6276 | 123965.952 | 231288.0295 | 260722.407 | 237546.573 | 266156.242 | 176936.0796 | 354115.63 | 196719.567 | 750446.807 | 323567.3045 | 355478.332 | 230884.0396 | 888880.553 | 360377.567 | 313961.307 | 326143.037 | 477686.242 | 187573.4041 | 8961416.5273
0
BTW |  | 21% | [13 empty] | 38933.3406 | 109032.3873 | 65694.7876 | 80765.1468 | 86773.369 | 51823.0528 | 90720.8194 | 85040.2618 | 26032.8499 | 48570.4862 | 54751.7055 | 49884.7803 | 55892.8108 | 37156.5767 | 74364.2823 | 41311.1091 | 157593.8295 | 67949.1339 | 74650.4497 | 48485.6483 | 186664.9161 | 75679.2891 | 65931.8745 | 68490.0378 | 100314.1108 | 39390.4149 | 1881897.4707
TOTAAL INCL BTW | [15 empty] | 224330.2006 | 628234.2314 | 378527.1096 | 465361.0838 | 499979.888 | 298599.4948 | 522724.7214 | 489993.8895 | 149998.8019 | 279858.5157 | 315474.1125 | 287431.3533 | 322049.0528 | 214092.6564 | 428479.9123 | 238030.6761 | 908040.6365 | 391516.4384 | 430128.7817 | 279369.688 | 1075545.4691 | 436056.8561 | 379893.1815 | 394633.0748 | 578000.3528 | 226963.819 | 10843313.998