Bijlage C1

Programma van eisen

Generiek

| Eis | Beschrijving |
| --- | --- |
| Eis 1 | Inschrijver biedt een geconditioneerd datacenter dat geschikt is voor de installatie en werking van IT- en communicatieapparatuur waarbij door inschrijver in ieder geval is voorzien in: - Stroomvoorziening conform NEN-normen - Klimaatbeheersing - Fysieke netwerkverbindingen binnen en tussen de datacenters van inschrijver - Fysieke beveiliging van het datacenter - Een droge, stof- en tochtvrije ruimte met 19" racks geschikt voor hardware |
| Eis 2 | Naturalis heeft het recht zelf, of door een onafhankelijke derde, een audit te laten uitvoeren op de dienstverlening op basis van onderhavig normenkader. |
| Eis 3 | Vanwege wekelijks noodzakelijk onderhoud en beheer door eigen personeel van Naturalis moeten door hen werkzaamheden uit worden gevoerd binnen het Datacenter. De reistijd tussen het geconditioneerde datacenter en Darwinweg 2 te Leiden mag om die reden maximaal 45 minuten (autoreistijd) bedragen. Voor de berekening dient gebruik gemaakt te worden van het adres van Naturalis (Darwinweg 2, Leiden), de locatie van het datacenter van Inschrijver, vertrektijd op een dinsdag om 8:00 uur en Google Maps. |

Continuïteit

| Eis 4 | Het door de inschrijver aangeboden geconditioneerde datacenter is geoptimaliseerd qua beschikbaarheid en is minimaal gelijkwaardig aan de Tier III Normering conform TIA-942 (99.982% beschikbaarheid). |
| --- | --- |

Beveiliging

| Eis 5 | Toegang en beheer tot alle apparatuur van Naturalis en de door Naturalis in gebruik zijnde racks is voorbehouden aan, door Naturalis, geautoriseerd personeel en/of door Naturalis ingeschakelde of in te schakelen derden zoals, maar daartoe niet beperkt, door Naturalis aangewezen service provider(s). |
| --- | --- |
| Eis 6 | De apparatuur van Naturalis die wordt ondergebracht in het Datacenter – en de ruimte waarin de racks staan ten behoeve van Naturalis staan of worden geplaatst - is fysiek beveiligd tegen toegang door derden. |
| Eis 7 | Er zijn aantoonbare beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming van de locaties, zoals: - Inbraakpreventie datacenter en ruimte ten behoeve van Naturalis - Toegangscontrole - 24/7 aanwezigheid bewakingspersoneel - Alarmafwikkeling - Meeloopbeveiliging - Cameraregistraties - Indringerdetectie op de omtrek van het gebouw - Fysieke barrière op het terrein van het Datacenter |
| Eis 8 | Voor geautoriseerd personeel en/of door Naturalis aangewezen service provider(s) is er continue (24x7) toegang tot de gewenste zone. |
| Eis 9 | Personeel van de inschrijver en eventuele (onder-)aannemers kunnen een VOG-verklaring niet ouder dan 1 (één) jaren overleggen, wanneer zij werkzaamheden in of ten behoeve van het correct functioneren van het Datacenter moeten plegen. Deze eis geldt slechts voor de ruimte waar de racks van Naturalis staan. |
| Eis 10 | Het door de inschrijver aangeboden datacenter heeft een ISO 27001 certificering. |

Duurzaamheid

| Eis 11 | De inschrijver voert een actief en transparant duurzaamheidsbeleid en kan aantonen, bijvoorbeeld - maar daartoe niet beperkt - met een Breeam, ISO 14001, ISO 50001 certificaat en/of interne beleidsregels vastgesteld vóór de uiterste datum van inschrijving, op welke wijze (de impact op het milieu van) het gebruik van en elektriciteit, water, elektronica en andere materialen voortdurend wordt geminimaliseerd. |
| --- | --- |
| Eis 12 | Het ontwerp (bij maximale uitnutting) van het Datacenter is aantoonbaar gebaseerd op een Power Usage Effectiveness (PUE) van minder dan 1,3. externe validatie / certificering conform ISO/IEC 30134-2:2016 wordt vereist. |

Facilitaire ruimtes en diensten

| Eis 13 | Het is mogelijk om een staging-ruimte (25 m2) te reserveren voor het prepareren van apparatuur. Deze ruimte heeft minimaal internettoegang, een werkmeubel met antistatische voorzieningen, en minimaal vijf stopcontacten met 230V, 16 Ampères individueel afgezekerd. |
| --- | --- |
| Eis 14 | De inschrijver biedt de mogelijkheid werkzaamheden aan hardware van Naturalis, zoals het aan/uitzetten van servers en het vervangen van harde schijven, uit te voeren. Deze dienstverlening is 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar beschikbaar. Meldingen met een hoge prioriteit worden binnen 4 uur in behandeling genomen. |
| Eis 15 | Alle ruimten en de toegangswegen (met inbegrip van alle (mogelijke) liften en deuren) zijn zodanig geconstrueerd dat een eenvoudige toegang mogelijk is voor zwaar materieel van de afmetingen tot 2,0 meter lang, 1,2 meter breed en 2,4 meter hoog en het gewicht tot 1.250 kg. Eventuele hellingen mogen niet hoger zijn dan een 1 op 12 verloop. Als tijdelijke voorzieningen, zoals platen, om de lading te verspreiden tijdens het transport nodig zijn, moet deze worden verstrekt door de leverancier. |

Connectiviteit

| Eis 16 | Het datacenter biedt connectiviteit met een Point of Presence (PoP) van SURF, waarbij SURF het PoP heeft ondergebracht in een eigen rack. Vier 10 Gbps patches tussen dit PoP en de door Naturalis in gebruik zijnde racks zullen niet later dan twee weken na ondertekening overeenkomst gereed voor gebruik zijn. |
| --- | --- |
| Eis 17 | De aangeboden patches tussen het SURF PoP en de door Naturalis in gebruik zijnde racks kent een maximale netwerk latency van 10 ms. |
| Eis 18 | De gegarandeerde beschikbaarheid van de aangeboden patches tussen de SURF PoP en de door Naturalis in gebruik zijnde racks is op jaarbasis minimaal 99,9%. |
| Eis 19 | Inschrijver staat toe dat Naturalis zelf patches aanbrengt tussen fysiek aaneengesloten racks. |
| Eis 20 | Inschrijver biedt de service om glasvezel patches op basis van LC/PC en MTP connectoren tussen niet aaneengesloten racks in het datacenter aan te brengen. |

Stroomvoorziening

| Eis 21 | De racks in het door de inschrijver aangeboden geconditioneerde datacenter kunnen ten minste worden voorzien van een 1 fase 230V 32A no-break A-feed en B-feed en een 3 fase 400V 32A no-break A-feed en B-feed per rack. |
| --- | --- |
| Eis 22 | Het voor Naturalis beschikbare vermogen per rack is ten minste 12,8 kW. U dient daarbij uit te gaan van Continuous Cooling wat inhoudt dat de warmte afvoer ononderbroken blijft tijdens de overgang van netstroom naar noodstroom. |

Racks

| Eis 23 | De door inschrijver aan Naturalis beschikbaar gestelde racks in het datacenter zijn voorzien van gaasdeuren. |
| --- | --- |
| Eis 24 | De door inschrijver aan Naturalis beschikbaar gestelde racks in het datacenter hebben een minimale hoogte van 42U. |
| Eis 25 | De door inschrijver aan Naturalis beschikbaar gestelde racks in het datacenter hebben een minimale breedte van 600 mm en een minimale diepte van 1200 mm. |

Rapportage

| Eis 26 | Naturalis ontvangt een maandelijkse rapport over de beschikbaarheid van de dienstverlening en de PUE waarde (zie ook Eis 4, 12 en 18). |
| --- | --- |