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Inspectie van bliksembeveiligingsinstallaties
Controle bliksembeveiliging munitiegebouw 12m

Datum uitgevoerd	:

Plaats van het component
Objectnr en –naam	:
Gebouwnr en -naam	:
Bouwlaag	:
Ruimte	:
Documentnaam	:
Conclusie samenvatting
Geen bijzonderheden.

Opdrachtnemer
Bedrijfsnaam		:
Straat		:
Postcode en plaats		:
Accreditatie of certiﬁcering		: BRL1201 (______  )

Onderhoudskundige of inspecteur
Achternaam met voorletters		:
Functie		: inspecteur

Component
Component- ID		:
Componentsoort		: Bliksemaﬂeiding gebouwgebonden

PO-activiteit
Keuring-ID		:
PO-activiteit		: Controle bliksembeveiliging munitiegebouw 12m
Frequentie		: 12 maand
Datum uitgevoerd		:
Gekeurd volgens norm		: MP 40-21 | jaartal:2016
 Installatie is	:            WEL                     Goedgekeurd



Rapportage opdrachtnemer
Documentnaam		:
Inspectierapport Bliksembeveiliging
Opdrachtgever
Naam		: Rijksvastgoedbedrijf regio 
Regionaal Projectleider		:
Contracthouder	:
Inspectiebedrijf
Naam	:
Adres	:
Telefoon en email	:
Inspecteur	:
Toezichtverantwoordelijke	:

Informatie over de installatie

	
Omschrijving
	✔ = Aanwezig

	D.m.v. een daknet
	✔

	D.m.v. opvangstangen
	

	D.m.v. vangdraden
	

	D.m.v. constructieve 
	

	D.m.v. net in gronddekking
	

	Maaswijdte daknet (meter)
	

	Maaswijdte vangnet (meter)
	

	Onderlinge maximale afstand masten (meter)
	

	Minimale afstand mast tot gebouw van 1,0m 
	

	Maximale afstand afgaande leidingen/aardingen (meter)
	









Locatie van de meetpunten en beproevingen
Revisietekening:

Invoegen revisie tekeningen met de genummerde meetpunten 
Compleet met aardingsnet in de grond, daknet, opvangstangen, opvangdraden, enz. 
































	Resultaten meting en beproevingen

	Nr.
	Meetpunt nr.
	R in Ohms
	Meetmethode

	1
	A1-HAR
	
	3 punts-meting

	2
	B1
	
	3 punts-meting

	3
	B2
	
	3 punts-meting

	4
	B3
	
	3 punts-meting

	5
	B4
	
	3 punts-meting

	6
	B5
	
	3 punts-meting

	7
	B6
	
	3 punts-meting

	8
	B7
	
	3 punts-meting

	9
	B8
	
	3 punts-meting

	10
	B9
	
	3 punts-meting

	11
	B10
	
	3 punts-meting

	12
	B11
	
	3 punts-meting

	13
	B12
	
	3 punts-meting

	14
	B13
	
	3 punts-meting

	15
	B14
	
	3 punts-meting

	16
	B15
	
	3 punts-meting

	17
	B16
	
	3 punts-meting

	18
	B17
	
	3 punts-meting

	19
	B18
	
	3 punts-meting

	20
	B19
	
	3 punts-meting

	21
	B20
	
	3 punts-meting

	22
	B21
	
	3 punts-meting

	23
	B22
	
	3 punts-meting

	24
	B23
	
	3 punts-meting

	25
	E1-OSB
	
	3 punts-meting

	Totale aardverspreidingsweerstand (Rv) gemeten:        Ohm



  Opmerking: RV gemeten inclusief koppeling met veiligheidsaarding


Visuele inspectie

	
	Ja
	Nee
	N.V.T.

	Alle losneembare verbindingen zijn  gecontroleerd
	✔
	
	

	De elektrische betrouwbaarheid van verbindingen zijn beproefd
	✔
	
	

	De aardverspreidingsweerstand van de aardingsinstallatie is beproefd
	✔
	
	

	Metalen delen zijn juist voorzien van  potentiaalvereﬀening
	✔
	
	

	Er hebben geen aanvullingen op of wijzigingen aan het beschermde object plaatsgevonden waarvoor aanvullende bescherming is vereist
	✔
	
	

	De scheidingsafstanden worden voldoende aangehouden
	
	
	✔

	Klopt de technische documentatie, volledigheid, conformiteit met de norm en overeenstemming met de installatie zoals die is uitgevoerd
	✔
	
	



Bliksem impulsteller

	Nr.
	Lokatie/serienummer
	Tellerstand

	1
	OBO LSC I+II  art. nummer: 5091 72 2
	



Meetapparatuur

	Nr.
	Soort
	      Fabricaat & Type
	Nummer
	   Meetmethoden
	*Datum

	   1
	 Aardingsmeter
	
	

	 3-Punts aardingsweerstand
	


	*Datum dat kalibratiecertiﬁcaat meetapparaat  verloopt.



Overspanningsbeveiligingen

	Resultaten meting en  beproevingen

	Nr.
	Lokatie
	Fabricaat & Type
	*Signaal
	**Aﬂeidstroom
	LPL I

	1
	Verdeler
	
	Nee
	
	

	2
	Verdeler
	
	Nee
	
	


* Signaal:
Is er een optisch signaal binnen/buiten aanwezig (bijv. rode lamp gaat branden bij defecte      SPD / OSB).
** Aﬂeidstroom:
Munitie gerelateerde gebouwen (magazijn of werkplaats) dient de aﬂeidstroom aan 100kA te voldoen. Voor niet munitie gerelateerde gebouwen mag deze waarde lager zijn.

Rapportage foutindicaties
Revisietekening:
[bookmark: _GoBack]Invoegen revisie tekeningen en aangeven waar de manco’s / gebreken / fout(en) zijn geconstateerd in kleur rood en/of geel markeren.. 
 


Fotobijlage met de manco’s / gebreken / fouten:

	Manco/gebrek/fout
	Foto
	Installatiedeel
	Prio 1 of 2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Prio 1 en Prio 2 gebreken:
Contractueel wordt er onderscheid gemaakt tussen 

· Prio 1 gebrek: 
Gebreken welke direct dienen te worden verholpen (hoog risico)
Deze moeten, indien mogelijk en in overleg met de toezichthouder RVB, tijdens de inspectie worden opgelost.

·  Prio 2 gebrek: 
Gebreken welke geen directe invloed hebben op de veiligheid van de installatie.
(Niet leiden tot afkeur).

Uitgebreide conclusie

1.Opmerkingen:











2. Advies:










Handtekening		Handtekening 
inspecteur 		toezichtverantwoordelijke
		inspectie bedrijf
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