Inspectierapport

Periodieke inspectie elektrische installatie

3-, 4-, 5- of 6-jaarlijks

Inhoud

1	Inleiding	2

2	Algemene gegevens	3

3	Installatiegegevens	4

4	Ondertekeningen	5

5	Visuele inspecties	6

5.1	Visuele inspecties	6

5.2	Visuele inspecties conform NTA 8220	7

6	Metingen en beproevingen	9

6.1	Metingen en beproevingen	9

7	Conclusie en aanbevelingen.	10

8	Opmerkingen en bevindingen	11

8.1	Opmerkingen schakel- en verdeelinrichtingen	11

8.1.1	Schakel- en verdeelinrichting HKL	11

8.2	Opmerkingen achterliggende installatie	13

9	Bijzondere elektrische installaties	14

9.1	Buitenaansluitingen	14

9.1.1	Visuele inspecties buitenaansluitingen	14

9.1.2	Metingen en beproevingen buitenaansluitingen	15

9.1.3	Opmerkingen buitenaansluitingen	16

9.2	Munitiemagazijnen / Munitiewerkplaatsen – Munitie onderhoudsgebouwen	17

9.2.1	Visuele inspecties Munitiemagazijn	17

9.2.2	Visuele inspecties Munitiewerkplaats / Munitie onderhoudsgebouw	18

9.2.3	Opmerkingen Munitiemagazijnen / Munitiewerkplaatsen – Munitie onderhoudsgebouwen	20

9.3	Visuele inspecties in gebouwen met explosieveilige ruimten (ATEX)	21

9.3.1	Opmerkingen gebouwen met explosieveilige ruimten (ATEX)	21

9.4	Gebouwen met medische ruimten	22

9.4.1	Medische ruimten algemeen	22

9.4.2	Medische ruimten S1 / S2 / S3	24

9.4.3	Medische ruimten K1 / K2 /K3	26

9.4.4	Medische ruimten groep 0 / 1 / 2	29

9.4.5	Meetlijst medische ruimten.	32

9.4.6	Opmerkingen medische ruimten	33

10	Bijlage(n)	34

# Inleiding

De uitgangspunten voor de uit te voeren ‘Periodieke inspectie elektrische installatie/ 3-, 4-, 5- of 6-Jaarlijks’ staan beschreven in paragraaf 4.3.5.3.3 van de Werkomschrijving.

Afwijkingen die ten tijde van de periodieke inspectie worden geconstateerd, moeten in het inspectierapport worden opgenomen (puntsgewijs per ruimte); voor nadere informatie zie paragraaf 4.3.5.4 van de Werkomschrijving.

Het ondertekende ‘Afstemmingsformulier gebruikers’ moet worden gescand en gevoegd in het voor elk gebouw te leveren inspectierapport.

# Algemene gegevens

In dit inspectierapport zijn de bevindingen beschreven van een inspectie aan een elektrische installatie voor laagspanning. De inspectie is uitgevoerd volgens de uitgangspunten van de

NEN 1010, NEN 3140 en/of NTA 8220.

Het doel is om gebreken te benoemen die een veilige bedrijfsvoering kunnen belemmeren.

Met een inspectierapport van een goedgekeurde elektrische installatie is het vermoeden van overeenstemming met de Arbowet voor wat betreft de veiligheid van de elektrische installatie(s) aantoonbaar gemaakt.

| Objectgegevens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| objectcode |  | adres |  |
| objectnaam |  | plaats |  |
| gebouwnaam |  | postcode |  |
| contactpersoon |  |  |  |
| bezoekadres |  | functie |  |
| plaats |  | telefoon |  |
| postcode |  | e-mail |  |

| Opdrachtgever |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bedrijfsnaam |  |  |  |
| contactpersoon |  | functie |  |
| adres |  | postcode |  |
| plaats |  | e-mail |  |
| telefoon |  |  |  |

| Installatieverantwoordelijke Laagspanning |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bedrijfsnaam |  | naam |  |
| mobiele telefoon |  |  |  |

| Inspectiebedrijf |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bedrijfsnaam |  |  |  |
| contactpersoon |  | inspecteur |  |
| adres |  | postcode |  |
| plaats |  | e-mail |  |
| telefoon |  | SCIOS nr. |  |

# Installatiegegevens

| Netspanning : | 230 V ¦ 230/400 V ¦ AC ¦ DC |
| --- | --- |
| Frequentie: | 50 Hz |
| Stelsel: | TT ¦ TN-C ¦ TN-S ¦ TN-CS |
| Aantal schakel- en verdeelinrichtingen: |  |

Meet instrumenten

| Meetapparatuur | Fabricaat | Type | Datum laatste kalibratie |
| --- | --- | --- | --- |
| Meetinstrument voor elektrische installaties |  |  |  |
| Camera voor thermografisch onderzoek |  |  |  |

Toegepaste normen

| Norm | omschrijving | druk |
| --- | --- | --- |
| NEN 1010 | Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties |  |
| NEN 3140+A3:2019 | Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning |  |
| NEN 3134 | Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in medisch gebruikte ruimten |  |
| NPR 5310 | Nederlandse Praktijkrichtlijn bij NEN 1010 |  |
| NPR 8040-1:2013 | Inspectiemethoden voor elektrische installaties – Deel 1: Thermografie Beoordelen van de gemeten temperatuur |  |
| NTA 8220 | Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico |  |
| overige |  |  |

De volgende bijzondere elektrische installaties zijn geconstateerd:

Indien ‘nee’ de betreffende paragrafen verwijderen uit hoofdstuk 9.

| Bijzondere elektrische installatie | ja /nee |
| --- | --- |
| Buitenaansluitingen |  |
| Elektrische installaties in Munitiemagazijnen / Munitiewerkplaatsen Munitieonderhoudsgebouwen |  |
| Elektrische installaties in gebouwen met explosieveilige ruimten |  |
| Elektrische installaties in gebouwen met medisch gebruikte ruimten |  |

# Ondertekeningen

| Ondertekening |  |
| --- | --- |
| plaats van ondertekening aldus opgesteld te: | datum van ondertekening datum: |
| handtekening inspecteur naam: | handtekening inspectieverantwoordelijke naam: |

| De vermelde gebreken staan het veilig gebruik van de installatie niet in de weg. Juist / Onjuist |  |
| --- | --- |
| plaats van ondertekening aldus opgesteld te: | datum van ondertekening datum: |
| handtekening Installatieverantwoordelijke Laagspanning naam: |  |

# Visuele inspecties

## Visuele inspecties

Bij de visuele inspecties van een elektrische installatie wordt nagegaan of:

| Nr. | Controle punt | ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
|  | de noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is | ja |  |
|  | de verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijn | ja |  |
|  | de eventueel aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken | ja |  |
|  | er geen zichtbare tekenen van oververhitting zijn | ja |  |
|  | het elektrisch materieel ten minste in overeenstemming is met de installatie-eisen, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de productnormen, installatienormen en leveranciersvoorschriften | ja |  |
|  | de gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen voldoende ruim en goed toegankelijk zijn | ja |  |
|  | de verbindingen van de zichtbare beschermings-leidingen, inclusief vereffeningsleidingen, in orde zijn | ja |  |
|  | de juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld | ja |  |
|  | de veiligheidsketens in orde zijn | ja |  |
|  | de aanwezige spanningsindicatoren en voltmeters functioneren | ja |  |
|  | de elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisen | ja |  |
|  | de bereikbaarheid van materieel voor bediening, identificatie en onderhoud | ja |  |
|  | de overspanningsbeveiliging niet is aangesproken | ja |  |
|  | er geen afwijkingen zijn met een lager veiligheidsniveau dan de vigerende NEN 1010. | ja |  |

## Visuele inspecties conform NTA 8220

Bij visuele inspecties conform NTA 8220 wordt nagegaan of:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrisch materieel geschikt is voor de belastingstromen Note: Denk aan o.a. stekerblokken, opgerolde haspels, verlengsnoeren, tijdelijke voorzieningen ect. | ja |  |
|  | Elektrisch materieel geschikt is voor het feitelijk of voorzienbaar gebruik. Note: Bijv. huishoudelijk materieel mag niet professioneel gebruikt worden. | ja |  |
|  | Elektrisch materieel geschikt is voor montage op brandbaar materiaal, of daarvoor aanvullend zijn beschermd. | ja |  |
|  | Elektrisch materieel vrij staan en voldoende afstand hebben tot brandbaar materiaal. | ja |  |
|  | Elektrisch materieel geschikt is voor de omgevingstemperatuur. | ja |  |
|  | Bij de aanwezigheid van water of vocht elektrisch materieel aanvullend is beschermd. Note: Aanvullende bescherming kan bestaan uit: — toepassing aardlekschakelaar; — extra omhulling of afscherming; — potentiaalvereffening. | ja |  |
|  | Bij de aanwezigheid van vreemde voorwerpen of stof elektrisch materieel aanvullend is beschermd. Note: Aanvullende bescherming kan bestaan uit: — toepassing aardlekschakelaar; — extra omhulling of afscherming. | ja |  |
|  | Bij de aanwezigheid van corrosieve of verontreinigende stoffen elektrisch materieel aanvullend is beschermd. Note: Aanvullende bescherming kan bestaan uit: — toepassing aardlekschakelaar; — extra omhulling; — omhulling onder verhoogde druk. | ja |  |
|  | De beschermingsgraad (IP) past bij de omgevingsinvloeden zoals water, stof en corrosieve of verontreinigde stoffen. | ja |  |
|  | Bij de aanwezigheid van de kans op stootbelasting elektrisch materieel daarvoor geschikt is of aanvullend is beschermd. Note: Denk aan o.a. aanrijdgevaar, snoeren waar overheen kan worden gereden e.d. | ja |  |
|  | Bij aanwezigheid van trillingen elektrisch materieel daartegen bestand is. | ja |  |
|  | Bij de aanwezigheid van dieren elektrisch materieel daardoor niet kan worden aangetast. | ja |  |
|  | Als elektrisch materieel wordt blootgesteld aan UV‐straling, het elektrisch materieel daarvoor geschikt is of aanvullend is beschermd. | ja |  |
|  | Elektrisch materieel uitwendig vrij is van vervuiling zoals brandbaar stof en geleidend stof. | ja |  |
|  | Elektrisch materieel inwendig vrij is van vervuiling zoals brandbaar stof, geleidend stof en vocht. | ja |  |

# Metingen en beproevingen

## Metingen en beproevingen

Bij de inspecties door metingen en beproevingen van een elektrische installatie wordt nagegaan of wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot:

| Nr. | Controle punt | ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
|  | de beschermingsleidingen, inclusief vereffeningsleidingen, en hun verbindingen | ja |  |
|  | de circuitimpedanties van de foutstroomketens | ja |  |
|  | de isolatieweerstand van elk gedeelte van de elektrische installatie | ja |  |
|  | de veilige scheiding van stroomketens | ja |  |
|  | de goede werking van aardlekbeveiligingen | ja |  |
|  | de goede werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom | ja |  |
|  | de goede werking van de veiligheidsketens | ja |  |
|  | de goede werking van veiligheidssignaleringen | ja |  |
|  | de deugdelijkheid van de verbindingen | ja |  |

# Conclusie en aanbevelingen.

De geïnspecteerde installatie voldoet / voldoet niet aan de veiligheidsaspecten voor laagspanningsinstallaties vervat in de NEN 1010, NEN 3140 en NTA 8220.

# Opmerkingen en bevindingen

## Opmerkingen schakel- en verdeelinrichtingen

### Schakel- en verdeelinrichting HKL

| Verdeelinrichting: |  |  |  |  |  | Referentie |  |  |  |  |  |  |  |  | Fabricaat en type: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominale spanning (Un): V |  |  |  |  |  |  |  | Afschermingsgraad: IP |  |  |  | Kortsluitvastheid: kA |  |  |  |  |  |  |  | Kortsluitstroom (I): kA |
| Voorbeveiligingstoestel: |  |  | Karakteristiek: |  |  |  |  | IΔn: mA |  |  |  | Zs: Ω |  |  |  |  |  | ØL= mm²; ØN= mm²; ØPE(N)= mm² |  |  |
| Groepskenmerken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Opmerking 1) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |
| Groep nr. | Leidingen |  |  | Groepsbeveiliging |  |  |  | Isolatieweerstand |  |  |  |  | Aardlekbeveiliging |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Type | Ø L/N/PE [mm²] |  | In [A] |  |  | Kar. | L1-PE [MΩ] | L2-PE [MΩ] | L3-PE [MΩ] | N-PE [MΩ] |  | IΔn [mA] | Ia [mA] |  |  | tv [ms] |  | Test-knop |  |
|  |  |  |  | Smelt-veil. | Install.aut. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Volg nr. | Locatie: | Omschrijving opmerking: | Foto (s) opmerkingen(en): |
| --- | --- | --- | --- |
| V.1 | Verdeler: Bouwjaar: Etage: Ruimte: | Omschrijving: Prioriteit 2 ¦ 3: |  |

Zijn er thermografische gebreken geconstateerd:	ja/nee

(Bij antwoord “Ja” onderstaand veld invullen bij “nee” veld verwijderen)

| Volg nr. | Locatie: | Omschrijving gebrek: | Foto (s) gebrek(en): |
| --- | --- | --- | --- |
| T.1 | Verdeler: Bouwjaar: Etage: Ruimte: | Omschrijving: Prioriteit 2 ¦ 3: |  |

## Opmerkingen achterliggende installatie

| Volgnr. | Locatie: | Omschrijving defect: | Foto (s) opmerkingen(en): |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Etage: Ruimte: | Omschrijving: Prioriteit 2 ¦ 3: |  |

# Bijzondere elektrische installaties

## Buitenaansluitingen

De volgende buitenaansluiting(en) is/zijn geïnspecteerd: fietsenstalling / klok / ect.

### Visuele inspecties buitenaansluitingen

Bij de visuele inspectie van een elektrische installatie wordt nagegaan of:

| Nr. | Controle punt | ja/neenvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
|  | de noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is | ja |  |
|  | de verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijn | ja |  |
|  | de eventueel aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken | ja |  |
|  | er geen zichtbare tekenen van oververhitting zijn | ja |  |
|  | het elektrisch materieel ten minste in overeenstemming is met de installatie-eisen, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de productnormen, installatienormen en leveranciersvoorschriften | ja |  |
|  | de gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen voldoende ruim en goed toegankelijk zijn | ja |  |
|  | de verbindingen van de zichtbare beschermings-leidingen, inclusief vereffeningsleidingen, in orde zijn | ja |  |
|  | de juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld | ja |  |
|  | de veiligheidsketens in orde zijn | ja |  |
|  | de aanwezige spanningsindicatoren en voltmeters functioneren | ja |  |
|  | de elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisen | ja |  |
|  | de aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding en ter bescherming tegen thermische invloeden | ja |  |
|  | de juiste aanduiding van nul- en beschermingsleidingen | ja |  |
|  | de bereikbaarheid van materieel voor bediening, identificatie en onderhoud | ja |  |
|  | de overspanningsbeveiliging niet is aangesproken | ja |  |

### Metingen en beproevingen buitenaansluitingen

Bij de inspectie door meting en beproeving van een elektrische installatie wordt nagegaan of wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot:

| Nr. | Controle punt | ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
|  | de beschermingsleidingen, inclusief vereffeningsleidingen, en hun verbindingen | ja |  |
|  | de circuitimpedanties van de foutstroomketens | ja |  |
|  | de isolatieweerstand van elk gedeelte van de elektrische installatie | ja |  |
|  | de veilige scheiding van stroomketens | ja |  |
|  | de goede werking van aardlekbeveiligingen | ja |  |
|  | de goede werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom | ja |  |
|  | de goede werking van de veiligheidsketens | ja |  |
|  | de goede werking van veiligheidssignaleringen | ja |  |
|  | de deugdelijkheid van de verbindingen | ja |  |

### Opmerkingen buitenaansluitingen

| Volgnr. | Locatie: | Omschrijving defect: | Foto (s) defect(en): |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1 | Etage: Ruimte: | Omschrijving: Prioriteit 2 ¦ 3: |  |

## Munitiemagazijnen / Munitiewerkplaatsen – Munitie onderhoudsgebouwen

### Visuele inspecties Munitiemagazijn

| Nr. | Controle punt | ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Binnen 15 meter rondom het munitiemagazijn moeten alle elektrische leidingen, inclusief de leidingen die naar het munitiemagazijn lopen, onder de grond worden aangebracht. | ja |  |
|  | In een munitiemagazijn is uitsluitend een vaste elektrische installatie aanwezig zijn. | ja |  |
|  | De deugdelijkheid van de vereffenings- en aardingsvoorzieningen op aanwezigheid en materiaalconditie. | ja |  |
|  | In een munitiemagazijn zijn geen schakel- en verdeelinrichtingen of wandcontactdozen worden aangebracht. Deze apparatuur moet zijn aangebracht op een schakelbord aan de buitenzijde van het munitiemagazijn of in een eigen verdeelkast. Bij munitiemagazijnen met een voorportaal mag het schakelbord of verdeelkast zijn aangebracht in het voorportaal. | ja |  |
|  | De hoofdverdeelinrichting dient te zijn voorzien van een overspanningsbeveiliging LPL1. Deze is voorzien van een flitslamp welke gaat branden indien de overspanningsbeveiliging defect is. | ja |  |
|  | Voor de verlichting moet gebruik worden gemaakt van verlichtingsarmaturen met een beschermingsgraad van IP5X cf. de NEN 1010. | ja |  |

### Visuele inspecties Munitiewerkplaats / Munitie onderhoudsgebouw

| Nr. | Controle punt | ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Binnen 15 meter rondom de munitiewerkplaats / onderhouds- gebouw moeten alle elektrische leidingen, inclusief de leidingen die naar de munitiewerkplaats lopen, onder de grond worden aangebracht. | ja |  |
|  | In een munitiewerkplaats / onder- houdsgebouw is uitsluitend een vaste elektrische installatie aanwezig zijn. | ja |  |
|  | De elektrische installatie en het elektrische materieel moeten voldoen aan beschermingsgraad IP65 voor een munitiewerkplaats / onderhoudsgebouw en mogen in schone toestand geen hogere oppervlaktetemperatuur kunnen bereiken dan 100 ºC. | ja |  |
|  | In een werkruimte van een munitiewerkplaats / onderhoudsgebouw zijn geen schakel- en verdeelinrichtingen of zekeringkasten worden aangebracht. Deze apparatuur moet zijn aangebracht op / in een schakelbord of kast buiten de werkruimte van de munitiewerkplaats / onderhouds- gebouw. |  |  |
|  | De hoofdverdeelinrichting dient te zijn voorzien van een overspanningsbeveiliging LPL1. Deze is voorzien van een flitslamp welke gaat branden indien de overspanningsbeveiliging defect is. | ja |  |
|  | In een munitiewerkplaats / onder-houdsgebouw moet een aardleiding zijn aangebracht voor het aarden van gereedschappen, werktuigen, personen en in voorkomend geval een munitieartikel. De aardleiding moet een vaste verbinding hebben met de werktafels, apparatuur en de geleidende vloer. | ja |  |
|  | De deugdelijkheid van de vereffenings- en aardings- voorzieningen moeten tenminste eenmaal per jaar op aanwezigheid en materiaalconditie worden geïnspecteerd. | ja |  |
|  | Elektrische verwarming is toegestaan onder voorwaarde dat alleen afgesloten radiatoren worden gebruikt en de oppervlakte - temperatuur van de radiatoren maximaal 100°C bedraagt. | ja |  |
|  | Het gebouw beschikt over een alarmsysteem (bijvoorbeeld een ontruimingsinstallatie) met automatische doormelding naar een militair of civiel meldpunt. | ja |  |

### Opmerkingen Munitiemagazijnen / Munitiewerkplaatsen – Munitie onderhoudsgebouwen

| Volgnr. | Locatie: | Omschrijving defect: | Foto (s) defect(en): |
| --- | --- | --- | --- |
| M.1 | Etage: Ruimte: | Omschrijving: Prioriteit 2 ¦ 3: |  |

## Visuele inspecties in gebouwen met explosieveilige ruimten (ATEX)

Bij de visuele inspecties moet worden nagegaan of:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
|  | er een explosieveiligheidsdocument aanwezig is. | ja |  |
|  | er sprake is van een omgeving met brandbare gassen en dampen volgens NPR 7910-1 | ja |  |
|  | er sprake is van een omgeving met brandbare stoffen volgens NPR 7910-2 | ja |  |
|  | er geen niet-toegelaten wijzigingen zijn | ja |  |
|  | er geen aanwijzingen van niet-toegelaten wijzigingen zijn. | ja |  |
|  | het (elektrisch) materieel voldoende geïsoleerd en intact is. | ja |  |
|  | het (elektrisch) materieel is in overeenstemming met de van toepassing zijn de eisen. | ja |  |
|  | de juiste invoering en aansluiting van bekabeling aanwezig zijn. | ja |  |
|  | er borging is op ontoegankelijkheid voor leken tot de schakel- en verdeelinrichtingen | ja |  |
|  | de algehele indruk van de aangetroffen omstandigheden acceptabel is. | ja |  |

### Opmerkingen gebouwen met explosieveilige ruimten (ATEX)

| Volgnr. | Locatie: | Omschrijving defect: | Foto (s) defect(en): |
| --- | --- | --- | --- |
| E.1 | Etage: Ruimte: | Omschrijving: Prioriteit 2 ¦ 3: |  |

## Gebouwen met medische ruimten

### Medische ruimten algemeen

| nr. | Controle punt | ja/nee /nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Van de installatie zijn de installatietekeningen aanwezig met daarop aangegeven, het patiënten gebied, classificatie van de ruimten, codering van de bescherming- en vereffeningsleidingen zijn ter plaatse van een aardpunt gemerkt overeenkomstig aanduiding vereffeningsleiding tekening en plaats van het centrale-aardrail / sub-aardrail.) | ja |  |
|  | Er zijn geen PEN-leidingen gebruikt. | ja |  |
|  | In of nabij de ruimte moeten één of meer aardpunten zijn aangebracht. Een van deze aardpunten moet dienen als centraal aardpunt. | ja |  |
|  | Het centraal aardpunt is aangesloten op de dichtstbijzijnde beschermingsleiding. | ja |  |
|  | De aansluitingen van vereffeningsleidingen op een aardpunt moeten gemakkelijk toegankelijk en los neembaar zijn, slechts met gereedschap kunnen worden losgemaakt, mechanisch voldoende sterk zijn en elektrisch blijvend betrouwbaar zijn | ja |  |
|  | De aansluitingen van de vereffeningsleidingen op een aardpunt zijn gemakkelijk toegankelijk en met gereedschap los te nemen. | ja |  |
|  | Aardrails bestaan uit een koperen of messing klemmen strook met een minimale doorsnede van 60mm2 en een dikte van ten minste 4mm, of uit een gelijkwaardige constructie | ja |  |
|  | Elektrisch materieel is verder dan 0,2 m van de tappunten voor medische gassen geplaatst. | ja |  |
|  | In medische ruimtes zijn de eisen voor TN-stelsels van toepassing en moeten in alle gevallen aardlekschakelaars zijn toegepast. (indien TT-stelsels) | ja |  |
|  | De lekstroom van elke SELV-, PELV- en MES keten is niet hoger dan 500 µA, gemeten tussen elke fase of pool en het centraal aardpunt. | ja |  |
|  | Functionele beproeving van de aardlekschakelaars; de uitschakelstroom is correct, de uitschakeltijd is correct en de testknop functioneert correct. | ja |  |
|  | De beschermingscontacten van de wandcontactdozen voldoen aan de contactdruk van ten minste 10 N en ten hoogste 20 N | ja |  |
|  | In de bescherming en vereffeningsleidingen mogen geen lussen zijn aangebracht. | ja |  |
|  | Indien wandcontactdozen worden gevoed uit de elektrische installatie voor veiligheidsdoeleinden moeten deze duidelijk als zodanig herkenbaar zijn. | ja |  |
|  | Indien twee of meer aardpunten in of nabij de ruimte zijn aangebracht moeten deze door een vereffeningsleiding van minimaal 16 mm2 zijn verbonden. | ja |  |
|  | Er zijn geen TN-C-stelsels gebruikt na de hoofdverdeler | ja |  |
|  | De centrale aardrail moet zich in of nabij de medisch gebruikte ruimte bevinden | ja |  |
|  | Elektrisch materieel (wandcontactdozen en schakelaars) moet zijn aangebracht op een afstand van ten minste 0,2 meter horizontaal (hart-op-hart) van medische gasafname-punten, teneinde het ontsteking risico van brandbare gassen te minimaliseren. | ja |  |
|  | Elektrisch materieel (wandcontactdozen en schakelaars) mag niet zijn aangebracht onder medische gasafnamepunten, teneinde het ontstekingsrisico van brandbare gassen te minimaliseren | ja |  |

### Medische ruimten S1 / S2 / S3

| nr. | Controle punt | ja/nee /nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Het aantal vereffeningpunten is tenminste gelijk aan het aantal opstelplaatsen voor een bed of het aantal, behandelplaatsen in de ruimte. | ja |  |
|  | De volgende geleidende delen moeten door een vereffeningsleiding met een aardpunt zijn verbonden: - vreemd geleidende delen binnen het patiënten gebied - vast opgestelde metalen gestellen - beschermingscontacten van wandcontactdozen - vereffeningspunten Deze bepaling geldt niet voor vreemde geleidende delen met een aanraakbaar oppervlak kleiner dan 0,1 m2 en een grootste afmeting van ten hoogste 1 m. | ja |  |
|  | Per opstelplaats voor een bed of een behandelplaats Moeten ten minste 4 wandcontactdozen zijn aangebracht. Deze wandcontactdozen moeten ten minste over 2 eind-groepen zijn verdeeld. | ja |  |
|  | Elektrisch materieel en wandcontactdozen voor algemeen gebruik moetendeel uit van: - SELV- PELV ketens, òf - MES- ketens, of - Eindgroepen die beveiligd zijn door aardlekschakelaars met een nominale aanspreekstroom van 30 mA. | ja |  |
|  | Per opstelplaats voor een bed of een behandelplaats Moeten ten minste 6 wandcontactdozen zijn aangebracht. Deze wandcontactdozen moeten ten minste over 2 onafhankelijke voeding bronnen of onafhankelijke transformatoren zijn verdeeld. | ja |  |
|  | Een SELV-, PELV- en MES keten dient voor de voeding van wandcontactdozen voor algemeen gebruik mag een nominaal vermogen van ten hoogste 1,6 kVA | ja |  |
|  | Op SELV-, PELV- en MES keten mogen ten hoogste 8 wandcontactdozenzijn aangesloten. | ja |  |
|  | De lekstroom van elke SELV-, PELV- en MES keten is niet hoger dan 500 μA,. | ja |  |
|  | De impedantie van de vereffeningsleidingen tussen vereffeningpunten, vreemd geleidende delen, metalen leidingen voor vloeistoffen en gassen onderling, en het centraal aardpunt mag ten hoogste 0,1 Ω zijn. | ja |  |
|  | De impedantie van de vereffeningsleiding tussen metalen gestellen, beschermingscontacten en het centraal aardpunt ten hoogste zijn: a) 0,1 Ω voor toestellen en wandcontactdozen die deel uitmaken van eindgroepen die zijn beveiligd met beveiligingstoestellen met een nominale stroom In van ten hoogste 40 A. b) 4/In voor toestellen en wandcontactdozen die deel uitmaken van eindgroepen die zijn beveiligd met beveiligingstoestellen met een nominale stroom In groter dan 40 A. | ja |  |
|  | De aanraakspanning mag onder normale omstandigheden ten hoogste 100mV zijn in S2 ruimtes. | ja |  |
|  | De aanraakspanning mag onder normale omstandigheden en bij een eerste fout ten hoogste 10 mV zijn in S3 ruimtes | ja |  |
|  | De weerstand van vloeren en wanden op een willekeurig gemeten deel voldoet aan de specificatie volgens opgave fabrikant. | ja |  |
|  | De noodstroominstallaties dienen te voldoen aan het bepaalde in de hoofdstukken 35 en 56 NEN 1010-4e druk: 1988. | ja |  |
|  | Beproeving akoestisch / visueel alarmsysteem | ja |  |
|  | Bij MES-ketens moet een akoestisch en visueel alarmsysteem zijn voorzien. De volgende componenten dienen deel uit te maken van het alarmsysteem en dienen te zijn getest: - een groen signaallampje om normaal bedrijf aan te geven; - een rood signaallampje dat oplicht wanneer de ingestelde minimumwaarde voor de isolatieweerstand wordt bereikt. Dit lampje mag niet kunnen worden afgezet of uitgeschakeld. - een akoestisch alarm dat klinkt wanneer de ingestelde minimumwaarde voor de isolatieweerstand wordt bereikt. Dit akoestische alarm mag kunnen worden onderdrukt. - Het rode signaallampje moet uitgaan wanneer de fout is verholpen en de normale situatie is hersteld. | ja |  |

### Medische ruimten K1 / K2 /K3

| nr. | Controle punt | ja/nee /nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vereffeningspunten zijn aangesloten op de beschermingsleiding van de dichtstbijzijnde wandcontactdoos | ja |  |
|  | In vereffeningsleidingen en beschermingsleidingen mogen géén lussen zijn aangebracht. | ja |  |
|  | In ruimten die met vocht worden schoongemaakt, moeten wandcontactdozen op een hoogte van ten minste 0,25 m zijn aangebracht | ja |  |
|  | Indien wandcontactdozen worden gevoed uit de elektrische installatie voor veiligheidsdoeleinden, moeten deze duidelijk als zodanig herkenbaar zijn. | ja |  |
|  | De medische beschermingstransformator moet zijn voorzien van een bewaking tegen overbelasting en/of temperatuurverhoging | ja |  |
|  | In elke medische klasse 1 ruimte moet ten minste één vereffeningspunt zijn aangebracht per bed of behandelplaats | ja |  |
|  | In medische ruimten klasse 1 moeten in eindgroepen met een nominale beveiliging tot 32 A aardlekschakelaars met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA zijn toegepast | ja |  |
|  | In medische ruimten klasse 2 moeten elektrisch materieel en wandcontactdozen voor algemeen gebruik deel uitmaken van een MES, SELV- of PELV- ketens. | ja |  |
|  | In medische ruimten klasse 3 moeten leidingen voor vloeistoffen van kunststof zijn. | ja |  |
|  | In medische ruimte klasse 3 moeten metalen leidingen voor gassen moeten zijn voorzien van isolatiekoppelingen op die plaatsen waar deze leidingen de ruimte binnen komen of verlaten. | ja |  |
|  | Indien in of nabij medische klasse 2 of klasse 3 ruimten voor één ruimte twee of meer aardrails zijn aangebracht, moeten deze door een vereffeningsleiding met een nominale kerndoorsnede van ten minste 16 mm2 met elkaar zijn verbonden | ja |  |
|  | In elke medische klasse 2 of klasse 3 ruimte moeten één of meer vereffeningspunten zijn aangebracht. | ja |  |
|  | De volgende geleidende delen in klasse 2 of 3 ruimten moeten door een vereffeningsleiding met een aardrail zijn verbonden: - vreemde geleidende delen binnen het patiënten gebied; - vast opgestelde metalen gestellen; - beschermingscontacten van wandcontactdozen. | ja |  |
|  | Leidingsystemen in medische klasse 2 of klasse 3 ruimten mogen uitsluitend zijn gebruikt voor de voeding van toestellen en armaturen in die ruimte | ja |  |
|  | In elke medische klasse 1, 2 en 3 ruimte moeten aanvullende potentiaalvereffeningleidingen zijn aangebracht en aangesloten op de centrale aardrail voor de vereffening van potentiaalverschillen tussen de volgende delen die zich binnen het patiënten gebied bevinden: - beschermingsleidingen - vreemde geleidende delen; - afscherming tegen elektrische stoorvelden indien aangebracht; - aansluitingen van geleidende rasters onder elektrisch geleidende vloeren, indien aangebracht en elektrisch geïsoleerd ten opzichte van het gebouw. | ja |  |
|  | In medische klasse 1, 2 en 3 ruimten waar volgens deze bepaling aardlekschakelaars zijn toegelaten mag, afhankelijk van de foutstroom die mogelijk kan optreden, alleen type A of B worden toegepast. | ja |  |
|  | In medische klasse 1, 2 en 3 ruimten moet een aantal verlichtingsarmaturen via twee eindgroepen worden gevoed uit ten minste twee verschillende voedingsbronnen. Een van deze eindgroepen moet zijn aangesloten op de elektrische installatie voor veiligheidsdoeleinden | ja |  |
|  | De lekstroom van elk SELV-, PELV- en MES-keten is niet hoger dan 500 µA. | ja |  |
|  | In medische ruimten klasse 1 moet impedantie van de aanvullende potentiaal-vereffeningsleiding tussen twee wandcontactdozen, tussen een wandcontactdoos en een vreemd geleidend deel of tussen twee vreemd geleidende delen voldoende laag zijn. | ja |  |
|  | In medische klasse 2 en 3 ruimten mag de impedantie van de vereffeningsleidingen tussen vereffeningspunten, vreemd geleidende delen, metalen leidingen voor vloeistoffen en gassen en de centrale aardrail niet hoger zijn dan 0,1Ω. | ja |  |
|  | In medische klasse 2 en 3 ruimten mag de impedantie van de vereffeningsleidingen, met inbegrip van de impedantie van de aansluitingen tussen enerzijds de beschermingscontacten van wandcontactdozen en vaste toestellen of eventuele vreemde geleidende delen en anderzijds de centrale aardrail, niet groter zijn dan 0,1Ω. | ja |  |
|  | In medische klasse 2 ruimten mag de aanraakspanning onder normale omstandigheden ten hoogste 100 mV zijn | ja |  |
|  | In medische klasse 3 ruimten mag de aanraakspanning zowel onder normale omstandigheden als bij een eerste fout niet hoger dan 10 mV zijn | ja |  |
|  | De weerstand van vloeren en wanden op een willekeurig gemeten deel voldoet aan de specificatie volgens opgave fabrikant | ja |  |
|  | Bij MES-ketens moet een akoestisch en visueel alarmsysteem zijn voorzien. De volgende componenten dienen deel uit te maken van het alarmsysteem en dienen te zijn getest: - een groen signaallampje om normaal bedrijf aan te geven; - een rood signaallampje dat oplicht wanneer de ingestelde minimumwaarde voor de isolatieweerstand wordt bereikt. Dit lampje mag niet kunnen worden afgezet of uitgeschakeld. - een akoestisch alarm dat klinkt wanneer de ingestelde minimumwaarde voor de isolatieweerstand wordt bereikt. Dit akoestische alarm mag kunnen worden onderdrukt. - Het rode signaallampje moet uitgaan wanneer de fout is verholpen en de normale situatie is hersteld. | ja |  |
|  | In medische klasse 3 ruimten moeten vreemd geleidende delen, alsmede vaste aanraakbare metalen delen van de installatie, geïsoleerd van de gebouwconstructie zijn opgesteld. De waarde van de impedantie van al deze delen samen ten opzichte van de gebouwconstructie moet ten minste 3 kΩ zijn | ja |  |
|  | Bij storing van de hoofdvoeding moet vanuit de elektrische installatie op de volgende plaatsen vanwege de veiligheid voor de noodzakelijke verlichtingssterkte worden gezorgd: - vluchtwegen; - verlichting van de aanduiding van uitgangen; - verlichting van de aanduiding van uitgangen; - ruimten voor schakel- en verdeelinrichtingen voor noodstroomgeneratoren; - ruimten van de hoofdschakel- en verdeelinrichtingen van de normale voeding en voor de elektrische installatie voor veiligheidsdoeleinden; - van de normale voeding en voor de elektrische installatie voor veiligheidsdoeleinden; - ruimten voor essentiële diensten (1 armatuur); - klasse 1 ruimten (1 armatuur); - klasse 2 of klasse 3 ruimten (50% van de armaturen); | ja |  |

### Medische ruimten groep 0 / 1 / 2

#### Visuele inspecties

| nr. | Controle punt | ja/nee /nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Een medisch IT-stelsel voedt slechts één ruimte. | ja |  |
|  | Een IT-stelsel bestemd voor de voeding van contactdozen voor algemeen gebruik heeft een nominaal vermogen van ten hoogste 3,3 kVA. | ja |  |
|  | Contactdozen welke worden gevoed vanuit de elektrische installatie voor veiligheidsvoorzieningen zijn duidelijk als zodanig herkenbaar. | ja |  |
|  | De medische beschermingstransformator moet zijn voorzien van een bewaking tegen overbelasting en temperatuurverhoging. | ja |  |
|  | Bij IT-ketens moet een akoestisch en visueel alarmsysteem zijn voorzien. De volgende componenten dienen deel uit te maken van het alarmsysteem en dienen te zijn getest: - een groen signaallampje om normaal bedrijf aan te geven; - een rood signaallampje dat oplicht wanneer de ingestelde minimumwaarde voor de isolatieweerstand wordt bereikt. Dit lampje mag niet kunnen worden afgezet of uitgeschakeld. - een akoestisch alarm dat klinkt wanneer de ingestelde minimumwaarde voor de isolatieweerstand wordt bereikt. Dit akoestische alarm mag kunnen worden onderdrukt. - Het rode signaallampje moet uitgaan wanneer de fout is verholpen en de normale situatie is hersteld. |  |  |

#### Visuele inspecties groep 1

| nr. | Controle punt | ja/nee /nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Er zijn voldoende aantallen aanvullende vereffeningsaansluitpunten beschikbaar voor het aansluiten van medisch elektrisch materiaal. | ja |  |
|  | Stroomketens voor verlichting zijn aangesloten op twee verschillende voedingsbronnen waarbij één van deze voedingsbronnen is aangesloten op de elektrische installatie voor veiligheidsvoorzieningen | ja |  |
|  | Contactdozen gevoed vanuit de elektrische installatie voor veiligheidsvoorzieningen zijn duidelijk als zodanig herkenbaar. | ja |  |
|  | Eindgroepen met een toegekende stroom tot 32A zijn beveiligd door toestellen voor aardlekbeveiliging met een toegekende aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA | ja |  |
|  | Er zijn voldoende aantallen aanvullende vereffeningsaansluitpunten beschikbaar voor het aansluiten van medisch elektrisch materiaal. | ja |  |
|  | Stroomketens voor verlichting zijn aangesloten op twee verschillende voedingsbronnen waarbij één van deze voedingsbronnen is aangesloten op de elektrische installatie voor veiligheidsvoorzieningen | ja |  |
|  | Contactdozen gevoed vanuit de elektrische installatie voor veiligheidsvoorzieningen zijn duidelijk als zodanig herkenbaar | ja |  |

#### Visuele inspecties groep 2

| nr. | Controle punt | ja/nee /nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Er zijn voldoende aantallen aanvullende vereffeningsaansluitpunten beschikbaar voor het aansluiten van medisch elektrisch materiaal | ja |  |
|  | Stroomketens voor verlichting zijn aangesloten op twee verschillende voedingsbronnen waarbij ten minste de helft van de verlichting is aangesloten op de elektrische installatie voor veiligheidsvoorzieningen | ja |  |
|  | Contactdozen bedoeld voor het voeden van medisch elektrisch materiaal is uitgerust met een spanningsindicator. | ja |  |
|  | Contactdozen gevoed vanuit de elektrische installatie voor veiligheidsvoorzieningen zijn duidelijk als zodanig herkenbaar | ja |  |
|  | De volgende stroomketens zijn beschermd door automatische uitschakeling van de voeding middels toestellen voor aardlekbeveiliging met een toegekende aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA: - vast opgestelde operatietafels; - vast aangesloten medisch elektrisch materieel indien sprake is van uitwendig gebruik; - vast aangesloten toestellen anders dan medisch elektrisch materieel; - materieel waarvan het toegekende vermogen groter is dan 5 kVA. | ja |  |
|  | Twee tegen elkaar gelegen medisch gebruikte ruimten kunnen als één ruimte worden beschouwd, indien vastgesteld in een risicomanagement, dan mag een IT- stelsel beide ruimten voeden | ja |  |

#### Metingen en beproevingen groep 0 / 1 / 2

| nr. | Controle punt | ja/nee /nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
|  | In medisch gebruikte ruimten van groep 1 en groep 2 is de weerstand van de beschermingsleiding niet groter dan 0,1Ω. | ja |  |
|  | De aanraakspanning onder normale omstandigheden in medisch gebruikte ruimten van groep 1 en groep 2 is niet hoger dan 100 mV | ja |  |
|  | De aanraakspanning onder normale omstandigheden alsmede bij een eerste fout in medisch gebruikte ruimten waar handelingen reiken tot in of aan het hart is niet hoger dan 10 mV | ja |  |
|  | De lekstroom van de secundaire stroomketen in een medisch IT-stelsel, SELV- en PELV keten, indien geen vast aangesloten materieel deel uitmaak, is hoger dan 500 μA | ja |  |
|  | De lekstroom van de secundaire stroomketen in een medisch IT-stelsel, SELV- en PELV keten, indien ook vast aangesloten materieel deel uitmaak, is niet hoger dan 5 mA | ja |  |
|  | De impedantie van materieel welke geïsoleerd ten opzichte van de gebouwconstructie is ten minste 3 kΩ | ja |  |

### Meetlijst medische ruimten.

| Ruimte nr. |  | classificatie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meetpunt | component | vereffening | aanraakspanning | Contactdruk |
|  |  | R(mΩ) | U(mV) | (N) |
| 0.1 | wandcontactdoos |  |  |  |
| 0.2 | deur |  |  |  |
| 0.3 | potentiaalvereffening |  |  |  |
| 1.1 | SAR |  |  |  |

### Opmerkingen medische ruimten

| Volgnr. | Locatie: | Omschrijving defect: | Foto (s) defect(en): |
| --- | --- | --- | --- |
| Med.1 | Etage: Ruimte: Clas.: S1/S2/S3 | Omschrijving: Prioriteit 2 ¦ 3: |  |

# Bijlage(n)

- Afstemmingsformulier gebruiker

- Tekeningen

- Foto(s)