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[bookmark: _Toc81485111]Inleiding
De uitgangspunten voor de uit te voeren ‘visuele periodieke inspectie elektrische installatie 1j’ staan beschreven in paragraaf 4.3.5.3.1 van de Werkomschrijving.

Afwijkingen die ten tijde van de periodieke inspectie worden geconstateerd, moeten in het inspectierapport worden opgenomen (puntsgewijs per ruimte); voor nadere informatie zie paragraaf 4.3.5.4 van de Werkomschrijving.
[bookmark: _GoBack]Voor gebouwen met medische ruimten moet het ondertekende ‘Afstemmingsformulier gebruikers’ worden gescand en gevoegd in het voor elk gebouw te leveren inspectierapport.


[bookmark: _Toc81485112]Algemene gegevens
In dit inspectierapport zijn de bevindingen beschreven van een inspectie aan een elektrische installatie voor laagspanning. De inspectie is uitgevoerd volgens de uitgangspunten van de 
NEN 1010, NEN 3140 en/of NTA 8220.

Het doel is om gebreken te benoemen die een veilige bedrijfsvoering kunnen belemmeren. 

Met een inspectierapport van een goedgekeurde elektrische installatie is het vermoeden van overeenstemming met de Arbowet voor wat betreft de veiligheid van de elektrische installatie(s) aantoonbaar gemaakt.

	
Objectgegevens

	objectcode
	
	adres
	

	objectnaam
	
	plaats
	

	gebouwnaam
	
	postcode
	

	contactpersoon
	
	
	

	bezoekadres
	
	functie
	

	plaats
	
	telefoon
	

	postcode
	
	e-mail  
	



	Opdrachtgever

	bedrijfsnaam
	
	
	

	contactpersoon
	
	functie
	

	adres
	
	postcode
	

	plaats
	
	e-mail
	

	telefoon
	
	
	



	Installatieverantwoordelijke Laagspanning

	bedrijfsnaam
	
	naam
	

	mobiele telefoon
	
	
	



	Inspectiebedrijf (alleen voor gebouwen met medische ruimten)

	bedrijfsnaam
	
	
	

	contactpersoon
	
	inspecteur
	

	adres
	
	postcode
	

	plaats
	
	e-mail
	

	telefoon
	
	SCIOS nr.
	





[bookmark: _Toc81485113]Installatiegegevens
	Netspanning :
	230 V | 230/400 V | AC | DC

	Frequentie:
	50 Hz

	Stelsel:
	TT | TN-C | TN-S | TN-CS

	Aantal schakel- en verdeelinrichtingen:
	



Meet instrumenten
	Meetapparatuur

	Fabricaat
	Type
	Datum laatste kalibratie

	Meetinstrument voor elektrische installaties
	
	
	

	Camera voor thermografisch onderzoek
	
	
	



Toegepaste normen
	Norm
	omschrijving
	druk

	NEN 1010
	Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties 
	

	NEN 3140+A3:2019
	Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning
	

	NEN 3134
	Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in medisch gebruikte ruimten
	

	NPR 5310
	Nederlandse Praktijkrichtlijn bij NEN 1010 
	

	NPR 8040-1:2013
	Inspectiemethoden voor elektrische installaties – 
Deel 1: Thermografie Beoordelen van de gemeten temperatuur
	

	NTA 8220
	Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico
	

	overige
	
	



De volgende bijzondere elektrische installaties zijn geconstateerd:
Indien ‘nee’ de betreffende paragrafen verwijderen uit hoofdstuk 6.
	Bijzondere elektrische installatie
	Ja/nee

	Buitenaansluitingen
	

	Munitiemagazijnen / Munitiewerkplaatsen Munitieonderhoudsgebouwen
	

	Elektrische installaties in gebouwen met explosieveilige ruimten
	

	Elektrische installaties in gebouwen met medisch gebruikte ruimten
	




[bookmark: _Toc81485114]Visuele inspecties
[bookmark: _Toc81485115]Visuele inspecties
Bij de visuele inspecties van een elektrische installatie wordt nagegaan of:
	Nr.
	Controle punt
	Ja/nee/nvt
	Opmerking

	1. 
	de noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is
	ja
	

	2. 
	de verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijn
	ja
	

	3. 
	de eventueel aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken
	ja
	

	4. 
	er geen zichtbare tekenen van oververhitting zijn
	ja
	

	5. 
	de gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen voldoende ruim en goed toegankelijk zijn
	ja
	

	6. 
	de verbindingen van de zichtbare beschermings-leidingen, inclusief vereffeningsleidingen, in orde zijn
	ja
	

	7. 
	de juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld
	ja
	

	8. 
	de veiligheidsketens in orde zijn
	ja
	

	9. 
	de aanwezige spanningsindicatoren en voltmeters functioneren
	ja
	

	10. 
	de elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisen
	
	

	11. 
	de overspanningsbeveiliging niet is aangesproken
	ja
	

	12. 
	de testknop van de aardlekschakelaar naar behoren werkt.
	ja
	

	13. 
	het elektrisch materieel in overeenstemming is met de installatie-eisen
	ja
	

	14. 
	er geen gevaar op brandrisico’s zijn geconstateerd
	ja
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[bookmark: _Toc81485116]Opmerkingen en bevindingen

[bookmark: _Toc81485117]Opmerkingen schakel- en verdeelinrichtingen
	Volg nr.
	Verdeler:
	Opmerkingen

	V1
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





[bookmark: _Toc81485118]Opmerkingen achterliggende installatie
	Volg nr.
	Ruimte nummer:
	Opmerking

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





[bookmark: _Toc81485119]Bijzondere elektrische installaties
[bookmark: _Toc81485120]Opmerkingen buitenaansluitingen
	Volg nr.
	Locatie:
	Opmerking

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





[bookmark: _Toc81485121]Gebouwen met medische ruimten
[bookmark: _Toc80769976][bookmark: _Toc81485122]Medische ruimten algemeen
	nr.
	Controle punt
	ja/nee
/nvt
	Opmerking

	1. 
	Van de installatie zijn de installatietekeningen aanwezig met daarop aangegeven, het patiënten gebied, classificatie van de ruimten, codering van de bescherming- en vereffeningsleidingen zijn ter plaatse van een aardpunt gemerkt overeenkomstig aanduiding vereffeningsleiding tekening en plaats van het centrale-aardrail / sub-aardrail.)
	ja
	 

	2. 
	De lekstroom van elke SELV-, PELV- en MES keten is niet hoger dan 500 µA, gemeten tussen elke fase of pool en het centraal aardpunt.
	ja
	 

	3. 
	Functionele beproeving van de aardlekschakelaars; de uitschakelstroom is correct, de uitschakeltijd is correct en de testknop functioneert correct.
	ja
	 

	4. 
	De centrale aardrail moet zich in of nabij de  medisch gebruikte ruimte bevinden
	ja
	 

	5. 
	Bij MES-ketens moet een akoestisch en visueel alarmsysteem zijn voorzien. De volgende componenten dienen deel uit te maken van het alarmsysteem en dienen te zijn getest:
a) een groen signaallampje om normaal bedrijf aan te geven;
b) een rood signaallampje dat oplicht wanneer de ingestelde minimumwaarde voor de isolatieweerstand wordt bereikt. Dit lampje mag niet kunnen worden afgezet of uitgeschakeld.
c) een akoestisch alarm dat klinkt wanneer de ingestelde minimumwaarde voor de isolatieweerstand wordt bereikt. Dit akoestische alarm mag kunnen worden onderdrukt.
d) Het rode signaallampje moet uitgaan wanneer de fout is verholpen en de normale situatie is hersteld.
	ja
	






[bookmark: _Toc80769977][bookmark: _Toc81485123]Medische ruimten S1 / S2 / S3
	nr.
	Controle punt
	ja/nee
/nvt
	Opmerking

	1. 
	In medische ruimte S2 en S3 moeten volgende geleidende delen door een vereffeningsleiding met een aardpunt zijn verbonden:
- vreemd geleidende delen binnen het patiënten gebied
- vast opgestelde metalen gestellen
- beschermingscontacten van wandcontactdozen
- vereffeningspunten
Deze bepaling geldt niet voor vreemde geleidende delen met een aanraakbaar oppervlak kleiner dan 0,1 m2 en een grootste afmeting van ten hoogste 1 m.
	ja
	 

	2. 
	In medische ruimte S2 en S3 moet de impedantie van de vereffeningsleidingen tussen vereffeningpunten, vreemd geleidende delen, metalen leidingen voor vloeistoffen en gassen onderling, en het centraal aardpunt mag ten hoogste 0,1 Ω zijn.
	ja
	 

	3. 
	In medische ruimten S2 en S3 moet de impedantie van de vereffeningsleiding tussen metalen gestellen, beschermingscontacten en het centraal aardpunt ten hoogste zijn:
a) 0,1 Ω voor toestellen en wandcontactdozen die deel uitmaken van eindgroepen die zijn beveiligd met beveiligingstoestellen met een nominale stroom In van ten hoogste 40 A.
b) 4/In voor toestellen en wandcontactdozen die deel uitmaken van eindgroepen die zijn beveiligd met beveiligingstoestellen met een nominale stroom In groter dan 40 A.
	ja
	 

	4. 
	De aanraakspanning mag onder normale omstandigheden ten hoogste 100mV zijn in S2 ruimtes.
	ja
	 

	5. 
	De aanraakspanning mag onder normale omstandigheden en bij een eerste fout ten hoogste 10 mV zijn in S3 ruimtes
	ja
	 

	6. 
	De weerstand van vloeren en wanden op een willekeurig gemeten deel voldoet aan de specificatie volgens opgave fabrikant.
	ja
	 

	7. 
	In medische ruimten S2 en S3 ruimten moeten de beschermingscontacten van wandcontactdozen een contactdruk van ten minste 10 N en ten hoogste 20 N hebben
	ja
	





[bookmark: _Toc80769978][bookmark: _Toc81485124]Medische ruimten K1 / K2 /K3
	nr.
	Controle punt
	ja/nee
/nvt
	Opmerking

	1. 
	De medische beschermingstransformator moet zijn voorzien van een bewaking tegen overbelasting en/of temperatuurverhoging
	ja
	 

	2. 
	In medische ruimten klasse 1 moeten in eindgroepen met een nominale beveiliging tot 32 A aardlekschakelaars met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA zijn toegepast
	ja
	 

	3. 
	In medische ruimten klasse 2 moeten elektrisch materieel en wandcontactdozen voor algemeen gebruik deel uitmaken van een MES, SELV- of PELV- ketens.
	ja
	 

	4. 
	De volgende geleidende delen in klasse 2 of 3 ruimten moeten door een vereffeningsleiding met een aardrail zijn verbonden:
a) vreemde geleidende delen binnen het patiënten gebied;
b) vast opgestelde metalen gestellen;
c) beschermingscontacten van wandcontactdozen.
	ja
	 

	5. 
	In elke medische klasse 2 en 3 ruimte moeten aanvullende potentiaalvereffeningleidingen zijn aangebracht en aangesloten op de centrale aardrail voor de vereffening van potentiaalverschillen tussen de volgende delen die zich binnen het patiënten gebied bevinden:
a) beschermingsleidingen
b) vreemde geleidende delen;
c) afscherming tegen elektrische stoorvelden indien aangebracht;
d) aansluitingen van geleidende rasters onder elektrisch geleidende vloeren, indien aangebracht en elektrisch geïsoleerd ten opzichte van het gebouw.
	ja
	 

	6. 
	De lekstroom van elk SELV-, PELV- en MES-keten is niet hoger dan 500 µA.
	ja
	 

	7. 
	In medische ruimten klasse 2 en 3 ruimten mag de impedantie van de vereffeningsleidingen tussen vereffeningspunten, vreemd geleidende delen, metalen leidingen voor vloeistoffen en gassen en de centrale aardrail niet hoger zijn dan 0,1Ω.
	ja
	 

	8. 
	In medische ruimten klasse 2 en 3 ruimten mag de impedantie van de vereffeningsleidingen, met inbegrip van de impedantie van de aansluitingen tussen enerzijds de beschermingscontacten van wandcontactdozen en vaste toestellen of eventuele vreemde geleidende delen en anderzijds de centrale aardrail, niet groter zijn dan 0,1Ω.
	ja
	 

	9. 
	In medische ruimten klasse 2 ruimten mag de aanraakspanning onder normale omstandigheden ten hoogste 100 mV zijn
	ja
	 

	10. 
	In medische ruimten klasse 3 ruimten mag de aanraakspanning zowel onder normale omstandigheden als bij een eerste fout niet hoger dan 10 mV zijn
	ja
	 

	11. 
	De weerstand van vloeren en wanden op een willekeurig gemeten deel voldoet aan de specificatie volgens opgave fabrikant
	ja
	 

	12. 
	In medische klasse 2 en 3 ruimten moeten de beschermingscontacten van wandcontactdozen een contactdruk van ten minste 10 N en ten hoogste 20 N hebben
	ja
	 

	13. 
	In medische klasse 3 ruimten moeten vreemd geleidende delen, alsmede vaste aanraakbare metalen delen van de installatie, geïsoleerd van de gebouwconstructie zijn opgesteld. De waarde van de impedantie van al deze delen samen ten opzichte van de gebouwconstructie moet ten minste 3 kΩ zijn
	ja
	 





[bookmark: _Toc80769979][bookmark: _Toc81485125]Medische ruimten groep 0 / 1 / 2
Visuele inspecties
	nr.
	Controle punt
	ja/nee
/nvt
	Opmerking

	1. 
	De medische beschermingstransformator moet zijn voorzien van een bewaking tegen overbelasting en temperatuurverhoging.
	ja
	 



Visuele inspecties groep 1
	nr.
	Controle punt
	ja/nee
/nvt
	Opmerking

	2. 
	Er zijn voldoende aantallen aanvullende vereffeningsaansluitpunten beschikbaar voor het aansluiten van medisch elektrisch materiaal.
	ja
	 

	3. 
	Eindgroepen met een toegekende stroom tot 32A zijn beveiligd door toestellen voor aardlekbeveiliging met een toegekende aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA
	ja
	 

	4. 
	Stroomketens voor verlichting zijn aangesloten op twee verschillende voedingsbronnen waarbij één van deze voedingsbronnen is aangesloten op de elektrische installatie voor veiligheidsvoorzieningen
	ja
	 



Visuele inspecties groep 2
	nr.
	Controle punt
	ja/nee
/nvt
	Opmerking

	5. 
	Er zijn voldoende aantallen aanvullende vereffeningsaansluitpunten beschikbaar voor het aansluiten van medisch elektrisch materiaal
	ja
	 

	6. 
	De volgende stroomketens zijn beschermd door automatische uitschakeling van de voeding middels toestellen voor aardlekbeveiliging met een toegekende aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA:
· vast opgestelde operatietafels;
· vast aangesloten medisch elektrisch materieel indien sprake is van uitwendig gebruik;
· vast aangesloten toestellen anders dan medisch elektrisch materieel;
· materieel waarvan het toegekende vermogen groter is dan 5 kVA.
	ja
	 






Metingen en beproevingen
	nr.
	Controle punt
	ja/nee
/nvt
	Opmerking

	7. 
	In medisch gebruikte ruimten van groep 1 en 2 is de weerstand van de beschermingsleiding niet groter dan 0,1Ω.
	ja
	 

	8. 
	De aanraakspanning onder normale omstandigheden in medisch gebruikte ruimten van groep 1 en 2 is niet hoger dan 100 mV
	ja
	 

	9. 
	De aanraakspanning onder normale omstandigheden alsmede bij een eerste fout in medisch gebruikte ruimten waar handelingen reiken tot in of aan het hart is niet hoger dan 10 mV
	ja
	 

	10. 
	De lekstroom van de secundaire stroomketen in een medisch IT-stelsel, SELV- en PELV keten, indien geen vast aangesloten materieel deel uitmaak, is hoger dan 500 μA
	ja
	 

	11. 
	De lekstroom van de secundaire stroomketen in een medisch IT-stelsel, SELV- en PELV keten, indien ook vast aangesloten materieel deel uitmaak, is niet hoger dan 5 mA
	ja
	 

	12. 
	De impedantie van materieel welke geïsoleerd ten opzichte van de gebouwconstructie is ten minste 3 kΩ
	ja
	 

	13. 
	In medische gebruikte ruimten van groep 1 en 2 moeten de beschermingscontacten van wandcontactdozen een contactdruk van ten minste 10 N en ten hoogste 20 N hebben
	ja
	





[bookmark: _Toc81485126]Meetlijst medische ruimten.
	Ruimte nr.
	 
	classificatie
	 
	 

	Meetpunt
	component
	vereffening
	aanraakspanning
	Contactdruk

	 
	 
	R(mΩ)
	U(mV)
	(N)

	0.1
	wandcontactdoos
	 
	 
	 

	0.2
	deur
	 
	 
	 

	0.3
	potentiaalvereffening
	 
	 
	 

	1.1
	Sub-aardrail
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 





[bookmark: _Toc81485127]Opmerkingen medische ruimten
	Volgnr.
	Locatie:
	Omschrijving defect:
	Foto (s) defect(en):

	  Med.1
	Etage:
     

Ruimte:
     

Clas.:
S1/S2/S3
	Omschrijving: 
     




Prioriteit 2 | 3:
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· Afstemmingsformulier gebruiker (alleen medische ruimten)
· Tekeningen
· Foto(s)

image1.png




image2.png
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties




