Standaard rapportage voor jaarlijkse inspecties en onderhoudswerkzaamheden aan bestaande noodstroomaggregaten en dynamische no-break installaties.

Invulinstructie:

Per PO-activiteit moet één rapportage worden gemaakt. Alle tabellen zijn niet limitatief en mogen naar behoeven uitgebreid worden. De vaste inhoud en indeling mogen echter NIET aangepast worden en tabellen mogen niet verwijderd worden. Na het invullen alle invulinstructies uit het document verwijderen.

De navolgende gegevens moeten zo volledig mogelijk worden ingevuld.

Objectcode	:

Objectnaam	:

Gebouwcode	:

Gebouwnaam	:

Gebouwfunctie	:

Component- ID	:

Keuring-ID	:

Datum inspectie	:

Inleiding

Dit document is een bijlage bij de werkomschrijving voor onderhoud aan noodstroominstallaties.

Inhoud

1.	Gegevens van de Opdrachtgever	3

2.	Gegevens van de Opdrachtnemer	3

3.	Uitgangspunten van de inspectie	4

4.	Noodstroomaggregaat/ dynamische no-break/ regel- en besturingskast	5

4.1.	Onderdeel	5

5.	Gebreken en aanbevelingen	25

5.1.	Gebreken	25

5.2.	Aanbevelingen	26

6.	Informatie inspectiebedrijf	27

- Gegevens van de Opdrachtgever

Invulinstructie:

Het regiokantoor en installatieverantwoordelijke invullen die verantwoordelijk zijn voor het te inspecteren gebouw.

Regiokantoor			:

Installatieverantwoordelijke	:

- Gegevens van de Opdrachtnemer

Invulinstructie:

De gegevens van de opdrachtnemer moeten volledig worden ingevuld.

Speciale aandacht verdient de ondertekening van het inspectierapport. Zonder deze ondertekening wordt het inspectierapport als niet ingevuld beschouwd.

Naam	:

Adres	:

Plaats	:

Naam inspecteur	:

Telefoonnummer	:

E-mailadres	:

Datum	:      	Handtekening :

- Uitgangspunten van de inspectie

Invulinstructie:

Bij datum aanleg installatie moet de inspecteur de datum invullen die hij vooraf heeft bepaald aan de hand van de beschikbare tekeningen en installatiegegevens.

Bij toegepaste normen moet worden aangegeven welke NEN normen zijn gebruikt tijdens de inspectie. De juiste versie van de NEN1010 hangt af van de geldende norm ten tijde van aanleg.

Datum aanleg installatie	:

Toegepaste normen

NEN-EN . . . .	  e druk	Jaartal: 	..........

NEN-EN . . . .	  e druk	Jaartal: 	..........

IEC . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

IEC . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

IEC . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

ISO . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

ISO . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

ISO . . . .	  e druk 	Jaartal: 	..........

Gebruikte meetinstrumenten/ apparatuur

| Soort | Type | Serienummer | Laatste kalibratiedatum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Noodstroomaggregaat/ dynamische no-break/ regel- en besturingskast

Invulinstructie:

Aan het begin van de paragraaf de benaming van het onderdeel aanvullen, bijv. NSA 1. Tevens vermelden: de codering van de kast, de toepassing, en de locatie waar de kast zich bevindt.

Indien dit voor de overzichtelijkheid nodig is moet bij een component dat uit meerdere onderdelen bestaat paragraaf 4.1 worden gekopieerd.

Bij toegepaste stroomstelsel moet het stelsel worden bepaald van het te inspecteren noodstroomaggregaat. Wanneer er in het stroomstelsel een splitsing wordt gemaakt van PEN naar PE en N moet de plaats waar dit is gebeurd worden aangegeven (bijv. onder de hoofdschakelaar of bij de afgaande groepen).

De geconstateerde verschillen in stelsels en waarde en instellingen van beveiligingen moeten als gebrek worden aangegeven in hoofdstuk 5 van het inspectierapport.

Bij toegepaste schakelaars moet een inventarisatie worden gemaakt van de toegepaste schakelaars waarbij het aantal polen, fabricaat, type, stroom, type smeltveiligheid, stroom van de toegepaste smeltveiligheid moet worden aangegeven.

Bij toegepaste componenten moet een inventarisatie worden gemaakt van de toegepaste componenten waaruit de noodstroominstallatie is opgebouwd. Hierbij moet van alle componenten: fabricaat, type, het aantal polen, serienummer en vermogen worden aangegeven.

Bij overzicht foto’s dienen duidelijke overzicht foto’s te worden ingevoegd van een gesloten en open aggregaat en besturingskast.

Bij beoordeling van de visuele inspectie, metingen, beproevingen en onderhoud moeten de activiteiten en/ of beoordelingen worden aangegeven door middel van invullen van het desbetreffende vakje. Digitaal is dit mogelijk door op het kruisje te staan, rechter muisknop, eigenschappen, standaardwaarde inschakelen.

Activiteiten en beoordelingscriteria mogen worden aangevuld, wanneer deze niet in de lijst staan maar wel uitgevoerd moeten worden. Dit moet wel in overleg met de opdrachtgever gebeuren.

LET OP: bij iedere opgenomen regel hoort een uit te voeren activiteit, en deze activiteiten behoren alle tot het werk. Invullen van ‘niet van toepassing’ is alleen mogelijk als een onderdeel niet aanwezig is.

Onderdeel

Naam 	:

Ruimte 	:

Toegepast stroomstelsel

TN-S

TN-C

TN-CS

Waar zit de splitsing van PEN naar PE + N?:

(bijv. voor de hoofdschakelaar)

TT

Toegepaste schakelaars

| Type schakelaar | Aantal polen | Fabrikant | Type | Nominale stroom/ ingestelde stroom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kies een item. |  |  |  |  |  |
| Kies een item. |  |  |  |  |  |
| Kies een item. |  |  |  |  |  |

Toegepaste componenten

| Component | Fabrikant | Type | Serienummer | Vermogen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kies een item. |  |  |  |  |  |
| Kies een item. |  |  |  |  |  |
| Kies een item. |  |  |  |  |  |
| Kies een item. |  |  |  |  |  |

Toegepaste dieselmotor

| Motornummer | Fabrikant | Type | Serienummer | Jaar fabrikatie | Jaar plaatsing | Vermogen | Volt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aanvulling voor no-breaks: Toegepaste configuratie no-break installatie

Parallel

Enkel feed

Anders:

Aanvulling voor no-breaks: Toegepaste motor/ generator

| Motornummer | Fabrikant | Type | Serienummer | Jaar fabrikatie | Jaar plaatsing | Vermogen | Volt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aanvulling voor no-breaks: Toegepaste kinetische soort

| Soort | Fabrikant | Type | Serienummer | Jaar fabrikatie | Jaar plaatsing | Vermogen en duur | Volt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aanvulling voor no-breaks: Toegepaste batterij(en)

| Batterijnummer | Fabrikant | Type | Serienummer | Jaar fabrikatie | Jaar plaatsing | Ah | Volt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Overzicht foto motor |  | Overzicht foto generator |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Overzicht foto batterijopstelling/ vliegwiel |  | Overzicht foto inductiekoppeling |  |
| Overzicht foto externe bypass |  | Overzicht plaatsing beveiligingen |  |

Beoordeling van de visuele inspecties, de metingen, beproevingen en onderhoud

|  |  | Niet van toepassing | Gecontroleerd | Gemeten | Meetwaarde | Eenheid | Gereinigd | Aangedraaid/ vastgezet/ gelast/ afstellen | Gesmeerd | Bijgevuld | Vervangen | Getest | Opgelost/ uitgevoerd/ goedgekeurd |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Omschrijving |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ja | Nee |  |
| a | Aggregaat/ no-break |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adm | Dieselmotor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adm1 | algehele conditie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adm2 | cilinderblok en koppen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adm3 | uitlaatsysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adm4 | luchtfilters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adm5 | afsluiters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adm6 | koelsysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adm7 | alle slangen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adm8 | voorverwarmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am | Mechanische onderdelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am1 | Deurscharnieren en deurgrendels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am2 | Behuizing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am3 | Beschadigingen/ slijtage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am4 | Isolatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am5 | Boutverbindingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am6 | Verstuivers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am7 | Cilinderkoppen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am8 | Corrosievorming watergekoelde spruitstukken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am9 | Krukas- en drijfstanglagers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am10 | Zuigers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am11 | Krukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am12 | Nokkenas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am13 | Waterpomp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am14 | Voorste en achterste oliedichtingsringen van de krukas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am15 | Schokbreker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am16 | Secondaire balansmechanisme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am17 | Distributietandwielen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am18 | Aandrijfriem (V-snaar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am19 | Turbolader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am20 | Gloeibougies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am21 | Klepspeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am22 | AVM's toestand |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am23 | koppelingen mechanisch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am24 | transmissie flexibele koppeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am25 | elektrische verbindingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am26 | dynamoriem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am27 | carterontluchting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am28 | flexibele uitlaatkoppeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am29 | Losse onderdelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am30 | Bedrading en bevestiging |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ab | Brandstof voorziening |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ab1 | brandstoffilter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ab2 | Brandstofpomp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ab3 | bedrading trimpomp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ab4 | bedrading vlotters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ab5 | bedrading kleppen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ab6 | voetklep/ terugslagklep fuel polishing systeem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ab7 | vacuüm en druk schakelaars fuel polishing systeem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ab8 | peil dag tank opnemen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ab9 | peil bulk tank opennemen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| al | Lekkages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| al1 | Olielekkage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| al2 | Brandstoflekkage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| al3 | Koelvloeistoflekkage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| al4 | Lekkage van de uitlaat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| al5 | Lekkage van lucht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| al6 | Uitlaattemperatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ad | Dynamo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ad1 | Koolborstels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ad2 | Sleepringen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ad3 | Bedrading |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| as | Startmotor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| as1 | startmotor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| as2 | Hulpstartrelais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| as3 | Koolborstels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| as4 | Collector |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| as5 | Accuklemmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| as6 | Bedrading |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aa | Motoraansluitkast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aa1 | Hulpstartrelais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aa2 | Installatieautomaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aa3 | Zekeringen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aa4 | Bedrading |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ak | Koeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ak1 | Koelvloeistof niveau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ak2 | Lagerspeling van waterpomp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ak3 | Koelventilator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ak4 | Waterafscheider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ak5 | Carterventilatiesysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ak6 | Bedrading |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ak7 | Radiators en koelers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ak8 | Luchtfilterelement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ak9 | Veiligheidspatroon luchtfilter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ak10 | Glycogehalte van de koelvloeistof |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ak11 | PH-waarde van de motorkoelvloeistof |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ak12 | Thermostaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ak13 | Drukproef koelsysteem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ak14 | Koelwatertemperatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ak15 | Koelwaterdruk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| avs | Voorsmering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| avs1 | Oliedruk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| avs2 | Olietemperatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| avs3 | Olieniveau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| avs4 | Oliefilter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| avs5 | Bedrading pomp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| avs6 | Olie voorwarmer controleren (voor proefdraaien/ koude motor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abv | beveiliging |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abv1 | Motorbeveiliging |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abv2 | Noodstop(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abv3 | Aarding van de Motor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aet | Elektronische toerenregelaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aet1 | Bedrading |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aet2 | Actuator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aet3 | Controlbox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aet4 | Pick-up spoel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abi | Bedrading intern algemeen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abi1 | Bekabeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abi2 | Aansluitingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abi3 | Verbindingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abi4 | Klemmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abi5 | Aarding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abi6 | Meting aarde ten opzichte van fase en nul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| av | Ventilatoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| av1 | Werking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| av2 | Luchttoevoer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| av3 | Luchtafvoer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| av4 | Schoepen/ lamellen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| av5 | Bevestiging |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| av6 | Bedrading |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| av7 | Controle werking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| av9 | Lagerspeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Bijbehorende onderdelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bg | Generator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bg1 | Generatorspanning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bg2 | Contacten generator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bg3 | Aansluitingen generator schakelaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bg4 | Spanningsregelaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bg5 | Cos ϕ regelaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bg6 | Bedrading |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bg7 | Reinigen generator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bg8 | Reinigen rooster |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bg9 | Verwijderen van obstakels ventilatorruimte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bg10 | Frequentieregelaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bg11 | Genarator frequentie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bg12 | Isolatieweerstand (hoofd)alternator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bg13 | Isolatieweerstand (sub)alternator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bb | Besturingskast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bb1 | Bedrading |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bb2 | Aansluitklemmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bb3 | Synchroniseer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bb4 | Lastverdeler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bb5 | Relais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bb6 | Magneetschakelaars |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bb7 | Signaleringslampjes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bb8 | Aanwijsinstrumenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bb9 | Schakelaars en drukknoppen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Hulpcomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ck | Kleppenregister |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ck1 | bedrading |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ck2 | eindcontacten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cb | Brandstof voorziening |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cb1 | Brandstofniveau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cb2 | Brandstof kwaliteit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cb3 | Brandstoffilter elementen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cb4 | Brandstof voorfilterelementen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cb5 | Aftappen bezinksel brandstoftank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cb6 | Bedrading trimpomp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cb7 | Bedrading vlotters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cb8 | Bedrading kleppen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cb9 | Voetklep/ terugslagklep fuel polishing systeem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cb10 | Vacuum en druk schakelaars fuel polishing systeem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cb11 | Primaire filters fuel polishing system |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cb12 | Eind filter fuel polishing system |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cb13 | Accu fuel polishing system |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ctb | Toerenbeveiliging |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ctb1 | Toerental bij start |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ctb2 | Ondertoerental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ctb3 | Boventoerental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ctb4 | Bedrading |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd | Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd1 | Bedrading |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd2 | Aarding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd3 | Aansluitklemmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd4 | Lastverdelers/scheiders |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd5 | Relais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd6 | Magneetschakelaars |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd7 | Zekeringen/mes scheiders |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd8 | Controlelampjes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd9 | Aanwijsinstrumenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd10 | Schakelaars en drukknoppen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd11 | GBS meldingen controle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce | Alarmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce1 | Historie nazien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce2 | Controleer alarmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce3 | Verklaring alarmen per melding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce4 | Herstel alarmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce5 | Print screen maken van alarm historie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce6 | Historie schonen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cf | Management systeem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cf1 | Werking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cf2 | Communicatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cf3 | Software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cf4 | Functionaliteit algemeen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cf5 | Potentiaal vrije contacten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cf6 | Communicatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cf7 | Software versie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cf8 | Firmware versie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ch | Hulpkasten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ch1 | Harmonisch filter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ch2 | Stoffilter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ch3 | Verdeelkast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Accu’s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| es | Startaccu’s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| es1 | Peil accuwater |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| es2 | Laadtoestand hydrometer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| es3 | Klemspanning accu (los van lader) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| es5 | Startspanning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| es6 | Startstroom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| es7 | Zuurgehalte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| es8 | Zuurniveau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| es9 | Accu-polen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ebl | Acculader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ebl1 | Startspanning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ebl2 | Startstroom bij start |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ebl3 | Startstroom na 3 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ebl4 | Spanning/ werking acculader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| esa | Steunaccu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| esa1 | Klemspanning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| esa2 | Capaciteit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t | Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tb | Bedrijfmodus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tb1 | Test start |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tb2 | Normaal-diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tb3 | Diesel-normaal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tb4 | Actieve synchornisatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tb5 | Spanningsregelaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tb6 | 0% frequentie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tb7 | 50% frequentie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tb8 | 100% frequentie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tb9 | DC test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ta | Actieve synchornisatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ta1 | 0% load |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ta2 | 50% load |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ta3 | 100% load |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tai | Alarm indicatoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tai1 | Failure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tai2 | Warning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tai3 | Attention |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tai4 | Diesel shotdown |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o | Overige |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o1 | Laatste smeerbeurt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o2 | Laatste systeem update |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o3 | Koppelschakelaar(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o4 | Uitwendige beschadigingen en losse onderdelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o5 | Bevestiging van UPS/ batterij rek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o6 | Bevestiging motor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o7 | Bevestigingen UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o8 | Bevestigingen externe bypasskast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o9 | Opstelling componenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o10 | Niet opgeruimde gereedschappen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o11 | Aanwezige ruimte koeling/soort |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o12 | Reiniging No break installatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o13 | Draaiuren No break installatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o14 | Werking display |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o15 | Storingsmeldingen op bedieningspaneel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o16 | Overige door fabrikant voorgeschreven visuele controles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o17 | Overige door fabrikant voorgeschreven controles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o18 | Overige door fabrikant voorgeschreven inspectie en onderhoudswerkzaamheden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o19 | Logboek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oh | Historie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oh1 | Laatste vervanging batterijen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oh2 | Laatste vervanging ventilatoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oh3 | Laatste vervanging condensatoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oh4 | Laatste vervanging AC filter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oh5 | Laatste vervanging DC filter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oh6 | Laatste vervanging rectifier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oh7 | Laatste vervanging inverter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aanwezige tekeningen

Schema 	ja/ nee

Stuurstroomschema’s	ja/ nee

Installatieschema’s 	ja/ nee

Installatietekeningen  	ja/ nee

Algemene opmerking(en) m.b.t. actualiteit van de aangetroffen tekeningen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aanvulling voor no-breaks: Beoordeling van de visuele inspecties, de metingen, beproevingen en onderhoud

|  |  | Niet van toepassing | Gecontroleerd | Gemeten | Meetwaarde | Eenheid | Gereinigd | Aangedraaid/ vastgezet/ gelast/ afstellen | Gesmeerd | Bijgevuld | Vervangen | Getest | Opgelost/ uitgevoerd/ goedgekeurd |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Omschrijving |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ja | Nee |  |
| af | AC/DC filter(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| af1 | Bekabeling input/output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| af2 | Aansluitingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| af3 | Filters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| af4 | Slijtage/beschadiging |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| af5 | AC filter stroom input cond. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| af6 | AC filter stroom output cond. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| af7 | AC/DC rimpelspanning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| af8 | Controle AC condensator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| af9 | Controle DC condensator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar | Rectifier/ Inverter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar1 | Bekabeling input/output |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar2 | Aansluitingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar3 | Condensatoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar4 | Capicatoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar5 | Trafo’s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar6 | Beschadigingen/slijtage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar7 | Meten c.q. aflezen inputspanning display |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar8 | Meten c.q. aflezen output spanning display |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar9 | Meten c.q. aflezen bypass spanning display |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar10 | Meten c.q. aflezen AC stroom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar11 | Meten c.q. aflezen DC stroom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar12 | Synchronisatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar13 | Arbeidsfactor cap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ar14 | Meten c.q. aflezen aangesloten vermogen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bac | AC-machine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bac1 | Algehele staat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bac2 | Verbindingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bac3 | Rotor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bac4 | Stator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bac5 | Exciter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bac6 | Lager tempratuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bac7 | Sleepringen en diodes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bac8 | Borstels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bac9 | Smering lagers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bvk | Vliegwiel koppleing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bvk1 | Olie systeem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bvk2 | Olie niveau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bvk3 | Olie druk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bvk4 | Olie temmpratuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea | Accu’s/power packs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea1 | Overmatige vervuiling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea2 | Corrosie van de accu polen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea3 | Aansluitingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea4 | Beschermkappen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea5 | Bedrading |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea6 | Identificatie label |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea7 | Productie datum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea8 | Controle op vervorming/scheuren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea9 | Peil van accuwater t.o.v. het elektrolyt en de accu polen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea10 | Aansluitingen met momentsleutel conform fabrieksopgave nagaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea11 | Verbindingen controleren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea12 | Bekabeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea13 | Accuwater bijvullen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea14 | Aanbrengen/vervangen identificatie labels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea15 | Float spanning distributie van individuele batterij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea16 | Ontlaadspanning distributie van de individuele batterij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ea17 | Interne impedantie meting van individuele batterij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| et | Temperatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| et1 | PCB hotspots |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| et2 | Temperatuursensoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| et3 | Koeling ruimte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| et4 | Ruimte temperatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| et5 | Batterij temperatuur (thermografisch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| et6 | Circuit breakers (thermografisch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| et7 | Rectifier/inverter (thermografisch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| et8 | UPS kast temperatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| et9 | Interne koeling UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf | Functionele test UPS algemeen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf1 | Controle werking UPS algemeen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf2 | Controle UPS in Bypass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf3 | Controle UPS in onderhoud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf4 | Controle van alle schakelaars |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf5 | Fase verdeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf6 | Ontlaad test spanning/stroom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf7 | Autonomietijd UPS display |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf8 | Berekende autonomietijd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf9 | Schijnbaar vermogen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf10 | Reëel vermogen cos ϕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tf11 | Duur test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Gebreken en aanbevelingen

  - Gebreken

Invulinstructie:

In dit gedeelte moeten alle geconstateerde gebreken worden weergegeven, die niet binnen het tijdsbestek van de inspectie en onderhoudswerkzaamheden kunnen worden opgelost. Deze opnemen met een korte omschrijving van het geconstateerde gebrek. Indien van toepassing ook een foto of IR-foto invoegen. Alle complete vervangingen moeten ook nog worden opgenomen in de vervangingsplanning.

Bij de punten in kolom locatie moet de naam van de NSA/ no-break, het bouwjaar, de etage en de ruimte benaming ingevuld te worden.

Ter verduidelijking kunnen per gebrek c.q. opmerking ondersteunende foto’s worden bijgesloten.

In dit overzicht mogen geen kosten worden vermeld met betrekking tot het herstel van de geconstateerde gebreken c.q. opmerkingen.

| Volgnr. | Locatie/ onderdeel | Omschrijving gebrek | Voorgestelde oplossing | Foto’s gebrek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.1 |  |  |  |  |  |
| V.2 |  |  |  |  |  |
| V.3 |  |  |  |  |  |
| Etc. | Volgnummer doornummeren |  |  |  |  |

  - Aanbevelingen

Invulinstructie:

Items die niet vallen onder gebreken, maar toch relevant zijn om te vermelden, moeten hier worden aangegeven. Voorbeeld hiervan zijn: ‘noodstroomaggregaat niet toegankelijk in verband met opgeslagen materiaal in ruimte’, of ‘noodstroomaggregaat is te hoog geplaatst zodat veilige bediening niet mogelijk is’.

| Volgnr. | Locatie/ onderdeel | Omschrijving aanbeveling | Voorgestelde oplossing | Foto’s aanbeveling |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 |  |  |  |  |  |
| A.2 |  |  |  |  |  |
| A.3 |  |  |  |  |  |
| Etc. | Volgnummer doornummeren |  |  |  |  |

- Informatie inspectiebedrijf

Invulinstructie:

Onder dit hoofdstuk is het mogelijk om een summiere tekst (max. 20 regels) op te nemen met betrekking tot algemene nadere informatie van het inspectiebedrijf. Het plaatsen van foto’s c.q. logo’s is niet toegestaan.