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Standaard rapportage voor (twee) maandelijkse inspecties en onderhoudswerkzaamheden aan bestaande noodstroomaggregaten en dynamische no-break installaties.

Invulinstructie:

Per PO-activiteit moet één rapportage worden gemaakt. Alle tabellen zijn niet limitatief en mogen naar behoeven uitgebreid worden. De vaste inhoud en indeling mogen echter NIET aangepast worden en tabellen mogen niet verwijderd worden. Na het invullen alle invulinstructies uit het document verwijderen.

De navolgende gegevens moeten zo volledig mogelijk worden ingevuld. 


Objectcode	:      

Objectnaam	:      

Gebouwcode	:      

Gebouwnaam	:      

Gebouwfunctie	:      

Component- ID	:      

Keuring-ID	:      

Datum inspectie	:      



Inleiding
Dit document is een bijlage bij de werkomschrijving voor onderhoud aan noodstroominstallaties. 
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[bookmark: _Toc83116942][bookmark: _Toc83118566]Gegevens van de Opdrachtgever
Invulinstructie:

Het regiokantoor en installatieverantwoordelijke invullen die verantwoordelijk zijn voor het te inspecteren gebouw.

Regiokantoor			:      

Installatieverantwoordelijke	:      


[bookmark: _Toc83116943][bookmark: _Toc83118567]Gegevens van de Opdrachtnemer
Invulinstructie:

De gegevens van de opdrachtnemer moeten volledig worden ingevuld.
 
Speciale aandacht verdient de ondertekening van het inspectierapport. Zonder deze ondertekening wordt het inspectierapport als niet ingevuld beschouwd.

Naam	:      

Adres	:      

Plaats	:      

Naam inspecteur	:      

Telefoonnummer	:      

E-mailadres	:      

Datum	:      	Handtekening :      





[bookmark: _Toc83118568]Uitgangspunten van de inspectie
Invulinstructie:

Bij datum aanleg installatie moet de inspecteur de datum invullen die hij vooraf heeft bepaald aan de hand van de beschikbare tekeningen en installatiegegevens.


Datum aanleg installatie	:      



[bookmark: _Toc83118569]Noodstroomaggregaat/ dynamische no-break / regel- en besturingskast
Invulinstructie:

Aan het begin van de paragraaf de benaming van het onderdeel aanvullen, bijv. NSA 1. Tevens vermelden: de codering van de kast, de toepassing, en de locatie waar de kast zich bevindt.

Indien dit voor de overzichtelijkheid nodig is moet bij een component dat uit meerdere onderdelen bestaat paragraaf 4.1 worden gekopieerd.

Bij toegepaste componenten moet een inventarisatie worden gemaakt van de toegepaste componenten waaruit de noodstroominstallatie is opgebouwd. Hierbij moet van alle componenten: fabricaat, type, het aantal polen, serienummer en vermogen worden aangegeven.

Bij overzicht foto’s dienen duidelijke overzicht foto’s te worden ingevoegd van een gesloten en open aggregaat en besturingskast.

Bij beoordeling van de visuele inspectie, metingen, beproevingen en onderhoud moeten de activiteiten en/ of beoordelingen worden aangegeven door middel van invullen van het desbetreffende vakje. Digitaal is dit mogelijk door op het kruisje te staan, rechter muisknop, eigenschappen, standaardwaarde inschakelen.
Activiteiten en beoordelingscriteria mogen worden aangevuld, wanneer deze niet in de lijst staan maar wel uitgevoerd moeten worden. Dit moet wel in overleg met de opdrachtgever gebeuren.

LET OP: bij iedere opgenomen regel hoort een uit te voeren activiteit, en deze activiteiten behoren alle tot het werk. Invullen van ‘niet van toepassing’ is alleen mogelijk als een onderdeel niet aanwezig is.

[bookmark: _Toc83116946][bookmark: _Toc83118570]Onderdeel

Naam 	:      
Ruimte 	:      


Toegepaste componenten

	Component
	Fabrikant
	Type
	Serienummer
	Vermogen
	


	Kies een item.	
	
	
	
	


	Kies een item.	
	
	
	
	


	Kies een item.	
	
	
	
	


	Kies een item.	
	
	
	
	



































	Overzicht foto motor
	
	Overzicht foto generator
	


	
	
	
	













	Overzicht foto batterijopstelling/ vliegwiel
	
	Overzicht foto inductiekoppeling
	


	
	
	
	













	Overzicht foto externe bypass
	
	Overzicht plaatsing beveiligingen
	


	
	
	
	



















Beoordeling van de visuele inspecties, de metingen, beproevingen en onderhoud

	
	
	  Niet van toepassing
	  Gecontroleerd
	  Gemeten
	  Meetwaarde
	  Eenheid
	  Gereinigd
	  Aangedraaid/ vastgezet/  
  gelast/ afstellen
	  Gesmeerd
	  Bijgevuld
	  Vervangen
	  Getest
	  Opgelost/ 
  uitgevoerd/ 
  goedgekeurd
	

	Code
	Omschrijving
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ja
	Nee
	


	a
	Aggregaat/ no-break
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	adm
	Dieselmotor
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	adm1
	algehele conditie
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	adm8
	voorverwarmer
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am
	Mechanische onderdelen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am3
	Beschadigingen/ slijtage
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am29
	Losse onderdelen 
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	am30
	Bedrading en bevestiging
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ab
	Brandstof voorziening
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ab6
	voetklep/ terugslagklep fuel polishing systeem
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ab7
	vacuüm en druk schakelaars fuel polishing systeem
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ab8
	peil dag tank opnemen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ab9
	peil bulk tank opennemen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	al
	Lekkages
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	al1
	Olielekkage
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	al2
	Brandstoflekkage
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	al3
	Koelvloeistoflekkage
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	al4
	Lekkage van de uitlaat
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	al5
	Lekkage van lucht
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	al6
	Uitlaattemperatuur
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ad
	Dynamo
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ad3
	Bedrading
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	as
	Startmotor
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	as5
	Accuklemmen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ak
	Koeling
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ak1
	Koelvloeistof niveau
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ak4
	Waterafscheider
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ak14
	Koelwatertemperatuur
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ak15
	Koelwaterdruk
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	avs
	Voorsmering
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	avs1
	Oliedruk
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	avs2
	Olietemperatuur
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	avs3
	Olieniveau
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	avs6
	Olie voorwarmer controleren (voor proefdraaien/ koude motor)
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	abv
	beveiliging
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	abv2
	Noodstop(s)
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	abv3
	Aarding van de Motor
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	aet
	Elektronische toerenregelaar
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	aet1
	Bedrading
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	b
	Bijbehorende onderdelen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bg
	Generator
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bg1
	Generatorspanning
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bg6
	Bedrading
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bg8
	Reinigen rooster
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bg9
	Verwijderen van obstakels ventilatorruimte
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bg11
	Genarator frequentie
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bb
	Besturingskast
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bb7
	Signaleringslampjes
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bb8
	Aanwijsinstrumenten
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	bb9
	Schakelaars en drukknoppen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	c
	Hulpcomponenten
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ck
	Kleppenregister
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ck1
	bedrading
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cb
	Brandstof voorziening
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cb1
	Brandstofniveau
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cb6
	Bedrading trimpomp
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cb7
	Bedrading vlotters
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cb8
	Bedrading kleppen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cb9
	Voetklep/ terugslagklep fuel polishing systeem
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cb10
	Vacuum en druk schakelaars fuel polishing systeem
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ctb
	Toerenbeveiliging
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ctb1
	Toerental bij start
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ctb4
	Bedrading
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cd
	Diverse
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cd1
	Bedrading
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cd8
	Controlelampjes
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cd9
	Aanwijsinstrumenten
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	cd11
	GBS meldingen controle
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ce
	Alarmen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ce1
	Historie nazien
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ce2
	Controleer alarmen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ce3
	Verklaring alarmen per melding
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ce4
	Herstel alarmen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ce5
	Print screen maken van alarm historie
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ce6
	Historie schonen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	e
	Accu’s
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	es
	Startaccu’s
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	es1
	Peil accuwater
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	es3
	Klemspanning accu (los van lader)
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	es9
	Accu-polen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ebl
	Acculader
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ebl1
	Startspanning
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	ebl4
	Spanning/ werking acculader
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	t
	Test
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tb
	Bedrijfmodus
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tb5
	Spanningsregelaar
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tb6
	0% frequentie
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tai
	Alarm indicatoren
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tai1
	Failure
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tai2
	Warning
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tai3
	Attention
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	tai4
	Diesel shotdown
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o
	Overige
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o6
	Bevestiging motor
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o10
	Niet opgeruimde gereedschappen
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o15
	Storingsmeldingen op bedieningspaneel
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	


	o18
	Overige door fabrikant voorgeschreven inspectie en onderhoudswerkzaamheden
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	





Aanwezige tekeningen
Schema 	ja/ nee
Stuurstroomschema’s	ja/ nee
Installatieschema’s 	ja/ nee
Installatietekeningen  	ja/ nee

Algemene opmerking(en) m.b.t. actualiteit van de aangetroffen tekeningen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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	  Niet van toepassing
	  Gecontroleerd
	  Gemeten
	  Meetwaarde
	  Eenheid
	  Gereinigd
	  Aangedraaid/ vastgezet/  
  gelast/ afstellen
	  Gesmeerd
	  Bijgevuld
	  Vervangen
	  Getest
	  Opgelost/ 
  uitgevoerd/ 
  goedgekeurd
	

	Code
	Omschrijving
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ja
	Nee
	


	
	-
	|_|
	|_|
	|_|
	   
	  
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	






[bookmark: _Toc83118571]Gebreken en aanbevelingen
[bookmark: _Toc83118572]Gebreken

Invulinstructie:

In dit gedeelte moeten alle geconstateerde gebreken worden weergegeven, die niet binnen het tijdsbestek van de inspectie en onderhoudswerkzaamheden kunnen worden opgelost. Deze opnemen met een korte omschrijving van het geconstateerde gebrek. Indien van toepassing ook een foto of IR-foto invoegen. Alle complete vervangingen moeten ook nog worden opgenomen in de vervangingsplanning.

Bij de punten in kolom locatie moet de naam van de NSA/ no-break, het bouwjaar, de etage en de ruimte benaming ingevuld te worden. 

Ter verduidelijking kunnen per gebrek c.q. opmerking ondersteunende foto’s worden bijgesloten.

In dit overzicht mogen geen kosten worden vermeld met betrekking tot het herstel van de geconstateerde gebreken c.q. opmerkingen. 

	Volgnr.
	Locatie/ onderdeel
	Omschrijving gebrek
	Voorgestelde oplossing
	Foto’s gebrek
	


	V.1
	
	
	
	
	








	V.2
	
	
	
	
	








	V.3
	
	
	
	
	








	Etc.
	Volgnummer doornummeren
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Invulinstructie:

Items die niet vallen onder gebreken, maar toch relevant zijn om te vermelden, moeten hier worden aangegeven. Voorbeeld hiervan zijn: ‘noodstroomaggregaat niet toegankelijk in verband met opgeslagen materiaal in ruimte’, of ‘noodstroomaggregaat is te hoog geplaatst zodat veilige bediening niet mogelijk is’.

	Volgnr.
	Locatie/ onderdeel
	Omschrijving aanbeveling
	Voorgestelde oplossing
	Foto’s aanbeveling
	


	A.1
	
	
	
	
	








	A.2
	
	
	
	
	








	A.3
	
	
	
	
	








	Etc.
	Volgnummer doornummeren
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Invulinstructie:

Onder dit hoofdstuk is het mogelijk om een summiere tekst (max. 20 regels) op te nemen met betrekking tot algemene nadere informatie van het inspectiebedrijf. Het plaatsen van foto’s c.q. logo’s is niet toegestaan.
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