Standaard rapportage voor (twee) maandelijkse inspecties en onderhoudswerkzaamheden aan bestaande noodstroomaggregaten en dynamische no-break installaties.

Invulinstructie:

Per PO-activiteit moet één rapportage worden gemaakt. Alle tabellen zijn niet limitatief en mogen naar behoeven uitgebreid worden. De vaste inhoud en indeling mogen echter NIET aangepast worden en tabellen mogen niet verwijderd worden. Na het invullen alle invulinstructies uit het document verwijderen.

De navolgende gegevens moeten zo volledig mogelijk worden ingevuld.

Objectcode	:

Objectnaam	:

Gebouwcode	:

Gebouwnaam	:

Gebouwfunctie	:

Component- ID	:

Keuring-ID	:

Datum inspectie	:

Inleiding

Dit document is een bijlage bij de werkomschrijving voor onderhoud aan noodstroominstallaties.

Inhoud

1.	Gegevens van de Opdrachtgever	3

2.	Gegevens van de Opdrachtnemer	3

3.	Uitgangspunten van de inspectie	4

4.	Noodstroomaggregaat/ dynamische no-break / regel- en besturingskast	4

4.1.	Onderdeel	4

5.	Gebreken en aanbevelingen	13

5.1.	Gebreken	13

5.2.	Aanbevelingen	14

6.	Informatie inspectiebedrijf	15

Gegevens van de Opdrachtgever

Invulinstructie:

Het regiokantoor en installatieverantwoordelijke invullen die verantwoordelijk zijn voor het te inspecteren gebouw.

Regiokantoor			:

Installatieverantwoordelijke	:

Gegevens van de Opdrachtnemer

Invulinstructie:

De gegevens van de opdrachtnemer moeten volledig worden ingevuld.

Speciale aandacht verdient de ondertekening van het inspectierapport. Zonder deze ondertekening wordt het inspectierapport als niet ingevuld beschouwd.

Naam	:

Adres	:

Plaats	:

Naam inspecteur	:

Telefoonnummer	:

E-mailadres	:

Datum	:      	Handtekening :

Uitgangspunten van de inspectie

Invulinstructie:

Bij datum aanleg installatie moet de inspecteur de datum invullen die hij vooraf heeft bepaald aan de hand van de beschikbare tekeningen en installatiegegevens.

Datum aanleg installatie	:

Noodstroomaggregaat/ dynamische no-break / regel- en besturingskast

Invulinstructie:

Aan het begin van de paragraaf de benaming van het onderdeel aanvullen, bijv. NSA 1. Tevens vermelden: de codering van de kast, de toepassing, en de locatie waar de kast zich bevindt.

Indien dit voor de overzichtelijkheid nodig is moet bij een component dat uit meerdere onderdelen bestaat paragraaf 4.1 worden gekopieerd.

Bij toegepaste componenten moet een inventarisatie worden gemaakt van de toegepaste componenten waaruit de noodstroominstallatie is opgebouwd. Hierbij moet van alle componenten: fabricaat, type, het aantal polen, serienummer en vermogen worden aangegeven.

Bij overzicht foto’s dienen duidelijke overzicht foto’s te worden ingevoegd van een gesloten en open aggregaat en besturingskast.

Bij beoordeling van de visuele inspectie, metingen, beproevingen en onderhoud moeten de activiteiten en/ of beoordelingen worden aangegeven door middel van invullen van het desbetreffende vakje. Digitaal is dit mogelijk door op het kruisje te staan, rechter muisknop, eigenschappen, standaardwaarde inschakelen.

Activiteiten en beoordelingscriteria mogen worden aangevuld, wanneer deze niet in de lijst staan maar wel uitgevoerd moeten worden. Dit moet wel in overleg met de opdrachtgever gebeuren.

LET OP: bij iedere opgenomen regel hoort een uit te voeren activiteit, en deze activiteiten behoren alle tot het werk. Invullen van ‘niet van toepassing’ is alleen mogelijk als een onderdeel niet aanwezig is.

Onderdeel

Naam 	:

Ruimte 	:

Toegepaste componenten

| Component | Fabrikant | Type | Serienummer | Vermogen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kies een item. |  |  |  |  |  |
| Kies een item. |  |  |  |  |  |
| Kies een item. |  |  |  |  |  |
| Kies een item. |  |  |  |  |  |

| Overzicht foto motor |  | Overzicht foto generator |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Overzicht foto batterijopstelling/ vliegwiel |  | Overzicht foto inductiekoppeling |  |
| Overzicht foto externe bypass |  | Overzicht plaatsing beveiligingen |  |

Beoordeling van de visuele inspecties, de metingen, beproevingen en onderhoud

|  |  | Niet van toepassing | Gecontroleerd | Gemeten | Meetwaarde | Eenheid | Gereinigd | Aangedraaid/ vastgezet/ gelast/ afstellen | Gesmeerd | Bijgevuld | Vervangen | Getest | Opgelost/ uitgevoerd/ goedgekeurd |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Omschrijving |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ja | Nee |  |
| a | Aggregaat/ no-break |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adm | Dieselmotor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adm1 | algehele conditie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| adm8 | voorverwarmer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am | Mechanische onderdelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am3 | Beschadigingen/ slijtage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am29 | Losse onderdelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| am30 | Bedrading en bevestiging |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ab | Brandstof voorziening |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ab6 | voetklep/ terugslagklep fuel polishing systeem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ab7 | vacuüm en druk schakelaars fuel polishing systeem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ab8 | peil dag tank opnemen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ab9 | peil bulk tank opennemen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| al | Lekkages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| al1 | Olielekkage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| al2 | Brandstoflekkage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| al3 | Koelvloeistoflekkage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| al4 | Lekkage van de uitlaat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| al5 | Lekkage van lucht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| al6 | Uitlaattemperatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ad | Dynamo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ad3 | Bedrading |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| as | Startmotor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| as5 | Accuklemmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ak | Koeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ak1 | Koelvloeistof niveau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ak4 | Waterafscheider |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ak14 | Koelwatertemperatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ak15 | Koelwaterdruk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| avs | Voorsmering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| avs1 | Oliedruk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| avs2 | Olietemperatuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| avs3 | Olieniveau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| avs6 | Olie voorwarmer controleren (voor proefdraaien/ koude motor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abv | beveiliging |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abv2 | Noodstop(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| abv3 | Aarding van de Motor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aet | Elektronische toerenregelaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aet1 | Bedrading |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Bijbehorende onderdelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bg | Generator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bg1 | Generatorspanning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bg6 | Bedrading |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bg8 | Reinigen rooster |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bg9 | Verwijderen van obstakels ventilatorruimte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bg11 | Genarator frequentie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bb | Besturingskast |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bb7 | Signaleringslampjes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bb8 | Aanwijsinstrumenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bb9 | Schakelaars en drukknoppen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Hulpcomponenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ck | Kleppenregister |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ck1 | bedrading |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cb | Brandstof voorziening |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cb1 | Brandstofniveau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cb6 | Bedrading trimpomp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cb7 | Bedrading vlotters |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cb8 | Bedrading kleppen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cb9 | Voetklep/ terugslagklep fuel polishing systeem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cb10 | Vacuum en druk schakelaars fuel polishing systeem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ctb | Toerenbeveiliging |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ctb1 | Toerental bij start |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ctb4 | Bedrading |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd | Diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd1 | Bedrading |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd8 | Controlelampjes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd9 | Aanwijsinstrumenten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cd11 | GBS meldingen controle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce | Alarmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce1 | Historie nazien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce2 | Controleer alarmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce3 | Verklaring alarmen per melding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce4 | Herstel alarmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce5 | Print screen maken van alarm historie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce6 | Historie schonen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Accu’s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| es | Startaccu’s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| es1 | Peil accuwater |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| es3 | Klemspanning accu (los van lader) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| es9 | Accu-polen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ebl | Acculader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ebl1 | Startspanning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ebl4 | Spanning/ werking acculader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t | Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tb | Bedrijfmodus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tb5 | Spanningsregelaar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tb6 | 0% frequentie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tai | Alarm indicatoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tai1 | Failure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tai2 | Warning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tai3 | Attention |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tai4 | Diesel shotdown |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o | Overige |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o6 | Bevestiging motor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o10 | Niet opgeruimde gereedschappen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o15 | Storingsmeldingen op bedieningspaneel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o18 | Overige door fabrikant voorgeschreven inspectie en onderhoudswerkzaamheden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aanwezige tekeningen

Schema 	ja/ nee

Stuurstroomschema’s	ja/ nee

Installatieschema’s 	ja/ nee

Installatietekeningen  	ja/ nee

Algemene opmerking(en) m.b.t. actualiteit van de aangetroffen tekeningen:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aanvulling voor no-breaks: Beoordeling van de visuele inspecties, de metingen, beproevingen en onderhoud

|  |  | Niet van toepassing | Gecontroleerd | Gemeten | Meetwaarde | Eenheid | Gereinigd | Aangedraaid/ vastgezet/ gelast/ afstellen | Gesmeerd | Bijgevuld | Vervangen | Getest | Opgelost/ uitgevoerd/ goedgekeurd |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | Omschrijving |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ja | Nee |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gebreken en aanbevelingen

Gebreken

Invulinstructie:

In dit gedeelte moeten alle geconstateerde gebreken worden weergegeven, die niet binnen het tijdsbestek van de inspectie en onderhoudswerkzaamheden kunnen worden opgelost. Deze opnemen met een korte omschrijving van het geconstateerde gebrek. Indien van toepassing ook een foto of IR-foto invoegen. Alle complete vervangingen moeten ook nog worden opgenomen in de vervangingsplanning.

Bij de punten in kolom locatie moet de naam van de NSA/ no-break, het bouwjaar, de etage en de ruimte benaming ingevuld te worden.

Ter verduidelijking kunnen per gebrek c.q. opmerking ondersteunende foto’s worden bijgesloten.

In dit overzicht mogen geen kosten worden vermeld met betrekking tot het herstel van de geconstateerde gebreken c.q. opmerkingen.

| Volgnr. | Locatie/ onderdeel | Omschrijving gebrek | Voorgestelde oplossing | Foto’s gebrek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.1 |  |  |  |  |  |
| V.2 |  |  |  |  |  |
| V.3 |  |  |  |  |  |
| Etc. | Volgnummer doornummeren |  |  |  |  |

Aanbevelingen

Invulinstructie:

Items die niet vallen onder gebreken, maar toch relevant zijn om te vermelden, moeten hier worden aangegeven. Voorbeeld hiervan zijn: ‘noodstroomaggregaat niet toegankelijk in verband met opgeslagen materiaal in ruimte’, of ‘noodstroomaggregaat is te hoog geplaatst zodat veilige bediening niet mogelijk is’.

| Volgnr. | Locatie/ onderdeel | Omschrijving aanbeveling | Voorgestelde oplossing | Foto’s aanbeveling |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 |  |  |  |  |  |
| A.2 |  |  |  |  |  |
| A.3 |  |  |  |  |  |
| Etc. | Volgnummer doornummeren |  |  |  |  |

Informatie inspectiebedrijf

Invulinstructie:

Onder dit hoofdstuk is het mogelijk om een summiere tekst (max. 20 regels) op te nemen met betrekking tot algemene nadere informatie van het inspectiebedrijf. Het plaatsen van foto’s c.q. logo’s is niet toegestaan.