## Vragen_en_antwoorden_306271_ins
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 |  |  | xx | Dit betreft geen vraag voor de Nota van Inlichtingen.
2 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 6.4, blz. 41 en 42 | "Bij inschrijving dienen de in onderstaande tabel, kolom “Bij inschrijving door”, opgenomen documenten en bewijsstukken via TenderNed te worden ingediend. Wanneer wordt ingeschreven op meerdere percelen dan dienen inschrijvers bij de aangegeven documenten en bewijsstukken deze per perceel in te dienen. Kunnen wij er vanuit gaan dat wij alleen per perceel de documenten hoeven aan te leveren waar dat ook in de kolom “Inschrijvingsdocument / bewijsstuk” expliciet gevraagd wordt, en dat de documenten waarbij dit niet in deze kolom expliciet vermeld staat maar 1 keer voor alle percelen hoeven te worden ingediend? Dus als wij bijvoorbeeld op perceel 1,2 en drie inschrijven wij kunnen volstaat met 1 UEA en 1 Model opgave referentieopdrachten (Kerncompetentie 1 t/m 6) ? " | Wanneer een inschrijvende partij op meerdere percelen inschrijft, behoeven de gevraagde documenten slechts 1 keer te worden ingediend (let wel goed op of de stukken, naast de Hoofdopdrachtnemer, ook door eventuele combinanten en/of derde(n) waarop een beroep wordt gedaan moeten worden ingediend). Voorwaarde is dan wel dat de inschrijvende partij op ieder perceel met dezelfde combinant(en) en/of derde(n) waarop een beroep wordt gedaan (voor zover van toepassing) inschrijft. Indien dit laatste op percelen verschilt, moeten per perceel wel alle gevraagde documenten worden ingediend. Met inachtneming van het vorenstaande geldt verder: Met betrekking tot de "Eigen verklaring" (UEA) geldt, dat als men deze voor meerdere percelen eenmalig indient, dat in deel II A van het UEA duidelijk wordt aangegeven op welke percelen men dan inschrijft. De "Model opgave referentieopdrachten" voor de kerncompetenties 1 tot en met 6 alsmede de daarbij behorende documenten ten bewijze van de vereiste kerncompetentie en kenmerken behoeven slechts 1 keer te worden ingediend. Ten aanzien van de kwantitatieve documenten geldt uiteraard dat per perceel wel een apart inschrijvingsbiljet en Prijzenboek (zowel PDF format als Excel-format) ingediend dienen te worden. De bijlage "Voorkeur percelen" (indien van toepassing) behoeft slechts 1 keer te worden ingediend. Ten aanzien van de kwalitatieve documenten geldt, dat wanneer een inschrijver op meerdere percelen inschrijft, en er tussen deze documenten per perceel inhoudelijk geen verschil zit, men deze bij voorkeur eenmalig verstrekt. Wanneer de inschrijver op meerdere percelen inschrijft en er tussen de kwalitatieve documenten per perceel verschil zit, dan dient de inschrijver deze documenten voor ieder perceel bij inschrijving toe te voegen.
3 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.2, blz. 19 | Bij kerncompetentie 2 geeft u bij de kenmerken aan dat het uitvoeren van NEN3140 inspecties in minimaal 2 gebouwen moet hebben plaatsgevonden, met 1 van de genoemde gebouwfuncties. Ieder van de 2 gebouwen dient een andere gebouwfunctie te hebben en dit mag door maximaal 2 opdrachtgevers worden uitgevoerd. Wij gaan ervan uit dat wij hier maximaal 2 opdrachtgevers mogen inzetten, waarbij elke opdrachtgever minimaal 1 gebouw bevat en er totaliteit van de 2 referenties, 2 verschillende gebouwen/gebouwfuncties worden beschreven. Zo niet, graag uw toelichting hoe wij deze dienen te interpreteren en de toegevoegde waarde van uw benadering. | Hetgeen u verwoord heeft ("Wij gaan ervan uit dat wij.....") is correct. De tekst voor de betreffende kerncompetentie als beschreven in paragraaf 4.2 van de aanbestedingsleidraad is integraal van toepassing.
4 | Inhoud | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.2, blz. 17 | Bij kerncompetentie 1 geeft u bij de kenmerken aan dat het onderhouden of opleveren van de elektrotechnische installatie in minimaal 3 gebouwen moet hebben plaatsgevonden, met 1 van de genoemde gebouwfuncties. Ieder van de 3 gebouwen dient een andere gebouwfunctie te hebben en dit mag door maximaal 3 opdrachtgevers worden uitgevoerd. Wij gaan ervan uit dat wij hier maximaal 3 opdrachtgevers mogen inzetten, waarbij elke opdrachtgever minimaal 1 gebouw bevat en er totaliteit van de 3 referenties, 3 verschillende gebouwen/gebouwfuncties worden beschreven. Zo niet, graag uw toelichting hoe wij deze dienen te interpreteren en de toegevoegde waarde van uw benadering. | Hetgeen u verwoord heeft ("Wij gaan ervan uit dat wij.....") is correct. De tekst voor de betreffende kerncompetentie als beschreven in paragraaf 4.2 van de aanbestedingsleidraad is integraal van toepassing.
5 | Inhoud | Verrekenprijzen | Onder de Verrekenprijzen voor herstellen van onderdelen / vervangingswerkzaamheden staan bij de Statische No-break onder 100.40 (1-25 Ah), 100.41 (30-100 Ah) en 100.42 (120-300 Ah) de accu's benoemd. De spreiding die hier wordt gebruikt is ons inziens te groot en zal leiden tot (zeer) grote prijsdifferentiaties tussen de inschrijvers. Het verzoek is om de accu's in de prijzenlijsten verder te differentieren en aan te vullen met het voltage (6, 12 of 24V). Wij hebben hiervoor ook de componentnelijst geraadpleegd maar deze geven geen nadere informatie over de te herstellen onderdelen / vervangingswerkzaamheden voor de accu's in de statische no-breaks. | Spreiding en classificatie dient aangehouden te worden zoals in het Prijzenboek. Daarbij mag uitgegaan worden van 12V-accu’s.
6 | Contract | Prijzenboek | Prijzenboek In het prijzenboek worden onder "20-30 uurtarieven" gevraagd voor storingen (30) maar deze tarieven gelden ook voor vervangingen (20) . Wij gaan ervan uit dat voorbereidingsuren/ engineeringsuren t.b.v. vervangingen separaat verrekenbaar zijn en niet worden geacht in de ingediende uurtarieven te zijn opgenomen? Dit om te voorkomen dat alle aanbieders eigen aannames moeten doen en er dus geen vergelijkbare tarieven ontstaan, het is nl. lastig om zonder te weten om welke vervangingen het gaat voorbereiding/ engineeringsuren hiervoor in te schatten. | In regel 20.1 van het Prijzenboek is een uurtarief opgenomen voor de werkzaamheden genoemd in regel 20.00. In regel 30.1 is een uurtarief opgenomen voor het oplossen van storingen. Welk tarief op de regels wordt ingevuld is aan de Aannemer. Voor beide regels geldt ook wat gesteld is in paragraaf 7.1. van de Werkomschrijving.
7 | Contract | Aanbestedingsleidraad paragraaf 2.1.2 | Tegen welk hoofdstuk uit het prijzenboek dienen we het correctief onderhoud en projecten t.a.v. de CAI, Databekabeling, intercom en omroepinstallaties verrekenen? Ons inziens zijn dit specialisten die je niet wil vertroubelen met de uurtarief verrekenprijzen uit hfd 20 en / of 30. Bent u bereid om hiervoor een hfd 40 'Uurtarief voor correctief onderhoud en projecten voor de CAI, databekabeling, intercom en omroepinstallaties' toe te voegen met een onderliggende opsplitsing tussen Correctief onderhoud en projecten? | De Opdrachtgever is niet bereid om extra uurtarieven aan het Prijzenboek toe te voegen. Het aantal correctieve uren zal beperkt zijn.
8 | Contract | Werkomschrijving paragraaf 4.4.3 blz 65 | Werkomschrijving paragraaf 4.4.3 blz 65 wat is een spoedeisende, hinderlijke en overige storing. En basis waarvan wordt dit label meegegeven? Bij Defensie kan de prikkel verkeerd zijn door alle storingen door de defensie spoedeisend te maken zodat aannemer snel te plaatsen is. Graag hier objectieve criteria aan hangen zodat deze criteria ook hierlangs gehouden kan worden in de uitvoering van het contract. | Paragraaf 4.4.3 gaat over manco's en niet over storingen. De tweede zin van de eerste alinea van paragraaf 4.4.3 is duidelijk. De Opdrachtgever bepaalt.
9 | Contract | Werkomschrijving paragraaf 4.4.6 blz 66 | Werkomschrijving paragraaf 4.4.6 blz 66 Wat is de definitie van een spoedeisende en niet-spoedeisende manco? En basis waarvan wordt dit label meegegeven? Bij Defensie kan de prikkel verkeerd zijn door alle manco's door de defensie spoedeisend te maken zodat aannemer een kortere responsetijd heeft i.v.m. op te lopen kortingen. Graag hier objectieve criteria aan hangen zodat deze criteria ook hierlangs gehouden kan worden in de uitvoering van het contract. | De eerste regel van 4.4.6 is duidelijk. De Opdrachtgever bepaalt.
10 | Contract | Algemene kortingsregeling | Algemene kortingsregeling Klopt het dat de KPI rapportage KPI twee soorten kortingen heeft. Een maandelijkse (>95% van de rapportages juist, volledig en tijdig ingediend) en een jaarlijkse (100% aan het einde van het contractjaar van de rapportages juist en volledig ontvangen)? Ons inziens is dit een dubbele korting. | KPI 3 ziet er op dat 95% van de rapportages juist, volledig en tijdig worden ingeleverd. KPI 2 ziet erop dat jaarlijks 100% gekeurd, geïnspecteerd en/of onderhouden is, waarvan 90 % goedgekeurd. Rapportages zijn hier onderdeel van. Als KPI 3 binnen de termijn wordt gehaald komt dit niet ten laste van KPI 2.
11 | Contract | Werkomschrijving Prijzenboek | Werkomschrijving Prijzenboek "Kunt u aangeven of de in te vullen uurtarieven voor hoofdstuk 20-30 van het prijzenboek ook van toepassing zijn op de in te zetten onderaannemer(s) / derden? " | Zie paragraaf 7.1, vierde alinea van de Werkomschrijving.
12 | Juridisch | Werkomschrijving paragraaf 7.1 blz 79 | Werkomschrijving paragraaf 7.1 blz 79 "In artikel 7.1 wordt aangegeven dat het uurtarief inclusief dient te zijn. Wat verstaat u onder inclusief? Betekent dit dat er geen extra uren in rekening kunnen worden gebracht voor o.a. projectleiding, werkvoorbereiding, engineering, etc. Graag een nadere toelichting. " | Is correct. Zie paragraaf 7.1 van de Werkomschrijving. Er kunnen geen extra uren in rekening worden gebracht voor o.a. projectleiding, werkvoorbereiding, engineering, etc.
13 | Inhoud | Werkomschrijving algemeen | Werkomschrijving algemeen Dient de begeleiding van derden van opdrachtnemer ook opgenomen te worden in de uurtarieven of wordt deze op locatie door Defensie begeleid? | Indien de Aannemer derden inschakelt, zal de Aannemer de toegang moeten uitvoeren zoals beschreven in de overeenkomst. Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf gaan geen begeleidings werkzaamheden uivoeren op de objecten. Voor toegang tot gebouwen en afgesloten delen van een object regelt Defensie de toegang.
14 | Inhoud | Werkomschrijving paragraaf 2.4 blz 15 | Werkomschrijving paragraaf 2.4 blz 15 Zijn er van alle assets inventarisatieplannen t.a.v. chroom 6 beschikbaar? In hoeverre is werken met chroom 6 een risico? | Er zijn geen inventarisatieplannen t.a.v. chroom 6 beschikbaar. Als goed werkgever moet de aannemer op de hoogte zijn van de risico's van chroom 6. zie ook vraag 22.
15 | Inhoud | Werkomschrijving paragraaf 2.6 blz 15 | Werkomschrijving paragraaf 2.6 blz 15 Zijn er van alle locaties actuele asbestinventarisatieplannen beschikbaar? Zo niet, krijgt opdrachtnemer voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden een overzicht met de beschikbare plannen? | Zie paragraaf 2.6 tweede alina. Deze asbestinformatie wordt bijgehouden en kan na opdracht door twee medewerkers van de Aanemer worden geraadpleegd. Bij bonnen uit ultimo wordt aangegeven of er asbest aanwezig is. Het bestand astbestinformatie kan dan geraadpleegd worden of de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd of dat er extra acties moeten worden ondernomen.
16 | Inhoud | Werkomschrijving | Werkomschrijving Begrijpen wij het goed dat de ‘rode revisie’, zoals omschreven in 5.9.2, tot 40 symbolen tekenwerk inbegrepen dient te zijn in de preventieve prijzen en de uurtarieven in het prijzenboek. En dat enkel boven 40 symbolen per tekening ‘na aanlevering en afstemming met de Opdrachtgever’ het verrekenbaar is conform onderdeel 140 uit het prijzenboek zijnde ‘tekenwerk digitaal’. | De 'rode revisies' komen inderdaad voor bij de preventieve werkzaamheden en zijn onderdeel van uurtarieven in het Prijzenboek, maar beperken zich niet tot de preventieve werkzaamheden. Verrekening vindt plaats zoals beschreven in paragraaf 5.9.2.
17 | Inhoud | Prijzenboek | Prijzenboek Om het contract en de bestekseisen goed uit te kunnen voeren heeft inschrijver voor het Preventief Onderhoud (onderdeel 10 uit het prijzenboek) een aantal indirecten nodig, zoals een werkvoorbereider en maintenance engineer. In het prijzenboek is hier geen ruimte voor; dienen deze functionarissen en hun handelingen in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen? | Correct.
18 | Juridisch | Aanbestedingsleidraad Algemeen | Aanbestedingsleidraad Algemeen Bent u bereid om aansluiting te zoeken bij de Handreiking Tenderkosten voor het toepassen van een tenderkostenvergoeding? Gezien de grootte van deze aanbesteding, en het in de markt ongebruikelijke bundelen van de RFI (selectiefase) en RFP (gunningsfase) brengt de tender relatief veel kosten, inspanning én mogelijk een zeer groot concurrentveld met zich. Een tenderkostenvergoeding wordt alsdan door de Gids Proportionaliteit proportioneel gevonden. | De aanbesteder past in het kader van haar bundelingsprogramma geen tenderkostenvergoeding toe.
19 | Inhoud | Document Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.4 blz 29 | Document Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.4 blz 29 Mogen voor de maximum aantal A4's pagina's (resp. 4,4,2 enkelzijdig) per kwaliteitscriteria de pagina's nog een voorblad en een inhoudsopgave toegevoegd worden die NIET meetellen bij deze maximum aantal A4's enkelzijdig? | Zie paragraaf 5.4 in de tabel kolom bewijsstukken ("Een eventueel toegevoegd voorblad en een inhoudsopgave tellen niet mee in het maximaal aantal pagina's").
20 | Juridisch | Document Voorwaarden ROK paragraaf 4.11 blz 8 | Document Voorwaarden ROK paragraaf 4.11 blz 8 Met betrekking tot de onderhoudstermijn wordt enerzijds verwezen naar paragraaf 11 UAV, anderzijds wordt gesteld dat de onderhoudstermijn 12 maanden bedraagt. Van welke onderhoudstermijn dient aannemer uit te gaan, en wordt hier niet de garantietermijn bedoeld? | Artikel 4.11 van de Voorwaarden van de raamovereenkomst met betrekking tot de onderhoudstermijn wordt aangepast. Daarnaast wordt een aanvullend artikel 4.12 opgenomen met betrekking tot garantie. De artikelen luiden dan als volgt: 4.11 Voor elke onder de Raamovereenkomst opgedragen Nadere Opdracht voor projecten geldt een onderhoudstermijn als bedoeld in paragraaf 11 UAV 2012. De duur van de onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden. 4.12 Voor preventieve onderhoudswerkzaamheden en werkzaamheden voor het oplossen van storingen, alsmede de daarbij toegepaste materialen, geldt een garantie conform het gestelde in paragraaf 22 van de UAV 2012 gedurende een periode van 12 maanden.
21 | Contract | Document Werkomschrijving Paragraaf 7.4.8. blz 81 | Document Werkomschrijving Paragraaf 7.4.8. blz 81 Ten aanzien van regel 75.2 wordt gesteld dat 'onvolledige gegevens en/of update Componentenlijsten worden niet vergoed', terwijl eerder is vermeld dat voor nieuwe componenten welke volledig ingevuld worden op de update Compnentenlijst de ON het door hem opgegeven bedrag in rekening kan brengen. Dit lijkt tegenstrijdig te zijn. Wat bedoelt OG met de laatste zin ten aanzien van regel 75.2? | In regel 65.1 van het Prijzenboek is 1 installatie opgenomen waarvan de gegevens ontbreken. Voor het opnemen van deze gegevens moet een verrekenprijs worden opgegeven. Van alle bestaande installaties waarvan de gegevens ontbreken of niet volledig zijn moet het aanleveren van de gegevens in de verschillende prijzen zijn opgenomen. Betreft het een compleet nieuwe installatie waarvan geen gegevens zijn opgenomen, dan kan het Rijksvastgoedbedrijf opdragen om de gevens te verzamelen en te verwerken in een update componenten lijst. Het kan voorkomen dat de installatie wel is geregisteerd, maar niet tot deze overeenkomst behoort.
22 | Inhoud | Document Werkomschrijving paragraaf 2 blz 9 | Document Werkomschrijving paragraaf 2 blz 9 Gesteld is dat door het aanvaarden van de opdracht ON de OG vrijwaart voor alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid zoals vastgelegs in de Arbeidsomstandighedenbesluit. Hoe verhoudt dit zich ingeval ondanks het volgen van de in de werkomschrijving beschreven procedure alsnog tijden uitvoering van werkzaamheden asbest wordt aangetroffen dan wel medewerkers van ON in aanraking komen met Chroom 6? Inschrijver ziet hier graag de nuancering dat in dergelijke gevallen de genoemde vrijwaring niet van toepassing is. | De Aannemer is altijd verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers. Gegevens van asbest en chroom welke het Rijksvastgoedbedrijf beschikbaar heeft kunnen door de aannemer worden geraadpleegd. Het Rijksvastgoedbedrijf zal de teksten niet aanpassen.
23 | Contract | Document Voorwaarden ROK paragraaf 7.1 blz 9 | Document Voorwaarden ROK paragraaf 7.1 blz 9 OG geeft geen garantie ten aanzien van de volledigheid van de objectenlijst en behoudt zich het recht voor objecten toe te voegen en te verwijderen. Inschrijver gaat er echter vanuit dat wijzigingen in de objectenlijst in overleg met ON zal plaatsvinden. Graag uw bevestiging. | Indien er objecten worden toegevoegd of verwijderd is er geen overleg met de Aannemer, maar wordt wel tijdig aan de Aannemer gemeld. Extra werk kan verrekend worden volgens het Prijzenboek. Werkzaamheden welke niet uitgevoerd kunnen worden kunnen niet worden verrekend. In de jaarlijks verstrekte Keuringsplannen is een objecten lijst opgenomen. Indien er objecten in het lopende jaar bij of afgaan wordt dit meegenomen in het volgende Keuringsplan.
24 | Contract | Document Voorwaarden ROK paragraaf 4.9 blz 7 | Document Voorwaarden ROK paragraaf 4.9 blz 7 Als ingangsdatum indexering staat vermeld per 1 januari van ieder opvolgende kalenderjaar, ingaand één jaar na ingangsdatum overeenkomst. Conform art. 2.2 ROK betreft de ingangsdatum van de overeenkomst de datum vermeld in de brief van definitieve gunning. Indien definitieve gunning vertraging ondervindt, kan dit negatieve invloed hebben voor ON. Van welke datum mag inschrijver uitgaan per wanneer kan worden geïndexeerd? | 1 januari 2023 is de indexering voor de eerste maal van kracht. Echter, deze wordt berekend in de eerste week van november het jaar ervoor (peildatum). Zie bijlage R12 Indexatie methode.
25 | Juridisch | Document Werkomschrijving paragraaf 4.3.5.1 blz 54 | Document Werkomschrijving paragraaf 4.3.5.1 blz 54 Gesteld is dat het inspectierapport een juridisch document is. Wat bedoelt u hiermee te zeggen mede gelet op de mate van verantwoordelijkheid van ON? | Met de term "juridisch document" wordt in dit kader feitelijk niet meer bedoeld dan dat dit document onderdeel uitmaakt van de uiteindelijke overeenkomst, hetgeen (wettelijke en/of juridische) verplichtingen met zich brengt.
26 | Contract | Document Werkomschrijving Paragraaf 4.2.1.2 blz 26 | Document Werkomschrijving Paragraaf 4.2.1.2 blz 26 Gesteld is dat indien aannemer constateert dat installaties niet zijn opgenomen in de componentenlijst, in overleg met Opdrachtgever zal worden bepaald of onderhoud-/ inspectiewerkzaamheden als meerwerk worden opgedragen. Inschrijver gaat hierbij uit van het uitgangspunt dat in het overleg wordt besproken of de ontbrekende installaties in onderhoud dienen te worden genomen door aannemer en zodoende als meerwerk worden verrekend. Klopt deze aanname? | Correct. Deze worden verrekend op basis van de opgegeven prijzen en tarieven in het Prijzenboek.
27 | Inhoud | Document Werkomschrijving paragraaf 5.7 blz 71 | Document Werkomschrijving paragraaf 5.7 blz 71 Op grond waarvan wordt bepaald of ontbrekende installaties op de componentenlijst als meerwerk kunnen worden verrekend? | Wanneer een installatie niet in de componentenlijst is opgenomen, moet in overleg met de opdrachtgever worden bepaald of deze onderhouden of geïnspecteerd moet worden. De verrekening van deze werkzaamheden vindt plaats op basis van de opgegeven prijzen en tarieven in het Prijzenboek.
28 | Contract | Document Werkomschrijving paragraaf 2.14 blz 18 | Document Werkomschrijving paragraaf 2.14 blz 18 Aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan ten gevolge van storingen in de levering van water, gas en/of electrische energie. Inschrijver gaat er echter wel vanuit dat wanneer werkzaamheden stil dienen te worden gelegd als gevolg van een dergelijke storing waardoor werkzaamheden op later tijdstip dienen te worden uitgevoerd, dit niet ten laste komt van aannemer t.o.v. de kortingsregeling uit bijlage R.08. Graag uw bevestiging. | Indien het niet tijdig kunnen uitvoeren van werkzaamheden veroorzaakt wordt door Defensie is dit een uitzondering op de KPI. Deze werkzaamheden moeten direct weer worden ingepland. Het niet meteen inplannen van de werkzaamheden heeft wel invloed op de KPI. Indien de werkzaamheden in de oorspronkelijke planning aan het einde van een jaar gepland stonden, dan dienen deze in ieder geval binnen 2 maanden te zijn uitgevoerd.
29 | Contract | Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling | Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling Wordt het maximum (de som van de opgelegde) kortingen berekend over de totale opdrachtsom voortvloeiend uit de raamovereenkomst of de Nadere Opdracht? | De korting wordt berekend op basis van de totale opdrachtsom (van alle Nadere Opdrachten) per contractjaar. Zie laatste paragraaf bijlage R.08.
30 | Juridisch | Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling | Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling Is de kortingsregeling zoals in deze bijlage opgenomen ter vervanging van het het kortingsbedrag zoals benoemd in paragraaf 42 UAV? | Bijlage R.08 en paragraaf 42 van de UAV zijn beide van toepassing.
31 | Juridisch | Document Voorwaarden ROK paragraaf 13.9 blz 15 | Document Voorwaarden ROK paragraaf 13.9 blz 15 Het is voor inschrijver niet wenselijk een verplichting onbeperkt in duur aan te gaan. We verzoeken u dan ook toe te voegen dat de geheimhoudingsverplichting geldt voor de duur van 10 jaar na verstrekking. | De geheimhoudingsverplichting zoals deze is opgenomen in de (concept) Voorwaarden van de Raamovereenkomst wordt aangepast en is geldig tot 10 jaar na afloop van de raamovereenkomst.
32 | Juridisch | Document Voorwaarden ROK paragraaf 10.1 blz 10 | Document Voorwaarden ROK paragraaf 10.1 blz 10 "De Aannemer dient 5% van de waarde van de loonsom te besteden aan werk(ervarings)plaatsen e.d. De omgeving van de RVB (Defensie) is van een hogere mate van complexiteit, waardoor personen uit de doelgroep Social Return niet altijd kunnen worden ingezet voor de Nadere Overeenkomsten. De Aannemer heeft ook minder complexe projecten in haar portefeuille. Mag er van uit gegaan worden dat de Aannemer de 5% aan Social Return niet alleen op dit project hoeft te realiseren, maar ook middels andere projecten kan komen tot de 5% van de waarde van de loonsom?" | Zie paragraaf 10.7 van de raamopvereenkomst.
33 | Juridisch | Document Voorwaarden ROK paragraaf 10.1 blz 10 | Document Voorwaarden ROK paragraaf 10.1 blz 10 "Aannemer is verplicht 5% van de loonsom te besteden aan werk(ervarings)plaatsen. Is Aannemer gerechtigd om dit ook bij onderaannemers weg te leggen?" | Ja, dat is toegestaan. Zie echter ook het antwoord op vraag 32.
34 | Juridisch | Document Voorwaarden ROK paragraaf 13.10 blz 16 | Document Voorwaarden ROK paragraaf 13.10 blz 16 Dit artikel lijkt te overlappen met art. 13.9. Wordt met de in dit artikel genoemde gegevens van Opdrachtgever persoonsgegevens bedoeld. Indien het antwoord op deze vraag ontkennend luidt, graag nadere uitleg hoe art. 13.10 zich verhoudt tot art. 13.9. | Zowel artikel 13.9 als 13.10 beperkt zich niet tot persoonsgegevens, maar ziet op informatie en gegevens in de breedste zin. Er lijkt inderdaad enige overlap te zijn, maar de artikelen zijn niet tegenstrijdig en blijven gehandhaafd.
35 | Juridisch | Document Voorwaarden ROK paragraaf 9.1 a blz 9 | Document Voorwaarden ROK paragraaf 9.1 a blz 9 Bouwstoffen dienen van de eerste soort c.q. eerste kwaliteit te zijn. Wat bedoeld u hiermee? | Wij bedoelen hiermee dat de bouwstoffen nieuw zijn en een goede kwaliteit moeten hebben en welke functioneel geschikt zijn voor het aspect waarvoor ze worden ingezet en minimaal aan de garantievoorwaarden voldoen. Dit is van toepassing indien een circulaire invulling niet mogelijk is.
36 | Juridisch | Document Voorwaarden ROK paragraaf 5 blz 7 | Document Voorwaarden ROK paragraaf 5 blz 7 Het is voor inschrijver niet mogelijk om aansprakelijkheid voor gevolgschade te accepterren. Dit om de reden dat dit risico niet te voorzien is en daardoor niet verzekerbaar. Bent u daarom bereid de aansprakelijkheid voor gevolgschade uit te sluiten. Indien niet akkoord, graag nadere uitleg hoe dit zich verhoud tot de Gids Proportionaliteit (in het bijzonder Voorschrift 3.9D). | De aansprakelijkheid is gemaximeerd en daarmee verzekerbaar. Daarnaast heeft het Rijksvastgoedbedrijf haar aansprakelijkheidsclausule voor onderhoudsovereenkomsten afgestemd met marktpartijen. Het artikel voldoet tevens aan het voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit. Het artikel zal om die reden dan ook niet worden aangepast.
37 | Juridisch | Document Voorwaarden ROK paragraaf 2.6.5 blz 5 | Document Voorwaarden ROK paragraaf 2.6.5 blz 5 Opdrachtgever is gerechtigd de raamovereenkomst onmiddellijk te beëindigen indien personeel van aannemer, gedurende de looptijd van de raamovereenkomst, wegens een misdrijf is veroordeeld. Inschrijver gaat ervan uit dat Opdrachtgever zich niet op dit artikel beroept indien een medewerker gedurende de looptijd een misdrijf begaat en hiervoor wordt veroordeeld waarbij aannemer betreffend medewerker naar aanleiding hiervan niet meer tewerk stelt. Graag bevestiging/ nadere uitleg. | Uw aanname is in de basis correct, echter zal de rol van de Aannemer ten aanzien van het gepleegde misdrijf (bijvoorbeeld ten aanzien van pro-actief handelen ter (verdere) voorkoming van het gepleegde misdrijf, indien dit mogelijk was) bij een dergelijke beslissing wel meegewogen kunnen worden.
38 | Juridisch | Document Voorwaarden ROK paragraaf 2.6.1 blz 4 | Opdrachtgever is gerechtigd de raamovereenkomst onmiddellijk te beëindigen ingeval aannemer gedurende een periode van 3 opeenvolgende weken de uitvoering van nagenoeg alle verplichtingen voortvloeiend uit een Nadere Opdracht staakt. Graag uw bevestiging dat opdrachtgever niet gerechtigd is om de raamovereenkomst te beëindigen indien de schorsing van werkzaamheden gelegen is aan een overmachtssituatie dan wel een situatie die aan opdrachtgever is toe te rekenen. | Wij gaan ervan uit dat u verwijst naar artikel 2.6.1. In geval van een overmacht situatie dient de Aannemer aan te tonen dat hij alles in het werk heeft gesteld om de overmacht situatie op te heffen danwel voorzorgsmaatregelen treft om overmacht situaties zo veel mogelijk te voorkomen. Aannemer dient tevens aan te tonen dat er volgens hem sprake is van een situatie welke is toe te schrijven aan de Opdrachtgever.
39 | Juridisch | Document Voorwaarden ROK paragraaf 2.7 blz 5 | Document Voorwaarden ROK paragraaf 2.7 blz 5 Opdrachtgever is gerechtigd de Raamovereenkomst te beëindigen als er sprake is van 1 of meerdere Tekortkomingen. Inschrijver gaat ervan uit dat Opdrachtgever hierbij afweegt of de Tekortkoming de beëindiging rechtvaardigt en enkel tot beëindiging overgaat indien er sprake is van een wezenlijke tekortkoming. Graag uw bevestiging. | Uw aanname is correct, echter wanneer er frequent meerdere tekortkomingen zijn zal de Opdrachtgever alsnog overwegen en gerechtigd zijn de raamovereenkomst te beëindigen, ook al zijn de tekortkomingen wellicht niet wezenlijk.
40 | Juridisch | Document Voorwaarden ROK paragraaf 2.3 blz 4 | Document Voorwaarden ROK paragraaf 2.3 blz 4 Gesteld is dat aannemer bij voorbaat al instemt met een eventuele verlenging van de raamovereenkomst door opdrachtgever. Hoewel aannemer ook een langdurige samenwerking voor ogen heeft, zijn er echter voor aannemer ook moverende redenen denkbaar waarom deze de raamovereenkomst niet wenst te verlengen. Kunt u bevestigen dat, alvorens door opdrachtgever wordt besloten de raamovereenkomst al dan niet te verlengen, in overleg wordt getreden met aannemer om de mogelijkheid tot verlenging te bespreken? | Wij bevestigen dat wij voorafgaand aan mogelijke verlengingsopties het voornemen over de invulling van de optie zullen delen met de Aannemer en dit tijdens een contractbespreking nader toe te lichten. Wij zullen daar dan over in gesprek gaan. De Opdrachtgever zal echter zelf besluiten de raamovereenkomst al dan niet te verlengen.
41 | Juridisch | Document Voorwaarden ROK paragraaf 1.5 blz 3 | Document Voorwaarden ROK paragraaf 1.5 blz 3 Gesteld is dat indien de in de Offerteaanvraag genoemde werken door OG d.m.v. een ondertekende schriftelijke mededeling aan aannemer wordt opgedragen, aannemer verplicht is die Nadere Opdracht uit te voeren. Inschrijver gaat ervan uit dat betreffende schriftelijke mededeling volgt uit de door aannemer ingediende offerte conform de procesbeschrijving in art. 3.1.2 van de raamovereenkomst. Graag uw bevestiging. | Het kan gaan om alle Nadere Opdrachten op basis van de procesbeschrijving in artikel 3 en conform de overige voorwaarden in de Raamovereenkomst inclusief bijlagen.
42 |  |  | XX | Dit is geen vraag maaar een aanmelding.
43 | Inhoud | Prijzenboeken | T.a.v. prijzenboeken: bij het afprijzen van prijzen in Blok 100 is het ons inziens voor veruit de meeste regels niet mogelijk om 1 tarief af te geven voor de diverse componenten. Een leveranciers vergelijk baseren op in Blok 100 is enkel zinvol indien goed wordt gespecificeerd welk type / fabricaat en kwaliteit wordt bedoeld. Dergelijke informatie hebben wij vooralsnog niet ontvangen. Kunt u dit beschikbaar stellen. | In de componenten lijst zijn meerdere technische gegevens opgenomen. Met deze gegevens kan de Aannemer een inschatting maken.
44 | Inhoud | Raamovereenkomst Art 2.5 pagina 4 | De maximale waarde van de Raamovereenkomst is voor de gehele looptijd van de Raamovereenkomst inclusief verlengingen vastgesteld op € XXX miljoen. Wat is de van toepassing zijn de maximale hoogte per perceel? | De maximale waarde per perceel is verwoord in de aanbestedingsleidraad in paragraaf 2.3. Bij opdrachtverlening zal per perceel een overeenkomst worden opgemaakt waarbij het betreffende bedrag per perceel conform het gestelde in paragraaf 2.3 concreet wordt ingevuld.
45 | Inhoud | Werkomschrijving PV pagina 49 | Kunt u de RVB-richtlijn voor PV-systemen verstrekken. | De RVB-richtlijn voor PV-systemen is alleen relevant voor de realisatie van nieuwe PV-systemen en/of grote vervanging (kortom Projecten en Vervangingen) van deze systemen. Belangrijkste uitgangspunten voor de aannemer binnen de scope van het uitvoeren van preventief onderhoud, herstellen van manco's en oplossen van storingen, die kunnen leiden tot een-op-een vervangingen van onderdelen van PV-systemen, zijn: - bij vervanging van onderdelen moet het nieuwe onderdeel van hetzelfde fabricaat en type zijn als het onderdeel dat vervangen wordt. - wanneer onderdelen op korte termijn niet meer leverbaar zijn (end of life melding) moet dit tijdig worden gemeld, inclusief een alternatief onderdeel dat hiervoor in de plaats kan worden toegepast. Onderbouwd op basis van inspectierapporten kan de aannemer oplossingen bespreken die leiden tot grootschaligere aanpassingen aan de PV-systemen (Projecten en Vervangingen). Opdrachtgever zal dan conform de werkomschrijving een projectuitvraag doen waarbij de RVB-richtlijn voor PV-systemen als projectuitgangspunt geldt.
46 | Inhoud | Bijlage W26 | in de titel van dit document wordt een verwijzing naar stookinstallaties gemaakt, terwijl de verwijzing vanuit de werkomschrijving over de NSA's gaat. klopt dit? | De brandstofmotor wordt gezien als stookinstallatie.
47 | Inhoud | Bijlage W.503 Prijzenboek regio Zuid West versie 1.4 | De kolommen in dit prijzenboek zijn, in tegenstelling tot die van de andere percelen niet beveiligd. Dit schept de mogelijkheid tot het ongewild muteren van de data, wat resulteert in een foutieve berekening van de inschrijfsom. Wilt u dit corrigeren alstublieft. | Het betreffende Prijzenboek wordt vervangen en is als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen gevoegd.
48 | Inhoud | Bijlage R.01 Uniforme administratieve voorwaarden par. 43B.1 | Aangezien inschrijver beschikt over vaststaande en langlopende verzekeringen, kunnen de opdrachtgever en de Directie niet als medeverzekerde op de polis worden opgenomen. Inschrijver verbindt zich om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te sluiten en in stand te houden onder de in haar branche gebruikelijke condities en zal bij gunning een verzekeringscertificaat beschikbaar stellen. Bent u hiermee akkoord? | Nee, de voorwaarden en gestelde eisen volgen rechtstreeks uit de UAV 2012, welke paritair tot stand zijn gekomen. We kunnen uitsluitend akkoord gaan met uw verzoek wanneer de (bedrijfsaansprakelijkheids)verzekering voldoet aan alle gestelde eisen in de overeenkomst.
49 | Inhoud | Bijlage R.08 Beschrijving KPI's en algemene kortingsregeling BEI (v1.0) | Inschrijver kan vooraf niet bepalen wat de impact is van deze korting op haar werkzaamheden en stelt voor dit artikel te schrappen of stelt voor aan dit artikel toe te voegen; indien een dergelijke situatie zich voordoet partijen in overleg treden. | De aanbesteder is niet bereid om dit artikel te schrappen.
50 | Contract | Voorwaarden Raamovereenkomst artikel 13.7 pagina 14 | Kosten voor afvoeren van "oude bouwstoffen" zijn voor rekening van aannemer. In geval van Asbest is dit een onredelijke regeling, deze kosten lopen doorgaand enorm in de papieren. Kunt u Asbest uitzonderen van deze regeling? | Zie de tekst in paragraaf 2.6 van de werkomschrijving. Laatste regel van deze paragraaf.
51 | Inhoud | werkomschrijving art 4.4.6 pagina 66 | Lid a: is de verwachting binnen 1 uur op locatie te zijn, of te zijn aangevangen met acties die leiden tot herstel? | De eis is binnen 1 uur op locatie.
52 | Inhoud | Bewijsmiddel kerncompetenties | Voor een aantal van de kerncompetenties willen wij gebruik maken van een opdrachtgever die verklaard heeft geen tevredenheidsverklaringen meer af te willen geven aan haar opdrachtnemers. Dit is een algemene verklaring die ze naar al hun opdrachtnemers hebben gedaan. Ook de contractdocumenten zijn helaas niet volledig genoeg in detail om als bewijsmiddel te laten dienen. Wij willen daarom als bewijsmiddel een beschrijving van de aanwezige kerncompetenties maken en deze als ‘uitvoeringsverklaring’ laten ondertekenen door de opdrachtgever waarmee hij bevestigt dat de gevraagde werkzaamheden/kerncompetenties door ons worden uitgevoerd in het contract. Is dit voor u akkoord als bewijsmiddel? | Dit is akkoord als bewijsmiddel, waarbij de door het Rijksvastgoedbedrijf beschreven werkzaamheden voor de betreffende kerncompetentie dienen te zijn uitgevoerd. Het gaat immers om het hebben van kennis en concrete ervaring met de betreffende werkzaamheden, verricht en/of uitgevoerd door de inschrijvende partij (of een derde waarop beroep wordt gedaan (voorzover van toepassing)).
53 | Inhoud | werkomschrijving pagina 26, 27, 43, 45, 51, 65 en 67 | Verwijzingsfout in artikelen, kunt u dit corrigeren alstublieft? | De Werkomschrijving zal worden vervangen en is als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen gevoegd. De naam is aangepast en de verwijzingen worden correct weergegeven. Deze aanpassingen zijn geel gemarkeerd.
54 | Inhoud | Werkomschrijving art. 4.3.7.2 pagina 64 | In de werkomschrijving bij EMP-deuren staat dat deze specificatie later volgt. In de prijzenboeken zijn ook geen EMP-deuren opgenomen, in tegenstelling tot de tabel in de leidraad, waar wel EMP-deuren zijn vernoemd. Kunt u bevestigen dat deze niet hoeven worden afgeprijsd? | Correct, hierover moeten in de uitvoeringsfase nadere afspraken worden gemaakt.
55 | Inhoud | prijzenboek | Onderhoud aan PV-systemen is gestaffeld opgenomen in de prijzenboeken. De laatste staffel geeft aan "groter dan 100 (panelen)". Dit is een hele grote bandbreedte, kan 110 stuks zijn, maar ook 500 stuks. Kunt u dit limiteren?Onderhoud aan PV-systemen is gestaffeld opgenomen in de prijzenboeken. De laatste staffel geeft aan "groter dan 100 (panelen)". Dit is een hele grote bandbreedte, kan 110 stuks zijn, maar ook 500 stuks. Kunt u dit limiteren? | In het Prijzenboek wordt een maximum (100 tot 200 panelen) aantal opgenomen. Bij een hoger aantal panelen worden prijsafspraken gemaakt, waarbij de prijs in lijn moet zijn met de opgegeven prijzen in het Prijzenboek.
56 | Inhoud | Organisatie | Heeft u een projectorganogram voor ons waarin de verschillende functionarissen zichtbaar zijn? Dit geeft ons een beeld met wie en op per niveau wij te maken krijgen. | Deze is niet beschikbaar.
57 | Inhoud | Opname BOEI-inspectie | Tijdens de informatiebijeenkomst is aangegeven dat de Boei-inspectie in het prijzenboek is opgenomen om deze werkzaamheden in voorkomende gevallen te kunnen opdragen. In het licht hiervan lijkt het aantal m2 voor het item hoog. Kan OG aangeven in hoeverre genoemde m2 voor deze regel realistiche verwachtingen zijn? | Helaas is dit niet mogelijk.
58 | Inhoud | Aanvullende informatie over de opbouw van de elektrotechnische installatie | Graag ontvangen wij aanvullende informatie over de opbouw van de elektrotechnische installatie, op dit moment weten we de m2 per gebouw. Graag zouden we aanvullend informatie ontvangen over het aantal verdeelinrichtringen per locatie en waar mogelijk over de omvang van deze inrichtingen (aantal en aard van de groepen) | Dit is niet mogelijk.
59 | Inhoud | Werkomschrijving raamovereenkomst / Bijlage w.103/203/303/403/503 prijzenboek | Kan opdrachtgever aangeven op welke meetpunten deze markering dient te worden aangebracht? Prijzenboek 10.14, 10.16 of beide. En voor welk percentage van de meetpunten is dit dan aan de orde? | Deze gelden voor beide (10.14 en 10.16) en gelden voor 100% van de meetpunten.
60 | Inhoud | Bijlage w.103/203/303/403/503 prijzenboek | Op diverse locaties zijn meetpunten aanwezig met daarin meerdere aansluitingen, wij gaan er van uit dat gevraagde prijs per meetpunt in dit geval per aansluiting geldt. Is dit correct? | Nee, meetpunten kunnen bestaan uit meerdere aansluitingen, onder andere in een meetput. De meetpunten zijn omschreven in de werkbeschrijving. Er zijn meetpunten voor de bliksembeveiliging, statische aarding en voor de geleidende vloeren.
61 | Inhoud | 100% werkomschrijving, par. 4.3.2.3.5 B. Beproeving van bliksembeveiligingsinstallatie op pagina 32 | Hier staat vermeld dat als de weerstandswaarde van de aardingsinstallatie meer dan 10 ohm bedraagt de elektrodes gecontroleerd moeten worden. Echter op pagina 10 staat vermeld dat de installaties aan de NEN 1014 of NEN-EN-IEC62305 moeten voldoen, conform de NEN 1014 mag de weerstandswaarde maximaal 2,50 ohm zijn. E.e.a. is tegenstrijdig, moet de tekst op pagina 32 niet zijn dat de weerstandswaarde moet voldoen aan de vigerende norm? | De weerstandswaarde moet voldoen aan de vigerende norm.
62 | Inhoud | Bijlage w.103/203/303/403/503 prijzenboek | Er dient een tarief afgegeven te worden voor de inspectie noodverlichtingsinstallatie van een gebouw. Er zijn gebouwen met 5 armaturen, maar ook met 200 stuks. Hoe moet opdrachtgever hiermee om gaan in relatie tot het afgeven van een tarief? | Er is sprake van een vast basistarief per gebouw, zie Prijzenboek 10.118 en 10.120. Hier bovenop mogen kosten per armatuur in rekening worden gebracht, volgens Prijzenboek 10.119 en 10.121.
63 | Inhoud | 100% werkomschrijving, par. 8.2.1 Manco's | Is het bedrag van € 500,00 voor manco's een bedrag per component? | Nee, per manco.
64 | Inhoud | 100% werkomschrijving | In het vergelijk ook armaturen met supercondensator als accu opnemen. Wat bedoelt u hiermee? | Opdrachtgever probeert een lage Total Cost of Ownership te bereiken. Een van de manieren om dat te doen is accu's toepassen met een relatief lange levensduur. Bij toepassing van een supercondensator is de levensduurverwachting van de accu minimaal 10 jaar.
65 | Inhoud | 100% werkomschrijving | In het 2e jaar worden fysieke logboeken geplaatst, door wie?? Is dat door opdrachtgever of opdrachtnemer? | De Aannemer zorgt bij het maken van fysieke logboeken ook voor het plaatsen ervan in de fysieke omgeving. Dit beperkt zich niet tot het 2de jaar. Dit houdt ook in het afdrukken van tekeningen en overige gegevens die voor het adequaat bijhouden van logboeken nodig is.
66 | Inhoud | 100% werkomschrijving | U stelt dat de uitstralingrichting volgens spacingtabel aangeven dient te worden? Wat bedoelt u hier precies mee? Hoe dient dit dan aangegeven te worden? | Verlichting straalt doorgaans niet aan alle zijden op dezelfde wijze uit het armatuur. In de 'breedte' van het armatuur mag daardoor een grotere afstand tussen de armaturen worden gehouden. Dit staat zo opgenomen in spacingtabellen die bij het armatuur horen. Om te verifiëren dat verlichting juist is aangebracht moet per armatuur op tekening worden aangegeven of deze in de lengte of breedte zijn geplaatst. Dat kan bijvoorbeeld met een pijltje.
67 | Inhoud | 100% werkomschrijving | De eindgroep per armatuur moet worden opgegeven. Hoe komt aannemer aan deze informatie? | Dit moet in het werk worden nagegaan.
68 | Inhoud | 100% werkomschrijving, par. 4.3.6.3.1 | U stelt in de 100% werkomschrijving bij punt 4.3.6.3.1 dat bij vervanging van onderdelen het nieuwe onderdeel van hetzelfde fabricaat en type moet zijn. Dit geldt ook voor de accu's. Is het toegestaan om met een conformiteitsverklaring aan te tonen dat betreffend onderdeel gelijkwaardig is aan het origineel en daarbij toestemming te verkrijgen dit toe te mogen passen? | Nee.
69 | Inhoud | Prijzenboek | In het prijzenboek zijn de vervangingen van centrale accu's wel opgenomen maar de decentrale accu's niet. Wilt u onderstaande item toevoegen aan het prijzenblad? Decentrale noodverlichting vervanging accu | De vervanging van alle accu's moet zijn opgenomen in de prijs van het preventieve onderhoud. Daarnaast kan het voorkomen dat correctief onderhoud nodig is. In dit geval zijn de materiaalkosten te verrekenen onder Blok 45 van het prijzenboek. Accu's van centrale noodverlichting zijn niet in de catalogus van Technische Unie opgenomen. Deze regels zijn daarom al opgenomen in blok 100 van het Prijzenboek.
70 | Inhoud | Prijzenboek | "In het prijzenboek zijn de vervangingen van centrale armaturen noodverlichting wel opgenomen maar de decentrale armaturen noodverlichting niet. Wilt u onderstaande items toevoegen aan het prijzenblad? -decentrale noodverlichting, vervangen armatuur vluchtweg inbouw -decentrale noodverlichting, vervangen armatuur vluchtweg opbouw -decentrale noodverlichting, vervangen armatuur vluchtrouteaanduiding inbouw -decentrale noodverlichting, vervangen armatuur vluchtrouteaanduiding opbouw" | Nee. Deze materiaalkosten zijn te verrekenen onder blok 45.
71 | Contract | Certificering | ON moet gecertificeerd zijn voor SCIOS8. Is het verplicht dat we ook gecertificeerd zijn voor de andere scopes, incl. SCIOS12? | SCIOS Scope 8 is van toepassing op inspectie/verificatie NEN3140 en is een selectiecriterium bij de inschrijving. Overige SCIOS Scope certificering dienen bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden aanwezig te zijn, beschreven conform hoofdstuk 2.15 (gekwalificeerde bedrijven en werknemers) in de Werkomschrijving.
72 | Inhoud | Kwaliteitscriteria | In de kwaliteitscriteria spreekt u over "De wijze waarop u de kwaliteit van de inhoud en compleetheid van de keuringsdocumenten verbetert en inzicht geeft in de vorderingen in het verbeterproces om de juiste gegevens in de keuringsapplicatie aan te leveren en te (laten) verwerken". Wilt u toelichten wat u bedoelt met de keuringsapplicatie? | In de keuringsapllicatie worden de PO activiteiten gegenereerd gekoppeld aan de geregisteerde installaties. De po rapportage's worden in deze apllicatie opgeslagen.
73 | Inhoud | Casus | In de casus noemt u 'een deadline op de detailplanning op te stellen': Kan ON aannemen dat u met detailplanning de kwartaalplanning bedoelt, zoals genoemd in het bestek? zo nee kunt u een uitleg geven? | Detail planning is niet hetzelfde als de kwartaalplanning. De Opdrachtgever wil met een detail planning inzicht krijgen dat de Aannemer een goed beeld heeft van de werkzaamheden en processtappen.
74 | Inhoud | Casus | U geeft een situatieschets: "U krijgt een maand na definitieve gunning/opdrachtverlening van de raamovereenkomst (regulier in september, vooruitlopend op ieder contractjaar) de keuringsplannen en componentenlijsten voor het komende contractjaar voor het object ‘Trip van Zoudtlandtkazerne’". Later vermeldt u: "De door u aan te leveren Uitvoeringsplanning heeft betrekking op de werkzaamheden ten behoeve van de TvZK in 2022." De installaties moeten echter vanaf 1 april 2022 onderhouden worden. Mag ON er vanuit gaan dat de genoemde Uitvoeringsplanning van 01 april 2022 - 31 december 2022 loopt? Zo nee, wat is dan de juiste periode om aan te houden? | In de uitvoeringsplanning moeten alle in het Keuringsplan beschreven werkzaamheden van 2022 van de Trip van Zoutlandtkazerne worden opgenomen. Het Keuringsplan betreft de werkzaamheden van 1 april tot en met 31 december 2022.
75 | Contract | Werkomschrijving raamovereenkomst | Op meerdere locaties in het document staat de tekst 'Fout! Verwijzingsbron niet gevonden' Kan OG aangeven naar welke paragraven hier wordt verwezen? | Zie het antwoord op vraag 53.
76 | Contract | Werkomschrijving raamovereenkomst, 4.4.5 | "OG schetst de procedure bij het optreden van storingen: Binnen de Defensieorganisatie is een storingsdienst (SVD). De SVD wordt opgeroepen om storingen te onderzoeken, het probleem te lokaliseren en tot functieherstel over te gaan. De SVD wordt ondersteund door de Aannemer van de Raamovereenkomst “Eerstelijns storingsopvolging en kleine opdrachten”. De expertise van de Aannemer kan worden ingeroepen voor zowel functie- als definitief herstel (technisch gereed). Afhankelijk van de benodigde technische expertise van het uit te voeren herstel zal deze oproep op één van de twee hierna benoemde manieren worden ingeschakeld: 1. De Aannemer wordt opgeroepen middels een storingsmelding. 2. De Aannemer krijgt een herstelopdracht om de storing definitief op te lossen en de installatie technisch gereed te melden."" Kan OG aangeven hoe veel storingsmeldingen op jaarbasis voorkomen en hoeveel van deze storingen bij aannemer terecht zullen komen. Graag een specificatie binnen en buiten kantoortijd per perceel. Aannemer heeft deze informatie nodig om een goede inschatting te maken van de belasting van haar service organisatie." | Dit is niet mogelijk.
77 | Contract | Werkomschrijving raamovereenkomst | In verschillende paragrafen zijn verwijzingen naar plaatsen in het document niet goed weergegeven, er is op die plaatsen te lezen 'Fout! verwijzigingsbron niet gevonden!'. Ivm de algehele leesbaarheid en het juist interpreteren van de werkomschrijving verzoeken wij u om de verwijzingen te herstellen en de juiste versie van de werkomschrijving aan te leveren. | Zie het antwoord op vraag 53.
78 | Juridisch | R.08, Algemene kortingsregeling 2 | De opdrachten worden verstrekt middels een nadere overeenkomst. Het is om die reden logisch en gebruikelijk een maximale korting per Nadere Overeenkomst overeen te komen in plaats van de totale opdrachtsom per jaar. De opdrachten hebben bovendien geen of slechts een beperkte relatie met elkaar en behelzen andere werkzaamheden. Inschrijver gaat ervan uit dat u de totale contractsom per contractjaar van de desbetreffende Nader Overeenkomst bedoelt. Is onze aanname correct? | Dit is niet correct. De som van de opgelegde kortingen voor het niet behalen van de KPI’s en de algemene kortingsregeling bedraagt jaarlijks maximaal 10% van de totale opdrachtsom per contractjaar.
79 | Juridisch | R.08, Algemene kortingsregeling 2 | Een percentage van 10% is in de branche ongebruikelijk. Bent u bereid dit percentage aan te passen naar 5%? | De opdrachtgever is daartoe niet bereid.
80 | Juridisch | R.08, Algemene kortingsregeling 1 " | Kunt u bevestigen dat u een dergelijke korting uitsluitend zult opleggen na schriftelijke ingebrekestelling met gunning van een redelijke termijn en in verhouding met de tekortkoming. Opdrachtgever kan alsdan een korting opleggen van maximaal 500 EUR. Graag ontvangt inschrijver uw reactie en toelichting. | Dit kan niet worden bevestigd. In de algemene kortingsregeling wordt gesproken over een direct opeisbare korting, hierbij is geen ingebrekestelling nodig. Opdrachtgever zal altijd handelen naar redelijkheid en billijkheid.
81 | Juridisch | Voorwaarden Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden aan Laagspanningsinstallatiesop Defensie locaties | Wie is verantwoordelijk voor het afsluiten van de CAR-verzekering? | De Aannemer dient conform het betreffende artikel in de UAV zorg te dragen voor een afdoende (CAR) verzekering.
82 | Juridisch | Voorwaarden Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden aan Laagspanningsinstallatiesop Defensie locaties | Zijn er van alle assets inventarisatieplannen t.a.v. chroom 6 beschikbaar? In hoeverre is werken met chroom 6 een risico? | Zie Werkomschrijving paragraaf 2.4. Hierin is een verwijzing opgenomen over de gezondheids gevolgen. Er zijn geen lijsten beschikbaar van waar chroom 6 is toegepast.
83 | Juridisch | Voorwaarden Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden aan Laagspanningsinstallatiesop Defensie locaties | Zijn er van alle locaties asbestinventarisatieplannen beschikbaar? Zo niet, krijgt opdrachtnemer voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden een overzicht met de beschikbare plannen en zit het opstellen van dergelijke plannen in de scope van de opdracht? | Zie paragraaf 2.6 van de Werkomschrijving.
84 | Juridisch | Voorwaarden Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden aan Laagspanningsinstallatiesop Defensie locaties, Art. 13.9.3 | Kunt u bevestigen dat een reeks van gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis? | Nee.
85 | Juridisch | Voorwaarden Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden aan Laagspanningsinstallatiesop Defensie locaties, Art. 13.9 | Kunt u bevestigen dat de termijn maximaal 3 jaar betreft? | De geheimhoudingsverplichting zoals deze is opgenomen in de Voorwaarden van de raamovereenkomst wordt aangepast en is geldig tot 10 jaar na afloop van de raamovereenkomst.
86 | Juridisch | Voorwaarden Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden aan Laagspanningsinstallatiesop Defensie locaties, Art. 13.9.3 | Betreffende boete is onredelijk hoog. Bent u bereid de boete van 50.000 EUR per gebeurtenis te wijzigen naar maximaal 25.000 per gebeurtenis? Bent u bereid de boete wederkerig te maken? | De Opdrachtgever is daartoe niet bereid.
87 | Juridisch | Voorwaarden Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden aan Laagspanningsinstallatiesop Defensie locaties, Art. 9.3 | Bent u bereid de termijn van 10 jaar te wijzigen naar 5 jaar? | De Opdrachtgever is daartoe niet bereid.
88 | Juridisch | Voorwaarden Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden aan Laagspanningsinstallatiesop Defensie locaties, Art. 5.1.1 en 5.1.2. | Bent u bereid de hoogte van de aansprakelijkheid tevens te beperken per gebeurtenis, tot een bedrag van 1.000.000 EUR per gebeurtenis? | De Opdrachtgever is daartoe niet bereid.
89 | Juridisch | Voorwaarden Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden aan Laagspanningsinstallatiesop Defensie locaties, Art. 2.7 | Kunt u bevestigen dat u opdrachtnemer altijd eerst schriftelijk in gebreke stelt met gunning van een redelijke termijn? | Nee, in het contract zijn voorwaarden opgenomen waarbij kortingen kunnen worden opgelegd zonder schriftelijke ingebrekestelling.
90 | Juridisch | Voorwaarden Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden aan Laagspanningsinstallatiesop Defensie locaties, Art. 2.7 | Kunt u bevestigen dat u hiertoe uitsluitend zult overgaan indien de tekortkomingen dermate ernstig zijn dat deze een ontbinding rechtvaardigen? | Nee, wanneer er frequent meerdere tekortkomingen zijn, zal de Opdrachtgever alsnog overwegen en gerechtigd zijn de raamovereenkomst te beëindigen.
91 | Juridisch | Voorwaarden Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden aan Laagspanningsinstallatiesop Defensie locaties, Art. 2.6.2 | Een fusie of splitsing heeft vaak geen nadelige gevolgen voor de voortzetting van de overeenkomst. Bent u bereid de volgende zinssnede bij te voegen: ‘en indien deze fusie of splitsing nadelige gevolgen heeft voor deze overeenkomst’? | De Opdrachtgever is daartoe niet bereid.
92 | Juridisch | Voorwaarden Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden aan Laagspanningsinstallatiesop Defensie locaties, Art. 2.6.1 | Bent u bereid deze termijn te wijzigen naar minimaal 4 weken? | De Opdrachtgever is daartoe niet bereid.
93 | Juridisch | Voorwaarden Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden aan Laagspanningsinstallatiesop Defensie locaties, Art. 1.7 | Graag ontvangt inschrijver een concept Nadere Overeenkomst, inclusief mogelijke afwijkingen op de UAV 2012, ter beoordeling. Kunt u deze verstrekken? | De Opdrachtgever is daartoe niet bereid. Een nadere overeenkomst wordt onder voorwaarden van deze overeenkomst opgedragen.
94 | Juridisch | Voorwaarden Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden aan Laagspanningsinstallatiesop Defensie locaties, Art. 1.4 , 4.8 en 4.9 | Opdrachtnemer ziet op dit moment extreme stijgingen in grondstoffen en materialen die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen en verwacht dat deze kosten nog verder zullen stijgen. Daarnaast constateert opdrachtnemer dat bepaalde grondstoffen en materialen een lage beschikbaarheid hebben. Dit onbekende risico in prijzen zal leiden tot een disproportionele verhoging van de inschrijving. Is Opdrachtgever bereid om dit risico te verplaatsen naar de uitvoering en met elkaar de feitelijke verhogingen te verrekenen? | De Opdrachtgever is daartoe niet bereid. Jaarlijks is er een prijsaanpassing mogelijk. Zie raamovereenkomst.
95 | Juridisch | Bundelingsprogramma | Is het bundelingsprogramma conform artikel 1.5 AW en kunt u dit toelichten? | Het bundelingsprogramma is een intern programma van het Rijksvastgoedbedrijf.
96 | Juridisch | Daadwerkelijke onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden | Vraag gaat over aanbestedingsleidraad, paragraaf 8.3: Het bepaalde inzake onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden gaat verder dan de wet op dit punt lijkt toe te staan. De inschrijver wordt bij wet geacht tijdens de precontractuele fase te waarschuwen voor kennelijke tekortkomingen, dus zaken die een vakman in het kader van het prijzen van een bestek direct zouden moeten opvallen. Hij hoeft de aanbestedingstukken niet diepgaand te onderzoeken op mogelijke fouten. Wij menen dat u met daadwerkelijke onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden heeft bedoeld ‘kennelijke onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden voor zover de inschrijver deze binnen de door hem gegunde tijd redelijkerwijze had kunnen ontdekken’. Is onze aanname juist? | Nee. Zoals de tekst van paragraaf 8.3 het reeds verwoordt: "Het gaat om onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden die inschrijvers kennen of redelijkerwijs behoren te kennen".
97 | Juridisch | Eenzijdige verlenging | Inschrijver beoordeelt een eenzijdige verlenging niet passend in het licht van de beoogde relatie en verzoekt deze aan te passen naar een tweezijdige of in ieder geval te bevestigen dat u in overleg treedt met opdrachtnemer. Bent u daarmee akkoord? | Zie het antwoord op vraag 40.
98 | Inhoud | Organisatiestructuur | Kunt u een organisatiestructuur verstrekken? Dit geeft ons een beeld met wie en per laag opdrachtnemers te maken krijgen. | Deze is niet beschikbaar.
99 | Inhoud | Doelen sub-bundel Laagspanningsinstallaties | Het verhogen van de klanttevredenheid is één van de doelen die u stelt. Wat is uw doelstelling in cijfers voor de toekomst? | Deze doelstelling is niet vertaald naar cijfers.
100 | Inhoud | Doelen sub-bundel Laagspanningsinstallaties | Het verhogen van de klanttevredenheid is één van de doelen die u stelt. Wie is in dit geval de klant? | Het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie.
101 | Inhoud | Doelen sub-bundel Laagspanningsinstallaties | Het verhogen van de klanttevredenheid is één van de doelen die u stelt. Welke methodiek gebruikt u nu om de klanttevredenheid te meten? | Klanttevredenheidsonderzoek en de klachtenlijn van het Rijksvastgoedbedrijf.
102 | Inhoud | Doelen sub-bundel Laagspanningsinstallaties | Het verhogen van de klanttevredenheid is één van de doelen die u stelt. Wat is het huidige klanttevredenheidscijfer? | Deze doelstelling is niet vertaald naar cijfers.
103 | Proces | Planning | Wij willen u verzoeken om de datum van indiening met 3 weken op te schuiven. De beantwoording van de tweede vragenronde is pas 4 oktober. Dit houdt in dat gegadigden zo'n 2 weken hebben om de gegeven antwoorden te verwerken. | Met het stellen van vragen moet niet gewacht worden tot de tweede ronde. De aanbesteder is niet bereid de inschrijvingsdatum te gaan verschuiven.
104 | Proces | Planning | Wij willen u verzoeken om de datum van indiening met 3 weken op te schuiven. Een groot deel van deze aanbesteding valt in de vakantieperiode. In deze periode zijn veel medewerkers van organisaties op vakantie. Vanwege de beperkte beschikbaarheid zullen de meeste organisaties pas eind augustus/begin september fulltime aan de slag kunnen met deze aanbesteding. Dit houdt in dat zij maar zo'n 7 weken hebben om een aanbieding te doen. | De aanbesteder is niet bereid de inschrijvingsdatum te gaan verschuiven. Met het publiceren en de datum van de info bijeenkomst voor de markt is al rekening gehouden met de vakantie periode.
105 | Uitvoering | Werkomschrijving raamovereenkomst | Hier wordt gesproken over de SVD Servicedienst Vastgoed Defensie. Is deze storingsdienst 24/7 actief of alleen op werkdagen? | Deze is 24/7 actief.
106 | Uitvoering | Werkomschrijving raamovereenkomst | Het staat vermeld dat Correctief onderhoud behoort tot de scope van de werkzaamheden. Kunt u inzage geven in de storingsfrequentie van de huidige installaties binnen scope per perceel? | Zie het antwoord op vraag 76.
107 | Inhoud | (Voorwaarden) Raamovereenkomst Laagspanningsinstallaties concept 01 | In art 1.1 is beschreven dat de raamovereenkomst betrekking heeft op het Werk volgens de bijlage R.03, opgenomen Werkomschrijving. Bijlage R03 is niet als zodanig aangeleverd bij de contractdocumenten. Het doet vermoeden dat met bijlage R03 het document '100% Werkomschrijving bundel ET-EI LS v1.2 (definitief)' wordt bedoeld. Is dat een correcte aanname? | Dit is correct.
108 | Inhoud | Kerncompetentie 1 | Bij kerncompetentie 1 geeft u aan "De werkzaamheden zijn door de inschrijver zelf uitgevoerd, dan wel de inschrijver was coördinerend/hoofdaannemer". Bij de andere kerncompetenties maakt u dit voorbehoud niet. Kunt u toelichten waarom dat is? | Wij willen hier mee borgen dat de hoofdaannemer over voldoende elektrotechnische kennis beschikt om binnen het gehele werkpakket adequaat te kunnen handelen en deze tevens als deskundige partij meteen aanspreekbaar is bij callamiteiten.
109 | Inhoud | Kwaliteitscriterium 1 Casus | U verwijst in kwaliteitscriterium 1 Casus voor het schrijven van een Plan van Aanpak naar punten 1 t/m 5 om toe te lichten in het plan. Welke punten bedoeld u daarmee? | In de bijlage bij de Aanbestedingsleidraad (bijlage Casus "Begrip van de opdracht") zijn deze 5 punten opgenomen.
110 | Inhoud | Kwaliteitscriterium 3 Circulariteit | Wie is eigenaar van de verwijderde materialen voor circulair gebruik? Dit in verband met opslag en beschikbaarheid voor hergebruik | Hierover moeten in de uitvoeringsfase nadere afspraken worden gemaakt.
111 | Inhoud | Kerncompetentie 6 aardings- en bliksembeveiligingsinstallatie | Mogen de inspecties en het onderhoud aan de aardings- en blikseminstallaties in onderaanneming worden uitbesteed? | Dit is correct.
112 | Inhoud | Inspecties NEN3140 | Waar wordt de uitvoering van C1 punten belegd? Bij de serviceorganisatie van defensie of bij de contractpartner van de raamovereenkomst? | Uitgangspunt is bij de aannemer van deze overeenkomst.
113 | Inhoud | Rapportages | Welke eisen stelt u aan de wijze waarop de gevraagde rapportage worden uitgewerkt? | Zie Werkomschrijving hoofdstuk 5 en de meerdere bijlagen van voorbeeld rapportage.
114 | Inhoud | prijzenboek | In het prijzenboek staan ook herkeuring van opslagtanks 10,15 en 20 vermeld. Kunt u aangeven hoeveel van deze inspecties binnen de tijdsduur van deze overeenkomst zullen vallen? | Aantallen zijn opgenomen in de kolommen E, H, J en L.
115 | Inhoud | prijzenboek | In het prijzenboek 100.14 t/m 100.42 moeten diverse materiaalrprijzen worden aangeboden. Waar moeten we vanuit gaan merk, type etc. Kunt u hier een overzicht van verstrekken? Indien dit niet mogelijk is mag de inschrijver dan zelf een merk en type bepalen? | Zie het antwoord op vraag 43.
116 | Inhoud | prijzenboek | In het prijzenboek staan onder kolom F " blauw glekleurde" vakken, "oranje gekleurde" vakken en "grijs gekleurde"vakken. In de blauwe en grijze vlakken staat ook het € teken opgenomen. Is het de bedoeling dat we alleen de "blauwe en grijze vakken" met € teken invullen? | Alleen de blauwe vakken moeten worden ingevuld. Er zal een nieuwe versie van de Prijzenboeken worden geleverd.
117 | Inhoud | bijlage w19 | Functioneel testen. Zijn alle installaties waar belast getest moet worden met een belasting voorzien van gelijkvloerse aansluitingen of inkoppelpunt. | Nee.
118 | Inhoud | bijlage w19 | Prevenief onderhoud. Moeten de luchtfilters ongeacht de conditie jaarlijks vervangen worden? | In de prijs van het preventief onderhoud moet jaarlijks vervangen van de filters zijn opgenomen. Het eerste jaar moet dit worden uitgevoerd. Indien de conditie goed is kan de opvolgende jaren met de toezichthouder worden afgestemd dat de filters niet vervangen hoeven te worden. Dit kan maximaal 3 jaar worden uitgesteld, en alleen als het voorschrift van de fabrikant niet anders aangeeft.
119 | Inhoud | bijlage W19 | Visuele inspectie. De visueel te inspecteren onderdelen zijn vaak niet zonder demontage te controleren (bijvoorbeel de zuigers) Kan de opdrachtgever aangeven of deze onderdelen buiten beschouwing gelaten kunnen worden? | Daar waar mogelijk zonder ingrijpende demontage moeten de onderdelen worden geinspecteerd. Waar dit niet mogelijk is de reden noteren.
120 | Inhoud | bijlage w19 | Preventief onderhoud. Moet de vervanging van olie in de aanneemsom zijn opgenomen? Of mag dit na olieanalyse bij de eerst opvolgende inspectiebezoek vervangen worden? | In de prijs van het preventief onderhoud o.a. moet bijvullen van olie zijn opgenomen. Zie 4.3.3.1.5. van de Werkomschrijving. Vervangen van olie wordt verrekend onder Blok 100 van het prijzenboek. Olie alleen vervangen na gebleken negatief testrapport, of indien het voorschrift van de fabrikant anders voorschrijft. Denk hierbij aan de maximale houdbaarheid van de motorolie. Vervangen kan bij het eerstvolgende inspectiebezoek.
121 | Inhoud | Inspecties NEN3140 / SCIOS Scope 8 | Wat is de eis/vraag voor het inspecteren van de achterliggende installatie, is dit 100% of wordt er gebruik gemaakt van de rekentabel uit de norm voor SCIOS scope 8? | De eis is 100%.
122 | Inhoud | Inspecties NEN3140 | Worden alle benodigde tekeningen voor aanvang van de inspecties ter beschikking gesteld in de samenwerkingsruimte, zowel bouwkundige als installatietekeningen ? | Tekeningen welke beschikbaar zijn worden in de samenwerk ruimte gezet. Van ieder gebouw is een basis plattegrond beschikbaar.
123 | Inhoud | Inspecties NEN3140 | Wat is de procedure omtrent de aanmeldingen van de inspecties op de verschillende locaties ? | Zie Werkomschrijving en de bijlagen van de raamovereenkomst (ROK).
124 | Inhoud | leidraad artikel 5.4 pagina 29 | De Casus betreft een locatie in perceel 4 Zuid. Is het de bedoeling dat er per perceel een Casus wordt ingediend waar de locatie 50B05 in geprojecteerd is? Of dient er één kwaliteitsdocument opgesteld te worden die voor alle percelen geldt? | Dit mag voor alle percelen de zelfde zijn. Zie ook het antwoord op vraag 2.
125 | Inhoud | Prijzenboek W.203 Regio Noord West, 10.122 | "In Prijzenboek W.203 staat voor Bloknr. 10.122 (Implementatie vergoeding) in de cel, Verrekenprijs € 1 vermeld. Aangenomen wordt dat dit abusievelijk is, en net als de andere Prijzenboeken/percelen € 15.000 moet zijn. Is deze aanname juist?" | In de nieuw te verstrekken Prijzenboeken wordt dit aangepast.
126 | Inhoud | 0 | Wat is de definitie geven van schakelmateriaal, welke producten vallen hieronder. | Het EMVI sub gunnings criterium/ kwaliteits criterium "circulariteit" vervalt. Zie mededeling 1 van de aanbesteder.
127 | Inhoud | Bijlage W101 t/m W501 | Om een gedetailleerde omschrijving te kunnen geven van de circulariteitsaanpak op de gevraagde assettypes, te weten noodverlichting, verlichting en schakelmateriaal hebben we behoefte aan meer informatie. Is het mogelijk om voor de categorie noodverlichting decentraal (33) de volgende informatie toe te voegen: fabrikant, type, bouwjaar, aantal. | In bijlage W.33 zijn deze gegevens waar bekend opgenomen.
128 | Inhoud | Werkomschrijving, 8.3.5, blz. 86 | Welk facturatie schema mag worden aangehouden vanaf welke opdrachtwaarde bij COVO's, overige werkzaamheden, vervangingen en Projecten? | Zie hoofdstuk 8 van de Werkomschrijving.
129 | Inhoud | Werkomschrijving, 7.1 blz. 79 | De Aannemer brengt alle door hem van de leverancier te verkrijgen kortingen en/of bonussen in mindering op de netto prijzen.' Moet dit niet zijn op de 'bruto prijzen'? | De netto prijzen opgenomen in de laatste alinia van paragraaf 7.1 is correct.
130 | Inhoud | Werkomschrijving, 6.2, blz. 77 | Hier wordt gerefereerd naar een planning voor preventief onderhoud. De jaarplanning dient in november aangeleverd te worden. Is dit niet te laat als het contractjaar ergens Q2 2022 start? | Zie voor 2022 de implementatie planning. ¦(hoofdstuk 6 Werkomschrijving)
131 | Inhoud | Bijlage R.08 KPI en algemene kortingsregeling | 4 (Algemene kortingsregeling) Mogen wij ervan uit gaan dat met de totale opdrachtsom per contractjaar de som van preventief onderhoud wordt bedoeld? | Nee, preventief onderhoud is een deel van de opdrachtsom. De opdrachtsom is het bedrag vermeld op het inschrijvingsbiljet. Dit is een theoritische opdrachtsom.
132 | Inhoud | Prijzenboek W.203 Regio Noord West, 30.1 | "In Prijzenboek W.203 staat voor Bloknr. 30.1 (Uurtarief op werkdagen van 06:00 tot 18:00 uur) in de 'Blauwe cel', Verrekenprijs (per eenheid) reeds € 1 vermeld. Aangenomen wordt dat dit abusievelijk is. Is deze aanname juist?" | In de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde Prijzenboeken is dit aangepast.
133 | Inhoud | Prijzenboeken W.103 t/m W.503 | "In de Prijzenboeken zijn voor sommige Bloknr's voor alle jaartallen (2022-2025) de aantallen 0. Moeten deze regels niet oranje gearcceerd, niet van toepassing zijn? Graag nadere toelichting." | De opdrachtgever heeft deze regels niet kunnen vinden.
134 | Inhoud | Prijzenboeken W.103 t/m W.503 | "In de Prijzenboeken zijn sommige regels van Bloknr's 10.xx(x) grijs gearceerd. Hierbij zijn verschillende situaties aanwezig, te weten; - in een jaartal (2022-2025) een Aantal opgegeven - in alle jaartallen (2022-2025) aantal 0, niet aanwezig Kunt u nader toelichten wat de grijze arcering betreft?" | In de bij deze Nota van Inlichtingen gevoegde gewijzigde Prijzenboeken is dit aangepast.
135 | Inhoud | Prijzenboeken W.103 t/m W.503 | "Los van de gefaseerde overgang van Laagspanningsinstallaties waarin een aantal genoemde installaties (aanbestedingsleidraad par.2.2.2) waartoe Preventief Onderhoud pas in 2023 van toepassing. In de Prijzenboeken (W.103 t/m W.503) staan voor diverse Bloknr's in de Kolommen 'Aantallen (indicatie per jaar)' géén aantallen opgegeven.. Aangenomen wordt dat betreffend onderdelen (voor betreffende jaargang) niet van toepassing zijn. Is deze aanname juist? Zo niet, dan graag nadere toelichting hierop." | Deze aanname is correct.
136 | Inhoud | Prijzenboeken W.103 t/m W.503 | "In de Prijzenboeken staat voor 'Elektrische installaties - laagspanning' Periodieke inspectie elektrische installatie 3j, 4j, 5j, 6j vermeld. Kan er per bloknr. (10.103 t/m 10.116 ) opgegeven worden welke frequentie van toepassing is?" | De werkzaamheden voor elk jaar is gelijk. In het aantal m2 is de verdeling over jaren verwerkt.
137 | Inhoud | "Aanbestedingsleidraad Raamovereenkomst Laagspanningsinstallaties ROK vs Prijzenboeken W.103 t/m W.503" | 2.2.2 "Veruit de meeste installaties moeten vanaf 1 april 2022 onderhouden worden. Uitzondering hierop zijn de hierna genoemde installaties die vanaf 2023 onderhouden dienen te worden: Noodaggregaten; dyn. No-break; statische no-break; bliksembeveiligingsinstallaties. In de verschillende Prijzenboeken staat in de kolom 'Aantallen (indicatie per jaar)' voor het jaar 2022 niets weergegeven. Is de aanname juist dat indien geen aantal vermeld staat, het onderhoud voor betreffend onderdeel niet van toepassing is?" | Dit is niet correct. Bij een blauw veld is er minimaal 1x het onderhoud opgenomen voor de contract duur.
138 | Inhoud | Bijlage R.03 Werkomschrijving | "o.a.: paragraaf 4.2.1.2; 4.2.2.1; 4.2.2.4; 4.3.3.3.5; 4.3.3.4.1; 4.3.4.6.3; 4.4.4; 4.6.1;" "In verschillende bestekspassages staat 'De tekst is onvolledig. Vermeld staat: 'Fout! Verwijderingsbron niet gevonden.. Kunt u hiertoe de juiste tekst verstrekken?" | Zie het antwoord op vraag 53.
139 | Inhoud | "Bijlage R.03 Werkomschrijving (100%-Werkomschrijving bundel ET-EI LS v1.2 (definitief) vs Bijlagen W.x03 Prijzenboek(en)" | "par. 7.4.10 <> 100.7 - 100.19" "Verrekenprijzen voor herstellen van onderdelen / vervangwerkzaamheden U geeft in par. 7.4.11. aan: Alle regels in blok 100 zijn all-in prijzen voor leveren, plaatsen en bedrijfsvaardig opleveren van de beschreven onderdelen en componenten. Dit betreft complete vervangingen inclusief uren en materiaal en het verwijderen en afvoeren van huidige installaties en/of delen. Zie ook paragraaf 4.5.4 aangaande aanvullende voorwaarden die geacht worden in de prijzen inbegrepen te zijn. Om een representatieve eenheidsprijs te kunnen bepalen voor alle afzonderlijke regels in blok 100 is er meer informatie nodig omtrent de specs bij de verschillende regels. Kunt u ons hierin voorzien en/of aangeven welk uitgangspunt indeze te hanteren opdat alle Inschrijvers/Opdrachtnemers dezelfde criteria hanteren?" | Zie het antwoord op vraag 43.
140 | Inhoud | "Bijlage R.03 Werkomschrijving (100%-Werkomschrijving bundel ET-EI LS v1.2 (definitief)", 2.7 | " 'De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de Aannemer moeten in ieder geval voor start van de elektrotechnische werkzaamheden een bespreking houden met de Installatieverantwoordelijken Laagspanning van de Opdrachtgever. Daarna moet er periodiek een voortgangsbespreking worden gehouden.' Verondersteld wordt dat dit geen regulier Onderhoud / Inspectie betreft conform Keuringsplan. Is deze aanname juist? Kunt u nader toelichten wanneer deze 'Elektrotechnische werkzaamheden' van toepassing zijn? Tot welke PO-activiteit uit het Prijzenboek behoren deze werkzaamheden? Waar dienen deze kosten opgenomen te worden?" | De werkverantwoordelijkheid geldt voor alle elektrotechnische werkzaamheden genoemd in de overeenkomst en werkomschrijving. Voor start uitvoering van deze overeenkomst moet de werkverantwoordelijke(n) laagspanning een bespreking houden met de Installatieverantwoordelijken Laagspanning van de Opdrachtgever over het invullen van deze werkverantwoordelijkheid. Daarna moet er periodiek een voortgangsbespreking worden gehouden. De kosten van de uitvoering werkverantwoordelijkheid moeten in de diverse regels van het prijzenboek worden meegenomen.
141 | Inhoud | Bijlagen W.x03 Prijzenboek(en) versus Bijlagen W.X01 CL (componentenlijsten) | "We hebben géén directie relatie / verwijzing van de Bloknr's Prijzenboek 10.1 t/m 10.121, genoemd in kolom B, naar de Componentenlijsten CL kunnen herleiden. Kunt u dit nader toelichten? Aangezien daar meerdere onderverdelingen van toepassing zijn die in de prijzenboeken afgeprijsd dienen te worden. Kunt u in de Componentenlijsten CL de specifieke bloknummers (10.xxx) aangeven?" | De gele regels boven 10.1, 10.17, 10.95, 10.103 en 10.118 zijn in het algemeen de namen van de componenten.
142 | Inhoud | Werkomschrijving, 4.3.7, blz. 64 | Voor de 'overige installaties' Centrale Antenne-installaties, Intercom-installaties, omroep-installaties en data- en telefooninstallaties dient de inschrijver wel correctief onderhoud uit te voeren waarbij het uurtarief voor deze werkzaamheden in hoofdstuk 20-30 van het prijzenboek ingevuld dient te worden. Van deze installaties hebben wij geen gegevens tot onze beschikking waardoor het onmogelijk is om een correctief uurtarief in te schatten. Zonder informatie voorzien wij dat zeer specialistische partijen hiervoor nodig zijn die sterk prijsverhogend zijn. Kunt u (A) meer inzicht geven over deze correctieve werkzaamheden en fabricaten en (B) aangeven of we hierbij rekening moeten houden met partijen zoals Siemens, Operon, Chubb, Tyco, Ascom-Nira, Nsecure, Iolan, Celsius, Building Technology, Robert Bosch, Honeywell, Siedler, etc. voor het (correctief) onderhoud? | Deze gegevens zijn niet beschikbaar.
143 | Inhoud | Aanbestedingleidraad | In het kwaliteitsplan onderdeel 'Proceskwaliteit keuringen en het optimaliseren daarvan' wordt er in de 2e beoordelingsaspect gesproken over een keuringsapplicatie. Welke keuringsapplicatie is dat? | Dit is een Rijksvastgoedbedrijf applicatie zonder externe koppelingen.
144 | Inhoud | Werkomschrijving | Inschrijver werkt met eigen inspectietools waar rapportages uit komen, is het toegestaand om deze rapportages te hanteren of dienen enkel de inspectierapporten en voorbeeldrapporten te worden aangeleverd zoals bijgevoegd in deze tender (bijvoorbeeld 'Bijlage W.27 Standaard SCOPE4 inspectierapport versie 1.0 NSA.pdf')? | Waar de bijlagen gehandhaafd moeten worden én waar niet, staat beschreven in de Werkomschrijving onder rapportage. Specifiek voor SCOPE4 zijn eigen rapporten geen probleem, mits alle gevraagde informatie uit de bijlagen van de Werkomschrijving zijn opgenomen.
145 | Proces | Inlichtingenbijeenkomst | In de inlichtingenbijeenkomst zijn notulen gemaakt door het RVB, wij zijn er vanuit gegaan dat hierin ook de aanwezig geintresseerde ondernemingen genoemd zouden worden. In de zojuist verstrekte notulen blijkt dat dit niet het geval is. Kunt u de aanwezige bedrijfsnamen van de aanwezig bedrijven alsnog via de NVI verstrekken. | Nee, deze worden niet verstrekt.
146 | Inhoud | Prijzenboek | "In hoofdstuk 100 worden de accu's uitgevraagd. De leveranciers geven aan deze verdeling te groot te vinden waardoor de prijs van een accu van de onderkant en de bovenkant van de range een tientalvoudige kan zijn. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid en interepretaties in de inschrijving. Uit de markt komt het voorstel om de volgende verdeling aan te houden voor de accu's; Accu 3Ah Accu 4Ah Accu 5Ah Accu 7Ah Accu 9Ah Accu 12Ah Accu 16Ah Accu 20Ah Accu 25Ah Accu 30Ah Accu 33Ah Accu 45Ah Accu 48Ah Accu 50Ah Accu 60Ah Accu 70Ah Accu 75Ah Accu 80Ah Accu 100Ah Accu 100Ah Accu 120Ah Accu 200Ah Accu 300Ah" | De accu's zijn nu verdeeld in 3 clusters. Een verder verfijning is niet wenselijk.
147 | Inhoud | Prijzenboek | T.a.v. prijzenboeken: bij het afprijzen van prijzen in Blok 100 is het ons inziens voor veruit de meeste regels niet mogelijk om 1 tarief af te geven voor de diverse componenten. Gevraagde prijzen zijn sterk afhankelijk van uitvoering/specificaties/capaciteit/kwaliteit en kwantiteit. De componenten zijn hoogover wat een enorm grote spreiding als gevolg heeft. Voor de inschrijver is het onmogelijk is de juiste kwaliteit en prijs goed vast te stellen. Hoe ziet RVB dit? | Zie het antwoord op vraag 43.
148 | Uitvoering | 10.1 Contractmanagement | In de werkomschrijving beschrijft u diverse functies en rollen voor de beheersing van de overeenkomst. Ons is onduidelijk wie de rol heeft van de installatieverantwoordelijke. In welke functie is die belegd? | De rol van installatieverantwoordelijk kan ook belegd zijn bij de Rijksvastgoedbedrijf medewerker(s) welke geen onderdeel uitmaken van het projectteam.
149 | Proces | 5.1 Planning van keuringen en onderhoudsbeurten vanuit het Keuringsplan | Wij krijgen een planning via de opdrachtgever toegeleverd. De prijsvorming van met name PO en Keuringen / Inspecties hangt af van een effectieve aanpak. Er kan een discrepantie zitten in die aanpak en de voorgestelde planning met prijsconsequenties. Hoe moeten wat zien? is er na gunning overleg mogelijk inzake planning / uitvoeringsvolgorde en of bundeling van taken per werkadres? En is RVB dan ook bereid de planning aan te passen als de raamcontractant daar goede argumenten voor heeft? | In het eerste jaar mag er afgeweken worden van de aangegeven maand in het Keuringsplan. Dit moet dan verwerkt worden in het jaarplan. Wijzigingen van het jaarplan kan alleen bij calamiteiten worden aangepast. Een van de doelstellingen van het Rijksvastgoedbedrijf is het beperken van de overlast voor de klant.
150 | Contract | 7.3 Toeslag uurtarieven | De cao hanteert andere toeslagen dan dat u stelt in de werkomschrijving. Mogen we aannemen dat u de cao-toeslagen als overheidsorganisatie respecteert? | De cao toeslagen gaan over de uurlonen van de in te zetten medewerkers. In het op te geven uurloon zitten meerdere toeslagen voor de bedrijfsvoering van de Aannemer. De percentages van maximaal 15%, 25% EN 35% mogen lager zijn, maar zeker niet hoger. Een percentage hoger dan de aangegeven waarde heeft tot gevolg dat de inschrijving ongeldig wordt verklaard.
151 | Proces | 8.3.4 Facturen storingen | Hoe ziet u de oplossing voor de kosten van de nieuwe situatie met de nieuwe web-based applicatie voor beheer in de toekomst. Dat is niet in te schatten. Hoe gaan partijen daar straks mee om? | Streven van het Rijksvastgoedbedrijf is dat voor de Aannemer en Opdrachtgever de werkzaamheden worden vereenvoudigd.
152 | Contract | 6.1 Implementatie | Wat als aanbieders vinden dat de kosten voor de implementatie hoger zijn. Kunnen we dan op basis van een onderleggende open calculatie / nacalculatie verrekenen bet de huidig gestelde stelpost? | Dit is niet mogelijk. De implementatie vergoeding voor alle percelen is € 15.000,-.
153 | Inhoud | 10.1 Contractmanagement en 10.2 Uitvoering | De beheeraspecten en directe taken zijn voor deze raamovereenkomst zeer intensief. Het is niet altijd eenvoudig om de tijd en dus de kosten die dit met zich meebrengt te verwerken in een eenheidsprijs van een uitvoerende taak. Bent u bereid om de beheeraspecten kosten / taken als 1 post op te nemen in het prijzenboek en dit te separeren van de werkelijke uitvoerende taken. ( de implementatiekosten zijn immers ook apart). Dit borgt een logischer prijzenblad die op termijn ook naar juiste verhouding kan worden aangepast. Het maakt het totale werk transparanter. | De Opdrachtgever is daartoe niet bereid.
154 | Uitvoering | 5.10 Samenwerkruimte van RVB | Kunt u iets meer toelichten over de samenwerkruimte, wat wordt daar verwerkt en door wie? | Deze overeenkomst zal voor een grote stroom van documenten zorgen. De uitwisseling van de documenten vindt plaats met behulp van deze samenwerkingsruimte. In deze ruimte worden ook de benodigde tekeningen en logboeken geplaatst.
155 | Proces | 2.15 Gekwalificeerde bedrijven en werknemers | Wat is het protocol als een derde partij een project uitvoert en de gecontracteerde partij dat dient over te nemen in het onderhoud? | Deze installaties worden dan met een nadere opdracht opgedragen.
156 | Inhoud | 4.3.1 Overzicht Preventief Onderhoud- en inspectieactiviteiten | Kunt u een nadere specificatie bieden van het onderhoud aan EMP-deuren? | Deze gegevens worden bij de offerte aanvraag meegenomen. De offerte aanvraag wordt aangeboden tijdens de implementatiefase.
157 | Inhoud | 4.3.1 Overzicht Preventief Onderhoud- en inspectieactiviteiten | Klopt het dat de keuringen van arbeidsmiddelen niet in de scope is opgenomen? Indien dit wel het geval is, heeft u dan een inzicht per locatie of een zeker volume om dit alsnog in te kunnen prijzen? | De keuringen van arbeidsmiddelen is niet in de scope opgenomen.
158 | Contract | 4.2.1.4 Aanvullende informatie opvragen | De werkomschrijving stelt dat kosten van eventueel benodigde KLIC-meldingen verwerkt kan worden / moet worden in het prijzenboek. We zien daar dit aspect niet in opgenomen. Wat te doen? | Deze kosten moeten meegenomen worden in de verschillende tarieven van het Prijzenboek.
159 | Inhoud | Verwijzingsbron niet gevonden | In het document "100% Werkomschrijvingen Raamovereenkomst" komt 10 x terug : verwijzingsbron niet gevonden". Wilt u de correcte verwijzing aangeven? Paragraven: 4.3.3.5.5 [pag 45], 4.3.4.6.3 [pag 51], 4.4.4 [pag 65], 4.6.1 [pag 67], 4.2.1.2 [pag 26], 4.2.2.1 [pag 27], 4.2.2.2 [pag 27], 4.2.2.4 [27], 4.3.3.3.5 [pag 43], 4.3.3.4.1 [pag 43]. | Zie het antwoord op vraag 53.
160 | Uitvoering | SCIOS keuringen | Het lijkt erop dat er voor deze uitvraag een ander format en proces wordt gebruikt dan dat wij vanuit SCIOS krijgen voorgeschreven. Wij zijn benieuwd of opdrachtgever dit herkend en kan aangeven hoe wij hiermee om moeten gaan. Wij weten bijv niet wat de consequentie zou kunnen zijn indien wij hierop geaudit worden door Dekra? | Als Opdrachtgever herkennen wij dit niet. Eventuele verplichte onderdelen mogen worden toegevoegd aan de rapporten.
161 | Proces | Prijzenboeken | Het valt ons op dat in de verschillende prijzenboeken op diverse regels geen aantallen/ hoeveelheden/ stuks etc verspreid over de jaren zijn opgenomen. Waarom is dat en wat is hier de reden van? | Er zijn activiteiten die maar 1x in de vier jaar moeten worden uitgevoerd. In het Keuringsplan van het betreffende jaar wordt aangegeven welke installatie dit betreft.
162 | Uitvoering | Uitvoering algemeen | Is het toegestaan dat onze medewerkers t.b.v. (de administratie rondom het) onderhoud een tablet of smartphone mee de locatie op mogen nemen? | In het algemeen is dit toegestaan. Er zijn een aantal gebouwen waar dit niet is toegestaan. Dit zal door de gebruiker ter plaatse worden aangegeven. Zie ook paragraaf 2.13 van de Werkomschrijving.
163 | Proces | UEA | Wanneer wij op meer percelen inschrijven, volstaat het indienen van 1 x de UEA met daarin vermeld de percelen waarop wij inschrijven? | Zie het antwoord op vraag 2.
164 | Contract | Onderhoudstermijn | Met betrekking tot de onderhoudstermijn wordt enerzijds verwezen naar paragraaf 11 UAV, anderzijds wordt gesteld dat de onderhoudstermijn 12 maanden bedraagt. Van welke onderhoudstermijn dient aannemer uit te gaan? | Zie het antwoord op vraag 20.
165 | Contract | Artikel 14.2 | "U geeft aan: 14.2 Deze overeenkomst kan worden aangepast indien: - de Opdrachtgever overgaat naar een ander systeem van registratie van gegevens in het kader van centralisatie van het beheer van technische (installatie)gegevens en daarmee installatiegegevens op een andere wijze beschikbaar stelt of andere gegevens vraagt van Aannemer; - de Opdrachtgever overgaat naar een digitale communicatietool. Kan OG aangeven hoe wordt omgegaan met deze wijzigingen indien dit extra kosten zou betekenen voor ON? Worden deze kosten, nadat aantoonbaar is gemaakt dat het extra activiteiten betreft voor ON, door OG vergoed? | Zie het antwoord op vraag 151.
166 | Contract | Prijsvorming | “In artikel 1.4 van de Voorwaarden Raamovereenkomst is de volgende zin opgenomen: “De Aannemer brengt alle door hem van de leverancier te verkrijgen kortingen en/of bonussen in mindering op de netto prijzen.” Hieruit volgt dat de aannemer alle door hem van de leverancier genoten kortingen met inbegrip van eventuele bonussen volledig moet doorberekenen aan de RVB. Daarbij wordt niet duidelijk of deze bepaling uitsluitend betrekking heeft op prijzen uit het prijzenboek of tevens op prijzen die niet zijn opgenomen in het prijzenboek. Zie in dit verband de zelfde bepaling die is opgenomen in hoofdstuk 7.1 Prijzenboek ( document 100% werkomschrijvingen bundel ET]. Vervolgens wordt in dit zelfde artikel bepaald: “De te verwerken materialen/onderdelen/componenten dienen van een prijsniveau te zijn zoals dat tot stand komt op een effectief concurrerend groothandelsmarkt.” Hiermee wordt feitelijk bedoeld dat de gehanteerde prijzen marktconform dienen te zijn. Kunnen wij er gelet op het voorgaande vanuit gaan dat voor beide situaties de eis geldt dat de prijzen marktconform moeten zijn? | De te verwerken materialen/onderdelen/componenten dienen van een prijsniveau te zijn zoals dat tot stand komt op een effectief concurrerende groothandelsmarkt. De Aannemer brengt alle door hem van de leverancier te verkrijgen kortingen en/of bonussen in mindering op de netto prijzen. Dit geld voor alle te verwerken onderdelen,componenten en installaties zewel binnen als buiten het prijzenboek.
167 | Contract | Duur | Het is voor inschrijver niet wenselijk een verplichting onbeperkt in duur aan te gaan. We verzoeken u dan ook toe te voegen dat de geheimhoudings-verplichting geldt voor de duur van 5 jaar na verstrekking. | Zie het antwoord op vraag 85.
168 | Contract | Rode revisie | 4.6.1 van document 100% Werkomschrijving bundel ET nemen wij aan dat met "rode revisie" wordt bedoeld: Het aanbrengen van handmatige correcties op een door Opdrachtgever verstrekte witdruk. Is deze aanname correct? Zo nee, kunt u dan een definitie verstrekken van het begrip "rode revisie"? | De opdrachtgever stelt digitale tekeningen beschikbaar. Het is aan de Aannemer hoe hij de rode revisie opneemt en aanlevert.
169 | Inhoud | Herstel | U maakt onderscheidt tussen functie- en definitief herstel. In 4.4.6 wordt bij spoedeisende storingen aangegeven dat “de storing binnen 24 uur na melding verholpen moet zijn”. Kunt u bevestiging dat u hier functie herstel bedoelt? | Dit is correct.
170 | Inhoud | Leidraad 2.1.2 | Er worden meerdere verwijzingen gemaakt naar bijlage R03. Kunt u aangeven waar wij deze kunnen vinden? | Zie het antwoord op vraag 53
171 | Proces | Leidraad 8.8 | Wat wordt hier bedoeld en wat is het effect op onderliggende opdracht? | Op expliciet verzoek van de Aannemer kan er eventueel een past performance onderzoek worden uitgevoerd op de uitvoering van deze overeenkomst ten behoeve van een eventueel te verstrekken tevredenheidsverklaring na afloop ervan.
172 | Juridisch | Voorwaarden Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden 13.9.3 | Kunt u bevestigen dat een reeks van gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis? | Zie het antwoord op vraag 84.
173 | Uitvoering | Web-based versus koppelingen | We werken in een web-based omgeving waar gegevens uitwisseling plaatsvindt. Kunnen we systemen koppelen met opdrachtgever zodat gegevens uitwisseling automatisch plaatsvindt? Zo niet waarom niet en geldt dit dan voor de gehele looptijd van het contract. | Het is niet mogelijk om de systemen te koppelen. Dit is beleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De verwachting is dat dit zeker niet binnen 3 jaar wordt aangepast.
174 | Contract | Wet- en regelgeving | Hoe gaat RVB, gedurende de looptijd van het contract, om met kostenstijgingen / kostendalingen als gevolg van wijzigingen op wet- en regelgeving? | Indien er op het moment van inschrijven geen rekening gehouden kan worden met aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving, zal het effect op de prijzen en tarieven door de Aannemer inzichtelijk gemaakt worden. Aannemelijk gemaakte aanpassingen in prijzen en tarieven op basis van aangepaste wetgeving worden door de Opdrachtgever gehonoreerd.
175 | Contract | Gevoglschade | Opdrachtgever heeft de vrijwaring voor Opdrachtnemer gelimiteerd tot 2.500.000,- per jaar, echter geldt dit voor alle schade. Opdrachtnemer wenst Indirecte en gevolgschade hiervan uit te sluiten. Kan opdrachtgever Hiermee akkoord gaan ? | Nee, de Opdrachtgever gaat hier niet mee akkoord.
176 | Contract | Korting | De opdrachten worden verstrekt middels een nadere overeenkomst. Het is om die reden logisch en gebruikelijk een maximale korting per Nadere Opdracht te krijgen in plaats van de totale opdrachtsom per jaar. De opdrachten hebben bovendien geen of slechts een beperkte relatie met elkaar en behelzen andere werkzaamheden. Wij gaan ervan uit dat de korting per Nadere Opdracht geldt en niet terugslaat op de gehele Opdrachtsom per jaar. Is dat correct? Indien dit niet zo is waarom niet? | Zie het antwoord op vraag 78.
177 | Contract | Kortingen | Hoe werkt de korting bij het correctief onderhoud? 1) Is de basiskorting een korting die per rapportage wordt opgelegd of is dit per storing? 2) Hoe werkt de variabele korting? | 1) Het betreft 100 euro per geval van geconstateerde overschrijding plus 50 euro variabele korting per dag dat boven de in de Werkomschrijving hst 4.5 gestelde tijden, wordt vertraagd. 2) Zie vraag 1.
178 | Uitvoering | Veiligheid | Kent de OG een werkvergunningensysteem voor hoog risico-werk? 1) Is bijvoorbeeld een werkvergunning noodzakelen voor het werken op een hoogwerker? 2) Zo ja, kunt u aangeven hoe dit proces verloopt? | Bij vliegvelden is er een meldingsplicht bij bureau verkeersveiligheid voor het gebruik van kranen en hoogwerkers. In het V&G plan dient de Aannemer aan te geven hoe hij de veiligheid voor hoog risico-werk borgt. Werkvergunningen hebben niet de voorkeur van de Opdrachtgever.
179 | Juridisch | Inschrijven | Is het toegestaan dat gescheiden BV's, onderdeel uitmakend van één landelijk moederbedrijf [NV], zich Inschrijven vanuit deze BV's op verschillende of mogelijk dezelfde percelen van Defensie? Indien ja, welke beweegredenen liggen hieraan ten grondslag | Wanneer meerdere BV's, welke deel uitmaken van één moederbedrijf (NV of BV), willen inschrijven op één perceel, is dit slechts toegestaan indien de betreffende BV's kunnen aantonen dat zij autonoom van elkaar hebben gehandeld en door “Chinese walls” van elkaar zijn gescheiden. Dit ter beoordeling door de Opdrachtgever. Om redenen van proportionaliteit geldt geen absoluut verbod op inschrijvingen door verbonden ondernemingen.
180 | Juridisch | Meerdere percelen | Wanneer wij op meer percelen inschrijven, volstaat het indienen van 1 x de UEA met daarin vermeld de percelen waarop wij inschrijven? | Zie het antwoord op vraag 2.
181 | Contract | Schade | Aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan ten gevolge van storingen in de levering van water, gas en/of elektrische energie. Inschrijver gaat er echter wel vanuit dat wanneer werkzaamheden stil dienen te worden gelegd als gevolg van een dergelijke storing waardoor werkzaamheden op later tijdstip dienen te worden uitgevoerd, dit niet ten laste komt van aannemer t.o.v. de kortingsregeling uit bijlage R.08. Graag uw bevestiging | De kortingsregel is dan niet van toepassing.
182 | Contract | Indexering | Wij gaan ervan uit dat de eerste keer indexeren per 1 januari 2023 is [november jaar ervoor berekend]. Is dat correct? | Correct.
183 | Uitvoering | Capaciteit | Kunnen wij op basis van de waarde bij 'Raming perceel' onze capaciteitsbepaling bazeren? Dit om als markt / inschrijver ook na gunning de beloftes en de benodigd bezetting waar te kunnen maken | Nee, dat is niet correct. U dient ervan uit te gaan dat de omvang van de werkzaamheden welke zijn vastgelegd in de Prijzenboeken een goede inschatting zijn voor de door u in te schatten capaciteit. Zoals gesteld kunt u aan deze inschatting geen rechten ontlenen.
184 | Proces | Verzoek om verruiming | Wij verzoeken u om de Indiendatum met 10 dagen uit te stellen. Reden: er zijn op dit moment 183 vragen gesteld. Het aantal vragen NvI 1 en dus antwoorden is aanzienlijk. De tijd tussen ontvangst deze antwoorden, het analyseren en verwerken en stellen van nieuwe vragen voor NvI 2 is beperkt. We willen dit zorgvuldig doen. Kan opdrachtgever akkoord gaan met Indienen vragen Nota 2 op 11 oktober? Ontvangst antwoorden Nota 2 op 18 of 19 oktober en Indienen aanbieding 29 oktober? Hiermee krijgt markt iets meer ruimte om antwoorden en nieuwe inzichten goed te verwerken in haar aanbieding. Kunt u hiermee akkoord gaan? Indien niet kunt u dan aangeven waarom niet? | De aanbesteder is niet bereid de inschrijvingsdatum te gaan verschuiven. De inhoud van de gestelde vragen is niet zodanig dat er grote wijzigingen uit voortvloeien. Bovendien komt bij verschuiving de implementatie periode onder druk te staan.

## Mededelingen aanbesteder
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Mededeling
1 | Inschrijffase | Aanbestedingsleidraad | Kwaliteitscriteria | Het derde sub gunnings criterium/kwaliteits criterium "Circulariteit" (Aanbestedingsleidraad paragraaf 5.4) vervalt voor deze aanbesteding. Het eerste sub gunnings criterium/kwaliteits criterium "Casus begrip van de opdracht" en het tweede sub gunnings criterium/kwaliteits criterium "Proceskwaliteit keuringen en het optimaliseren daarvan" blijven ongewijzigd van toepassing.
2 | Inschrijffase | Werkomschrijving | Jaartal | In de tabel van paragraaf 6.1 zevende regel moet het jaartal 2021 gewijzigd worden in 2022.
3 | Inschrijffase | Werkomschrijving |  | Meerdere verwijzingen naar paragraaf nummers zijn hersteld.
4 | Inschrijffase | Werkomschrijving |  | Aanvulling op paragraaf 4.5.1 algemeen. bij de laatste zin van deze paragraaf de volgende zin toevoegen: Bij bijzondere projecten kunnen in de offerte aanvraag aanvullende bepalingen worden opgenomen over de offerte opbouw en betalingen. Dit betreft zaken welke niet opgenomen zijn in het Prijzenboek.
5 | Inschrijffase | Werkomschrijving | update W-bijlagen | Betreft update van W.bijlagen. Nieuwe versies (met in bestandsnaam toegevoegd 'v2') zijn beschikbaar op TenderNed W.20/W.21/W.22 (vervallen)/W.23/W.24 (vervallen)/W.25/W.27/W.29/W.30/W.31. De Werkomschrijving is deze wijziging tevens geel gemarkeerd.