## Sheet1
Tripmatrix Gelijkrichterstations GVB/MeT
VERSIE | AUTEUR | DATUM | OMSCHRIJVING
1.0 | Arcadis | 2020-02-17 | Concept ter review
2.0 | Arcadis | 2020-03-17 | Opmerkingen Will de Jager verwerkt
3.0 | Arcadis | 2020-03-18 | SF6 verwijderd
4.0 | Arcadis | 2020-03-20 | Opmerkingen Maikel Rijkhof verwerkt
5.0 | MET | 2021-08-27 | Reset door schakelwacht toegevoegd
Beveiligingen Gelijkrichterstation GS X ( midden) |  |  |  |  | TRIPS Gelijkrichterstation GS X | [7 empty] | TRIPS Naburige gelijkrichterstations GS W (links) |  | TRIPS Naburige gelijkrichterstations GS Y (rechts)
Installatie | Onderdeel | Beveiliging | Opmerking | Reset door schakelwacht | VS Inkomend veld GS X | AWI | VS Ringveld GS X | AWI | VS Transformveld GS X | AWI | Afgaand plusveld GS X | AWI | Afgaand plusveld GS W | AWI | Afgaand plusveld GS Y | AWI
HVI | Inkomend veld
|  | Kortsluit I>/I>> |  | nee | X | nee
|  | Aardfout |  | nee | X | nee
|  | Thermisch |  | nee | X | nee
|  | Onderspanning |  | nee | X | nee
Ringveld
|  | Kortsluit I>/I>> |  | nee |  |  | X | nee
|  | Aardfout |  | nee |  |  | X | nee
|  | Thermisch |  | nee |  |  | X | nee
| Transformatorveld |  |  | nee
|  | Kortsluit I>/I>> |  | nee |  |  |  |  | X | nee
|  | Aardfout |  | nee |  |  |  |  | X | nee
|  | Thermisch |  | nee |  |  |  |  | X | nee
|  | Asymetrie | [6 empty] | X | nee
| Hulpspanning (valt weg) |  | Alle schakelaars blijven in huidige stand | nee
Tractietrafo | Thermische module
|  | Thermische voormelding | alleen alarm naar SCADA | nvt
|  | Thermische trip |  | nee |  |  |  |  | X | nee
Eigenbedrijfstrafo | Thermische module
|  | Thermische voormelding | alleen alarm naar SCADA | nee
|  | Thermische trip | via smeltveiligheden in de voeding | nee
Tractiegelijkrichter | Thermische module
|  | Thermische voormelding | alleen alarm naar SCADA | nvt
|  | Thermische trip |  | nee |  |  |  |  | X | nee
Overspanning
|  | Trip overspanning AC |  | nee |  |  |  |  | X | nee
|  | Trip overspanning DC |  | nee |  |  |  |  | X | nee
Diode
|  | Diodefout (bij parallele diodes) |  | nee |  |  |  |  | X | nee
GVI | Afgaand plusveld
|  | I> mechanisch |  | nee | [6 empty] | X | ja
|  | I> elektronisch | via meeneemschakeling naar GS-Y of GS-W afhankelijk van schakelsituatie, wordt door CBI bepaald | ja | [6 empty] | X | ja | X | ja | X | ja
|  | I thermisch vooralarm | alleen alarm naar SCADA | ja
|  | I thermisch trip | na afkoelen weer inschakelen | ja | [6 empty] | X | ja
|  | dI/dT trip | via meeneemschakeling naar GS-Y of GS-W afhankelijk van schakelsituatie, wordt door CBI bepaald | ja | [6 empty] | X | ja | X | ja | X | ja
|  | Kabelmantelbeveiliging | via meeneemschakeling naar GS-Y of GS-W afhankelijk van schakelsituatie, wordt door CBI bepaald | nee | [6 empty] | X | nee | X | nee | X | nee
| Hulpspanning (valt weg) |  | Alle schakelaars blijven in huidige stand
Algemeen
|  | Gestelsluit | alle plusvelden en trafoveld | nee |  |  |  |  | X | nee | X | nee | X | nee | X | nee
|  | Minus-aarde trip | alle plusvelden en trafoveld | nee |  |  |  |  | X | nee | X | nee
|  | Asymmetrie minuskabels | alleen alarm naar SCADA | nee
|  | Nooduit | alle plusvelden en trafoveld | nee |  |  |  |  | X | nee | X | nee | X | nee | X | nee
Opmerking: | Met naburige gelijkrichterstations worden alle gelijkrichterstations die via derde rail/bovenleiding op dezelfde voedingssectie invoeden. Dit wordt via de meeneemschakeling (CBI) bepaald.