## Uitgangsmatrix rioolputten
BIJLAGE 8 - UITGANGSMATRIX NEN-EN 13508 Olie- en vetafscheidingsinstallaties
[6 empty] | Beoordeling van OLIE-afscheidingsinstallaties |  | Beoordeling van VET-afscheidingsinstallaties
Code | Omschrijving | Keuze uit klasse | Vloeistof- dichtheid | Stabiliteit | Afstroming | Waarschuwings maatstaaf | Ingrijp maatstaaf | Waarschuwings maatstaaf | Ingrijp maatstaaf
DAA | Deformatie | 5 | - | ++ | - | 5 | 5 | 5 | 5
DAB | Scheur | 2,4,5 | ++ | + | 0 | 2 | 4 | 2 | 4
DAC | Breuk instorting | 2,4,5 | ++ | ++ | + | 2 | 2 | 2 | 2
DAD | Defecte baksteen of defectief metselwerk | 5 | ++ | ++ | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
DAE | Ontbrekende metselspecie | 5 | 0 | ++ | - | 5 | 5 | 5 | 5
DAF | Oppervlakteschade | 1,2,3,4,5 | 0 | + | 0 | 3 | 4 | 3 | 4
DAG | Instekende inlaat | 5 | ++ | - | + | 5 | 5 | 5 | 5
DAH | Defecte aansluiting | 2,3,4,5 | ++ | - | + | 2 | 3 | 2 | 3
DAI | Indringend afdichtingsmateriaal | 1,3,5 | ++ | - | + | 1 | 3 | 1 | 3
DAJ | Verplaatste verbinding | 5 | ++ | 0 | + | 5 | 5 | 5 | 5
DAK | Defectieve lining | 2,3,4,5 | + | 0 | - | 4 | 5 | 4 | 5
DAL | Defecte reparatie | 2.5 | + | 0 | - | 5 | 5 | 5 | 5
DAM | Lasfouten | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
DAN | Poreuze wand | 5 | ++ | + | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
DAO | Grond zichtbaar door defect | 5
DAP | Holle ruimte zichtbaar door defect | 5
DAQ | Defect klimijzer of ladder | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5
DAR | Defect deksel of putrand | 5, GEEN | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5
DBA | Wortels | 5 | ++ | + | - | 5 | 5 | 5 | 5
DBB | Aangehechte afzetting | 5 | - | - | + | 5 | 5 | 5 | 5
DBC | Bezonken afzetting | 5 | - | - | + | 5 | 5 | 5 | 5
DBD | Binnendringen van grond | 5 | ++ | + | + | 5 | 5 | 5 | 5
DBE | Andere obstakels | 5 | + | + | + | 5 | 5 | 5 | 5
DBF | Infiltratie | 2,3,4,5 | ++ | 0 | - | 2 | 3 | 2 | 3
DBG | Exfiltratie | 5 | ++ | 0 | - | 5 | 5 | 5 | 5
DBH | Ongedierte | 5
DCA | Soort aansluiting | GEEN
DCB | Plaatselijke reparatie | GEEN
DCC | Kromming in riool | Niet van toepassing op putten
DCD | Beginkooppunt | Niet van toepassing op putten
DCE | Eindknooppunt | Niet van toepassing op putten
DCG | Aansluitende leiding | GEEN
DCH | Banket | 1,5, GEEN
DCI | Stroomprofiel | 1,5, GEEN
DCJ | Veilgheidsketting/stangen | 1,3,5
DCK | Controlerende voorziening vloeistofstroom | Niet van toepassing op afscheidingsinstallaties
DCL | Andere afvoerleidingen door put | Niet van toepassing op afscheidingsinstallaties
DCM | Zandvang onder deksel | Niet van toepassing op afscheidingsinstallaties
DCM | Zandvang onder deksel | Niet van toepassing op afscheidingsinstallaties
DCO | Dwarsdoorsnede | GEEN
DDA | Algemene foto | GEEN
DDB | Algemene opmerking | GEEN
DDC | Inspectie afgebroken | GEEN
DDD | Waterpeil | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5
DDE | Vloeistofstroom in binnenkomende buis | 1.5
DDF | Atmosfeer in put | 5
DDG | Verlies van beeld | GEEN
LEGENDA
++ | sterke relatie
+ | relatie aanwezig
0 | neutraal
- | geen relatie
Niet van toepassing
Informatief / inventarisatiegegevens. Indien deze toestandsaspecten worden waargenomen, dienen deze in de inspectie te worden vastgelegd.