

[bookmark: _Toc89269259]BIJLAGE 4 INVULSTATEN POMPEN 

Inschrijver dient de invulstaten volledig in te vullen en toe te voegen bij zijn inschrijving.

Naam inschrijver: ………………………………………….

1A.  	Invulstaat specificaties aanschaf nieuwe standalone pomp 250 m3
Gemarkeerde velden dienen door de Inschrijver te worden gespecificeerd.
	 

	Algemene specificaties
	 
	Eisen

	 
	Min. capaciteit
	250 m3

	
	Min. opvoerhoogte
	19 mwk

	
	Min. druk
	1,9 bar

	
	Diameter zuig / pers
	

	
	Aansluitdelen
	6” DN150

	
	Afdichting pomp(seal)
	

	
	Min. vuildoorlaat
	80 mm

	
	Waaiertype
	Axiaal en centrifugaal, open schroef, linksdraaiend.

	
	Materiaal waaier
	GG70

	
	Pomphuis
	GG25

	
	Veiligheid
	CE markering op de gehele installatie van zuig tot pers. 

	
	Max. geluidsniveau (bronniveau) 
	70dB(A) op max. 1m afstand

	Vacuümsysteem

	
	Max. vacuüm
	8,5 m

	
	Capaciteit
	

	
	Aandrijving
	Tandriem

	
	Aanzuiging
	Extra vacuümpomp

	
	Vlotterbak
	Aluminium

	
	Terugslagklep
	GG25

	
	Materiaal klep
	Buna-N

	Motor

	
	Vermogen
	

	
	Variabel toerental
	

	
	Brandstof
	Diesel, GTL

	
	Brandstofverbruik
	

	
	Cilinderinhoud
	

	
	Aantal cilinders
	

	
	Min. emissienorm
	EU stage 5 / Tier 4   

	
	Min. onderhoudsinterval
	Om de 500 uur

	Brandstofsysteem

	
	Min. brandstoftank 
	

	
	Dop brandstoftank
	100 mm

	
	Min. draaitijd brandstoftank 
	36 uur vollast 

	Aansturing/elektrisch systeem & beveiligingen

	
	Aansturing pomp
	-In en uitschakelen van pomp middels drukopnemer. 
-Pomp regelbaar a.d.h.v. niveau.
-Simulatie waterpeil t.b.v. testen.

	
	Telemetrie
	Het systeem moet communiceren met het TMX monitoringssysteem van Kuipers Electronic Engineering en waarvan alle I/O zijn te monitoren.
Tevens moet er een backup voeding inzitten als de pomp niet draait.


	
	Signalering
	Signalering middels TMX systeem. Bij geen verbinding met TMX, moet pomp op locatie afleesbaar zijn m.b.v. een laptop en een display op de pomp.

	
	Voeding
	-Interne druppellader 
-Nul schakelaar t.b.v. leeglopen gell accu’s

	
	Veiligheid
	-Binnenverlichting koppelen aan deurcontact
-Locatie bepaling pomp middels TMX systeem

	
	Registratie
	-Tankbeurt en oliecheck digitaal registeren.
-Bedrijfsuren digitaal registeren

	Omkasting

	
	Afmetingen
	

	
	Basisframe
	Vuur verzinkt

	
	Dakpaneel
	Kunststof

	
	Deuren
	5 afsluitbare kunststof deuren

	
	Elektrische isolatie
	Massaschakelaar 

	
	Heftruckkokers
	Uitgerust met 2 heftruckkokers

	
	Hijsoog
	Demontabele hijsoog-voorziening waarbij het hijsoog afdekbaar en afsluitbaar is m.b.v. een slot.

	
	Stapelbaar 
	Omkasting is stapelbaar

	
	Uitlaatsysteem
	Volledig in omkasting geïntegreerd

	
	Overig
	Uitgerust met olie-water scheider

	
	Afsluitbaar
	Omkasting dient afsluitbaar te zijn doormiddel van een slot. 

	Diversen

	
	Transport
	Pomp dient in evenwicht te hangen bij verplaatsen d.m.v. hijskraan of autolaadkraan.

	
	Min. levensduur
	10.000 draaiuren

	
	Olieniveau
	Middels TMX systeem af te lezen, met kijkglazen en met een peilstok.

	
	Alarmmeldingen
	-Hoogwateralarm
-Laagwateralarm
-Laag brandstofpeil 

	
	Motorbewaking
	Temperatuur, olie, accuspanning, brandstofniveau. 

	
	Motor en pompstoring
	Storingen en statusmeldingen doorzetten naar TMX. 

	
	Beveiliging 
	Vorstbeveiliging d.m.v. klep/deksel.





1B.  	Invulstaat specificaties aanschaf nieuwe standalone pomp 475 m3
Gemarkeerde velden dienen door de Inschrijver te worden gespecificeerd.
	 

	Algemene specificaties
	 
	Eisen

	 
	Min. capaciteit
	475 m3

	
	Min. opvoerhoogte
	19 mwk

	
	Min. druk
	1,9 bar

	
	Diameter zuig / pers
	

	
	Aansluitdelen
	8” DN150

	
	Afdichting pomp(seal)
	

	
	Min. vuildoorlaat
	100 mm

	
	Waaiertype
	Axiaal en centrifugaal, open schroef, linksdraaiend.

	
	Materiaal waaier
	GG70

	
	Pomphuis
	GG25

	
	Veiligheid
	CE markering op de gehele installatie van zuig tot pers. 

	
	Max. geluidsniveau (bronniveau) 
	70dB(A) op max. 1m afstand 

	Vacuümsysteem

	
	Max. vacuüm
	8,5 m

	
	Capaciteit
	

	
	Aandrijving
	Tandriem

	
	Aanzuiging
	Extra vacuümpomp

	
	Vlotterbak
	Aluminium

	
	Terugslagklep
	GG25

	
	Materiaal klep
	Buna-N

	Motor

	
	Vermogen
	

	
	Variabel toerental
	

	
	Brandstof
	Diesel, GTL

	
	Brandstofverbruik
	

	
	Cilinderinhoud
	

	
	Aantal cilinders
	

	
	Min. emissienorm
	EU stage 5 / Tier 4   

	
	Min. onderhoudsinterval
	Om de 500 uur

	Brandstofsysteem

	
	Min. brandstoftank 
	

	
	Dop brandstoftank
	100 mm

	
	Min. draaitijd brandstoftank 
	36 uur vollast 

	Aansturing/elektrisch systeem & beveiligingen

	
	Aansturing pomp
	-In en uitschakelen van pomp middels drukopnemer. 
-Pomp regelbaar a.d.h.v. niveau.
-Simulatie waterpeil t.b.v. testen

	
	Telemetrie
	Het systeem moet communiceren met het TMX monitoringssysteem van Kuipers Electronic Engineering en waarvan alle I/O zijn te monitoren.
Tevens moet er een backup voeding inzitten als de pomp niet draait.

	
	Signalering
	Signalering middels TMX systeem. Bij geen verbinding met TMX, moet pomp op locatie afleesbaar zijn met laptop en een display op de pomp.

	
	Voeding
	-Interne druppellader 
-Nul schakelaar t.b.v. leeglopen gell accu’s

	
	Veiligheid
	-Binnenverlichting koppelen aan deurcontact
-Locatie bepaling pomp middels TMX systeem

	
	Registratie
	-Tankbeurt en oliecheck digitaal registeren.
-Bedrijfsuren digitaal registeren

	Omkasting

	
	Afmetingen
	

	
	Basisframe
	Vuur verzinkt

	
	Dakpaneel
	Kunststof

	
	Deuren
	5 afsluitbare kunststof deuren

	
	Elektrische isolatie
	Massaschakelaar 

	
	Heftruckkokers
	Uitgerust met 2 heftruckkokers

	
	Hijsoog
	Demontabele hijsoog-voorziening waarbij het hijsoog afdekbaar en afsluitbaar is m.b.v. een slot.

	
	Stapelbaar 
	Omkasting is stapelbaar

	
	Uitlaatsysteem
	Volledig in omkasting geïntegreerd

	
	Overig
	Uitgerust met olie-water scheider 

	
	Afsluitbaar
	Omkasting dient afsluitbaar te zijn doormiddel van een slot. 

	Diversen

	
	Transport
	Pomp dient in evenwicht te hangen bij verplaatsen d.m.v. hijskraan of autolaadkraan.

	
	Min. levensduur
	10.000 draaiuren

	
	Olieniveau
	Middels TMX systeem af te lezen, met kijkglazen en met een peilstok.

	
	Alarmmeldingen
	-Hoogwateralarm
-Laagwateralarm
-Laag brandstofpeil 

	
	Motorbewaking
	Temperatuur, olie, accuspanning, brandstofniveau. 

	
	Motor en pompstoring
	Storingen en statusmeldingen doorzetten naar TMX. 

	
	Beveiliging 
	Vorstbeveiliging d.m.v. klep/deksel.





1C.  	Invulstaat specificaties aanschaf nieuwe standalone pomp 1250 m3
Gemarkeerde velden dienen door de Inschrijver te worden gespecificeerd.
	 

	Algemene specificaties
	 
	Eisen

	 
	Min. capaciteit
	1250 m3

	
	Min. opvoerhoogte
	15 mwk

	
	Min. druk
	1,9 bar

	
	Diameter zuig / pers
	

	
	Aansluitdelen
	12” DN300

	
	Afdichting pomp(seal)
	

	
	Min. vuildoorlaat
	110 mm

	
	Waaiertype
	Axiaal en centrifugaal, open schroef, linksdraaiend.

	
	Materiaal waaier
	GG70

	
	Pomphuis
	GG25

	
	Veiligheid
	CE markering op de gehele installatie van zuig tot pers. 

	
	Max. geluidsniveau (bronniveau) 
	70dB(A) op max. 1m afstand

	Vacuümsysteem

	
	Max. vacuüm
	8,5 m

	
	Capaciteit
	

	
	Aandrijving
	Tandriem

	
	Aanzuiging
	Extra vacuümpomp

	
	Vlotterbak
	Staal thermisch verzinkt

	
	Terugslagklep
	GG25

	
	Materiaal klep
	Buna-N

	Motor

	
	Vermogen
	

	
	Variabel toerental
	

	
	Brandstof
	Diesel, GTL

	
	Brandstofverbruik
	

	
	Cilinderinhoud
	

	
	Aantal cilinders
	

	
	Min. emissienorm
	EU stage 5 / Tier 4   

	
	Min. onderhoudsinterval
	Om de 500 uur

	Brandstofsysteem

	
	Min. brandstoftank 
	

	
	Dop brandstoftank
	100 mm

	
	Min. draaitijd brandstoftank 
	36 uur vollast 

	Aansturing/elektrisch systeem & beveiligingen

	
	Aansturing pomp
	-In en uitschakelen van pomp middels drukopnemer. 
-Pomp regelbaar a.d.h.v. niveau.
-Simulatie waterpeil t.b.v. testen

	
	Telemetrie
	Het systeem moet communiceren met het TMX monitoringssysteem van Kuipers Electronic Engineering en waarvan alle I/O zijn te monitoren.
Tevens moet er een backup voeding inzitten als de pomp niet draait. 

	
	Signalering
	Signalering middels TMX systeem. Bij geen verbinding met TMX, moet pomp op locatie afleesbaar zijn met laptop en een display op de pomp.

	
	Voeding
	-Interne druppellader 
-Nul schakelaar t.b.v. leeglopen gell accu’s

	
	Veiligheid
	-Binnenverlichting koppelen aan deurcontact
-Locatie bepaling pomp middels TMX systeem

	
	Registratie
	-Tankbeurt en oliecheck digitaal registeren.
-Bedrijfsuren digitaal registeren

	Omkasting

	
	Afmetingen
	

	
	Basisframe
	Vuur verzinkt

	
	Dakpaneel
	Kunststof

	
	Deuren
	5 afsluitbare kunststof deuren

	
	Elektrische isolatie
	Massaschakelaar 

	
	Heftruckkokers
	Uitgerust met 2 heftruckkokers

	
	Hijsoog
	Demontabele hijsoog-voorziening waarbij het hijsoog afdekbaar en afsluitbaar is m.b.v. een slot.

	
	Stapelbaar 
	Omkasting is stapelbaar

	
	Uitlaatsysteem
	Volledig in omkasting geïntegreerd

	
	Overig
	Uitgerust met olie-water scheider 

	
	Afsluitbaar
	Omkasting dient afsluitbaar te zijn doormiddel van een slot. 

	Diversen

	
	Transport
	Pomp dient in evenwicht te hangen bij verplaatsen d.m.v. hijskraan of autolaadkraan.

	
	Min. levensduur
	10.000 draaiuren

	
	Olieniveau
	Middels TMX systeem af te lezen, met kijkglazen en peilstok.

	
	Alarmmeldingen
	-Hoogwateralarm
-Laagwateralarm
-Laag brandstofpeil 

	
	Motorbewaking
	Temperatuur, olie, accuspanning, brandstofniveau. 

	
	Motor en pompstoring
	Storingen en statusmeldingen doorzetten naar TMX. 

	
	Beveiliging 
	Vorstbeveiliging d.m.v. klep/deksel.





2A.  	Invulstaat specificaties aanschaf nieuwe tractorgedreven pomp 250 m3
Gemarkeerde velden dienen door de Inschrijver te worden gespecificeerd.
	 

	Algemene specificaties 
	Eisen

	 
	Min. capaciteit
	250 m³

	
	Min. opvoerhoogte
	19 mwk

	
	Min. druk
	1,9 bar

	
	Aansluitdelen
	6” IT snelkoppelingen

	
	Asafdichting
	Mechanical seal

	
	Min. vuildoorlaat
	100 mm

	
	Waaiertype
	Axiaal en centrifugaal, open schroef, linksdraaiend

	
	Materiaal waaier
	GG20 – 0.6025

	
	Pomphuis
	St. 37

	
	Slijtplaat
	GG20 – 0.6020

	
	Pompas
	Staal C45 – 1.1191

	
	Pakkingen
	NBR / Papier

	
	Hefinrichting
	Categorie II

	
	Aftakas
	1-⅜ʺ 6 spline

	
	Veiligheid
	CE markering op de gehele installatie van zuig tot pers.

	
	Afvoerleiding aansluiting
	Verstelbaar van richting

	
	Geluidsniveau (bronniveau)
	70dB(A) op max. 1m afstand

	Vacuümsysteem
	
	

	
	Max. vacuüm
	8,5 m

	
	Capaciteit
	

	
	Aandrijving
	Getande riem

	
	Aanzuiging
	Extra vacuümpomp

	
	Vlotterbak
	Staal vuur verzinkt

	
	Terugslagklep
	GG25

	
	Materiaal klep
	Buna-N

	Frame
	
	

	
	Samenbouw
	Verzinkt frame

	
	Afmetingen (L x B x H)
	

	
	Extra
	2 verstelbare poten

	
	Verlichting
	Verlichtingsbalk 

	
	Gereedschapskist
	

	
	Standaard
	2 heftruckkokers

	Motor

	
	Vermogen
	

	
	Variabel toerental
	

	
	PTO vermogen
	

	Diversen

	
	Transport
	Pomp dient verplaatst te kunnen worden d.m.v. een demontabele hijsoog-voorziening & heftruck.

	
	Levensduur
	Minimaal 10.000 draaiuren

	
	Alarmmeldingen
	n.v.t.

	
	Verlichting
	Geïntegreerde LED lampen

	
	Beveiliging
	Vorstbeveiliging d.m.v. klep/deksel.





2B.  	Invulstaat specificaties aanschaf nieuwe tractorgedreven pomp 475 m3
 Gemarkeerde velden dienen door de Inschrijver te worden gespecificeerd.
	 

	Algemene specificaties
	Eisen

	 
	Min. capaciteit
	475 m³

	
	Min. opvoerhoogte
	19 mwk

	
	Min. druk
	1,9 bar

	
	Aansluitdelen
	8” IT snelkoppelingen

	
	Asafdichting
	Mechanical seal

	
	Min. vuildoorlaat
	100 mm

	
	Waaiertype
	Axiaal flow

	
	Materiaal waaier
	GG20 – 0.6025

	
	Pomphuis
	St. 37

	
	Slijtplaat
	GG20 – 0.6020

	
	Pompas
	Staal C45 – 1.1191

	
	Pakkingen
	NBR / Papier

	
	Hefinrichting
	Categorie II

	
	Aftakas
	1-⅜ʺ 6 spline

	
	Veiligheid
	CE markering op de gehele installatie van zuig tot pers.

	
	Afvoerleiding aansluiting
	Verstelbaar van richting

	
	Geluidsniveau (bronniveau)
	70dB(A) op max. 1m afstand

	Vacuümsysteem

	
	Max. vacuüm
	8,5 m

	
	Capaciteit
	

	
	Aandrijving
	Getande riem

	
	Aanzuiging
	Extra vacuümpomp

	
	Vlotterbak
	Staal vuur verzinkt

	
	Terugslagklep
	GG25

	
	Materiaal klep
	Buna-N

	Frame

	
	Samenbouw
	Verzinkt frame

	
	Afmetingen (L x B x H)
	

	
	Extra
	2 verstelbare poten

	
	Verlichting
	Verlichtingsbalk 

	
	Gereedschapskist
	

	
	Standaard
	2 heftruckkokers

	Motor

	
	Vermogen
	

	
	Variabel toerental
	

	
	PTO vermogen
	

	Diversen

	
	Transport
	Pomp dient verplaatst te kunnen worden d.m.v. een demontabele hijsoog-voorziening & heftruck.

	
	Levensduur
	Minimaal 10.000 draaiuren

	
	Alarmmeldingen
	n.v.t.

	
	Verlichting
	Geïntegreerde LED lampen

	
	Beveiliging
	Vorstbeveiliging d.m.v. klep/deksel.





2C.  Invulstaat specificaties aanschaf nieuwe tractorgedreven pomp 1250 m3
Gemarkeerde velden dienen door de Inschrijver te worden gespecificeerd.
	 

	Algemene specificaties 
	Eisen

	 
	Min. capaciteit
	1250 m³

	
	Min. opvoerhoogte
	15 mwk

	
	Min. druk
	1,9 bar

	
	Aansluitdelen
	12” IT snelkoppelingen

	
	Asafdichting
	Mechanical seal

	
	Min. vuildoorlaat
	110 mm

	
	Waaiertype
	Axiaal en centrifugaal, open schroef, linksdraaiend

	
	Materiaal waaier
	GG20 – 0.6025

	
	Pomphuis
	St. 37

	
	Slijtplaat
	GG20 – 0.6020

	
	Pompas
	Staal C45 – 1.1191

	
	Pakkingen
	NBR / Papier

	
	Hefinrichting
	Categorie III

	
	Aftakas
	1-⅜ʺ 6 spline

	
	Veiligheid
	CE markering op de gehelde installatie van zuig tot pers.

	
	Afvoerleiding aansluiting 
	Verstelbaar van richting

	
	Geluidsniveau (bronniveau)
	70dB(A) op max. 1m afstand

	Vacuümsysteem
	
	

	
	Max. vacuüm
	8,5 m

	
	Capaciteit
	

	
	Aandrijving
	Getande riem

	
	Aanzuiging
	Extra vacuümpomp

	
	Vlotterbak
	Staal vuur verzinkt

	
	Terugslagklep
	GG25

	
	Materiaal klep
	Buna-N

	Frame
	
	

	
	Samenbouw
	Verzinkt frame

	
	Afmetingen (L x B x H)
	

	
	Extra
	2 verstelbare poten

	
	Verlichting
	Verlichtingsbalk 

	
	Gereedschapskist
	

	
	Standaard
	2 heftruckkokers

	Motor

	
	Vermogen
	

	
	Variabel toerental
	

	
	PTO vermogen
	

	Diversen

	
	Transport
	Pomp dient verplaatst te kunnen worden d.m.v. een demontabele hijsoog-voorziening & heftruck.

	
	Levensduur
	Minimaal 10.000 draaiuren

	
	Alarmmeldingen
	n.v.t.

	
	Verlichting
	Geïntegreerde LED lampen

	
	Beveiliging
	Vorstbeveiliging d.m.v. klep/deksel.
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