# BIJLAGE 4 INVULSTATEN POMPEN

Inschrijver dient de invulstaten volledig in te vullen en toe te voegen bij zijn inschrijving.

Naam inschrijver: ………………………………………….

1A.  	Invulstaat specificaties aanschaf nieuwe standalone pomp 250 m3

Gemarkeerde velden dienen door de Inschrijver te worden gespecificeerd.

| Algemene specificaties |  | Eisen |
| --- | --- | --- |
|  | Min. capaciteit | 250 m3 |
|  | Min. opvoerhoogte | 19 mwk |
|  | Min. druk | 1,9 bar |
|  | Diameter zuig / pers |  |
|  | Aansluitdelen | 6” DN150 |
|  | Afdichting pomp(seal) |  |
|  | Min. vuildoorlaat | 80 mm |
|  | Waaiertype | Axiaal en centrifugaal, open schroef, linksdraaiend. |
|  | Materiaal waaier | GG70 |
|  | Pomphuis | GG25 |
|  | Veiligheid | CE markering op de gehele installatie van zuig tot pers. |
|  | Max. geluidsniveau (bronniveau) | 70dB(A) op max. 1m afstand |
| Vacuümsysteem |  |  |
|  | Max. vacuüm | 8,5 m |
|  | Capaciteit |  |
|  | Aandrijving | Tandriem |
|  | Aanzuiging | Extra vacuümpomp |
|  | Vlotterbak | Aluminium |
|  | Terugslagklep | GG25 |
|  | Materiaal klep | Buna-N |
| Motor |  |  |
|  | Vermogen |  |
|  | Variabel toerental |  |
|  | Brandstof | Diesel, GTL |
|  | Brandstofverbruik |  |
|  | Cilinderinhoud |  |
|  | Aantal cilinders |  |
|  | Min. emissienorm | EU stage 5 / Tier 4 |
|  | Min. onderhoudsinterval | Om de 500 uur |
| Brandstofsysteem |  |  |
|  | Min. brandstoftank |  |
|  | Dop brandstoftank | 100 mm |
|  | Min. draaitijd brandstoftank | 36 uur vollast |
| Aansturing/elektrisch systeem & beveiligingen |  |  |
|  | Aansturing pomp | -In en uitschakelen van pomp middels drukopnemer. -Pomp regelbaar a.d.h.v. niveau. -Simulatie waterpeil t.b.v. testen. |
|  | Telemetrie | Het systeem moet communiceren met het TMX monitoringssysteem van Kuipers Electronic Engineering en waarvan alle I/O zijn te monitoren. Tevens moet er een backup voeding inzitten als de pomp niet draait. |
|  | Signalering | Signalering middels TMX systeem. Bij geen verbinding met TMX, moet pomp op locatie afleesbaar zijn m.b.v. een laptop en een display op de pomp. |
|  | Voeding | -Interne druppellader -Nul schakelaar t.b.v. leeglopen gell accu’s |
|  | Veiligheid | -Binnenverlichting koppelen aan deurcontact -Locatie bepaling pomp middels TMX systeem |
|  | Registratie | -Tankbeurt en oliecheck digitaal registeren. -Bedrijfsuren digitaal registeren |
| Omkasting |  |  |
|  | Afmetingen |  |
|  | Basisframe | Vuur verzinkt |
|  | Dakpaneel | Kunststof |
|  | Deuren | 5 afsluitbare kunststof deuren |
|  | Elektrische isolatie | Massaschakelaar |
|  | Heftruckkokers | Uitgerust met 2 heftruckkokers |
|  | Hijsoog | Demontabele hijsoog-voorziening waarbij het hijsoog afdekbaar en afsluitbaar is m.b.v. een slot. |
|  | Stapelbaar | Omkasting is stapelbaar |
|  | Uitlaatsysteem | Volledig in omkasting geïntegreerd |
|  | Overig | Uitgerust met olie-water scheider |
|  | Afsluitbaar | Omkasting dient afsluitbaar te zijn doormiddel van een slot. |
| Diversen |  |  |
|  | Transport | Pomp dient in evenwicht te hangen bij verplaatsen d.m.v. hijskraan of autolaadkraan. |
|  | Min. levensduur | 10.000 draaiuren |
|  | Olieniveau | Middels TMX systeem af te lezen, met kijkglazen en met een peilstok. |
|  | Alarmmeldingen | -Hoogwateralarm -Laagwateralarm -Laag brandstofpeil |
|  | Motorbewaking | Temperatuur, olie, accuspanning, brandstofniveau. |
|  | Motor en pompstoring | Storingen en statusmeldingen doorzetten naar TMX. |
|  | Beveiliging | Vorstbeveiliging d.m.v. klep/deksel. |

1B.  	Invulstaat specificaties aanschaf nieuwe standalone pomp 475 m3

Gemarkeerde velden dienen door de Inschrijver te worden gespecificeerd.

| Algemene specificaties |  | Eisen |
| --- | --- | --- |
|  | Min. capaciteit | 475 m3 |
|  | Min. opvoerhoogte | 19 mwk |
|  | Min. druk | 1,9 bar |
|  | Diameter zuig / pers |  |
|  | Aansluitdelen | 8” DN150 |
|  | Afdichting pomp(seal) |  |
|  | Min. vuildoorlaat | 100 mm |
|  | Waaiertype | Axiaal en centrifugaal, open schroef, linksdraaiend. |
|  | Materiaal waaier | GG70 |
|  | Pomphuis | GG25 |
|  | Veiligheid | CE markering op de gehele installatie van zuig tot pers. |
|  | Max. geluidsniveau (bronniveau) | 70dB(A) op max. 1m afstand |
| Vacuümsysteem |  |  |
|  | Max. vacuüm | 8,5 m |
|  | Capaciteit |  |
|  | Aandrijving | Tandriem |
|  | Aanzuiging | Extra vacuümpomp |
|  | Vlotterbak | Aluminium |
|  | Terugslagklep | GG25 |
|  | Materiaal klep | Buna-N |
| Motor |  |  |
|  | Vermogen |  |
|  | Variabel toerental |  |
|  | Brandstof | Diesel, GTL |
|  | Brandstofverbruik |  |
|  | Cilinderinhoud |  |
|  | Aantal cilinders |  |
|  | Min. emissienorm | EU stage 5 / Tier 4 |
|  | Min. onderhoudsinterval | Om de 500 uur |
| Brandstofsysteem |  |  |
|  | Min. brandstoftank |  |
|  | Dop brandstoftank | 100 mm |
|  | Min. draaitijd brandstoftank | 36 uur vollast |
| Aansturing/elektrisch systeem & beveiligingen |  |  |
|  | Aansturing pomp | -In en uitschakelen van pomp middels drukopnemer. -Pomp regelbaar a.d.h.v. niveau. -Simulatie waterpeil t.b.v. testen |
|  | Telemetrie | Het systeem moet communiceren met het TMX monitoringssysteem van Kuipers Electronic Engineering en waarvan alle I/O zijn te monitoren. Tevens moet er een backup voeding inzitten als de pomp niet draait. |
|  | Signalering | Signalering middels TMX systeem. Bij geen verbinding met TMX, moet pomp op locatie afleesbaar zijn met laptop en een display op de pomp. |
|  | Voeding | -Interne druppellader -Nul schakelaar t.b.v. leeglopen gell accu’s |
|  | Veiligheid | -Binnenverlichting koppelen aan deurcontact -Locatie bepaling pomp middels TMX systeem |
|  | Registratie | -Tankbeurt en oliecheck digitaal registeren. -Bedrijfsuren digitaal registeren |
| Omkasting |  |  |
|  | Afmetingen |  |
|  | Basisframe | Vuur verzinkt |
|  | Dakpaneel | Kunststof |
|  | Deuren | 5 afsluitbare kunststof deuren |
|  | Elektrische isolatie | Massaschakelaar |
|  | Heftruckkokers | Uitgerust met 2 heftruckkokers |
|  | Hijsoog | Demontabele hijsoog-voorziening waarbij het hijsoog afdekbaar en afsluitbaar is m.b.v. een slot. |
|  | Stapelbaar | Omkasting is stapelbaar |
|  | Uitlaatsysteem | Volledig in omkasting geïntegreerd |
|  | Overig | Uitgerust met olie-water scheider |
|  | Afsluitbaar | Omkasting dient afsluitbaar te zijn doormiddel van een slot. |
| Diversen |  |  |
|  | Transport | Pomp dient in evenwicht te hangen bij verplaatsen d.m.v. hijskraan of autolaadkraan. |
|  | Min. levensduur | 10.000 draaiuren |
|  | Olieniveau | Middels TMX systeem af te lezen, met kijkglazen en met een peilstok. |
|  | Alarmmeldingen | -Hoogwateralarm -Laagwateralarm -Laag brandstofpeil |
|  | Motorbewaking | Temperatuur, olie, accuspanning, brandstofniveau. |
|  | Motor en pompstoring | Storingen en statusmeldingen doorzetten naar TMX. |
|  | Beveiliging | Vorstbeveiliging d.m.v. klep/deksel. |

1C.  	Invulstaat specificaties aanschaf nieuwe standalone pomp 1250 m3

Gemarkeerde velden dienen door de Inschrijver te worden gespecificeerd.

| Algemene specificaties |  | Eisen |
| --- | --- | --- |
|  | Min. capaciteit | 1250 m3 |
|  | Min. opvoerhoogte | 15 mwk |
|  | Min. druk | 1,9 bar |
|  | Diameter zuig / pers |  |
|  | Aansluitdelen | 12” DN300 |
|  | Afdichting pomp(seal) |  |
|  | Min. vuildoorlaat | 110 mm |
|  | Waaiertype | Axiaal en centrifugaal, open schroef, linksdraaiend. |
|  | Materiaal waaier | GG70 |
|  | Pomphuis | GG25 |
|  | Veiligheid | CE markering op de gehele installatie van zuig tot pers. |
|  | Max. geluidsniveau (bronniveau) | 70dB(A) op max. 1m afstand |
| Vacuümsysteem |  |  |
|  | Max. vacuüm | 8,5 m |
|  | Capaciteit |  |
|  | Aandrijving | Tandriem |
|  | Aanzuiging | Extra vacuümpomp |
|  | Vlotterbak | Staal thermisch verzinkt |
|  | Terugslagklep | GG25 |
|  | Materiaal klep | Buna-N |
| Motor |  |  |
|  | Vermogen |  |
|  | Variabel toerental |  |
|  | Brandstof | Diesel, GTL |
|  | Brandstofverbruik |  |
|  | Cilinderinhoud |  |
|  | Aantal cilinders |  |
|  | Min. emissienorm | EU stage 5 / Tier 4 |
|  | Min. onderhoudsinterval | Om de 500 uur |
| Brandstofsysteem |  |  |
|  | Min. brandstoftank |  |
|  | Dop brandstoftank | 100 mm |
|  | Min. draaitijd brandstoftank | 36 uur vollast |
| Aansturing/elektrisch systeem & beveiligingen |  |  |
|  | Aansturing pomp | -In en uitschakelen van pomp middels drukopnemer. -Pomp regelbaar a.d.h.v. niveau. -Simulatie waterpeil t.b.v. testen |
|  | Telemetrie | Het systeem moet communiceren met het TMX monitoringssysteem van Kuipers Electronic Engineering en waarvan alle I/O zijn te monitoren. Tevens moet er een backup voeding inzitten als de pomp niet draait. |
|  | Signalering | Signalering middels TMX systeem. Bij geen verbinding met TMX, moet pomp op locatie afleesbaar zijn met laptop en een display op de pomp. |
|  | Voeding | -Interne druppellader -Nul schakelaar t.b.v. leeglopen gell accu’s |
|  | Veiligheid | -Binnenverlichting koppelen aan deurcontact -Locatie bepaling pomp middels TMX systeem |
|  | Registratie | -Tankbeurt en oliecheck digitaal registeren. -Bedrijfsuren digitaal registeren |
| Omkasting |  |  |
|  | Afmetingen |  |
|  | Basisframe | Vuur verzinkt |
|  | Dakpaneel | Kunststof |
|  | Deuren | 5 afsluitbare kunststof deuren |
|  | Elektrische isolatie | Massaschakelaar |
|  | Heftruckkokers | Uitgerust met 2 heftruckkokers |
|  | Hijsoog | Demontabele hijsoog-voorziening waarbij het hijsoog afdekbaar en afsluitbaar is m.b.v. een slot. |
|  | Stapelbaar | Omkasting is stapelbaar |
|  | Uitlaatsysteem | Volledig in omkasting geïntegreerd |
|  | Overig | Uitgerust met olie-water scheider |
|  | Afsluitbaar | Omkasting dient afsluitbaar te zijn doormiddel van een slot. |
| Diversen |  |  |
|  | Transport | Pomp dient in evenwicht te hangen bij verplaatsen d.m.v. hijskraan of autolaadkraan. |
|  | Min. levensduur | 10.000 draaiuren |
|  | Olieniveau | Middels TMX systeem af te lezen, met kijkglazen en peilstok. |
|  | Alarmmeldingen | -Hoogwateralarm -Laagwateralarm -Laag brandstofpeil |
|  | Motorbewaking | Temperatuur, olie, accuspanning, brandstofniveau. |
|  | Motor en pompstoring | Storingen en statusmeldingen doorzetten naar TMX. |
|  | Beveiliging | Vorstbeveiliging d.m.v. klep/deksel. |

2A.  	Invulstaat specificaties aanschaf nieuwe tractorgedreven pomp 250 m3

Gemarkeerde velden dienen door de Inschrijver te worden gespecificeerd.

| Algemene specificaties |  | Eisen |
| --- | --- | --- |
|  | Min. capaciteit | 250 m³ |
|  | Min. opvoerhoogte | 19 mwk |
|  | Min. druk | 1,9 bar |
|  | Aansluitdelen | 6” IT snelkoppelingen |
|  | Asafdichting | Mechanical seal |
|  | Min. vuildoorlaat | 100 mm |
|  | Waaiertype | Axiaal en centrifugaal, open schroef, linksdraaiend |
|  | Materiaal waaier | GG20 – 0.6025 |
|  | Pomphuis | St. 37 |
|  | Slijtplaat | GG20 – 0.6020 |
|  | Pompas | Staal C45 – 1.1191 |
|  | Pakkingen | NBR / Papier |
|  | Hefinrichting | Categorie II |
|  | Aftakas | 1-⅜ʺ 6 spline |
|  | Veiligheid | CE markering op de gehele installatie van zuig tot pers. |
|  | Afvoerleiding aansluiting | Verstelbaar van richting |
|  | Geluidsniveau (bronniveau) | 70dB(A) op max. 1m afstand |
| Vacuümsysteem |  |  |
|  | Max. vacuüm | 8,5 m |
|  | Capaciteit |  |
|  | Aandrijving | Getande riem |
|  | Aanzuiging | Extra vacuümpomp |
|  | Vlotterbak | Staal vuur verzinkt |
|  | Terugslagklep | GG25 |
|  | Materiaal klep | Buna-N |
| Frame |  |  |
|  | Samenbouw | Verzinkt frame |
|  | Afmetingen (L x B x H) |  |
|  | Extra | 2 verstelbare poten |
|  | Verlichting | Verlichtingsbalk |
|  | Gereedschapskist |  |
|  | Standaard | 2 heftruckkokers |
| Motor |  |  |
|  | Vermogen |  |
|  | Variabel toerental |  |
|  | PTO vermogen |  |
| Diversen |  |  |
|  | Transport | Pomp dient verplaatst te kunnen worden d.m.v. een demontabele hijsoog-voorziening & heftruck. |
|  | Levensduur | Minimaal 10.000 draaiuren |
|  | Alarmmeldingen | n.v.t. |
|  | Verlichting | Geïntegreerde LED lampen |
|  | Beveiliging | Vorstbeveiliging d.m.v. klep/deksel. |

2B.  	Invulstaat specificaties aanschaf nieuwe tractorgedreven pomp 475 m3

Gemarkeerde velden dienen door de Inschrijver te worden gespecificeerd.

| Algemene specificaties |  | Eisen |
| --- | --- | --- |
|  | Min. capaciteit | 475 m³ |
|  | Min. opvoerhoogte | 19 mwk |
|  | Min. druk | 1,9 bar |
|  | Aansluitdelen | 8” IT snelkoppelingen |
|  | Asafdichting | Mechanical seal |
|  | Min. vuildoorlaat | 100 mm |
|  | Waaiertype | Axiaal flow |
|  | Materiaal waaier | GG20 – 0.6025 |
|  | Pomphuis | St. 37 |
|  | Slijtplaat | GG20 – 0.6020 |
|  | Pompas | Staal C45 – 1.1191 |
|  | Pakkingen | NBR / Papier |
|  | Hefinrichting | Categorie II |
|  | Aftakas | 1-⅜ʺ 6 spline |
|  | Veiligheid | CE markering op de gehele installatie van zuig tot pers. |
|  | Afvoerleiding aansluiting | Verstelbaar van richting |
|  | Geluidsniveau (bronniveau) | 70dB(A) op max. 1m afstand |
| Vacuümsysteem |  |  |
|  | Max. vacuüm | 8,5 m |
|  | Capaciteit |  |
|  | Aandrijving | Getande riem |
|  | Aanzuiging | Extra vacuümpomp |
|  | Vlotterbak | Staal vuur verzinkt |
|  | Terugslagklep | GG25 |
|  | Materiaal klep | Buna-N |
| Frame |  |  |
|  | Samenbouw | Verzinkt frame |
|  | Afmetingen (L x B x H) |  |
|  | Extra | 2 verstelbare poten |
|  | Verlichting | Verlichtingsbalk |
|  | Gereedschapskist |  |
|  | Standaard | 2 heftruckkokers |
| Motor |  |  |
|  | Vermogen |  |
|  | Variabel toerental |  |
|  | PTO vermogen |  |
| Diversen |  |  |
|  | Transport | Pomp dient verplaatst te kunnen worden d.m.v. een demontabele hijsoog-voorziening & heftruck. |
|  | Levensduur | Minimaal 10.000 draaiuren |
|  | Alarmmeldingen | n.v.t. |
|  | Verlichting | Geïntegreerde LED lampen |
|  | Beveiliging | Vorstbeveiliging d.m.v. klep/deksel. |

2C.  Invulstaat specificaties aanschaf nieuwe tractorgedreven pomp 1250 m3

Gemarkeerde velden dienen door de Inschrijver te worden gespecificeerd.

| Algemene specificaties |  | Eisen |
| --- | --- | --- |
|  | Min. capaciteit | 1250 m³ |
|  | Min. opvoerhoogte | 15 mwk |
|  | Min. druk | 1,9 bar |
|  | Aansluitdelen | 12” IT snelkoppelingen |
|  | Asafdichting | Mechanical seal |
|  | Min. vuildoorlaat | 110 mm |
|  | Waaiertype | Axiaal en centrifugaal, open schroef, linksdraaiend |
|  | Materiaal waaier | GG20 – 0.6025 |
|  | Pomphuis | St. 37 |
|  | Slijtplaat | GG20 – 0.6020 |
|  | Pompas | Staal C45 – 1.1191 |
|  | Pakkingen | NBR / Papier |
|  | Hefinrichting | Categorie III |
|  | Aftakas | 1-⅜ʺ 6 spline |
|  | Veiligheid | CE markering op de gehelde installatie van zuig tot pers. |
|  | Afvoerleiding aansluiting | Verstelbaar van richting |
|  | Geluidsniveau (bronniveau) | 70dB(A) op max. 1m afstand |
| Vacuümsysteem |  |  |
|  | Max. vacuüm | 8,5 m |
|  | Capaciteit |  |
|  | Aandrijving | Getande riem |
|  | Aanzuiging | Extra vacuümpomp |
|  | Vlotterbak | Staal vuur verzinkt |
|  | Terugslagklep | GG25 |
|  | Materiaal klep | Buna-N |
| Frame |  |  |
|  | Samenbouw | Verzinkt frame |
|  | Afmetingen (L x B x H) |  |
|  | Extra | 2 verstelbare poten |
|  | Verlichting | Verlichtingsbalk |
|  | Gereedschapskist |  |
|  | Standaard | 2 heftruckkokers |
| Motor |  |  |
|  | Vermogen |  |
|  | Variabel toerental |  |
|  | PTO vermogen |  |
| Diversen |  |  |
|  | Transport | Pomp dient verplaatst te kunnen worden d.m.v. een demontabele hijsoog-voorziening & heftruck. |
|  | Levensduur | Minimaal 10.000 draaiuren |
|  | Alarmmeldingen | n.v.t. |
|  | Verlichting | Geïntegreerde LED lampen |
|  | Beveiliging | Vorstbeveiliging d.m.v. klep/deksel. |