MEMO STATUS AANBEVELINGEN INSPECTIE RAPPORT AIG TEN BEHOEVE VAN BRANDVERZEKERING

Uit het inspectie-rapport zijn samenvattend de volgende bevindingen en aanbevelingen naar voren gekomen:

Risico verbeteringen:

- Installatie en uitbreiding van brandveiligheidsysteem ; sprinklers in alle gebouwen

- Onderhoud gebouwen – verwijderen brandbaar materiaal

- Waterschade preventie

- Server room – integriteits test

1. brandveiligheidsysteem

Samenvatting :

Het gebouw is (zeer gering) voorzien van een branddectectiesysteem, geïnstalleerd volgens de Nederlandse NEN 2535 en NEN 2575 code waarbij signalering plaatsvindt naar een particuliere beveiligingsorganisatie die de brandweer belt. Rookmelders worden alleen in de buurt van brand- en/of rookscheidingen geïnstalleerd en worden gebruikt om de branddeuren te activeren. Bij gebrek aan adequate brandscheidingen wordt van het bestaande systeem geen verliesbeperkende werking verwacht.

Aanbeveling :

Als “best practice” advies dienen alle gebouwen te worden beschermd met een automatische sprinklerinstallatie met voldoende watervoorziening. Het sprinklersysteem moet worden ontworpen op basis van de nieuwste NFPA13-editie. De voorgestelde sprinklerinstallatie zal een aanzienlijke impact hebben op de verwachte verliesramingen. Over het algemeen moet het ontwerp voor niet-besproeide gebouwen gebaseerd zijn op NFPA 13, 5.3.2: OH2, 8,1 mm / min over 139 m2, K80 of K115, Spray Standard en Quick Response.

Opvolging:

Rookmelders hangen in alle ruimtes volgens de in 2018-2019 geldende normering en worden gebruikt om de branddeuren te activeren. In het ontwerp en verbouwfase is uitbreiding van sprinklerinstallatie onderzocht (medio 2018) en is gebleken dat de beoogde investeringen niet op wegen tegen de risico’s. De sprinklerinstallatie was een eis van de gemeente/ brandweer uit het Bouwbesluit 2012 omdat de atria de maximale 1000 m2 ver overschrijden wat een brandcompartiment mag zijn. Alle andere gebouwen hebben brandcompartimenten tot 1000 m2 en sprinkler is hier niet vereist. Bij brand zal minimaal 30 minuten de brand in het brandcompartiment blijven waardoor verlies van het gebouw beperkt blijft tot 1 brandcompartiment is. De brandweer is binnen 15 minuten op locatie. Als preventie zijn alle vormen van vuur verboden in gebouwen wat de kans op brand nihil maakt. Daarnaast zijn er nog de volgende maatregelen getroffen, die juist bedoeld zijn om de schade zoveel mogelijk te beperken :

- Brandpreventie minimaal volgens Bouwbesluit 2012 ingeregeld + daarnaast ook nog maatwerk voor restrisico’s ingeregeld.

- Doorschakelingen Brandmeldinstallallatie/ inbraakinstallatie naar de PAC-alarmcentrale met opvolging 24/7 en procedures hoe te handelen.

- Sprinklers naar de RAC regionale alarmcentrale.

- Inbraak/ diefstal preventie tijdens openingstijden beveiligd met toegangscontrole systeem in gebouwen.

- Periodiek volgens NEN-normen voor alle installaties inspecties en keuringen om zo vroeg mogelijk storingen en defecten op te sporen.

- Onderhoudscontracten voor preventie storingen defecten.

- Voor bestrijding van vandalisme hebben we camerabewaking binnen en buiten met buiten volledige dekking van het terrein.

- Sluitronde door Trigion (huidige contractant voor: Brand-, open, sluit-, surveillanceronde, alarmopvolging en alarmcentrale) elke werkdag.

- Conciërges zijn VCA gecertificeerd + OP gecertificeerd

- In juli 2022 staan voor beide gebouwen (Horizon en Ocean) Scope 12 inspecties ingepland met betrekking tot de zonnepanelen die zijn geplaatst waar destijds constructieberekeningen voor zijn opgesteld. Bekend is dat er resp. 3 en 1 omvormers aanwezig zijn t.b.v. Horizon (263 zonnepanelen) en Ocean (100 zonnepanelen). In Horizon staan deze op een betonnen zoldervloer en in Ocean staat de omvormer op het platte dak. Onbekend is of de omvormer van Ocean op een onbrandbare constructie staat.

2. Huisvesting/schoonmaake – verwijderen brandbare materialmen in elektrische laagspanningsruimtes

Samenvatting :

Over het algemeen zijn er goede schoonmaakprocedures in openbaar toegankelijke ruimtes. Er zijn enkele tekortkomingen waargenomen tijdens de inspectie in niet-openbare technische ruimtes zoals de elektrische laagspanningsruimtes (opslag van brandbare materialen..

Aanbeveling :

Verwijder brandbare materialen in de elektrische schakelruimte en ontwikkel en implementeer een huishoudprogramma dat regelmatig geplande inspecties van alle (technische) facilitaire gebieden vaststelt om problemen aan te geven.

Opvolging :

De nodige maatregelen zijn al genomen door het brandbaar materiaal te verwijderen van de locaties en ontwikkelen van een huishoudprogramma.

3. Water schade preventie

Samenvatting :

Tijdens de inspectie werd opgemerkt dat de waterlekdetectie in de HVAC-ruimte (bevindt zich op de bovenste verdieping) ontbreekt. Detectie van water in een vroeg stadium kan schade aan (elektronische) apparatuur en gebouwen voorkomen.

Aanbeveling:

Het bieden van bescherming om waterlekkage van HVAC-systemen op de bovenste verdieping van het gebouw te voorkomen en zorgdragen voor “low-rate” gebaseerde waterlekdetectoren / waterstops op huishoudelijke watertransportapparatuur.

Opvolging :

Afdeling huisvesting is geinformeerd en onderzocht moet worden of de kosten opwegen tegen de risico’s.

4.Server room – integriteits test

Samenvatting :

Tijdens de inspecties werd opgemerkt dat de server-ruimte een nieuwe achterdeur had die verbinding maakte met een kleine kast met veel openingen. Dit zou de effectiviteit van het onderdrukkingssysteem in gevaar kunnen brengen. Het wordt aanbevolen om een ruimte-integriteitstest uit te voeren volgens de vereiste NFPA 2001, BS ISO 14520 en BS EN15004 methodologieën.

Aanbeveling :

In de server -ruimte die wordt beschermd door een gasonderdrukkingssysteem dient een ruimte-integriteitstest te worden uitgevoerd.

Opvolging :

Punt is opgenomen met de afdeling huisvesting en in overweging genomen worden.