BIJLAGE 5 - Programma van Eisen 
Ea Raamovereenkomst PV-panelen


	Inschrijvingseisen

	PvE 1. 
	Inschrijver heeft de Inschrijving volledig, voorzien van alle Bijlagen en informatie ingediend.

	PvE 2. 
	Alle Bijlagen van de Inschrijving zijn rechtsgeldig ondertekend.

	PvE 3. 
	Inschrijver is zich ervan bewust dat, indien de bewijsstukken niet, niet tijdig, of niet juist zijn verstrekt, of niet volledig overeenkomen met de Inschrijving, Inschrijver wordt uitgesloten van verdere deelneming aan de aanbesteding.

	PvE 4. 
	Met betrekking tot geheimhouding / publiciteit draagt Inschrijver er zorg voor dat:
a) er vanuit zijn onderneming geen informatie die in het kader van deze aanbesteding beschikbaar bij hem komt en waarvan hij de vertrouwelijkheid kent of behoort te kennen, aan derden ter beschikking wordt gesteld, met uitzondering van voor de onderhavige Opdracht door zijn onderneming in te schakelen derden, Combinanten en / of hulppersonen. In een dergelijk geval blijft Inschrijver verantwoordelijk voor de geheimhouding van die in te schakelen derden, Combinanten en / of hulppersonen;
b) er vanuit zijn onderneming, c.q. door zijn onderneming voor onderhavige Opdracht eventueel in te schakelen derden, Combinanten en / of hulppersonen geen publiciteit aan deze Opdracht wordt gegeven, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van SRO.

	PvE 5. 
	Met betrekking tot integriteit draagt Inschrijver er zorg voor dat hij voldoet aan wat gebruikelijk en maatschappelijk aanvaard is. Dit houdt onder meer in:
· geen prijsafspraken of kartelvorming met andere Inschrijvers;
· geen prijsopdrijving door vermeende of daadwerkelijke monopolie posities;
· zorgdragen voor correcte mandatering tijdens onderhavige aanbestedingsprocedure;
· alleen meedoen met de intentie om voor gunning in aanmerking te komen.

	PvE 6. 
	Inschrijver erkent dat hij geen recht heeft op vergoeding van enigerlei kosten of schade, van welke aard dan ook in het kader van deze aanbesteding.

	PvE 7. 
	SRO behoudt zich het recht voor om de gehele aanbestedingsprocedure op elk moment tijdelijk of definitief te kunnen stoppen. In een dergelijk geval heeft de Inschrijver geen recht op vergoeding van enigerlei kosten of schade, van welke aard dan ook.

	PvE 8. 
	De Inschrijving is onherroepelijk, niet-vrijblijvend en onvoorwaardelijk op straffe van uitsluiting.

	PvE 9. 
	De Inschrijving heeft een gestanddoeningstermijn van minimaal 3 maanden na sluitingstermijn “indienen Inschrijvingen” (zie planning). Tijdens deze termijn heeft de Inschrijving het karakter van een onherroepelijk aanbod. Indien door één of meer Belanghebbenden een kort geding wordt ingezet, wordt de gestanddoeningstermijn automatisch verlengd met 45 dagen na de uitspraak op het laatst nog lopende kort geding.

	PvE 10. 
	Tijdens deze aanbesteding wordt uitsluitend de Nederlandse taal in woord en geschrift gebruikt.

	PvE 11. 
	De Inschrijving en alle door Inschrijver als onderdeel van de Inschrijving ingediende documenten, documentatie en informatiedragers worden eigendom van SRO en niet geretourneerd. Deze stukken worden vertrouwelijk behandeld en gedurende de termijn van bewaarplicht opgeslagen. Na verloop van die bewaarplicht worden de stukken vernietigd.

	PvE 12. 
	Inschrijver stemt in met de procedure en alle in de aanbestedingsstukken genoemde voorwaarden voor deze aanbestedingsprocedure.

	PvE 13. 
	De Offerteaanvraag met alle bijbehorende Bijlagen is met zorg samengesteld. Mochten er desondanks tegenstrijdigheden en / of onvolkomenheden in voorkomen, dan heeft Inschrijver SRO hiervan direct schriftelijk tijdens de informatieuitwisselingsperiode op de hoogte gesteld. Indien naderhand blijkt dat de Offerteaanvraag en / of Nota(‘s) van Inlichtingen tegenstrijdigheden en / of onvolkomenheden bevat, dan zijn deze voor risico van Inschrijver.

	PvE 14. 
	Inschrijver heeft in diens Inschrijving, in de aangeleverde tekst van de Bijlagen en verklaringen van de Offerteaanvraag of Nota(‘s) van Inlichtingen geen wijzigingen aangebracht, met uitzondering van die velden die expliciet als invulvelden door SRO zijn aangeduid.

	PvE 15. 
	Inschrijver heeft in diens Inschrijving geen andere documenten opgenomen dan gevraagd in de Offerteaanvraag en de Nota(‘s) van Inlichtingen. Tevens zijn in de standaard formats van de Bijlagen geen wijzigingen door Inschrijver aangebracht.

	PvE 16. 
	Alle door Inschrijver in het kader van deze aanbesteding overlegde gegevens en gedane verklaringen zijn door Inschrijver naar waarheid ingevuld en kunnen te allen tijde gestand worden gedaan. SRO behoudt zich het recht op schadevergoeding voor, in het geval van onjuiste en / of onvolledige informatie en / of het niet kunnen nakomen van hetgeen door Inschrijver is aangeboden.

	PvE 17. 
	Inschrijver erkent dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, door SRO kan worden aangemerkt als een valse verklaring in de zin van artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012.

	PvE 18. 
	Inschrijver handelt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

	Algemene eisen

	PvE 19. 
	Inschrijver garandeert dat gedurende de looptijd van de overeenkomst voorzien kan worden in de totale behoefte van de SRO aan PV-panelen zoals omschreven in het beschrijvend document.

	PvE 20. 
	De ontwikkelingen rondom  PV-panelen zetten in hoog tempo voort en zijn aan verandering onderhevig, alsook de wet- en regelgeving die hiermee samenhangt. Indien er gedurende de duur van de overeenkomst ontwikkelingen op zowel technisch gebied als wet- en regelgeving plaatsvinden die overstijgend zijn aan de specificaties en wet- en regelgeving die in dit Programma van Eisen zijn opgenomen, dienen altijd de meest recente uitgangspunten gehanteerd te worden.

	PvE 21. 
	Er dient te allen tijde voldaan te worden aan de eisen ten aanzien van PV-panelen en de hele installatie daarvan, zoals deze gesteld worden door de verzekeraars. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst kan de verzekeraar van SRO wijzigen en Inschrijver wordt hieromtrent tijdig geïnformeerd. 

	PvE 22. 
	De hoofddraagconstructie van elk specifiek gebouw wordt door SRO getoetst op geschiktheid voor het plaatsen van een zonnestroominstallatie. Inschrijver gaat niet eerder van start voordat de goedgekeurde constructieberekeningen en/of tekeningen afgegeven zijn door SRO en nadat SRO formeel akkoord heeft gegeven op het starten van de werkzaamheden.

	Specificaties leveringsomvang

	PvE 23. 
	De levering omvat alle componenten en materialen die (eventueel) nodig zijn voor een volledige, goede en veilige werking voor de productie van elektrische energie met PV-panelen, waaronder (maar niet uitsluitend): draagconstructie, PV-panelen, DC-bekabeling en componenten, omvormers, AC-bekabeling en -componenten, transformatoren, inkoopstations, communicatiesystemen, kabelgoten, mantelbuizen en verbindingsmaterialen, dit alles dusdanig geïnstalleerd dat het systeem zonder beperkingen en voorwaarden op de onderverdeel- of hoofdkast kan worden aangesloten.

	PvE 24. 
	De op te leveren installaties zijn voorzien van een draagconstructie om de PV-panelen te dragen en te bevestigen. De draagconstructie dient geschikt te zijn om te plaatsen op een dak onder de lokale omstandigheden en is dusdanig ontworpen, gebouwd en geconstrueerd dat het voldoet aan de geldende richtlijnen. Daarnaast is het geheel bestendig tegen de weersinvloeden waar de installatie aan blootgesteld kan worden.

	PvE 25. 
	Inschrijver is verantwoordelijk voor een correcte en veilige inbedrijfstelling van elk PV-systeem. Inschrijver stelt SRO tijdig op de hoogte van het geplande moment van inbedrijfstelling.

	PvE 26. 
	De installaties dienen opgeleverd te worden met een garantie, zoals deze onder ‘kwaliteit’ per onderdeel benoemd zijn.

	PvE 27. 
	Het produceren en leveren van werk- en revisietekeningen, documenten en eventueel overige informatie zijn onderdeel van de levering. De samenstelling van tekeningen, documenten en eventuele overige informatie waarin het definitieve ontwerp en de definitieve materiaal- en componentspecificaties van het opgeleverde werk zijn vastgelegd en worden overhandigd bij oplevering.

	PvE 28. 
	Inschrijver stelt per project een planning op en is verantwoordelijk voor het halen van de planning. Als een planning niet gehaald wordt dient Inschrijver aan te geven wat de reden is van aanpassing van de planning, wat de impact is voor de locatie en het hele project en hoe Inschrijver verstoringen/vertragingen gaat voorkomen door de aangepaste/aan te passen planning.

	PvE 29. 
	Inschrijver is (eind)verantwoordelijk voor het ontwerpen, veilig bouwen en tijdig en correct gebruiksklaar opleveren van het gehele systeem, een en ander conform de eisen zoals gesteld in dit Programma van Eisen.

	PvE 30. 
	Inschrijver ontwerpt het gehele elektrische systeem inclusief eventuele aanpassingen aan de hoofdverdeelkast danwel de bestaande elektrische installatie.

	PvE 31. 
	De reikwijdte van de dienstverlening betreffen de systemen en alle overige noodzakelijk en/of beschreven voorzieningen om de systemen gebruiksklaar op te kunnen leveren.

	PvE 32. 
	Verzorging van de aanvraag bij de netbeheerder en goedkeuring opvragen voor het terugleveren van stroom (STEDIN) vallen onder de verantwoordelijkheid van Inschrijver. Ook de kosten die hiermee samenhangen zijn voor Inschrijver.

	PvE 33. 
	De te leveren installaties dienen beveiligd te zijn tegen mogelijke ernstige gevolgen in geval van blikseminslag en dient na blikseminslag binnen afzienbare tijd weer volledig en veilig te kunnen functioneren.

	PvE 34. 
	Inschrijver coördineert, levert en plaatst de bruto-productiemeter. Eventuele afstemming met derden omtrent het in bedrijf nemen van de bruto-productiemeter wordt door de Inschrijver uitgevoerd.

	PvE 35. 
	Inschrijver dient een monitoringssysteem aan te leggen. Gedurende de onderhoudsperiode dient jaarlijks een rapport gemaakt te worden (dag-, week-, maand- en jaarbasis) die een helder inzicht geeft in de prestaties van het systeem, zowel op energetisch gebied als wat betreft storingen en beschikbaarheid. Het systeem dient dusdanig toegankelijk te zijn dat na de onderhoudsperiode het monitoringssysteem wordt overgedragen aan SRO opdat zij zelf actief de aangelegde systemen kan blijven monitoren. SRO krijgt onbeperkt toegang tot het monitoringssysteem en het monitoringssysteem is adequaat beschermd tegen onbevoegde (digitale) toegang.

	PvE 36. 
	Bovengenoemd monitoringssysteem dient automatisch meldingen van storingen te versturen per SMS en/of e-mail.

	PvE 37. 
	Onderhoudscontract per object dient onderdeel te zijn van de levering. De onderhoudstermijn bedraagt drie jaar. Naast regulier onderhoud is het jaarlijks reinigen van de panelen onderdeel van de onderhoudswerkzaamheden om vermindering van opbrengst, veroorzaakt door vervuiling, te beperken tot minimaal. Na de onderhoudsperiode dient een verlenging van het onderhoudscontract mogelijk te zijn. Na de onderhoudsperiode dient een verlenging van het onderhoudscontract mogelijk te zijn en wordt voorafgaand een Scope 12 Periodieke Inspectie (PI) uitgevoerd.

	Kwaliteitseisen PV-panelen

	PvE 38. 
	PV-panelen dienen als glas-glas-PV-panelen uitgevoerd te worden tenzij een specifieke situatie vraagt om een alternatief. De efficiëntie van de glas-glas-PV-panelen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 
· Efficiëntie panelen: minimaal 20%
· Eerstejaarsdegradatie panelen: max. 2,5%
· Jaarlijkse degradatie panelen na afloop eerste jaar: max. 0,7% per jaar

	PvE 39. 
	PV-panelen dienen ontworpen, gefabriceerd, getest en geïnstalleerd te zijn in overeenstemming met de geldende vereisten en internationale codes.

	PvE 40. 
	Inschrijver garandeert een prestatie van minimaal 98% van het piekvermogen op het moment van Inbedrijfstelling en geeft een 25-jarige lineaire prestatiegarantie van minimaal 80% van het piekvermogen 25 jaar na bestelling van de panelen. De procedure voor het nagaan en claimen van deze garantie dient helder te worden omschreven in de Garantieclaim omschrijving en goedgekeurd worden door SRO.

	PvE 41. 
	De PV-panelen moeten minimaal 10 jaar fabrieksgarantie hebben die technische defecten en fouten in productie afwerking dekt. De garantie dekt alle onderdelen, de arbeid en de verzendkosten die bij de vervanging- of reparatie van de PV-panelen hoort.

	PvE 42. 
	Het eerste en laatste PV-paneel van een string dienen met een ononderbroken kabel te worden aangesloten op de omvormer.

	Kwaliteitseisen omvormers

	PvE 43. 
	De omvormers moeten minimaal 10 jaar fabrieksgarantie hebben die technische defecten en fouten in afwerking dekt. De garantie dekt alle onderdelen, de arbeid en de verzendkosten die bij de vervanging- of reparatie van de omvormers hoort.

	PvE 44. 
	Omvormers moeten minimaal een efficiëntie van 97,0% te hebben (Europese efficiëntie).

	PvE 45. 
	Omvormers moeten voorzien zijn van DC-overspanningsbeveiliging, een mechanische DC-schakelaar tussen de strings en de omvormer, en een AC overspanningsbeveiliging volgens NEN 1010 en NPR 5310.

	PvE 46. 
	Omvormers dienen minimaal te voldoen aan of beproefd te zijn conform de geldende normen.

	PvE 47. 
	Omvormers moeten de volgende beveiligingen/eigenschappen hebben en meldingen daarover afgeven:
· Overbelasting; 
· Kortsluiting; 
· Te hoge DC-spanning; 
· Te hoge of te lage AC-spanning; 
· Te hoge of te lage netfrequentie;
· Aadlekbewaking; 
· Isolatieweerstandmonitoring; 
· Interne storingen; 
· Te hoge interne temperatuur;
· Thermische beveiliging. 


	PvE 48. 
	Omvormers mogen bij maximaal vermogen geen hoger geluidsniveau hebben dan 50dB(A) op een afstand van één meter; 

	PvE 49. 
	Omvormers moeten voorzien zijn van een DC-overspanningsbeveiliging, een mechanische DC-schakelaar tussen de strings en de omvormer en een AC-overspanningsbeveiliging volgens NEN 1010 en NPR 5310;

	PvE 50. 
	Indien behuizingen toegepast worden ten behoeve van de omvormers, dan moeten de behuizingen over automatisch werkende apparatuur beschikken die ontworpen is om de binnentemperatuur te limiteren tot de waarden die zijn gespecificeerd door de omvormerfabrikant. Tevens moeten behuizingen voldoende ruimte hebben voor onderhoudsactiviteiten, waaronder het vervangen van de omvormers zelf.

	Kwaliteitseisen draagconstructie

	PvE 51. 
	De draagconstructie van de PV-panelen dient van aluminium of gegalvaniseerd staal vervaardigd te worden om de integriteit van de constructie tenminste 25 jaar te waarborgen. Alle verbindende onderdelen inclusief schroeven, moeren en sluitringen dienen van RVS, aluminium of andere geschikte materialen gemaakt te zijn om corrosie te voorkomen.

	Kwaliteitseisen kabels, kabelgoten en schakelmateriaal

	PvE 52. 
	Inschrijver maakt DC- en AC kortsluit- en kabelberekeningen voor het elektrische systeem.

	PvE 53. 
	Nieuwe kabelgoten dienen maximaal voor 80% gevuld te worden, mogen niet zweven en moeten geaard worden volgens IEC-regels. Kabels moeten afdoende beschermd zijn tegen mechanische schade op een wijze die is goedgekeurd door de kabelfabrikant.

	PvE 54. 
	De positieve en negatieve verbindingskabels van de PV-panelen moeten dusdanig gecombineerd worden zodat geen DC-inductielus ontstaat.

	PvE 55. 
	De te leveren zonnestroominstallaties dienen voorzien te worden van alle benodigde en relevante elektrische beveiligingen. Dit geldt ook voor eventuele beveiligingen die aangebracht moeten worden in de bestaande elektrotechnische installaties.

	PvE 56. 
	Alle schakelmateriaal en daaraan gerelateerde apparatuur moet behuisd zijn in toegankelijke locaties zodat onderdelen die handmatige bediening vereisen toegankelijk zijn voor geautoriseerd personeel, maar ontoegankelijk blijven voor ongeautoriseerde personen.

	PvE 57. 
	Kabels dienen beschermd te worden door kabelbuizen- of goten.

	PvE 58. 
	Alle kabels dienen mechanisch beschermd te zijn tegen wrijving, beweging en vibratie en dienen ondersteund te zijn op geschikte locaties.

	PvE 59. 
	DC-stringkabels moeten goed vastgemaakt worden aan de draagconstructie om het bewegen van bekabeling te voorkomen. Ruwe of scherpe randen nabij kabels moeten worden beschermd.

	Eisen aan de werkzaamheden en uitvoering

	PvE 60. 
	SRO hecht veel waarde aan het veilig uitvoeren van werkzaamheden op haar locaties, zowel voor werknemers en onderaannemers als voor de omgeving. Inschrijver dient een risico-inventarisatie uit te voeren en SRO te informeren over de mogelijke risico’s en hoe deze door Inschrijver weggenomen worden om alle werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier uit te kunnen voeren.

	PvE 61. 
	De werkzaamheden van Inschrijver omvatten het gebruik van alle benodigde apparatuur en uitvoeren van testen om te garanderen dat het PV-systeem goed functioneert gedurende de volledige levensduur van de op te leveren installatie.

	PvE 62. 
	Inschrijver maakt voor elk object een ontwerp en legt deze ter goedkeuring voor aan SRO. De werkzaamheden kunnen pas hervat worden als het ontwerp is goedgekeurd door SRO.

	PvE 63. 
	Inschrijver is verantwoordelijk voor de volledige installatie, eventuele graafwerkzaamheden, de montage en doorvoeren in daken en gevels.

	PvE 64. 
	Inschrijver is verantwoordelijk voor de afwerking en herstel van terrein indien van toepassing en voor de afdichting van de doorvoeren in dak, gevels en brandscheidingen.

	PvE 65. 
	Al het afval zoals verpakkingsmateriaal wordt door de Inschrijver op een gepaste wijze afgevoerd van de locatie.

	PvE 66. 
	Inschrijver is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor transport en/of opslag, indien nodig. De kosten met betrekking tot vergunningen zijn voor Inschrijver.

	PvE 67. 
	Inschrijver is verantwoordelijk voor een correcte en veilige inbedrijfstelling van de op te leveren installaties. SRO wordt tijdig geïnformeerd over het moment van inbedrijfstelling; 

	PvE 68. 
	Bij oplevering van de zonnestroominstallatie worden de volgende revisiedocumenten aangeleverd:
· Beheer- en onderhoudsdocument;
· Overzicht toegepaste componenten en materialen: productspecificaties, garantiebewijzen, certificeringsdocumenten, installatiehandleidingen, gebruikershandelingen, e.e.a. indien van toepassing en als dit beschikbaar is; 
· Revisietekeningen. 

	PvE 69. 
	Schade aan het gebouw, zoals bijvoorbeeld het beschadigen van dakbedekking, ten gevolge van de montage van de installaties dienen door Inschrijver hersteld te worden. De kosten zijn voor rekening van Inschrijver.

	PvE 70. 
	Inschrijver verzorgt per project een inventarisatie van veiligheidsrisico’s en op basis van de uitkomsten daarvan een plan om die risico’s te mitigeren. Per werk/project zal een V&G deelplan opgezet moeten worden om arbeidsomstandigheden en milieuaspecten zo goed mogelijk te borgen.

	PvE 71. 
	Bij elke oplevering dient de opdrachtnemer een SCIOS-scope 12 eerste bijzondere inspectie (EBI) uit te laten voeren door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. Een rapportage en certificaat hiervan wordt bij de oplevering overhandigd aan de opdrachtgever. Indien uit de SCIOS-scope 12 EBI verbeterpunten voortkomen dienen deze door de opdrachtnemer opgelost te worden. Het op te leveren PV-systeem dient de SCIOS-scope 12 EBI volledige te doorstaan

	Eisen aan transport

	PvE 72. 
	Inschrijver verzorgt alle nodige transport en opslag van componenten, materialen, gereedschappen en overige benodigdheden en is volledig verantwoordelijk voor efficiënte en correcte procedures en afhandeling in relatie daarmee.

	PvE 73. 
	Inschrijver is verantwoordelijk voor het verzekeren van transport en opslag van materialen. Kosten die voortkomen uit beschadiging tijdens transport en/of opslag kunnen niet verhaald worden bij SRO.

	PvE 74. 
	Inschrijver is verantwoordelijk voor veilig transport en opslag zodat componenten, materialen, gereedschappen en overige benodigdheden niet verloren raken of gestolen worden. Eventuele kosten ten gevolge van verlies en/of diefstal kunnen niet verhaald worden bij de SRO. 

	PvE 75. 
	Inschrijver is verantwoordelijk voor de geschiktheid van alle infrastructuur op de locatie voor transport en opslag.

	Commerciële eisen

	PvE 76. 
	Inschrijving van Inschrijver is in de Nederlandse taal gesteld en de gehanteerde tarieven zijn in euro's, exclusief btw

	PvE 77. 
	Alle prijzen voor meubilair zijn gebaseerd op franco leveringen, zijn exclusief btw en inclusief alle diensten gerelateerd aan de levering en alle bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld transport, verzekering, instructies, inhuizen, monteren, nazorg, overhead, orderkosten en gebruiksklaar (op de juiste plaats) installeren

	PvE 78. 
	Tarieven voor service, onderhoud en reparatie voor meubilair, na afloop van de garantietermijn, worden op basis van een Uitvraag vastgesteld.  

	Overige eisen

	PvE 79. 
	PV-systemen dienen dusdanig ontworpen te worden dat ontmanteling en verwijdering van alle componenten aan het einde van de levensduur mogelijk is, met benutting van alle mogelijkheden tot hergebruik van zoveel mogelijk componenten.

	PvE 80. 
	Alle DC-componenten- en materialen dienen te voldoen aan de meest recente (veiligheid)normen- en richtlijnen.

	PvE 81. 
	Alle DC-componenten en materialen (kabels, connectoren, overige verbindingen) dienen een technische levensduur te hebben van minimaal 25 jaar. Er dient rekening gehouden te worden met lokale klimaatomstandigheden en UV-bestendigheid.

	PvE 82. 
	Alle componenten die onderdeel uitmaken van de dienstverlening zijn, indien van toepassing, ontworpen en gecertificeerd conform de meest recente Nederlandse en/of internationale normen die in Nederland van toepassing zijn en voldoen aan de daarbij geldende kwaliteits- en veiligheidseisen.

	
	Alle toe te passen componenten en materialen zijn nieuw, regulier en binnen redelijke termijn verkrijgbaar.

	PvE 83. 
	Eventuele behuizingen zullen voldoen aan het IP-niveau dat benodigd is voor de apparatuur die zich daar bevindt.

	PvE 84. 
	Alle werkzaamheden in de projecten dienen te worden uitgevoerd conform:
· De wet- en regelgeving in Nederland;
· Nederlandse normen en codes; 
· Internationale normen en codes die van toepassing zijn in Nederland.

	PvE 85. 
	Wanneer er wordt verwezen naar een norm of richtlijn of andere normatieve bepaling, dan is de meest recente versie ervan van toepassing. Indien er een discrepantie bestaat tussen normen, richtlijnen of bepalingen, dan is de meest strikte ervan van toepassing.

	PvE 86. 
	De in dit Programma van Eisen aangegeven eisen, normen en richtlijnen zijn niet limitatief en dienen als richtsnoer voor Inschrijver om een goed gespecificeerde, op de vraag afgestemde en concurrerende inschrijving te maken. Inschrijver blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan alle geldende meest recente eisen en normen in relatie tot de dienstverlening.

	PvE 87. 
	De dienstverlening en de werkzaamheden die daaruit voortvloeien zullen in ieder geval voldoen aan de van toepassing zijnde wetten, regels, normen en richtlijnen. 

	PvE 88. 
	Laagspanningsschakelaars dienen te voldoen aan NEN-EN-IEC 60947, laagspanningsschakelaars.

	PvE 89. 
	Standaarden die als uitgangspunt dienen voor het ontwerp van het elektrisch systeem zijn gemaakt door: 
· NEN (Nederlandse Norm)
· IEC (international Elektrotechnical Commission)
· ISO (International Standardisation Organisation)
· CENELEC European Committe for Elektrotechnical Standardization

	PvE 90. 
	Inschrijver garandeert een dusdanig ontwerp dat het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud en het bedienen van het systeem, redelijkerwijs volgens NEN 3140, mogelijk is.

	PvE 91. 
	Op te leveren installaties moeten dusdanig toegankelijk zijn dat onderdelen die handmatige operatie vereisen toegankelijk zijn voor geautoriseerd personeel, maar ontoegankelijk blijven voor ongeautoriseerde personen.

	PvE 92. 
	Op te leveren systemen dienen bescherm te zijn tegen aardingsstoringen.

	PvE 93. 
	Inschrijver mag alleen schakelen in de verdeelinrichting na overleg met en toestemming van SRO, zowel tijdens realisatie als tijdens de onderhoudsperiode.

	PvE 94. 
	Elektrische apparatuur dient adequaat beschermd te zijn tegen vandalisme indien de situatie hierom vraagt.

	PvE 95. 
	Bij elke oplevering dient Inschrijver een inspectie uit te laten voeren door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. Een rapportage en certificaat hiervan wordt bij de oplevering overhandigd aan SRO. Indien uit de inspectie verbeterpunten voortkomen dienen deze door Inschrijver opgelost te worden. Het op te leveren PV-systeem dient de inspectie volledige te doorstaan.

	PvE 96. 
	Inschrijver garandeert dat het PV-systeem normaal functioneert bij voltages en frequenties van de netaansluiting zoals gespecificeerd door de netbeheerder.

	PvE 97. 
	Inschrijver garandeert dat het PV-systeem geen onacceptabele effecten heeft op het netwerk van de netbeheerder.

	PvE 98. 
	Inschrijver garandeert dat alle elektrische componenten voldoen aan alle technische eisen van de netbeheerder.

	PvE 99. 
	Inschrijver garandeert de elektrische veiligheid van het PV-systeem tot en met de definitieve oplevering.

	PvE 100. 
	Het PV-systeem dient aantoonbaar ontworpen te worden voor een technische levensduur van minimaal 25 jaar. In geval dat (hoofd)componenten niet ontworpen zijn voor deze levensduur, dient de Inschrijver de verwachte levensduur aan te geven.

	PvE 101. 
	Inschrijver conformeert zich volledig en onvoorwaardelijk aan de laatste ter beschikking gestelde versie van Inkoopvoorwaarden. 

	PvE 102. 
	Inschrijver conformeert zich volledig en onvoorwaardelijk aan de laatste ter beschikking gestelde versie van Raamovereenkomst.

	PvE 103. 
	Inschrijver voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van Arbo, (consumenten)veiligheid, privacy, gezondheid en milieu. SRO behoudt zich het recht voor om na voorlopige gunning een rapportage van derden op te vragen, waaruit blijkt dat Inschrijver voldoet aan de gestelde eisen.




Inschrijver verklaart onvoorwaardelijk te voldoen aan de gestelde eisen. Stellig en zonder voorbehoud ondertekend:
Bedrijfsnaam Inschrijver: …………………………………………………………

Plaats: ……………………………………….		Datum:………………………

Naam ondergetekende: ……………………..	Functie:………………………

Handtekening: ….…………………………………………………………………
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