## Vragen_en_antwoorden_356719_ins
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
31 | Inhoud | Grondwerk | Waar mogen we vanuit gaan voor het grondwerk? Hier is niks voor gebudgetteerd in de ontvangen raming. Deze is wel genoemd in bijlage J. Kunnen we ervanuit gaan dat het terrein bouwrijp wordt aangeleverd? | 1) voor wat betreft de raming, zie antwoord 2 op vraag 60 2) Voor wat betreft het grondwerk; Ja, het terrein wordt bouwrijp aangeleverd. Voor wat betreft de grondeisen, zie paragraaf 1.6.
32 | Inhoud | Visie aanvullen met bijlagen | Art. 9.2.4: mogen wij onze toelichting op onze visie op het ontwerp, buiten het maximaal 1 stuks gestelde A-4 formaat, toelichten met aanvullende documenten in een bijlage? | Nee, het doel is visie op ontwerp (geen alternatief ontwerp). Ons inziens volstaat hierin 1 A4.
33 | Inhoud | GKW buffergrootte | In figuur 2.2 van het VO ontwerpdocument staat een 30m3 GKW buffer ingetekend. Dit staat in de tekst nergens verder benoemd. Is dit formaat vereist? Wij zien niet dat deze ruimte is voorzien in de technische ruimte van dit formaat. | De verwachting is dat een buffer noodzakelijk is voor een efficient koelsysteem. De exacte afmeting zal, in het bouwteam, onder andere aan de hand van productselecties worden bepaald. Ruimtetechnisch is deze al wel ingepast.
34 | Inhoud | Derde traforuimte | Wat is de functie van de derde traforuimte. Uit de stukken kunnen wij namelijk niet halen waarvoor deze gebruikt gaat worden. Heeft deze een andere toekomstige functie? | De derde traforuimte was opgenomen toen de warmtecentrale nog een elektrische piekshave functie had. Deze is vervallen, zie ook paragraaf 2.4.
35 | Inhoud | 8.2.4. aantal kerncompententies | In 8.2.4 van het PVA wordt gesproken over 6 ingevulde tabellen waar dit er naar ons inziens maar 5 zijn (aantal kerncompetentie). Klopt dit? | Dit betreft een schrijffout, er zijn inderdaad 5 tabellen/kerncompetenties. N.b. tabel 4 en 5 in bijlage G heten allebei "technische bewkwaamheid aspect 5", dit is echter een schrijffout. Tabel 4 gaat over aspect 4 en tabel 5 over aspect 5 zoals blijkt uit onderstaande beschrijving "Ervaring met zelfstandige aannemerij in bouwteamverband van een multidisciplinair project." en "Ervaring met akoestische berekeningen, simulaties, optimalisaties en maatregelen".
36 | Inhoud | Warmtepomptype, rendement en kostprijs | Wij zien in de geluidsberekeningen dat er gewerkt is met NH3 warmtepompen. De toepassing van deze warmtepompen zal resulteren in een hogere investering maar ook een fors hogere COP. Kunnen jullie aangeven hoe jullie de selectie van de warmtepomp en de bijbehorende COP meewegen in de aanbieding gezien het kostprijs effect? Of kunnen jullie een COP (incl. bijbehorende condities verdamper en condensor tarject) meegeven welke een minimale eis is. | De gehanteerde warmtepomp is indicatief en zal in bouwteamfase nader worden uitgewerkt in optimale verhouding opex / capex.
37 | Inhoud | Esthetische eisen vloeren en binnenwanden | Welke esthetische eisen worden er gesteld aan de schoon werk binnenwanden en vloeren? | De afwerking dient functioneel te zijn voor een industriële installatie. Specifieke afwerking wordt in het bouwteam bepaald.
38 | Inhoud | Isolatie gebouw | In hoeverre dient het gebouw geïsoleerd te zijn? In de raming staat de begane grondvloer + dakvloer geïsoleerd aangegeven, terwijl in de raming de spouwmuur ongeïsoleerd aangegeven staat. Moet dit op deze manier in de raming meegenomen worden? | Isolatie cfm bouwbesluit industriefunctie waarbij de binnentemperatuur bij voorkeur op minimaal 15 graden Celsius blijft zonder additionele verwarming.
39 | Inhoud | Opstelling luchtwarmtepompen | De tekening van het de technische ruimte geeft weer dat er een gesloten dak is met enkel een rooster voor de luchtwarmtepompen. De lucht welke je via dit rooster naar binnen zuigt, welke de warmtepompen afkoelen, moet ergens naar buiten afgeblazen worden. Naar ons idee kan dit niet door hetzelfde rooster naar buiten geblazen worden. Hoe moeten deze luchtwarmtepompen functioneren met één rooster? | De geluidsnotitie (bijlage 8 VO) en paragraaf 2.6 geven een beter beeld van een werkende oplossing. De exacte toe- en afvoer zal worden bepaald in bouwteam o.a. rekening houdend met de akoestische eisen.
40 | Inhoud | Thermische schil | Refererend naar vraag ''opstelling luchtwarmtepompen''. Moet de thermische schil überhaupt niet naar binnen getrokken worden omdat de ruimte voor de luchtwarmtepompen, door dit rooster, per definitie -10°C is. Dit is nu een ongeïsoleerde tussenwand tussen deze ruimte en de techniek ruimte. | Het bouwkundig SO is richtinggevend maar werken we nader uit in bouwteamfase. De thermische schil naar binnen trekken is hierbij een goed uitgangspunt.
41 | Inhoud | Inhoud installatie en warmtenet | Wat is de geschatte inhoud van de installatie. Zowel in de technische ruimte als het warmtenet? | We hebben hiervan de volgende indicatie; 1) Het warmtenet heeft een inhoud van circa 50 m3 2) Het cv-systeem inpandig heeft een inhoud van circa 10 m3 3) Het koudenet heeft een inhoud van circa 65 m3 4) Het gkw-systeem (exlcusief wko) heeft een inhoud van circa 40 m3 5) Van het wko-net is geen inschatting
42 | Inhoud | Verantwoordelijkheid vullen installatie en warmtenet | Welke partij is verantwoordelijk voor het vullen van de installatie en warmtenet en moet dit meenemen in de begroting? Is dit één partij of wordt dit gesplitst in warmtenet en installatie? | De partij van het distributienet vult het werk in Opdracht B af met demiwater. Het afvullen van het werk in Opdracht A en C valt binnen Opdracht A evenals het daarna op peil houden.
43 | Juridisch | Aanneemovereenkomst na Bouwteam, paragraaf 14.1 | In paragraaf 14.1 van de Aanneemovereenkomst na Bouwteam staat dat ""De kosten voor eventueel meerwerk worden na de oplevering verrekend, evenals de aftrekpost voor eventueel minderwerk"" Kunt u bevestigen dat ook voor eventuele meerwerken, in lijn met het gestelde in eerdere vragen, een positief betalingsschema overeengekomen zal worden? Zo nee, kunt u toelichten waarom niet en wat u wel een redelijk betaalschema acht? | Bij het overeenkomen van meer- en minderwerk, zullen ook de voorwaarden aan het betalingsschema overeengekomen worden.
44 | Juridisch | NvI-1 nummer 19 | In vraag 19 uit NvI 1 stelt u dat ""n.b. Staartkosten mogen niet verhoogd worden als gevolg van prijsstijgingen van materialen op basis van het UO. Voor meerwerk is dit wel toegestaan."" Dit impliceert dat de staartkosten in absolute bedragen vast staan. Opdrachtnemer acht dit niet redelijk, en zou graag zien dat de staartkosten zowel absoluut als procentueel meebewegen met de ingediende kosten. Dit omdat het economisch rendement op deze manier eenduidig is vast te stellen, en hiervoor geen risicobudgetten of andere constructies hoeven te worden meegenomen. Wilt u deze stelling herzien, en zo nee toelichten wat uw beweegredenen zijn? | Prijsstijgingen van materialen zijn risicoloos voor inschrijver omdat de prijsstijging zelf conform indexatie wordt doorgevoerd. Opdrachgever acht het daarom redelijk dat de staartkosten over de toekomstige prijsstijging niet door worden belast.
45 | Juridisch | NvI-1 nummer 3 | Uit NvI 1 blijkt dat DEVOG een ""dekkende financiering"" heeft voor het project. Dit biedt voor opdrachtnemer onvoldoende zekerheid van de financiële en economische draagkracht van DEVOG. Interne procedures bij opdrachtnemer staan het niet toe om op basis hiervan, onder de huidige voorwaarden, voor een zeer recent opgerichte entiteit, een project van deze omvang uit te voeren. Dit risico is ook niet verzekerbaar. Is opdrachtgever gezien bovenstaande alsnog bereid een 403 verklaring c.q. garantstelling van Gemeente Veenendaal c.q. een bankgarantie van DEVOG c.q. een immer positieve projectfinanciering (cashflow) gedurende het project te garanderen. Zo nee, kunt u toelichten waarom, en heeft u zelf een voorstel om het risico dat DEVOG haar verplichtingen niet kan voldoen af te dekken. | DEVOG is weliswaar recent opgericht, maar heeft reeds een projectfinanciering voor een substantieel deel (> 50%) van de investeringen. Het overige deel wordt gedekt door de ontwikkelaars te betalen Bijdrage Aansluitkosten. Het risico dat DEVOG niet aan haar verplichtingen kan voldoen is daarom nihil. Daarnaast valt DEVOG onder DEVO Holding. DEVO Holding c.q. haar aandeelhouder staat 100 % garant voor de door BNG verstrekte financiering van het project.
46 | Juridisch | Aannemingsovereenkomst art. 14.2 | In par. 6 lid 14 UAV 2012 en art. 7:754 BW behandelen de waarschuwingsplicht van Aannemer. Om hier bovenop nog een bepaling toe te voegen is onredelijk mede om reden dat deze bepaling geen rekening houdt met elkaars belangen en verantwoordelijkheden. Kan Opdrachtgever bevestigen dat art. 14.2 vervalt? | Niet akkoord om te laten vervallen. Het is immers niet duidelijk waarom deze bepaling geen rekening zou houden met de belangen en verantwoordelijkheden van partijen en daardoor onredelijk zou zijn. Par. 6 lid 14 UAV 2012 en art. 7:754 BW zien op de waarschuwingsplicht van de aannemer bij het aangaan van de overeenkomst. In art. 14.2 van de aannemingsovereenkomst wordt verduidelijkt dat dit ook geldt voor eventuele fouten en/of volledigheden in de Contractdocumenten (waaraan de aannemer in bouwteamverband heeft bijgedragen) en daarmee van invloed is op de aanspraak van de aannemer op meerwerk.
47 | Juridisch | Bouwteamovereenkomst art. 2.1 j. art. 2.2 | Kan Opdrachtgever bevestigen dat de Nota's van Inlichtingen bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in rangorde boven de Overeenkomst staan? | De uit de Nota's van Inlichtingen voortkomende relevante wijzigingen zullen worden verwerkt in de definitieve overeenkomsten, waardoor de rangorde zoals beschreven in par. 4.9 in stand kan blijven.
48 | Inhoud | bouwteamovereenkomst artikel 12 | In artikel 12 van de bouwteamovereenkomst spreekt u over de SLA. Deze is nog niet bij de stukken gevoegd. Kunt u deze nog opsturen of kunt u bevestigen dat de gehele overeenkomst nog in overleg opgesteld moet worden? | Naar aanleiding van, en in overeenstemming met, hoofdstuk 6 van de vraagspecificatie zal er een SLA worden opgesteld in de bouwteamfase, zie onder andere paragraaf 6.1.
49 | Juridisch | Aannemingsovereenkomst | Kan Opdrachtgever bevestigen dat tijdens de bouwteamfase onderhandeld wordt over de voorwaarden van de te sluiten Aannemingsovereenkomst en de voorgehouden bepalingen niet in beton gegoten zijn? | Zoals beschreven in art. 12.4 sub c van de bouwteamovereenkomst, kan gedurende de exclusiviteitsperiode onderhandeld worden over specifieke voorwaarden in de concept-aannemingsovereenkomst. De aannemingsovereenkomst kan echter niet wezenlijk worden gewijzigd, tenzij die wijziging volgt uit de aanbestedingsstukken.
50 | Juridisch | Aannemingsovereenkomst art. 7.6 | Een direct opeisbare boete van 50.000,-- euro bij (een marginaal) verzuim in de nakoming van een belofte is fors. Het gehele beoogde projectresultaat kan hiermee (grotendeels) verdampen. Derhalve het verzoek de boete in proportie te brengen met het belang van beide Partijen. Kan Opdrachtgever bevestigen dat de boete van 50.000,-- euro gewijzigd wordt in 5.000,-- euro dan wel in redelijkheid te bepalen bedrag? Bij een niet bevestigend antwoord is het verzoek het antwoord te motiveren. | Niet akkoord. De boete zoals beschreven in art. 7.6 van de aannemingsovereenkomst kan pas worden opgelegd indien de aannemer in verzuim is. Dit houdt in dat de aannemer bij niet-nakoming eerst nog gedurende een redelijke periode in de gelegenheid wordt gesteld de betreffende belofte uit het Plan van Aanpak alsnog na te komen. Te meer nu het Plan van Aanpak van groot belang is om een voldoende beeld te kunnen vormen van de beoogde aanpak door Aannemer van de uitvoering van het Werk en de boete als prikkel dient voor de aannemer om het Plan van Aanpak na te komen, acht opdrachtgever EUR 50.000 dan ook een redelijk boetebedrag.
51 | Juridisch | Aannemingsovereenkomst art. 2.4 | Kan Opdrachtgever bevestigen dat de Nota's van Inlichtingen bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in rangorde boven de Overeenkomst staan? | Zie vraag 47
52 | Juridisch | Aannemingsovereenkomst art. 3.1 | Kan Opdrachtgever bevestigen dat par. 47 UAV 2012 en art. 7.753 BW toepasselijk zijn? | Vooropgesteld geldt dat artikel 7:753 BW van regelend recht is en niet geldt indien paragraaf 47 UAV 2012 van toepassing is. Opdrachtgever is bereid alsnog paragraaf 47 van toepassing te verklaren. De laatste zin van artikel 3.1 van de Aannemingsovereenkomst komt daarmee te vervallen.
53 | Inhoud | pag. 7 van het beschrijvend j. bouwteamovereenkomst | Kan Opdrachtgever bevestigen dat de genoemde bandbreedte van ongeveer 30% en ongeveer 15% geldt voor desbetreffende kostenraming c.q. Prijsaanbieding, nadat deze gecorrigeerd is met de prijswijzigingen ten opzichte van de daaraan voorafgaande kostenraming c.q. Prijsaanbieding ? | Prijsstijging (in de periode tussen indienen aanbiedingen kostenraming DO en opleveren kostenraming van UO) is onderdeel van de 30% en 15% en wordt dus niet eerst geëffectueerd.
54 | Contract | NvI vraag 19 | In uw antwoord op vraag 19 van NvI 1 geeft u aan dat er vanaf 2025 indexatie plaats kan vinden. Echter, voor veel materialen en leveringen is het op dit moment gewoonweg niet mogelijk om een vaste prijs t/m 2025 te krijgen in de markt. Voor staal bijvoorbeeld zijn de offertes vaak maar enkele dagen geldig. Voor een deel zitten deze prijsstijgingen vervat in de bandbreedte van de raming, maar voor de prijs voor realisatie is het ook niet zeker dat het tegen die tijd mogelijk is om vaste prijzen te krijgen. Het risicoprofiel van dit indexatievoorstel is voor ons erg groot en wellicht niet te overzien. Het zou ook betekenen dat eventuele prijsdalingen t/m 2025 niet aan het project ten goede zouden komen. Ook is het vergelijk tussen de aanbieders ingewikkeld, omdat een groot deel van de inschrijving uit risicobudget zou bestaan. De door u voorgestelde index laat ook onduidelijkheden, zeker als specifieke materialen grote uitschieters vertonen, en deze slechts een beperkt onderdeel van de index zouden zijn. Ons voorstel zou zijn om een indexatieregelen voor te stellen op basis van reele prijzen. Dat indiendatum als pijldatum wordt gekozen en en dat eventuele prijswijzigingen verrekenbaar zijn. Op deze manier is er een goed vergelijkbare offerte, met een beperkt risicoprofiel en geen onnodige kosten voor opdrachtgever. Kunt u akkoord gaan met dit voorstel? Zo niet, kunt u dan uw antwoord op vraag 19 aanpassen in de richting van een oplossing die voor alle partijen werkbaar is? Kunt u in dat geval uw voorstel ook met meer details omkleden? Indexatie ten opzichte van welke datum? welke onderdelen, welke einddatum, etc? | Dit voorstel is niet akkoord. Opdrachtgever acht de indexatieregeling zoals beschreven in het antwoord op vraag 19 van NvI 1 voldoende duidelijk en meer dan redelijk. Opdrachtgever verwijst in dit kader bovendien naar haar antwoord op vraag 52 van deze NvI 2. Dit wordt geacht (meer dan) voldoende werkbaar te zijn.
55 | Juridisch | Aannemingsovereenkomst | Onder andere COVID 19 en de huidige zorgelijke situatie in Oekraïne hebben niet alleen veel menselijk leed veroorzaakt maar heeft helaas ook impact op de wereldwijde supply chain, mede doordat bepaalde bouwstoffen niet langer of niet tegen dezelfde condities geleverd worden.Dit houdt in dat levertijden van bouw-/grondstoffen niet altijd gestand gedaan kunnen worden door Opdrachtnemer en zijn leveranciers. Kan Opdrachtgever bevestigen dat indien de Aannemingsovereenkomst met Aannemer wordt gesloten, Aannemer het recht behoudt wijziging in levertijden t.o.v. van de levertijden van de bouw-/grondstoffen waarop de Aanneemsom na afronding van het UO is gebaseerd te verrekenen en/of te verwerken. Kan Opdrachtgever eveneens bevestigen dat wijziging in levertijden en/of uitvoering van de Opdracht niet aan Opdrachtnemer wordt toegerekend? Bij een niet bevestigend antwoord is het verzoek het antwoord te motiveren en toe te lichten op welke wijze Opdrachtgever met de actuele marktomstandigheden wil omgaan? | Niet akkoord. De UAV 2012 (en de in de aanbestedingsstukken vastgelegde aanvullingen daarop en afwijkingen daarvan) zijn van toepassing. Opdrachtgever verwijst in dit kader eveneens naar haar antwoord op vraag 52 van deze NvI 2. Actuele marktomstandigheden en de geschetste risico's zijn daarmee voldoende ondervangen.
56 | Juridisch | Algemeen | Kan Opdrachtgever bevestigen dat zolang er geen sprake is van een schriftelijk vastgelegde overeenstemming in de vorm van een door beide Partijen ondertekende Aannemingsovereenkomst, dat er geen sprake is van juridische binding en dat zowel Aannemer als Opdrachtgever derhalve geen enkel (wettelijk) beroep toekomt op vergoeding van schade en/of kosten ten gevolge van het (vermeend) onrechtmatig afbreken van onderhandelingen, anders dan expliciet schriftelijk is overeengekomen. Partijen doen afstand van (eventuele) aanspraken ter zake uit hoofde van de precontractuele goede trouw. Bij een niet bevestigend antwoord is het verzoek het antwoord te motiveren. | De vraag is onduidelijk. De betreffende onderhandelingen voorafgaand aan het sluiten van de aannemingsovereenkomst worden gereguleerd door de bouwteamovereenkomst. De aannemingsovereenkomst komt (pas) tot stand na het doorlopen van de procedure zoals beschreven in art. 12 van de bouwteamovereenkomst. Zonder daaruit voortvloeiende overeenstemming zijn partijen niet gebonden aan de aannemingsovereenkomst, zie ook art. 19.6 van de bouwteamovereenkomst. Dit bovendien met inachtneming van de opschortende voorwaarden zoals beschreven in art. 18 van de aannemingsovereenkomst.
57 | Juridisch | Bouwteamovereenkomst artikel 12.10 jo 12.6 jo NvI1 vraag 11 | Het lijkt alsof u hier bedoeld te zeggen dat wij niet voor de ontwerpwerkzaamheden betaald worden als blijkt dat de prijs niet overeenkomt met de prijs van een kostendeskundige (+- 5%). In meerdere opzichten is dit voor ons niet mogelijk. Ten eerste: Gezien de rechtsvorm van DEVOG (een vrij nieuwe BV), de antwoorden in Nota 1, en de nieuwsberichten is het voor ons niet mogelijk om voor te financieren. Dat betekent dat wij zouden kunnen werken met een positief betalingsschema, wat in tegenspraak is met uw gedachte achter 12.10, 12.6 en antwoord 11. Een termijnschema kan met kleine stappen vrijwel gelijk lopen met de gemaakte kosten en geeft voor opdrachtgever dus vrijwel geen risico terwijl het voor opdrachtnemer wel altijd positief is. Ten tweede hebben wij geen invloed op de prijs die de kostendeskundige marktconform acht. In uw artikel 12.10 samen met 12.6 en uw antwoord op vraag 11 lijkt het alsof wij met de volledige kosten voor het ontwerp op eigen risico moeten doen. We begrijpen dat u op deze manier voor aannemer een incentive zoekt om binnen de gestelde budgetten te blijven. In de praktijk komt het echter neer op een boete van 100% als we niet voldoen aan criteria die buiten onze invloedssfeer liggen. Ten derde vertegenwoordigt het geleverde in de bouwteamfase (UO, plannen, begrotingen, etc.) een waarde. Ook in het geval dat er geen overeenkomst tot stand komt is die waarde toegevoegd. Ons voorstel is om artikel 12.6 en 12.10 van de bouwteamovereenkomst te wijzigen in: 12.6 : De laatste zin (Opdrachtgever is dan ook niet gehouden de in artikel 12.10 van deze Overeenkomst beschreven vergoeding te betalen.) laten vervallen. 12.10 Voor de bouwteamfase wordt een termijnschema afgesproken. Indien tussen Partijen geen aannemingsovereenkomst en SLA tot stand komt als bedoeld in dit Artikel, heeft de Opdrachtnemer recht op een eenmalige vergoeding ter hoogte van het bedrag zoals genoemd in 'Bijlage H, aanneemsom ontwerp en realisatie'cel B5 (de sommatie van de cellen 'ontwerpfase en werkvoorbereiding' en 'overig' . verminderd met het reeds volgens het termijnschema betaalde. Eventuele meer/minderwerken worden separaat verrekend. a) bent u akkoord met ons voorstel voor 12.6 en 12.10. Zo nee, begrijpt u onze zorgen en kunt u een voorstel doen die recht doet aan onze zorgen? b) ben u ermee akkoord dat er gedurende het gehele traject een positief betalingsschema geldt? | De voorgestelde wijziging van art. 12.6 en 12.10 van de bouwteamovereenkomst is niet akkoord. Wel is opdrachtgever bereid om aannemer een "tweede kans" te geven indien zijn aanbieding meer dan 5% boven de door de deskundige vastgestelde prijzen ligt in de zin dat partijen alsdan in onderhandeling treden over mogelijke optimalisaties en/of de aannemer de gelegenheid krijgt om zijn aanbieding daarop aan te passen. Indien dat vervolgens alsnog niet tot een prijsaanbieding leidt die niet meer dan 5% hoger ligt dan de door de deskundige vastgestelde marktconforme prijzen, dan is de opdrachtgever niet meer gehouden om verder met de inschrijver te onderhandelen. Let wel dat de 5% afwijking geldt t.o.v. de marktconformiteitstoets en niet t.o.v. de inschrijfprijs. Het huidige betaalschema, zoals beschreven in art. 3.6 van de aannemingsovereenkomst, voorziet reeds in de wens om vrijwel gelijk te lopen met de gemaakte kosten bij de uitvoering van het Werk (de precieze percentages dienen nog nader overeengekomen te worden). Behoudens de uitzonderingsgevallen zoals beschreven in het antwoord op vraag 11 in NvI 1, worden de ontwerpwerkzaamheden bovendien 'gewoon' vergoed (en zijn daarmee dus niet voor risico van aannemer). De koppeling met de marktconformiteit in art. 12.6 van de bouwteamovereenkomst acht Opdrachtgever niet meer dan redelijk, te meer de uiteindelijke overeen te komen aanneemsom wel in lijn dient te zijn met de prijs op basis waarvan de opdracht wordt gegund. Bovendien worden externe omstandigheden meegenomen in de marktconformiteitstoets.
58 | Proces | Bijlage L Bouwteamovereenkomst - Opdracht A para 10 | De genoemde data in 2022 zijn niet realistisch gegeven de geplande gunning op 25 aug 2022. Kan opdrachtgever bevestigen dat deze data slechts ter illustratie zijn en nog tussen partijen afgestemd zullen worden? | Hier is een inconsistentie opgetreden. Bijlage D is hierin leidend.
59 | Inhoud | Bouwkundig algemeen | Kunt u aangeven wat de status is van de vergunning van het energiegebouw? Met welk ontwerp is gewerkt, welke stukken zijn reeds ingediend, etc. | De vergunningen zullen tijdens de bouwteamfase aangevraagd worden.
60 | Inhoud | Bouwkundig algemeen | Er is voor de gevel en binnenwanden dragend metselwerk van d=150mm aangegeven. Is dit voor de oplegging van de kanaalplavloeren voldoende? Bij een middenondersteuning is een minimale dikte van 300mm benodigd. | 1) Bouwkundig SO is opgesteld, deze zal in bouwteam fase uitgewerkt worden richting UO. 2) Projectbureau heeft voor ons een bouwkundig SO opgesteld. De bijbehorende indicatieve raming is per abuis meegestuurd. Dit document is geen onderdeel van de aanbesteding en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
61 | Inhoud | Bouwkundig algemeen | Moet er in de dakvloer ook niet een stuk open ruimte worden gecreeerd zoals aangegeven op de schets pag 23 van het voorlopig ontwerp? Document 20201EM0U401 | Zie vraag 39
62 | Inhoud | Bouwkundig algemeen | Voor de dakvloer is een kanaaplaat d=320mm aangegeven, is hier ook rekening gehouden met schijfwerking en is hiervoor geen constuctieve druklaag benodigd? | Onbekend, zie ook vraag 60
63 | Inhoud | Bouwkundig algemeen | Voor de verdieping is een kanaalplaat d=320mm aangegeven, is hier ook rekening gehouden met schijfwerking en is hiervoor geen constuctieve druklaag benodigd? | Onbekend, zie ook vraag 60
64 | Inhoud | Bouwkundig algemeen | Zijn er uitgangspunten bekend voor de toelaatbare vloerbelasting. Begane grond, verdieping en dak? | Nee, zie ook vraag 60
65 | Inhoud | Bouwkundig algemeen | Is er een hoeveelheid wapening, kg/m3 in de raming van de bgg-vloer en fundatiebalken meegenomen? | Nee, zie ook vraag 60
66 | Inhoud | Bouwkundig algemeen | Zijn de in de raming aangegeven prefabpalen 220x220mm l=7m gebaseerd op een gewichtsberekening/ en is deze beschikbaar. | Zie vraag 60, voor wat betreft de sonderingsonderzoeken zie paragraaf 1.6 van het VO
67 | Inhoud | Bouwkundig algemeen | Welk onderdeel wordt eerder gebouwd? Energiecentrale of woningen? | Conform de indicatieve planning worden de eerste woningen in Q1 2024 opgeleverd aan bewoners en zal de eerste warmtelevering aan deze woningen hierop afgestemd dienen te worden. Uitgangspunt is dat de warmtelevering uit de energiecentrale komt. Dit zal in de bouwteamfase nader uit worden gewerkt.
68 | Inhoud | Bouwkundig algemeen | Moet er bij de realisatie van de Energiecentrale rekening worden gehouden met de bouw van de aansluitende woningen? | Nee, de energiecentrale bevindt zich in het gebied F1C (zie indicatieve planning) waarbij het bouwrijpmaken (aanleg nutsvoorziening) pas gepland is in Q1 2024. De woningbouw aldaar start ca. eind Q2 , begin Q3 2024
69 | Inhoud | Bouwkundig algemeen | Is er een grondonderzoek aanwezig? | Voorafgaand aan het bouwrijp maken worden de gronden in Groenpoort -waar nodig- gesaneerd en geschikt gemaakt voor de bestemming Wonen. Hieraan voorafgaand is in opdracht van OVO een historisch en verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Het verkennend bodemonderzoek dat betrekking heeft op de toekomstige locatie van de beoogde energiecentrale zal bij de start van het project met de uiteindelijke inschrijver worden gedeeld.
70 | Inhoud | Op te leveren documenten / uit te voeren onderzoeken | In de vraagspecificatie wordt aangegeven bij hoofdstuk 4.6 (blz 6/18) dat de opdrachtnemer berekeningen en gegevens aan dient te leveren voor verschillende vergunningen. Hier wordt echter geen BVP of V&G-plan Ontwerpfase gevraagd. Moet de opdrachtnemer dit meenemen? | Ja, dit dient te worden meegenomen.
71 | Inhoud | Op te leveren documenten / uit te voeren onderzoeken | In de vraagspecificatie wordt aangegeven bij hoofdstuk 4.6 (blz 6/18) dat de opdrachtnemer berekeningen en gegevens aan dient te leveren voor verschillende vergunningen. Dit betreft oa ook geluidsuitstraling en stikstopdepositieberekeningen, welke al door de opdrachtgever zijn toevoegd bij de uitvraag. Wordt er van de opdrachtnemer verwacht aanvullend onderzoek te doen? | De (nauwkeurigere/gedetailleerdere) onderzoeken die aanvullend nodig zijn voor de wabo vergunning moeten worden uitgevoerd door inschrijver.
72 | Inhoud | Op te leveren documenten / uit te voeren onderzoeken | Bij hoofdstuk 4.5 bouwkundig wordt aangegeven dat een document met de belangrijkste afwegingen moet worden opgeleverd. Hier staat 'daglichttoetreding' bij. Terwijl in de Bouwbesluittoets van Dwa terecht staat dat er geen daglichteis geldt. Kunnen jullie toelichten welke werkzaamheden en/of producten er worden verwacht? | Hoofdstuk 4.5 geeft aan dat er een document met de belangrijkste afwegingen moet worden opgesteld. Daglicht is vanuit bouwbesluit geen vereiste. In bouwteam verband kan echter worden besloten wel of geen ramen/lichtkoepels te gaan plaatsen. De ontwerpafweging dient te worden beschreven.
73 | Inhoud | Informatie Voorlopig Ontwerp (VO) | in het VO staat een rode stippellijn opgenomen bij de inkoopstation. Wat betekent deze lijn? | De levering van het inkoopstation door Liander zijn voor rekening van de Opdrachtgever en maken dus geen deel uit van de aanneemsom ontwerp en realisatie. Het aansluiten hierop valt wel binnen de opdracht.
74 | Inhoud | Kostenraming | Wat is de status van de kostenraming en zijn de eenheidsprijzen getoest op basis van de huidige markt? | Zie vraag 60
75 | Inhoud | Kostenraming | In de bouwkostenraming staat benoemd 'alles gebaseerd op aannames, zoals onderstaand toegelicht'. Wij missen deze toelichting echter. Kunnen jullie hier meer informatie over verstrekken? | Zie vraag 60. SO is tot stand gekomen op basis van een richtinggevend overleg. Deze informatie is dus niet beschikbaar/is het VO.
76 | Inhoud | Gevelbeeld VO in relatie tot BKP | Is het een correcte aanname dat in relatie met de bijschrift in 'bijlage 6 - bouwkundig ontwerp' het gevelbeeld architectonisch totaal anders moet worden ontworpen? | Ja, dit is een terechte aanname.
77 | Inhoud | Status VO-ontwerp | Wat is de status van het Voorlopig Ontwerp (VO) en de impressies? In specifiek de 'lichtschichten' gezien het gegeven dat het architectonisch ontwerp niet overeenkomt met de eisen uit het BK voor het gevelbeeld. | Het bouwkundig ontwerp (2 verdiepingen, buitenruimte, buffers door 2 verdiepingen, etc.) hebben de status SO hetgeen verfijnd dient te worden in het bouwteam. Het archtitectonicsh ontwerp dient te worden aangepast in overeenstemming met het BKP.
78 | Inhoud | Ontbrekende informatie VO-ontwerp | Conform de DNR dient in het VO de materiaalkeuzes inzichtelijk te worden gemaakt. Deze informatie ontbreekt. Kunnen jullie deze informatie toevoegen? | In afwijking van de DNR zal hierin door de inschrijver tijdens de bouwteamfase een voorstel gedaan moeten worden.
79 | Inhoud | Ontbrekende informatie VO-ontwerp | Conform de DNR dient er in het VO een conceptueel ontwerp voor de buitenruimte te worden gemaakt. Dit ontbreekt nu nog in de stukken. Dit is met name belangrijk om de gestelde knelpunten (afstand woning, schaduw en geluidsoverlast) van Dwa te kunnen controleren en hiervoor een voorstel voor te kunnen doen. Kunnen jullie deze informatie toevoegen? | In de bouwteamfase zullen deze knelpunten opgelost moeten worden. De exacte positie en vormgeving van het energiehuis op het perceel moet nog bepaald worden. Als deze bekend is kan het effect hiervan op de nabij gelegen bebouwing bepaald worden.
80 | Inhoud | Personeel opdrachtgever | In de vraagspecificatie Energiecentrale paragraaf 5.3 wordt gevraagd het leveren van onderhoudshandleidingen zodat het personeel van de opdrachtgever de installatie op een veilige en -efficiente manier kan bedrijven en onderhouden. In welke mate en tot hoever gaat uw personeel onderhoud verrichten eventueel icm het oplossen van (ver)storingen? en is dit alleen tijdens kantoortijden of ook daarbuiten? | Met betrekking tot beheer zal het personeel van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoeren, denk hierbij aan de controle van opnemers, eventueel smeren. E.e.a. zal in de bouwteamfase nog verder uitkristalliseren.
81 | Inhoud | Personeel opdrachtgever | In de vraagspecificatie Energiecentrale paragraaf 6.5 training wordt gevraagd het personeel te trainen van de opdrachtgever. Kunt u aangeven hoeveel personeelsleden dit betreft ? | Als uitgangspunt kunt u een training aan de groep aanhouden.
82 | Proces | Vraagspecificatie Energiecentrale. Paragraaf 4.7 | In paragraaf 4.7 van de vraagspecificatie geeft u aan dat inschrijver bij indiening een open begroting moet indienen. Deze komt niet terug in het beschrijvend document. Wij gaan er vanuit dat u hiermee bedoeld dat dit aan het eind van de bouwteamfase, het begin van de volgende fase verwacht wordt. Kunt u dit bevestigen? | Dit is correct. Het betreft hierbij de openbegroting bij Prijsaanbieding 2, zie ook Bouwteamovereenkomst, 7.1 lid i.
83 | Proces | Planning | Wij hebben het bericht ontvangen dat de indieningsdatum is verschoven evenals de mogelijk tot stellen van vragen. Zou de gehele planning met bijbehorende deadlines geüpdatet en gedeeld kunnen worden? | Zie de geüpdatete planning in bijlage 1.
84 | Inhoud | Beschrijvend document/Leidraad: 9.2.3. Planning (blz 24 en 25) | Beschrijvend document/Leidraad: 9.2.3. Planning (blz 24 en 25) ), mogen we naast de planning ook nog een onderbouwing van de planning geven. Zo ja, hoeveel A4 staat u hiervoor toe? | U mag 2 A4 onderbouwing toevoegen aan de planning.
85 | Inhoud | Principeschema | Op het principeschema is zowel in het circuit van de elektrische ketels als in het CV transportnet (als verbruiker) een TSA voor warmtelozing getekend. Bij beide TSA's ontbreken de verwijzingen naar het GKW systeem. In het GKW transportnet is wel 1 x een tekst met "warmtelozing" en een afsluiter vermeld. Hoe beide aan elkaar gekoppeld dienen te worden is niet getekend. Ook de omschrijving geeft hier geen duidelijkheid over. Kunt u aangeven hoe dit nu voorzien is? | 1) De elektrische ketels zijn enkel hydraulisch gescheiden ivm de drukklasse. Deze hebben dus geen rechtstreekse koppeling met het gkw-net 2) De TSA warmtelozing is weergegeven in het bijgevoegde principeschema (bijlage 2).
86 | Inhoud | Buffervat | De omschrijving vermeld dat de warmtepompen regelen op een zgn. vol buffervat. Om dit mogelijk te maken zijn nu 3 temperatuuropnemers per buffervat getekend. Gezien de hoogte van het buffervat (9 m) zijn ons inziens meer opnemers per buffervat noodzakelijk. Er is inzicht nodig in het verloop van de temperatuur in het buffervat. Hiervoor zijn ons inziens meer (7 of 8) opnemers nodig. Graag verzoeken wij u vanuit het ontwerp hier een toelichting op te geven. | Middels het principeschema (bijlage 2) hebben we de functionaliteit weergegeven. Het exact benodigde aantal temperatuuropnemers zullen we gezamenlijk in het bouwteam vaststellen.
87 | Inhoud | Buffervat | Wat is de functie van de gemotoriseerde (vlinder?) klep bij elk buffervat? | Voor het regelen van de temperatuur in de gelaagde buffers. Een en ander zal technisch in de bouwteamfase uitgewerkt moeten worden.
88 | Inhoud | Energieregistratie | Voor het CV- en GKW-transportnet is elk een thermische energiemeting op het principeschema vermeld. Tevens zijn kWh meters vermeld bij elke elektrische ketel. Voor de afzonderlijke warmtepompen (opwekkers), de beide mogelijkheden voor warmtelozing (afnemers), de daadwerkelijke warmte die de elektrische ketels aan het CV net leveren, alsmede de WKO-installatie is geen bemetering vermeld. Hoe dient dit in de kostenraming voorzien te worden? | Van belang is dat de energetische prestatie van de diverse opwekkers goed kan worden gemonitord en de diverse energiestromen apart inzichtelijk zijn.
89 | Inhoud | Flowmeting | In het circuit van de elektrische ketels is een flowmeter voorzien (getekend aan de zuigzijde van de transportpompen). De locatie is zodanig dat deze alleen meet wat er in het circuit met de driewegregelafsluiter gebeurd. Het debiet van de warmtelevering aan het gehele CV net wordt niet gemeten: voor het inzicht is dat wel belangrijk. Voor het debiet binnen het circuit van de driewegregelafsluiter is reeds een flowmeting aanwezig (bij de TSA voor de warmtelozing). De locatie kan mogelijk herzien worden (verplaatsen naar leidingwerk buiten het circuit van driewegregelafsluiter). Kunt u hier vanuit het ontwerp een reactie op te geven, hoe wij hier mee om moeten gaan? | In de bouwteamfase zullen deze en vergelijkbare vragen in detail gezamenlijk worden uitgewerkt.
90 | Inhoud | Lucht/water warmtepomp | Middels de verwijzingen a en b lijken de lucht/water warmtepompen gekoppeld te zijn aan zowel WP1 als aan het GKW net. Omdat bij het GKW net WP4 getekend staat, is WP1 indirect ook gekoppeld aan het GKW net. Uit de beschijving op pag. 18 volgt dat de beide water/water warmtepompen koude leveren t.b.v. de WKO installatie. A) WP 4 levert dan geen koude. Is deze aanname juist? B) Kunt u een verduidelijking geven van de hydraulische schakeling van WP4 en 1 i.c.m. het GKW net? | In het huidige ontwerp is de WKO de basis voor de koeling al dan niet aangevuld door WP2 en WP3. Mocht er te weinig koude beschikbaar zijn dan kan WP4 (los van WP1) als koelmachine functioneren. WP1 staat dan uit.
91 | Inhoud | Aantal warmtepompen | De antwoorden 25,26,40 en 41 in Nota-1 geven aan dat er 4 stuks warmtepompen worden opgesteld. Namelijk WP-4 de Lucht-Water-warmtepomp en WP-1, WP-2, WP-3 de Water-Water-warmtepompen. WP-4 wordt gekoppeld aan WP-1. Op blz.17 van het VO wordt omschreven dat er één Lucht-Water-warmtepomp wordt geplaatst en twee Water-Water-warmtepompen. Kunt u bevestigen dat er, in afwijking van blz.17, totaal 4 stuks warmtepompen zullen worden opgesteld? | In het ontwerp wordt gesproken over een "luchtwarmtepomp". Ons inziens kan deze het best (hoog rendement, betaalbaarheid en bedrijfszekerheid) worden opgezet door een luchtwarmtepomp(en) (WP4.1 en WP4.2 in het principeschema) condensorzijdig te koppelen aan de verdamper van de water-warmtepomp (WP1 in het principeschema). Bovenstaande omvat de weergegeven "luchtwarmtepomp". Daarnaast zijn er nog twee waterwarmtepompen opgenomen.
92 | Juridisch | AOK artikelen7.5 en 7.6 | In het antwoord op vraag 16 uit de 1e nota betreffende beperking van de aansprakelijkheid van de Aannemer, is door de aanbestedende dienst afwijzend gereageerd. Aannemer kan niet het onbeheersbare risico dragen van onbeperkte aansprakelijkheid in geval van te late oplevering, tijdens de uitvoering en na de oplevering. Voor ons is deze onbeperkte aansprakelijkheid niet acceptabel en wij verzoeken u deze te beperken / uit te sluiten. Naar aanleiding van het bepaalde in artikel 7.5 en 7.6 van de concept Aannemingsovereenkomst verzoekt Inschrijver de Aanbestedende Dienst, een extra artikel toe te voegen aan de Aannemingsovereenkomst met de volgende inhoud: A) De aansprakelijkheid van Aannemer is beperkt tot 50% van de Aanneemsom als bedoeld in artikel 3.1. van de aannemingsovereenkomst B) Aannemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen niet-gerealiseerde omzet, winst en/of besparing C) Aannemer is niet aansprakelijk voor schade in verband met onderbreking of beperking van het transport van warmte en/of koude. | Niet akkoord. Onduidelijk is wat – en welk artikel – wordt bedoeld met onbeperkte aansprakelijkheid in geval van te late oplevering. Art. 8 AOK ziet immers op de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering, art. 7.5 op de planning voor de warmtelevering en art. 7.6 op de zogenaamde EMVI-boete tijdens de uitvoering. Verder geldt dat de aansprakelijkheid van de aannemer niet onbeperkt is. De regeling in de UAV 2012 (en de in de aanbestedingsstukken vastgelegde aanvullingen daarop en afwijkingen daarvan) is van toepassing. Opdrachtgever verwijst onder meer naar het antwoord op vraag 16 in NvI 1. De aard van de opdracht brengt mee dat een verdere beperking van de aansprakelijkheid niet aan de orde is.
93 | Juridisch | BTO en V(raag)/A(ntwoord) nr. 11 | In artikel 12.6 van de bouwteam overeenkomst en NvI V/A nr. 11 staat vermeld, dat bij geen overeenstemming over Prijsaanbieding 2 en na raadplegen door deskundigen met een afwijking > 5% van Prijsaanbieding 2 t.o.v. marktconformiteit de opdrachtgever niet gehouden hoeft te worden tot betaling van het ontwerptraject. Dit is voor ons niet akkoord, wij investeren in het ontweprtraject, waarbij wij er uiteraard alles aan zullen doen om dit ook voor u te realiseren. Daarbij is het voor ons van belang dat mocht er onverhoopt geen overeenkomst komen o.b.v. het hiervoor omschreven deel onze inspanning vergoed wordt. A) Bent u bereid dit artikel te laten vervallen? B) Zo nee, kunt u toelichten waarom niet? | Zie antwoord vraag 57. Niet akkoord om het artikel te laten vervallen.
94 | Inhoud | Bijlage H Format gunningscriterium 4 aanneemsom ontwerp en realisatie | In Bijlage H staan bij het 1e punt de kosten voor ontwerpfase en werkvoorbereiding opgenomen. Dit betekend dat wij het gehele voorontweprtraject moeten voorfinancieren, terwijl er wel een inspanning verlangd wordt. Dit is voor ons niet acceptabel. Wij stellen dan ook voor om de ontwerpkosten te splitsen in kosten DO-, TO- en UO-fase en deze dan na goedkeuring van elke fase bij opdrachtgever in rekening te brengen. A) Gaat u hiermee akkoord? B) Zo nee, kunt u toelichten waarom niet? | Niet akkoord. Het is gebruikelijk dat inschrijver de ontwerpkosten voorfinanciert. Inschrijver zal vergoed worden voor zijn inspanningen door de opdracht te winnen na bouwteamfase, danwel vergoed worden voor de inspanningen wanneer het niet tot de vervolgopdracht komt.
95 | Inhoud | Bijlage J Format tariefblad | In dit blad staan bij de definitie "Algemene Kosten" en een aantal posten benoemd. Voor ons is de definitie van "Algemente kosten" meer die van kosten van directie, aanbestedingskosten, inkoop, HRM, huisvesting, onderzoek/ontwikkeling, communicatie enz. A) Kunt u een veld toevoegen op het tariefblad, waar wij deze toeslag kunnen vermelden? B) Zo nee, kunt u toelichten hoe wij hier dan mee om moeten gaan? C) Kunt u ons verduidelijken hoe wij de bedragen die onder "Algemene kosten" ingevuld moeten worden moeten zien? De genoemde kosten wijzigen immers bij het wijzigen van de scope van de werkzaamheden zoals omschreven en kunnen nooit een vast bedrag zijn. | A) U mag een post "Algemene Kosten" toevoegen C) Dit zijn beoogd als vaste bedragen behorend bij de scope van de werkzaamheden zoals bekend bij het moment van indiening.
96 | Inhoud | 20.077 kostenraming 2021-06-15 | De kostenraming zoals opgenomen in het bestand "20.077 kostenraming 2021-06-15.pdf" lijkt niet compleet te zijn. A) Kunt u aangeven wat de status van deze kostenraming ? B) Dient deze kostenraming als basis voor de aanbieding ? C) Ligt er een constructief ontwerp aan ten grondslag ? of is er een referentie voorhanden ? Detailvragen in stabu volgorde t.a.v. deze kostenraming: D) 11 Bemaling van toepassing voor trafo-kelders ? F) 14 Buitenriolering niet benoemd in kostenraming Rijnland. Deze wel/niet te rekenen ? G) 15 Terreinverhardingen zijn niet benoemd in kostenraming Rijnland. Deze wel/niet te rekenen ? Zo ja, hoeveel en wat als uitgangspunt hanteren ? H) 17 Terreininrichting niet benoemd in kostenraming Rijnland. Deze wel/niet te rekenen ? Zo ja, hoeveel en wat als uitgangspunt hanteren ? I) 21 T.a.v. trafo kelderbak zijn de vloer/wanden geïsoleerd of ongeïsoleerd ? J) 21 kelderwanden trafo’s zijn niet benoemd in de kostenraming van Rijnland !! K) 21 Dient de ter plaatse gestorte vloer (beg.grond) vloeistofdicht (incl. certificering, protocol SIKB 6701) te zijn ? L) 21 Hoeveelheden wapening in betonconstructies? Constructief ontwerp of is een referentie aanwezig? M) 22 Moeten wij uitgaan uitgaan van geisoleerde/ongeisoleerde spouwmuur ? N) 22 Welke diktes van kalkzandsteen vellingblokken moeten wij aan houden ? 120, 150 of 210 mm? zie ook vraag m.b.t. constructief ontwerp. O) 23 Met welke druklagen op systeemvloeren moeten wij rekenen ? Graag verzoeken wij om een opgave van belastingen van verd.vloeren. P) 33 Isolatie van dakbedekking opnemen conform kostenraming (60 mm PIR) ? Q) 42 Voor cd-vloeren welke kwaliteit dienen wij toe te passen (pantserdekvloeren) ? R) 43 T.a.v. het rooster in westgevel, is dit een lamellenrooster die regendicht moet zijn ? We gaan er van uit dat de geluidreductie in de omkasting van de warmtepompen is/wordt gerealiseerd. Is dit juist ? S) 46 Vloercoating te rekenen op begane grond en verdiepingsvloeren? T) 47 Geen pantry’s o.i.d. op te nemen ? | 1) Bouwkundig SO is opgesteld, deze zal in bouwteam fase uitgewerkt worden richting UO. 2) Projectbureau heeft voor ons een bouwkundig SO opgesteld. De bijbehorende indicatieve raming is per abuis meegestuurd. Dit document is geen onderdeel van de aanbesteding en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
97 | Inhoud | Kapstokhaakje AOK? | Door de oorlog in Oekraïne kunnen de kosten voor bouwmaterialen (zoals …….) en -werkzaamheden toenemen, bijvoorbeeld als gevolg van schaarste of stijgende energieprijzen. Deze gevolgen zijn op dit moment niet te overzien, laat staan dat inschrijvers voor dit risico een (goede) inschatting kunnen maken. Ter voorkoming dat de inschrijvers (A) een niet in te schatten risico nemen – wat overigens tot een ongelijk speelveld tussen inschrijvers zal leiden – of dat (B) opdrachtgever te veel betaalt als achteraf blijkt dat het risico zich niet voor heeft gedaan, vragen wij u voor alle inschrijvers het uitgangspunt vast te stellen dat de inschrijvers in hun prijsaanbieding geen rekening hoeven te houden met prijsstijgingen als gevolg van het conflict in Oekraïne. Als bij de daadwerkelijke inkoop sprake blijkt van prijsstijgingen, komt het op basis van offertes aantoonbare verschil met de inschrijfprijs voor vergoeding in aanmerking. De verrekening na gunning kan plaatsvinden via de crisis-bepaling zoals voorgesteld door Bouwend Nederland. Wij verzoeken u deze bepaling in de overeenkomst op te nemen. Zie internetpagina: https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/24136/gevolgen- russische-invasie-in-oekra%C3%AFne-voor-de-bouwsector | Niet akkoord, zie ook het antwoord op vraag 52 en 55.
98 | Juridisch | Onderhoud (sovereenkomst) | In de verstrekte stukken is geen concept overeenkomst voor onderhoud gevoegd. A) Is deze aanwezig, zo ja s.v.p. verstrekken? B) Zo nee, kunnen wij er dan vanuit gaan dat dit standaard bepalingen betreft, waaronder het jaarlijks preventief onderhoud in 4 gelijke termijnen per kwartaal factureren? C) Zo nee, kunt u toelichten hoe wij hier dan mee om moeten gaan? | A) In de bouwteamfase zal de SLA worden opgesteld. Deze SLA zal gaan gelden als overeenkomst voor het onderhoud.
99 | Juridisch | AOK | In de aannemingsovereenkomst is de aansprakelijkheid bij te late oplevering niet gemaximeerd, dit levert een onbeheersbaar risico op wat voor ons onacceptabel is. A) Gaat opdrachtgever akkoord de aansprakelijk bij te late oplevering te maximeren tot 10% van de aanneemsom, inclusief claims door derden. B) Zo nee, kunt u hier een toelichting op geven waarom niet? | Niet akkoord, zie het antwoord op vraag 92.
100 | Juridisch | AOK en vraag/antwoord nr. 3 | De betalingstermijn zoals opgenomen in artikel 3.6 van de AOK en het antwoord nr 3 in de 1e NvI geeft aan dat hier aanvullende afspraken over gemaakt kunnen worden. Wij stellen voor om het de betaling van de termijnen te koppelen aan een puntenschema, zodat evenredig aan de werkzaamheden de betalingen plaatsvinden. Dit is in onze ogen voor beide partijen een goed uitgangspunt. A) Gaat u hiermee akkoord? B) Zo nee, kunt u toelichten hoe anders een "neutraal" schema gehanteerd kan worden? | Niet akkoord. De termijnen worden steeds betaalbaar gesteld na goedkeuring van de betreffende werkzaamheden door de opdrachtgever. Het introduceren van een nieuw systeem acht de opdrachtgever dan ook niet nodig. Zie ook het antwoord op vraag 57.
101 | Juridisch | Beschrijvend document en V/A nr. 19 | In het beschrijvend document staat dat de indexatie voilgens CBS plaats vindt. Gezien de aard van dit project past ons inziens BDB-indexatie beter. CBS-index wordt veelal in de woningbouw toegepast, terwijl BDB-index meer in de utiliteitsbouw wordt toegepast. De bouw van de energiecentrale valt meer binnen de utiliteitsbouw. A) Graag zouden wij dan ook zien dat de BDB-indexatie toegepast wordt. Kunt u hiermee akkoord gaan? B) Zo nee, kunt u toelichten waarom specifiek voor de CBS-indexatie is gekozen? | A) Nee, we houden vast aan de CBS-indexatie. B) Voor deze indexatie is gekozen omdat de Opdrachtgever hiermee ervaring heeft uit eerdere projecten. De indexatie van CBS of BDB ontlopen elkaar niet veel aangezien ze beide de ontwikkelingen van de markt volgen.
102 | Juridisch | BTO en V/A nr. 8 | In artikel 12.4 van de BTO staat dat partijen gedurende in artikel 12.2 genoemde periode uitsluitend onderhandelen over de onder andere in punt c genoemende specifieke voorwaarden in de concept-aannemingsovereenkomst. In de 1e NvI onder V/A nr. 8 staat dat de aannemingsovereenkomst in principe niet wordt gewijzigd, tenzij die wijziging volgt uit de aanbestedingsstukken. Wij hebben nog een aantal punten uit de concept aannemingsovereenkomst, waarbij wij er op basis van het hiervoorgenoemde ervan uit gaan dat dit nog bespreekbaar is. A) Is deze aanname juist? B) Zo nee, kunt u dan aangeven hoe wij met eventuele punten in de AOK die wij bespreekbaar willen maken om moeten gaan? | Zie ook het antwoord op vraag 49. Punten dienen naar voren te worden gebracht tijdens de nota van inlichtingen rondes. Kleinere / niet-wezenlijke punten kunnen tijdens bedoelde onderhandelingen aan bod komen.
103 | Inhoud | Bouwkundig | Hoe moeten wij omgaan met “architectonische verbijzonderingen” van de gevel ? Zijn er bouwkundige tekeningen naast de impressies ? De impressies geven geen verbijzonderingen weer. Graag verzoeken wij u meer details aan te leveren, zodat wij meer uitganspunten hebben voor het maken van de VO-raming. | Verwezen wordt naar het Beeldkwaliteitplan Groenpoort. Op pagina 42 worden de ontwerp-richtlijnen van het energiehuis aangegeven, in combinatie met de referentiebeelden zoals die zijn te vinden op pagina 43.
104 | Inhoud | Bouwkundig | Welke uitgangspunten dienen wij aan te houden m.b.t. de bouwfysische aspecten van het gebouw (BENG/ENG/Rc-waarden e.a.)? | Isolatie cfm bouwbesluit waarbij de binnentemperatuur bij voorkeur op minimaal 15 graden Celsius blijft zonder additionele verwarming.
105 | Inhoud | Bijlage H | Kunt u aangeven waar wij in "Bijlage H Format gunningscriterium 4 aanneemsom ontwerp en realisatie" de volgende posten als toeslagen kunnen onderbrengen, die nodig zijn om tot een complete aannemeem/inschrijfsom te komen? A) Toeslagen als: - Winst - Algemene kosten - Risico (financieel) - Onvoorzien - Bouwplaatskosten - Voorbereidingskosten - Revisiedossier? B) Zo nee, dienen al deze kosten onder "Staartkosten / overig" vermeld te worden of kunt u dit toelichten? | A) De posten winst, risico en onvoorzien kunnen evenredig verdeeld worden over de subkostenposten. De posten AK, bouwplaatskosten kunnen bij de startkosten opgenomen worden. Wat betreft de voorbereidingskosten, deze zullen onderdeel kunnen zijn van de subpost "ontwerpfase en werkvoorbereiding".
106 | Inhoud | Bijlage D Indicatieve planning | In de indicatieve plannig valt ons een aantal zaken op waar wij graag een toelichting op zouden willen hebben. In onze ogen is deze planning namelijk te optimistisch om door de nieuwe centrale eind Q1 van 2024 warmte/koude te kunnen leveren. A) In deze planning is geen termijn benoemd, die opdrachtgever nodig heeft voor verificatie. Vaak wordt hier een termijn van ca. 3 weken voor opgenomen. Kunt u aangeven met hoeveel weken wij voor de verificatiefases rekening moeten houden (DO, TO, UO)? B) Voor de VO -> DO staat nu een periode van 8 weken. Deze periode lijkt ons erg kort aangezien in deze fase het gehele leidingwerktraject moet worden uitgewerkt en grote componentkeuzes gedaan moeten worden. Daarnaast moeten bouwkudige zaken, zoals omvang, gevelafwerking en contrsuctieve vloeren, passend op de installaties uitgewerkt worden. Met een periode van ca. 3 weken voor de berekeing van kosten (Prijsopgave 1) blijft er dan 5 weken over. Dit is in onze ogen wel heel erg optimistisch en zou hier en periode van ca. 13-15 weken beter passen. Wat is uw zienwijze hierbij? C) Bij het niet halen van de oplevering van de realisatieplanning in Q1 van 2024 zouden we eventueel nood voorzieningen voor warmte en koude kunnen leveren. Kunt u bevestigen dat de werkzaamheden van de aannemers van Perceel B en C de werkzaamheden in het tijdsbestek t/m Q1 2024 gereed hebben, zodat eventuele noodwarmte/koeling voor de op te leveren woningen geleverd kan worden via het nieuw aan te leggen distributienetwerk? D) Kunt u aangeven wat er aan advieswerk nog nodig is om de omgevingsvergunning te kunnen aanvragen? E) Kunt u bevestigen dat er geen bestemmingsplan procedure hoeft te worden doorlopen, dus de bestemming locatie van de energiecentrale planologisch is geregeld ? F) De tijdstermijn voor de vergunning is optimistisch, normaliter is dit 8+6 wkn voor verlening, 6 wkn bezwaar en 6 wkn voor onherroepelijk. Nu is voor het totaal 15,6 wkn opgenomen. Dit kan in onze ogen dus ook 26 wkn worden. Kunt u toelichten wat de zienswijze van opdrachtger hierop is? G) In de planning start direct na het verlenen van de vergunning de realisatiefase. Uiteraard begint deze fase met het inkoop-/voorbereidings-traject wat minimaal minimaal 12-15 wkn vergt. Uiteraard na overeenstemming en het in opdracht geven van de aannemingsbegroting. Als dit inclusief de totale realisatie fase van deel 1 is, is in onze ogen dit traject ook te optimistisch. Mede gezien de oplevering van deel 1 eind Q1 van 2024 en alle risico's die voor opdrachtnemer hieraan verbonden zijn. Kunt u toelichten wat uw zienswijze hierop is? H) Dienen de kosten voor de bij C) omschreven eventuele (tijdelijke) noodvoorzieningen incl. elektra/brandstof-kosten in de aanneemsom realisatie voor deze aanbesteidngstraject te worden opgenomen? | A) In de fase bouwteam VO naar DO en DO naar UO is hiermee rekening gehouden. Gedurende de hele bouwteamfase zal de opdrachtgever documenten beoordelen. Bij de start van het bouwteam zal hiervoor in gezamenlijkheid een planning opgesteld moeten worden. B) Uitgangspunt is dat op uiterlijk 29 maart 2024 warmte geleverd moet worden aan de eerste woningen. Het is aan de inschrijver om vanaf gunning tot een eerste oplevering de energiecentrale te ontwerpen en te realiseren. De verschillende projectfasen dienen in deze periode te passen. De indicatieve planning heeft hiervoor een eerste aanzet. Het staat de inschrijver vrij om hierin te optimaliseren. C) Dit is wel het uitgangspunt. Echter zien wij het gebruik maken van noodvoorzieningen als een uiterst noodscenario. D) De omgevingsvergunning zal door de Opdrachtgever aanvraagd worden. Aan de inschrijvers wordt gevraagd om hiervoor stukken aan te leveren, denk hierbij aan tekeningen, akoestisch onderzoek, luchtkwaliteitstoets, mogelijk stikstofdepositieberekening. E) Dit is correct. F) Wij hebben geen indicatie dat er bezwaren te verwachten zijn, vandaar dat in de planning hiermee ook geen rekening is gehouden. G) Voor de invulling van de projectplanning verwijs ik naar het antwoord op vraag C. De planning van bijlage D is bewust indicatief genoemd, zodat de inschrijver hierin nog vrijheid heeft om te optimaliseren. H) Dit is aan de Inschrijver. De indicatieve plannng laat zien dat het mogelijk moet zijn om zonder tijdelijke voorzieningen op tijd warmte en koude te kunnen leveren.
107 | Inhoud | Bijlage D Indicatieve planning | Kunt u aangeven welke vergunningen worden bedoeld met regel 30 van de indicatieve planning | Dit betreffen de noodzakelijke vergunningen met betrekking tot het distributienet, voor zover we nu e.e.a. kunnen overzien zijn de volgende vergunningen nodig: omgevingsvergunning (wabo), vergunning wet natuurbeheer en graafvergunning.
108 | Inhoud | Bijlage D Indicatieve planning | a) Kunt u aangeven welke vergunningen worden bedoeld met regel 58 van de indicatieve planning | Dit betreffen de noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de energiecentrale, voor zover we nu e.e.a. kunnen overzien zijn de volgende vergunningen nodig: omgevingsvergunning bouw, waterwet vergunning, mededeling activiteitenbesluit, graafvergunning en mogelijk ontheffing hinderverbod.
109 | Inhoud | Bijlage D Indicatieve planning | b) Kunt u bevestigen dat met regel 58 ook de omgevingsvergunning bedoeld wordt, welke dan aangevraagd wordt op basis van het goedgekeurde DO. | Dat is correct