## Centrifuge
| type object | Centrifuge |  |  |  |  | categorie
|  | Onderhouds Adviseur | [6 empty] | Uitvoering Onderhoud
|  |  | activiteit | hoe vaak | periode | regie door | toelichting / onderbouwing | Startdatum | uitvoering door | Contract | Tijdsinschatting
Preventief onderhoud |  | Eerstelijns onderhoud | Reinigen | indien nodig |  | Beheer | schoonmaakwerkzaamheden verrichten aan en rondom de centrifuge. (buitenzijde) Omgeving centrifuge: de slibkoker of schuifafsluiter reinigen |  | Beheerder
|  |  | Smeren hoofd (trommel) buitenlagers | 4 | wekelijks | onderhoud | Centrifuges AWZI Lisse en Zwanenburg: Controleer automatische vetsmering tijdens stilstand of er vet uit de leidingen komt d.m.v. aanzetten vetsmeerpomp en openen afsluiter in smeerleiding Controleer lagerhuizen op temperatuur Centrifuges AWZI Zwaanshoek: Smeren van de lagers |  | Verzorgend onderhoud
|  |  | Smeren transport schroef binnenlagers 2x | 8 | wekelijks | onderhoud | Smeren van de lagers V-snaar controle uitvoeren Olie niveau t.w.k. controleren/vervangen afhankelijk van tijdsinterval |  | Verzorgend onderhoud
|  | Tweedelijns onderhoud | Onderhoud centifuge (locatie werkplaats van externe partij) | 2 | jaarlijks | onderhoud | Tandwielkast: demonteren en inspecteren en monteren met met nieuwe lagers, seals en o-ringen en de tandwielkast wordt voorzien van nieuwe olie. De voorzijde en achterzijde "end piece" verwijderen: van beide het lagerhuis demonteren en inspecteren en monteren met nieuwe lagers, seals en o-ringen. Rem wordt voorzien van nieuwe lagers en vet. De schroef uit de trommel verwijderen, deze geinspecteren en de slijtage opnemen. De voor- en achterzijde van de schroef: het demonteren en inspecteren en monteren met nieuw lager, nieuwe seals en O-ringen. De trommel inclusief slijtagebussen aan de achterzijde inspecteren. Balanscontrole/balanceren van de trommel en schroef De complete "rotating assembly" monteren. De binnenlagers worden als laatste doorgesmeerd |  | Werktuigbouw | Ja (nieuw contract)
|  | Wet- en regelgeving | Inspectie schakelkast NEN 3140 | 5 | jaarlijks | onderhoud | Veiligheidsinspectie elektrische installaties |  | Elektrotechniek | Extern | Opgenomen in contract voor alle NEN 3140 inspecties
|  | LTAP | Vervangen of grootschalig reviseren installatie | 15 | jaarlijks | Onderhouds- management | Afhankelijk van de inspectieresultaten wordt dit opgerekt. Reserveren krediet op lange termijn |  | Project/onderhoud