## Zeefband
| type object | Slibontwatering | [5 empty] | categorie | Zeefbandpers
|  | Onderhouds Adviseur | [7 empty] | Uitvoering Onderhoud
|  |  | activiteit | hoe vaak | periode | regie door |  | toelichting / onderbouwing |  | Startdatum | uitvoering door | Contract | Tijdsinschatting
Preventief onderhoud |  | Eerstelijns onderhoud | Reinigen ontwateringsinstallatie |  | wekelijks | beheer | Water en slibzijdig |  |  |  | Beheerder
|  |  | Controleren conditie zeefband |  | wekelijks | beheer | Op basis van de ontwateringsresultaten |  |  |  | CPK
|  |  | Smeren Slibontwatering - zeefband (TAG) | 4 | wekelijks | onderhoud | Controleer automatisch vetsmeersysteem |  |  |  | Verzorgend onderhoud
|  |  | Inspectie Slibontwatering - zeefband (TAG) | 8 | wekelijks | onderhoud | Meld de algehele staat van de installatie (geluid, vervuiling (foto of beschrijving) Hydraulische installatie Controleer op lekkage Tandwielkast Controleer oliepeil en eventueel bijvullen Vetsmeerapparaat Controleer op werking (vervuiling en lekkage) Inspecteren v-snaren (indien aanwezig), vervang indien nodig |  |  |  | Verzorgend onderhoud | Technicus | 1 uur voor totale looproute
|  |  | Smeren slibontwatering - aumaklep (TAG) | 1 | jaarlijks | onderhoud | smeernippel op aumaklep met 1 gr Shell Gadus S2 V220-2 |  |  |  | Verzorgend onderhoud
|  | Tweedelijns onderhoud | Inspectie Slibontwatering - zeefband (TAG) | 1 | jaarlijks | onderhoud | Inspecteren van: Gatenplaat (losse + vaste deel) Kunststof ondersteuningsstrippen Vertikale afdichting (airless) Rubber profiel hor. ontwatering Schikanen + houders + assen Invoer rubber Diverse walsen: Lagers walsen Conservering walsen Smeernippels lagers Vetkraag labyrinthafdichting lagers Labyrinth afdichting lagers Conservering huis span- en stuurcilinder (boven en onder) Zuigerstang span- en stuurcilinder (boven en onder) Afdichtingen span- en stuurcilinder (boven en onder) Tandheugels / rondsels (boven en onder) Eindschakelaar zeefverloop aandrijf- en bedieningszijde Eindschakelaar bandbreuk onder- en bovenband Eindschakelaar slibdekendikte Bedrading + klemmenkast | Filtraatopvangbakken Leidingwerk filtraatafvoer Afdichting sproeikast onder- en bovenband Sproeilans + afsluiter + beugels + borstel + sproeiers van boven- en onderband Boven- en onderband + naad Schraper + geleiderail + bevestigingsstrip onder- en bovenband Aandrijving + olievulling + draaibewaking Overkapping + luiken Machine conservering Bouten en moeren Hydrauliek aggregaat: olievulling + slangen en koppelingen + manometers + drukschakelaar + vervangen filter Stuurventiel onder- en bovenband Vaantje + veertje onder- en bovenband Mengklep + gewicht + afdichtingen + slangen Terugslagklep injectiering Verdeler Injectiering mengklep |  |  | Werktuigbouw | Ja (nieuw contract)
|  | Wet- en regelgeving | Inspectie schakelkast NEN 3140 | 5 | jaarlijks | onderhoud |  | Veiligheidsinspectie elektrische installaties |  |  | Elektrotechniek | Ja | Opgenomen in contract voor alle NEN 3140 inspecties
|  | LTAP | Vervangen of grootschalig reviseren installatie | 15 | jaarlijks | Onderhouds- management |  | Afhankelijk van de inspectieresultaten wordt dit opgerekt. Reserveren krediet op lange termijn |  |  | Project/onderhoud

## Bandfilter
| type object | Slibontwatering | [5 empty] | categorie | Bandindikker
|  | Onderhouds Adviseur | [8 empty] | Uitvoering Onderhoud
|  |  | activiteit | hoe vaak | periode | regie door |  | toelichting / onderbouwing |  | Startdatum | uitvoering door | Contract | Tijdsinschatting
Preventief onderhoud |  | Eerstelijns onderhoud | Reinigen ontwateringsinstallatie |  | wekelijks | Beheer |  |  |  |  | Beheerder | Technicus | 1 uur voor totale looproute
|  |  | Controleren conditie zeefband |  | wekelijks | beheer | Op basis van de ontwateringsresultaten |  |  |  | CPK
|  |  | Smeren Slibontwatering - Bandfilter (TAG) | 4 | wekelijks | onderhoud | Controleer automatisch vetsmeersysteem |  |  |  | Verzorgend onderhoud
|  |  | Inspectie Slibontwatering - Bandfilter (TAG) | 8 | wekelijks | onderhoud | Meld de algehele staat van de installatie (geluid, vervuiling) (foto of beschrijving) Hydraulische installatie Controleer op lekkage Tandwielkast Controleer oliepeil en eventueel bijvullen Vetsmeerapparaat Controleer op werking (vervuiling en lekkage) Inspecteren v-snaren (indien aanwezig), vervang indien nodig
|  |  | Smeren slibontwatering - aumaklep (TAG) | 1 | jaarlijks | onderhoud | smeernippel op aumaklep met 2 gr Shell Gadus S2 V220-2 |  |  |  | Verzorgend onderhoud
|  | Tweedelijns onderhoud | Inspectie Slibontwatering - Bandfilter (TAG) | 1 | jaarlijks | onderhoud | Inspecteren van: Gatenplaat (losse + vaste deel) Kunststof ondersteuningsstrippen Vertikale afdichting (airless) Rubber profiel hor. ontwatering Schikanen + houders + assen Invoer rubber Diverse walsen: Lagers walsen Conservering walsen Smeernippels lagers Vetkraag labyrinthafdichting lagers Labyrinth afdichting lagers Conservering huis span- en stuurcilinder (boven en onder) Zuigerstang span- en stuurcilinder (boven en onder) Afdichtingen span- en stuurcilinder (boven en onder) Tandheugels / rondsels (boven en onder) Eindschakelaar zeefverloop aandrijf- en bedieningszijde Eindschakelaar bandbreuk onder- en bovenband Eindschakelaar slibdekendikte Bedrading + klemmenkast | Filtraatopvangbakken Leidingwerk filtraatafvoer Afdichting sproeikast onder- en bovenband Sproeilans + afsluiter + beugels + borstel + sproeiers van boven- en onderband Boven- en onderband + naad Schraper + geleiderail + bevestigingsstrip onder- en bovenband Aandrijving + olievulling + draaibewaking Overkapping + luiken Machine conservering Bouten en moeren Hydrauliek aggregaat: olievulling + slangen en koppelingen + manometers + drukschakelaar Stuurventiel onder- en bovenband Vaantje + veertje onder- en bovenband Mengklep + gewicht + afdichtingen + slangen Terugslagklep injectiering Verdeler Injectiering mengklep |  |  | Werktuigbouw | Ja (nieuw contract) | Uitvoering door externe partij tijdens jaarlijks onderhoud
|  | Wet- en regelgeving | Inspectie schakelkast NEN 3140 | 5 | jaarlijks | onderhoud |  | Veiligheidsinspectie elektrische installaties |  |  | Elektrotechniek | Extern | Opgenomen in contract voor alle NEN 3140 inspecties
|  | LTAP | Vervangen of grootschalig reviseren installatie | 15 | jaarlijks | Onderhouds- management |  | Afhankelijk van de inspectieresultaten wordt dit opgerekt. Reserveren krediet op lange termijn |  |  | Project

## Turbodrain
| type object | Slibontwatering | [5 empty] | categorie | Bandfilter
|  | Onderhouds Adviseur | [8 empty] | Uitvoering Onderhoud
|  |  | activiteit | hoe vaak | periode | regie door |  | toelichting / onderbouwing |  | Startdatum | uitvoering door | Contract | Tijdsinschatting
Preventief onderhoud |  | Eerstelijns onderhoud | Reinigen ontwateringsinstallatie | 1 | wekelijks | Beheer |  |  |  |  | Beheerder
|  |  | Controleren conditie zeefband | X | wekelijks | beheer | Op basis van de ontwateringsresultaten |  |  |  | CPK
|  |  | Smeren Turbodrain (TAG) | 4 | wekelijks | onderhoud | Controleer automatisch vetsmeersysteem |  |  |  | Verzorgend onderhoud
|  |  | Inspectie Slibontwatering - Turbodrain (TAG) | 8 | wekelijks | onderhoud | Meld de algehele staat van de installatie (geluid, vervuiling) (foto of beschrijving) Hydraulische installatie Controleer op lekkage Tandwielkast Controleer oliepeil en eventueel bijvullen Vetsmeerapparaat Controleer op werking (vervuiling en lekkage) Inspecteren v-snaren (indien aanwezig), vervang indien nodig
|  |  | Smeren slibontwatering - aumaklep (TAG) | 1 | jaarlijks | onderhoud | smeernippel op aumaklep met 2 gr Shell Gadus S2 V220-2 |  |  |  | Verzorgend onderhoud
|  | Tweedelijns onderhoud | Inspectie Slibontwatering - Turbodrain (TAG) | 1 | jaarlijks | onderhoud | Inspecteren van: Kunststof ondersteuningsstrippen Zeeftafel Rubber profiel hor. ontwatering Inloopstrook Schikanen + houders + assen Stelringen U profiel filtraatbakken Lager span- en aandrijfwals Conservering span- en aandrijfwals Smeernippel span- en aandrijfwals Vetkraag labyrinthafdichting span- en aandrijfwals Labyrinth afdichting span- en aandrijfwals Spanveren met spindel Eindschakelaar zeefband verloop Eindschakelaar bandbreuk zeefband Bedrading + klemmenkast Noodstop | Filtraatopvangbakken Leidingwerk filtraatafvoer Sproeilans + afsluiter + beugels Borstel Sproeiers Zeefband + naad Drempel + gewicht Schraper + bevestigingsstrip Keramische stuurplaatjes Aandrijving + vetvulling Overkapping + luiken Machine conservering Natrekken van de bouten Mengklep + gewicht + afdichtingen + slangen Terugslagklep injectiering Verdeler Injectiering mengklep |  |  | Werktuigbouw | Ja (nieuw contract) | Uitvoering door externe partij tijdens jaarlijks onderhoud
|  | Wet- en regelgeving | Inspectie schakelkast NEN 3140 | 5 | jaarlijks | onderhoud |  | Veiligheidsinspectie elektrische installaties |  |  | Elektrotechniek | Extern | Opgenomen in contract voor alle NEN 3140 inspecties
|  | LTAP | Vervangen of grootschalig reviseren installatie | 15 | jaarlijks | Onderhouds- management |  | Afhankelijk van de inspectieresultaten wordt dit opgerekt. Reserveren krediet op lange termijn |  |  | Project