Hoogheemraadschap van Rijnland

Renovatie van vier oppervlaktewater

gemalen (Contract 5)

Gemaal DV polder

Gemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder

Gemaal Hoogmade (bij molen)

Gemaal Westbroekpolder

Vraagspecificatie Eisen

DIG-12383

Versie 15-10-2021

INHOUDSOPGAVE

1	Inleidende informatie	3

2	Definitie	4

2.1	Aanvangssituatie	4

2.2	Realisatiefase	5

2.3	Gebruiksfase	6

2.4	Contextbeschrijving	6

2.4.1	Systeemdecompositie	6

2.4.2	Contexttabel met raakvlakken	6

2.4.3	Ruimtebeslag en vormgeving	8

3	Eisen	9

3.1	Algemeen	9

3.2	Bundels	9

3.3	Toepassen van informatie	11

3.3.1	Bekendheid wet- en regelgeving	11

3.3.2	Van toepassing zijnde documenten	11

3.3.3	Rangorde	11

3.4	Systeem gemalen Rijnland	12

3.4.1	G. Gemaal DV Polder	12

3.4.2	K. Gemaal Munniken- Zijllaan- en Meijepolder	47

3.4.3	N. Gemaal Hoogmade (bij molen)	77

3.4.1	P. Gemaal Westbroekpolder (P)	106

4	Referentielijst	136

5	Begrippen	137

6	Objecten	138

# Inleidende informatie

Deze Vraagspecificatie Eisen beschrijft het Werk, bestaande uit vier oppervlaktewatergemalen (contract 4) in de vorm van een verzameling geordende eisen, een beschrijving van de gemalen in zijn directe omgeving en de in het ontwerpproces reeds gemaakte ontwerpkeuzes. De Vraagspecificatie Eisen is onderdeel van de Vraagspecificatie zoals genoemd in de Basisovereenkomst.

Hoofdstuk 2 Definitie bevat een beschrijving en afbakening van de in de tijd veranderende gemalen en de relatie die de gemalen hebben met hun omgeving. Dit geeft dus een afbakening van de scope en geeft de keuzes die reeds gemaakt zijn in de oplossing voor de klantvraag.

Hoofdstuk 3 Eisen bevat eisen die aan de gemalen en daartoe behorende objecten worden gesteld.

Hoofdstuk 4 Referentielijst bevat een tabel met daarin de documenten waaraan in de eisen met verificatie en validatie-voorwaarden (V&V) wordt gerefereerd. In de eisen wordt slechts de naam van de documenten genoemd. In deze tabel vindt u aanvullend de van toepassing verklaarde versie, uitgiftedatum en de uitgever van de documenten.

Hoofdstuk 5 Begrippen en afkortingenlijst bevat definities en geeft de betekenis van

begrippen en afkortingen die in deze specificatie gebruikt worden.

Hoofdstuk 6 Objectenlijst bevat definities van objecten die in deze specificatie gebruikt worden.

Bijlagen 1 t/m 4 bevatten achtereenvolgens de stakeholders, de systeemdecompositie, de waterpeilen en de objectenboom waarnaar in de verschillende hoofdstukken wordt verwezen.

# Definitie

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving en afbakening van de in de tijd veranderende gemalen en de relatie die de gemalen hebben met hun omgeving. Hierdoor wordt het duidelijk:

-	welke eisen in Hoofdstuk 3 Eisen worden gesteld,

-	welke ontwerpkeuzes er al gemaakt zijn,

-	waar de fysieke en functionele grenzen van het systeem liggen,

-	welke interactie het systeem met zijn omgeving heeft.

## Aanvangssituatie

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) zal de komende jaren een grote hoeveelheid poldergemalen vervangen of renoveren. Onderstaand zijn de gemalen vermeld die in het kader van contract Vier oppervlaktewater gemalen Rijnland (Contract 5) dienen te worden gerenoveerd of vervangen.

De aanvangssituatie van het Werk bestaat uit vier gemalen, te weten:

- Gemaal DV polder (vervangen)

Het huidige gemaal (objectcode 029-036-00021) is verouderd en dient te worden vervangen door een eenzijdig vispasseerbaar gemaal dat voldoet aan de huidige standaard, waarbij naast het gemaal een eenzijdige vispassage wordt gerealiseerd.

Adres: 4C65+2R Voorschoten (Invoeren in Google Maps). Oude Veenpad, Voorschoten.

- Gemaal Munniken- Zijllaan- en Meijepolder (renoveren)

Het huidige gemaal (objectcode 228-036-00021) is verouderd en dient te worden gerenoveerd, waarbij naast het gemaal een tweezijdige vispassage wordt gerealiseerd.

Adres: Grotiuslaan 44, 2353 BW Leiderdorp

- Gemaal Hoogmade (bij molen) (vervangen)

Het huidige vijzelgemaal (objectcode 055-036-00021) is verouderd en dient te worden vervangen door een eenzijdig vispasseerbaar vijzelgemaal dat voldoet aan de huidige standaard, waarbij naast het gemaal een eenzijdige vispassage wordt gerealiseerd.

Adres: Noordeinde 34, 2355 AN Hoogmade.

- Gemaal Westbroekpolder (renoveren)

Het huidige gemaal (objectcode 259-036-00021) is verouderd en dient te worden gerenoveerd, waarbij naast het gemaal een tweezijdige vispassage wordt gerealiseerd.

Adres: Weipoortseweg 82, 2381 NH Zoeterwoude.

Nadere informatie over elk van de voorgenoemde gemalen is opgenomen in annex XIII Informatie.

## Realisatiefase

Gemalen zijn bij realisatie reeds aanwezig en dienen nieuw te worden gebouwd of te worden gerenoveerd:

- Gemaal DV polder (vervangen)

Het huidige gemaal dient in het gemaal te worden vervangen. Het nieuw te realiseren gemaal dient te voldoen aan de huidige standaard. De ontwerpcapaciteit van het gemaal bedraagt hierbij 90 m3/min. Het nieuwe opvoerwerktuig dient visveilig te zijn en naast het gemaal wordt een vispassage gerealiseerd ten behoeve van visintrek. Het nieuwe gemaal wordt voorzien van een nieuwe automatische krooshekreiniger. Naast de realisatie van het gemaal zijn er ook aanpassingen voorzien aan de aangrenzende civieltechnische constructie van een duiker/betonnen koker onder het spoor door.  De naastgelegen duiker dient gedeeltelijk aangepast/geamoveerd en nieuw gebouwd te worden. Het nieuw plaatsen van een trafostation behoort tevens tot de opdracht.

- Gemaal Munniken- Zijllaan- en Meijepolder (renoveren)

Het huidige gemaal dient te worden gerenoveerd. Daarbij dient de bestaande persleiding en uitstroomconstructie en pompkelder behouden te blijven. Na renovatie dient het gemaal  weer te voldoen aan de huidige standaard. De ontwerpcapaciteit van het gemaal bedraagt hierbij 53 m3/min. Het gemaal dient viswerend te zijn en naast het gemaal komt een tweezijdige vispassage te liggen. De huidige automatische krooshekreiniger  dient te worden gereviseerd. De bovenbouw van het gemaal dient wel vervangen te worden. Tevens dient ON de houten damwanden rond in de in- en uitstroomconstructie te herstellen. Het maaiveld rondom het gemaal moet opgehoogd geworden.

- Gemaal Hoogmade (bij molen) (vervangen)

Het huidige vijzelgemaal dient in het gemaal te worden vervangen. Het nieuw te realiseren gemaal dient te voldoen aan de huidige standaard. De ontwerpcapaciteit van het gemaal bedraagt hierbij 13 m3/min. Het nieuwe opvoerwerktuig dient visveilig te zijn en naast het gemaal komt een vispassage te liggen ten behoeve van visintrek.

- Gemaal Westbroekpolder (renoveren)

Het huidige gemaal dient te worden gerenoveerd.  Na renovatie dient gemaal  weer te voldoen aan de huidige standaard. De ontwerpcapaciteit van het gemaal bedraagt hierbij 26 m3/min. Het gemaal dient viswerend te zijn en naast het gemaal komt een tweezijdige vispassage te liggen.  De automatische krooshekreiniger bij het nieuwe gemaal dient te worden gerenoveerd. De pompkelder blijft behouden, de bovenbouw dient vervangen te worden door een grotere behuizing. Het vervangen van de persleiding behoort ook tot de opdracht. Tevens dient de uitstroomconstructie vervangen worden. Het staat ON vrij om de huidige uitstroomconstructie te handhaven en aan te passen voor de voorgenomen werkzaamheden, zolang er wordt voldaan aan de levensduureisen.

Gedurende de realisatiefase dient de functie van de vier gemalen in stand te worden gehouden door de Opdrachtnemer (incl. vuil verwijdering, peilinformatie, signalering en storingsafhandeling). Hiervoor zal Opdrachtnemer tijdelijke voorzieningen moeten treffen.

## Gebruiksfase

Na realisatie van het Werk, zoals beschreven in paragraaf 2.2, zijn de volgende gemalen gerealiseerd en in de gebruiksfase aanwezig:

- G.	Gemaal DV Polder

- K.	Gemaal Munniken- Zijllaan- en Meijepolder;

- N. 	Gemaal Hoogmade (bij molen);

- P.	Gemaal Westbroekpolder.

De letters voor de gemalen corresponderen met de objecten zoals deze zijn opgenomen in de Relatics database.

## Contextbeschrijving

### Systeemdecompositie

Aan de hand van de basisgegevens is een systeemdecompositie opgesteld om daarmee de specificaties logisch te structureren en daarmee inzichtelijk en toegankelijk te maken. De systeemdecompositie wordt ook wel de objectenboom genoemd, zie Bijlage 4.

### Contexttabel met raakvlakken

Door het systeem in zijn omgeving te plaatsen en daarbij de raakvlakken met zijn omgeving te beschrijven, is het systeem duidelijk afgebakend en nader gedefinieerd. Tijdens het renoveren en realiseren van de gemalen dienen de functies buiten de systeemgrens (zie hoofdstuk 5 voor definitie) die door de realisatie van het Werk beïnvloed zijn/worden te worden gehandhaafd met het huidige kwaliteitsniveau. Zie voor het beperken van hinder en verkeersmanagement paragraaf 3.4 van vraagspecificatie proces.

In onderstaande tabellen zijn de raakvlakken aangegeven die de gemalen hebben met de objecten in de omgeving, de zogenaamde contextobjecten.

Contexttabel algemeen

| Contextobject | Geboden functie | Raakvlakbeschrijving |
| --- | --- | --- |
| Wegen | Ontsluiting | Toegangswegen dienen aan te sluiten. |
| Bebouwing | Wonen, werken | Hinder zo beperkt mogelijk houden. |
| Kabels en leidingen | Nutsvoorziening | Opdrachtnemer doet coördinatie bij verlegging en beschermt de K&L. |
| Waterkering | Water keren | Gemalen dienen water te keren |
| Te handhaven constructies | Afhankelijk van type constructie | Nieuw te realiseren constructies dienen aan te sluiten op bestaande constructies |

Contexttabel Gemaal DV polder

| Contextobject | Geboden functie | Raakvlakbeschrijving |
| --- | --- | --- |
| Ontsluiting | Verkeer/Toegang bouwplaats | Ontsluitingsweg gaat via toegangspad gelegen langs het spoor. Geen fysieke afscheiding aanwezig tussen toegangspad en spoor. |
| Betonnen koker | Afvoeren water richting boezem | De stabiliteit van de civiel technische constructie dient te allen tijde gewaarborgd te blijven. |
| Duiker | Water doorvoer | De water doorvoer door de duiker onder het spoor door dient gewaarborgd te blijven tijdens de uitvoerings- en gebruiksfase |
| Bebouwing | - | Gebouw van gemaal de Vereeniging mag geen schade ondervinden door het uitvoeren van de werkzaamheden. |
| Trafo | Nutsvoorziening | Dient verplaatst en vernieuwd te worden. |
| Kabels en leidingen | Nutsvoorziening | Onder en rondom het gemaal liggen veel K+L. Daarnaast dient een 10 kV kabel verplaatst te worden. Zorgvuldig werken. |
| Bomen | - | Het onnodig kappen van bomen dient voorkomen te worden. |
| Dempen oppervlaktewater | - | De hoeveelheid oppervlaktewater wat gedempt wordt dient maximaal 50 m2 te bedragen. |
| Kering | Water keren | Het gemaal ligt in een regionale kering. Waterkerende functie dient te allen tijde gehandhaafd te blijven. |

Contexttabel Gemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder

| Contextobject | Geboden functie | Raakvlakbeschrijving |
| --- | --- | --- |
| Kering | Water keren | Het gemaal ligt in een regionale kering. Waterkerende functie dient te allen tijde gehandhaafd te blijven. Tevens vindt er in 2022 een kadeverbetering plaats. |
| Duiker | Water doorvoer | De duiker onder de toegangsweg (in het verlengde van de Grotiuslaan) naar het gemaal dient in stand gehouden te worden |
| Kadastrale grens | - | Er wordt gedeeltelijk op grond van de gemeente gebouwd. |
| Wegen | Fietspad | Het naastgelegen fietspad dient voor een zo kort mogelijke periode afgesloten te worden. Tijdens deze periode dient er voorzien te worden in een omleidingsroute. |
| Persleiding | - | Graafwerkzaamheden vinden op grond van de gemeente, zorgvuldig werken. |
| Nieuwe bekabeling niveaumeter | - | Ligging gedeeltelijk op gemeentelijke grond, zorgvuldig werken. |

Contexttabel Gemaal Hoogmade (bij molen)

| Contextobject | Geboden functie | Raakvlakbeschrijving |
| --- | --- | --- |
| Kering | Water keren | Het gemaal ligt in een regionale kering. Waterkerende functie dient te allen tijde gehandhaafd te blijven. Tevens vindt er een kadeverbetering plaats. |
| Dempen oppervlaktewater | - | De hoeveelheid oppervlaktewater wat gedempt wordt dient maximaal 6 m2 (instroom) en 5 m2 (uitstroom) te bedragen. |
| Wegen | Toegangspad molen | Wordt tijdens de uitvoeringsfase gestremd. Dient na oplevering weer begaanbaar te zijn. |
| Wegen | Werken langs doorgaande weg | Er wordt dicht langs de doorgaande weg gewerkt. Zorgvuldig werken. |
| Molen | - | Molen staat dicht op het huidige gemaal. |
| Kadastrale grens | - | Er wordt gedeeltelijk op grond van de gemeente gebouwd. |

Contexttabel Gemaal Westbroekpolder

| Contextobject | Geboden functie | Raakvlakbeschrijving |
| --- | --- | --- |
| Kering | Water keren | Het gemaal ligt in een regionale kering. Waterkerende functie dient te allen tijde gehandhaafd te blijven. |
| Wegen | Werken langs doorgaande weg | Er wordt dicht langs de doorgaande weg gewerkt. Deze weg is de enige ontsluitingsroute voor omwonenden. |
| Kabels en leidingen | Nutsvoorziening | Onder de doorgaande weg door en boven de bestaande persleiding liggen veel K+L. Zorgvuldig werken. |
| Milieukundige vervuiling | - | Bodem vervuild. Zorgvuldig werken. |
| Kadastrale grens | - | Er wordt gedeeltelijk op grond van de gemeente gebouwd. |
| Persleiding | - | Graafwerkzaamheden vinden op grond van de gemeente, zorgvuldig werken. |
| Nieuwe bekabeling niveaumeter | - | Ligging gedeeltelijk op gemeentelijke grond, zorgvuldig werken. |

### Ruimtebeslag en vormgeving

In Annex XIII zijn voorlopige ontwerpen opgenomen:

- Voorlopig ontwerp Gemaal DV polder

- Voorlopig ontwerp Gemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder

- Voorlopig ontwerp Gemaal Hoogmade (bij molen)

- Voorlopig ontwerp Gemaal Westbroekpolder

Deze ontwerpen zijn gebruikt om een haalbare oplossing op voorontwerpniveau te kunnen vinden binnen de gestelde klanteisen. Op basis van de voorlopige ontwerpen zijn de (bindende) contracteisen vastgesteld die zijn opgenomen in de navolgende hoofdstukken / paragrafen van deze vraagspecificatie eisen. De gemalen dienen bij Oplevering van het Werk aan alle contracteisen uit de vraagspecificatie te voldoen.

De ontwerpen geven de kaders aan van het ruimtebeslag (de bouwplaats) en de vastgestelde locaties waarbinnen bepaalde functies moeten worden gerealiseerd. De gemalen dienen binnen deze kaders gerealiseerd te worden, het ruimtebeslag begrensd door die kaders is daarmee bindend. Verder zijn in Annex XIII de perceelgrenzen en eigenaren weergegeven.

Ook de vormgeving is weergegeven op de voorlopige ontwerpen van de gemalen. Deze tekeningen zijn binnen het Hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt voor beeldvorming. Deze tekeningen geven een impressie van een oplossingsrichting, waarop volledige verificatie en validatie op de contracteisen heeft plaatsgevonden. De vormgeving vanuit de voorlopige ontwerpen is niet of slechts in beperkte mate vastgelegd in contracteisen.

Het gebruik van de percelen die in eigendom zijn van Opdrachtgever dient vooraf in overleg plaats te vinden. Indien de Opdrachtnemer (tijdelijk) gebruik moet maken van percelen van derden, dan dient de Opdrachtnemer met de grondeigenaren afspraken te maken ten aanzien van het gebruik en de inrichting van de percelen na het gebruik. Alle afspraken die worden gemaakt, dienen te worden vastgelegd. De beginsituatie van de te gebruiken percelen moeten door middel van een 0-meting vastgelegd worden.

# Eisen

## Algemeen

Dit hoofdstuk bevat de eisen die in een bepaalde fase of op een bepaald moment aan het systeem gesteld worden.

Per eis wordt de bijbehorende informatie gegeven conform onderstaande tabel:

| <eis-ID> | <eistitel> |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| <Herkomst – ID> | <eistekst> |  |  |
| Toelichting: | <toelichting eis> |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | <eis-ID van bovenliggende eis(en)> | Onderliggende eis(en): | <eis-ID van onderliggende eis(en)> |
| V&V-Voorwaarden: | <Specifieke voorwaarden aan de uit te voeren verificatie(s) en/of validatie(s) aan deze eis> | Stakeholder(s): | <Naam of afkorting van de partij(en) uit bijlage 1, die een belang heeft (hebben) bij deze eis> |

Gemaal-specifieke eisen zijn in paragraaf 3.4 gekoppeld aan de betreffende gemalen en vervolgens aan specifieke onderdelen van het betreffende gemaal (Watergang instroomzijde, instroomvoorziening, betreedbare behuizing etc.). Deze eisen zijn alleen van toepassing op het gemaal en de onderliggende objecten, danwel het onderdeel van het gemaal en onderliggende objecten.

Diverse eisen zijn aan elkaar gekoppeld door het stelsel van bovenliggende en onderliggende eisen. Daarnaast zal de Opdrachtnemer uit de contracteisen afgeleide eisen dienen af te leiden. Door verificatie en validatie van onderliggende eisen of afgeleide eisen wordt aangetoond dat wordt voldaan aan bovenliggende eisen.

## Bundels

In Annex XIII zijn de “Algemene voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken” (afgekort: bundel) toegevoegd. De volgende delen uit de bundel zijn van toepassing op deze opdracht:

- Toe te passen materialen Elektrotechniek, versie 2018;

- Elektrotechnische installaties (ET), versie 2018;

- Werktuigbouwkundige installaties (WT), versie 2018;

- Codering en naamplaten, versie 2018;

- Arbohandboek, versie 2018.

De bundel heeft betrekking op het werk zoals omschreven in de vraagspecificatie en annexen. De gebruikte terminologie in de bundel sluit niet overal aan bij de terminologie die wordt gehanteerd in UAV-GC contracten. De onderstaande benamingen in de bundel dienen voor dit werk daarom gelezen te worden als:

| Benaming in bundel: | Te lezen als: |
| --- | --- |
| bestek, werkomschrijving of werkbeschrijving | Vraagspecificatie |
| aannemer, PA-aannemer, E-aannemer of bouwkundig aannemer | Opdrachtnemer (ON) |
| directie | Opdrachtgever (OG) |
| objectendossier | afleverdossiers / opleverdossier |

In de bundel is er sprake van separate aannemers voor de elektrotechnische installatie (E-aannemer), de procesautomatisering (PA-aannemer) en de bouwkundige werkzaamheden (bouwkundige aannemer). Voor dit werk is dit niet van toepassing omdat de Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerpen en uitvoeren van de elektrotechnische installatie, de procesautomatisering, de werktuigbouwkundige installaties en de civiele en bouwkundige werkzaamheden.

Doel van de bundel: De Opdrachtgever streeft voor alle objecten, waaronder gemalen, naar een minimaal kwaliteitsniveau en een uniformiteit in installaties. Om dit te bereiken is de bundel opgesteld. Hierin staan de algemene voorschriften voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties en automatisering en de bijbehorende (ontwerp)documenten.

Toepassing van de bundel elektrotechnische materialen

In de bundel Elektrotechniek staan eisen die de opdrachtgever stelt aan de toe te passen materialen en apparatuur in nieuw te realiseren installatiedelen. Het werk, met een omvang zoals die volgt uit de vraagspecificatie, dient uitgevoerd te worden conform de bundel, tenzij anders omschreven in de vraagspecificatie.

Toepassing van de bundel WT

In de bundel staan de algemene eisen die de opdrachtgever stelt aan materialen, ontwerp, uitvoering, werkwijze etc. Het werk, met een omvang zoals die volgt uit de vraagspecificatie, dient uitgevoerd te worden conform de bundel, tenzij anders omschreven in de vraagspecificatie.

Deel 2 van de bundel is niet van toepassing op de gemalen en inlaten in dit werk.

Toepassing van de bundel ET

In de bundel staan de algemene voorschriften, voor de elektrotechnische installaties, die de opdrachtgever stelt aan materialen, ontwerp, uitvoering, werkwijze etc. Het werk, met een omvang zoals die volgt uit de vraagspecificatie, dient uitgevoerd te worden conform de bundel, tenzij anders omschreven in de vraagspecificatie.

In de Annexen is omschreven dat van de installaties een definitief ontwerp (DO) en uitvoeringsontwerp (UO) ingediend dienen te worden bij de Opdrachtgever. In de bundel ET is in hoofdstuk 3 nader gespecificeerd welke documenten minimaal vervaardigd en ingediend dienen te worden bij ontwerp en oplevering.

In de Vraagspecificatie Proces is uitvoering van FAT en SAT testen beschreven. In de bundel ET is in hoofdstuk 4 nader gespecificeerd welke beproevingen minimaal uitgevoerd dienen te worden en welke aspecten hierbij aangetoond dienen te worden.

In de bundel wordt verwezen naar E-typicals, deze zijn al voor zover als mogelijk objectspecifiek ingevuld en in Annex XIII toegevoegd onder E/PA ontwerp.

Toepassing van de bundel codering en naamplaten

De bundel codering en naamplaten dient als leidraad voor diverse soorten coderingen die binnen Rijnland worden toegepast. Deze bundel dient ervoor te zorgen dat er uniforme coderingen worden toegepast over verschillende gelijksoortige installaties. Om die uniformiteit te behouden dient bij de engineering al rekening gehouden te worden met de juiste coderingen van objecten. Het werk, met een omvang zoals die volgt uit de vraagspecificatie, dient uitgevoerd te worden conform de bundel, tenzij anders omschreven in de vraagspecificatie.

Indien er in de typicals andere coderingen worden aangehouden dan in de bundel coderingen en naamplaten dan geldt de bundel coderingen en naamplaten boven de typicals.

Toepassing van de bundel Veilig Werken

De bundel Veilig Werken beoogt een veilige uitvoering van werkzaamheden en heeft betrekking op de procedures die van toepassing zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden.

## Toepassen van informatie

### Bekendheid wet- en regelgeving

De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle in deze Vraagspecificatie genoemde wetten, reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen en andere publicaties. De Opdrachtnemer wordt tevens geacht bekend te zijn met wetten, reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen of andere publicaties die niet zijn opgenomen in deze Vraagspecificatie, maar wel van toepassing en/of belang zijn op de te verrichten Werkzaamheden en/of resultaten daarvan. De Opdrachtnemer dient ook deze wetten, reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen of andere publicaties toe te passen.

### Van toepassing zijnde documenten

Daar waar in de Vraagspecificatie een reglement, norm, praktijkrichtlijn, aanbeveling, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze geheel van toepassing op het Werk, tenzij daarvan in de Vraagspecificatie wordt afgeweken. Indien geen versie of datum is genoemd van een reglement, norm, praktijkrichtlijn, aanbeveling, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie, is de versie van toepassing die actueel of definitief was drie maanden voor de dag van aanbesteding van deze Overeenkomst, tenzij daarvan in deze Overeenkomst expliciet wordt afgeweken.

### Rangorde

Indien tegenstrijdigheid bestaat tussen de eisen in de Vraagspecificatie, reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen of andere publicaties, dan geldt onderstaande rangorde, in aanvulling op de rangorde die reeds in de Basisovereenkomst (artikel 3 lid 2) is aangebracht:

- Eisen uit de Vraagspecificatie.

- Eisen uit ter beschikking gestelde Informatie (zoals vermeld in Annex XIII) waar in de eisteksten naar wordt verwezen.

- Eisen uit reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen of andere publicaties waar in de eisteksten naar wordt verwezen.

- Eisen uit reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen of andere publicaties die niet expliciet zijn vermeld in de Vraagspecificatie.

Bij tegenstrijdigheden tussen eisen die vallen binnen dezelfde bovenstaande rangorde, binnen een document gaat het meest recente document boven het document van een oudere datum en gaat een specifieke eis voor een algemene eis.

Indien er aansluitend op bovenstaande rangorde(s) nog twijfels zijn over tegenstrijdige eisen dient Opdrachtnemer in contact te treden met Opdrachtgever om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

## Systeem gemalen Rijnland

### G.	Gemaal DV Polder

| Eis-0530 | Werken nabij spoor |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Talud-01 | De werkzaamheden dienen op tenminste 2,5m vanaf teen talud spoor uitgevoerd te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0531 | Melding Prorail |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ProRail-01 | Er dient door ON 4 weken van tevoren een melding te worden gedaan van de werkzaamheden bij Prorail. |  |  |
| Toelichting: | https://wetten.overheid.nl/BWBR0038197/2016-10-01 |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0532 | Regeling hoofdspoorwegen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spoorwegen-01 | De voorschriften in de Regeling Omgevingsregime hoofdspoorwegen worden in acht genomen. |  |  |
| Toelichting: | https://wetten.overheid.nl/BWBR0038197/2016-10-01 |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Uitgangspunt voor werkplan werken nabij spoor. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0613 | Hoogte poldergemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OM-01-08 | De afmetingen en inhoud van het gemaal moeten passen binnen de eisen van het vigerende bestemmingsplan. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0520 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase: zijaanzicht op tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0656 | Kwelweganalyse |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#7 | Het Gemaal dient gecontroleerd te worden op onder- of achterloopsheid. Eventuele onder- of achterloopsheid dient tevens verholpen te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0677 | Onderliggende eis(en): | Eis-2445 |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en berekening in de ontwerpfase; | Stakeholder(s): |  |
| Eis-0657 | Electrificeren gemaal |  |  |
| 0.0.0#15 | De energie die het gemaal gebruikt om zijn functies te vervullen is afkomstig uit het elektriciteitsnetwerk. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-0716 Eis-0717 Eis-0718 Eis-0719 Eis-0720 Eis-0721 Eis-0722 Eis-0723 Eis-0725 Eis-0726 Eis-0727 Eis-0741 |
| V&V-Voorwaarden: | Middels onderliggende eisen | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0661 | Levensduur |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#22 | Het Gemaal moet voldoen aan tenminste de volgende levensduren zonder vervangingsonderhoud: - bouwkundige en civiele onderdelen: 50 jaar; - werktuigbouwkundige installaties: 15 jaar; - elektrotechnische installaties: 15 jaar. Alle nieuwe onderdelen moeten voldoen aan de genoemde levensduureisen, alle te reviseren onderdelen dienen een levensduur van minimaal 15 jaar te hebben. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0024 | Onderliggende eis(en): | Eis-2823 |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase: Analyse; aannemelijk maken dat gekozen materialen de levensduur halen | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0662 | Conservering stalen onderdelen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#23 | Stalen onderdelen moeten een adequate conservering hebben conform de Bundel AV 2018 WT. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0663 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | In UO: afwegingen in materiaalkeuze maken. In realisatie: meenemen in werkplan door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0663 | Eenvoudig onderhoudbaar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#25 | Het gemaal dient op dusdanige wijze ontworpen en geplaatst te zijn dat onderhoud en inspectie eenvoudig en beperkt noodzakelijk is. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-0662 Eis-0664 Eis-0665 Eis-0666 Eis-0667 Eis-0668 Eis-0669 Eis-0678 Eis-0682 Eis-0696 Eis-0713 Eis-0724 |
| V&V-Voorwaarden: | Middels onderliggende eisen | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0664 | Voldoende werkruimte |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#26 | Het Gemaal dient naast de te bedienen en onderhouden onderdelen te beschikken over voldoende werkruimte en uitneemruimte. De minimale eis die Rijnland hieraan stelt is dat er 0,80 m vrije ruimte moet zijn aan de zijden waar het onderhoud gepleegd wordt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0663 | Onderliggende eis(en): | Eis-2792 Eis-3129 |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse in ontwerpfase a.d.h.v. ruimtebeslag | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0665 | Normale onderhoudsmiddelen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#27 | Het Gemaal moet kunnen worden onderhouden met gangbaar en in de Nederlandse handel (metrisch) verkrijgbare gereedschappen. |  |  |
| Toelichting: | Voor het onderhoud zijn er dus geen bijzondere of geïmporteerde onderhoudsmiddelen nodig. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0663 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Toetsing aan de hand van bediening- en onderhoudsvoorschriften. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0666 | Onderhoud door 1 persoon |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#28 | De bediening en het verzorgend onderhoud van Het Gemaal dient uitvoerbaar te zijn door 1 persoon. |  |  |
| Toelichting: | Bij het verzorgend onderhoud zal geen onderhoud anders dan het inspecteren, het eventueel bijvullen van smeermiddelen of het smeren van bewegende onderdelen plaatsvinden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0663 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | ontwerpfase documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0667 | Onderhoudsinterval |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#29 | Hoogheemraadschap Rijnland dient voor het verzorgend onderhoud maximaal 2 keer per jaar nodig te hebben om het functioneren van het gemaal te kunnen testen waarbij eenvoudig toegang tot alle te inspecteren onderdelen te krijgen is. |  |  |
| Toelichting: | Bij het verzorgend onderhoud zal geen onderhoud anders dan het inspecteren, het eventueel bijvullen van smeermiddelen of het smeren van bewegende onderdelen plaatsvinden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0663 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | ontwerpfase documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0669 | Norm gebruikershandleiding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#34 | De nieuw te realiseren objecten dienen te worden voorzien van een gebruikershandleiding conform NEN 5509. |  |  |
| Toelichting: | afgeleid van eis 0.0.0#25 |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0663 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0670 | Machinerichtlijn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#35 | Het Gemaal dient te voldoen aan de Machinerichtlijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-0671 |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatiemethode conform de VSP. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0671 | CE markering |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#36 | Het Gemaal dient te worden voorzien van een CE markering en een verklaring van overeenstemming EG IIA. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0670 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatiemethode te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0672 | Omgevingsgeluid |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#38a | Het dient aangetoond te worden dat door het gemaal veroorzaakt geluid binnen de wettelijke grenzen voor omgevingsgeluid blijft. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0676 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de ontwerpfase: Opstellen van een geluidsberekening conform activiteitenbesluit Verificatie in de Realisatiefase: Uitvoeren van een geluidsmeting door een onafhankelijk deskundig bureau. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0673 | Geluid gemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#38b | Door Het Gemaal veroorzaakt geluid moet binnen de wettelijke grenzen voor geluid op de werkplek te blijven. Rijnland stelt als minimale eis dat op alle plaatsen van Het Gemaal die aan te merken zijn als werkplek, het geluid maximaal 80 dB(A) mag zijn; |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0676 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de ontwerpfase: Opstellen van een geluidsberekening conform activiteitenbesluit door een onafhankelijk bureau. Verificatie in de Realisatiefase: Uitvoeren van een geluidsmeting door een onafhankelijk bureau. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0676 | Omgeving |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#47 | Het Gemaal dient geen ongewenste effecten te hebben op de omgeving; |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-0659 Eis-0672 Eis-0673 Eis-0674 Eis-2041 Eis-2072 |
| V&V-Voorwaarden: | Middels onderliggende eisen | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0677 | Handhaven functies |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#52 | Tijdens de realisatie van Het Gemaal moeten de functies van het huidige Gemaal in stand gehouden worden; Het waterpeil in de achterliggende polder moet binnen de gestelde grenzen beheerst worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-0656 Eis-0675 Eis-0693 Eis-0711 Eis-0712 |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerpfase; monitoring uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2380 | Duurzaam hout |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#41 | Hout dat wordt toegepast in Het Gemaal dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode (zie http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | ontwerpfase documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2387 | Herbruikbaar WTB en E |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#43 | Het Gemaal dient zodanig te zijn ontworpen dat werktuigbouwkundige en elektrotechnische onderdelen, geschikt voor hergebruik in zijn geheel kunnen worden afgevoerd. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2395 | Hoogtebout |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#53 | Het Gemaal dient te worden voorzien van een hoogtebout, conform document: "doc 18.083340 plaatsingseisen tbv peilschalen en hoogtemerken" |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2416 | Richtlijn arbeidsmiddelen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#37 | Het Gemaal moet voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatiemethode conform de VSP. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2513 | Afdragen belasting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#8 | Het Gemaal dient alle belastingen en mogelijke belastingcombinaties op te kunnen nemen en af te dragen naar de omgeving, zodanig dat het functioneren van Het Gemaal gewaarborgd blijft. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2514 | Belasting droogzetten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#9 | Het Gemaal dient alle belastingen en belastingscombinaties te kunnen opvangen als Het Gemaal wordt drooggezet. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-2788 |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2515 | Minimale restzetting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#10 | Het Gemaal dient minimale restzetting (maximaal 10mm) te hebben voor objecten, niet zijnde grondconstructies, die een waterkerende of constructieve functie vervullen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2572 | Opbarsten en wellen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#13 | Tijdens en na realisatie van het Gemaal mag de bodem niet opbarsten en mogen geen wellen ontstaan. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2734 | Droog inspecteerbaar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspecteerbaar-01 | Alle onderdelen van Het Gemaal die zich onder de waterlijn bevinden en inspectie en onderhoud behoeven, dienen in den droge inspecteerbaar en onderhoudbaar te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2823 | Restzettingen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#11 | Restzettingen die optreden in de restlevensduur van vervangen onderdelen mogen niet leiden tot schade of tot vermindering van het functioneren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0661 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en berekening in de ontwerpfase; | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2841 | Onderdelen zwaarder dan 23 kilo uitrusten met hijsogen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#31 | Onderdelen van Het Gemaal die zwaarder zijn dan 23 kilo en periodiek onderhoud behoeven moeten met behulp van een hijskraan uitneembaar zijn en voorzien te zijn van hijsogen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2948 | Ruimte voor uithijsen onderdelen met mobiele kraan |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.0.0#1 | Het Gemaal dient ruimte te bieden voor het kunnen uithijsen van onderdelen met behulp van een externe mobiele kraan. Indien niet mogelijk afstemmen met opdrachtgever. Extra eisen zijn dan van toepassing. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2982 | Waterbodem niet eroderen door aan- en afvoer van water |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.0#1 | De waterbodem dient binnen de systeemgrens niet te eroderen door de aan- en afvoer van water. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3043 | Keur 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Keur 2020 | Werkzaamheden in de waterkering dienen met inachtneming van de Keur 2020 van HHR uitgevoerd te worden, met uitzondering van artikel 3.5 lid 2. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3097 | Duikerverbinding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De wateraanvoer van de duiker aan de zuidkant van de betonnen koker dient tijdens de realisatie gewaarborgd te blijven. |  |  |
| Toelichting: | Het gemaal incl. de betonnen koker staat op een peilscheiding. Deze peilscheiding is ook aan de zuidoostkant van het spoor aanwezig. De duiker direct ten zuiden van het gemaal en de betonnen koker verbindt hetzelfde (polder) peilvak met elkaar. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3098 | Duikerverbinding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De wateraanvoer van de duiker aan de zuidkant van het gemaal dient ook na realisatie gewaarborgd te zijn. |  |  |
| Toelichting: | In het voorlopig ontwerp is opgenomen dat de huidige duiker wordt verlengd. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-3201 |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3100 | Demping oppervlakte water |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De demping van oppervlakte water moet beperkt blijven tot maximaal 50 m2. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3180 | Niet functionele onderdelen verwijderen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Onderdelen van het gemaal die niet meer functioneel zijn, dienen verwijderd te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3187 | Visveilig gemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Het gemaal dient visveilig te zijn uitgevoerd. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3198 | Trafostation aanbrengen bij gemaal de Vereeniging |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ter vervanging van het huidige trafostation, dient ON een nieuwe trafostation te realiseren in de nabijheid van het gemaal de Vereeniging. De traforuimte dient compleet geleverd, gemonteerd en inbedrijf gesteld te worden en dient tevens de voldoen aan de gestelde standaarden van Stedin. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3199 | Particuliere aansluitingen op trafostation opnieuw aansluiten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De twee particulieren aansluitingen op het huidige trafostation dienen verplaatst en opnieuw aangesloten te worden op het nieuwe trafostation. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3201 | Aangepaste duiker toegankelijk voor beheer en onderhoud |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De aangepaste duiker dient toegankelijk te kunnen zijn voor beheer en onderhoud indien er een risico is voor vuilophoping. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-3098 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3207 | Diepte civieltechnische constructie afgestemd op laagste peil over 30 jaar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De diepte van de civieltechnische constructie dient afgestemd te zijn op het toekomstig laagste peil over 30 jaar. |  |  |
| Toelichting: | De diepte dient zodanig te zijn zodat over 30 jaar nog steeds voldoende waterdiepte is voor een goede werking van het opvoerwerktuig. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

#### G-1 - Instroomvoorzieningen (G)

| Eis-2269 | Krooshekreiniger volledige krooshek ontdoen van slootvuil |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krooshekreiniger-01 | De krooshekreiniger dient het volledige krooshek te ontdoen van slootvuil wat door de werking van het gemaal wordt aangevoerd vanuit het watersysteem. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | In de uitvoeringsfase dient een test uitgevoerd te worden met een maatgevende hoeveelheid kroosvuil, behorende bij het maximale toegestane verhang over het krooshek (zoals weergegeven in bijlage 3 van de VSE). | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2272 | Momenten van reiniging krooshek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krooshekreiniger-03 | De krooshekreiniger dient minimaal op de volgende momenten het krooshek te reinigen: 1. Na overschrijden peilverschil over het krooshek (registratie met bestaande drukopnemers aan beide zijden krooshek); 2. Handbediening op locatie. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2273 | Krooshekreiniger slootvuil op centrale locatie deponeren |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kroosvuil-01 | De krooshekreiniger dient het kroosvuil te deponeren op de daarvoor bestemde locatie. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2271 | Krooshekreiniger drie dagen functioneren bij ontwerpbelasting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krooshekreiniger-02 | De krooshekreiniger dient minimaal 3 dagen lang volcontinu te kunnen functioneren bij volledige ontwerpbelasting. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2274 | Reiniger functioneren via koppelvlak gemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krooshekreiniger-04 | De reiniger dient te functioneren via het koppelvlak van het gemaal. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2275 | Storingen afleesbaar en gelogd |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Storingen-01 | Opgetreden storingen van de krooshekreiniger dienen door de gebruiker afleesbaar te zijn op het bedieningsscherm van de reiniger. Hierbij dient er per storing een duidelijk alarm, een omschrijving van de storing, een uniek TAG-ID, een locatie van de storing en een oplossing voor de storing afleesbaar te zijn. De storingen dienen gelogd te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2276 | Reiniger te resetten vanuit PLC gemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krooshekreiniger-05 | De reiniger dient vanuit de PLC van het gemaal gereset te kunnen worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2277 | Statussen reiniger in PLC gemaal afleesbaar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC-01 | In de PLC van het gemaal dient een status ‘bedrijf’ en een status ‘gereed’ van de reiniger afleesbaar te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0678 | Voorziening peilschaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.0#01 | Bij de instroomvoorziening dient op een goed uitleesbare en bereikbare locatie, op een vlakke ondergrond, een peilschaalhouder aangebracht te worden door ON. De overige eisen ten aanzien van de peilschaal zijn opgenomen in het document "plaatsingseisen t.b.v. peilschalen en hoogtemerken", zie ook document 31 in de referentielijst. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0663 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0711 | Normen buisleidingen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.0.0#3 | Onderdelen van het Gemaal die in de waterkering liggen dienen te voldoen aan de NEN 3650 en NEN 3651, met uitzondering van de eis voor de vervangende waterkering. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0677 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | berekening ontwerpfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2402 | Aanleunspaan |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.0#4 | Bij het kroosbordes langs het krooshek dient een aanleunspaan (zonder knieregel) geplaatst te zijn als beveiliging tegen te water raken en om veilig handmatig kroosvuil van het krooshek te kunnen verwijderen. |  |  |
| Toelichting: | Mocht een aanleunspaan niet passen in verband met bijvoorbeeld een roosterreiniger dan dient evengoed voor die locatie(s) waarvandaan kroosvuil verwijderd wordt een valbeveiliging aangebracht zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1614 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2406 | Vormgeving aanleunspaan |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.0#5 | De aanleunspaan dient zodanig te worden vormgegeven en bevestigd dat het kroosvuil veilig en op ergonomische wijze handmatig verwijderd kan worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1625 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2454 | Eigenschappen kroosvuilopslag |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kroosvuilopslag-01 | De kroosvuilopslag dient zodanig te zijn vormgegeven dat het kroosvuil niet weg kan waaien of op een andere manier zich kan verspreiden en waar het eenvoudig te deponeren is en te verwijderen is door de beheerder. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2484 | Spijlafstanden krooshek afstemmen op opvoerwerktuig en krooshekreiniger |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.0#5 | De spijlafstanden van het krooshek dienen te worden afgestemd op de doorlaat van het opvoerwerktuig en op de krooshekreiniger. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2495 | Krooshek hellingshoek 15 graden |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.0#6 | Het krooshek dient een hellingshoek van 15° ten opzichte van het verticale vlak te hebben. De krooshekreiniger dient te worden afgestemd op de hellingshoek. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2516 | Stabiliteit watergang |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#12 | Het Gemaal dient de stabiliteit van de bodem en oevers binnen de systeemgrens te waarborgen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2759 | Verwijderen kroosvuil |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#17b | Het gemaal moet het verwijderen van tegengehouden kroosvuil faciliteren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-2776 |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2763 | Slibschot |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.0#1 | Indien de instroombak dieper is dan de waterbodem volgens de legger dient een slibschot te worden aangelegd, om te verhinderen dat de waterbodem en slib naar de instroomconstructie spoelt en de werking van Het Gemaal negatief beïnvloeden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-2768 Eis-2772 |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2768 | Hoogte slibschot |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.0#2 | Het slibschot dient gelijk te zijn aan de waterbodem volgens legger (bodemhoogte met maximale sliblaag), en zodanig te worden uitgevoerd dat de gemiddelde stroomsnelheid over het slibschot niet hoger is dan 0,2 m/s bij het laagste afmaalpeil. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2763 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2772 | Baggerruimte achter slibschot |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.0#3 | Het slibschot dient zo te zijn gedimensioneerd dat de ruimte tussen het slibschot en het gemaal door middel van een kraan kan worden gebaggerd. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2763 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2776 | Kroosbordes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.0#1 | Achter het krooshek dient een kroosbordes aanwezig te zijn om het krooshek handmatig te kunnen reinigen en om kroosvuil te kunnen deponeren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2759 | Onderliggende eis(en): | Eis-2780 Eis-2784 |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2780 | Ruimte kroosbordes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.0#2 | Bij handmatig en bij bovenloopreiniger dient het kroosbordes minimaal 1,50m vrije ruimte te bieden achter het krooshek over de gehele breedte van het krooshek. In geval van een vingerbalk / kettingreiniger dient het kroosbordes minimaal 2,50m vrije ruimte te bieden achter het krooshek over de gehele breedte van het krooshek. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2776 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2784 | Vlak kroosbordes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.0#3 | De kroosbordes/-dek dient vlak en gesloten te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2776 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2788 | Droogzetten opvoerwerktuig |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8.0#2 | Ieder aanwezig opvoerwerktuig dient afzonderlijk drooggezet te kunnen worden, zodanig dat andere opvoerwerktuig(en) blijven functioneren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2514 | Onderliggende eis(en): | Eis-2792 Eis-2796 Eis-3203 |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2792 | Werkruimte droogzetvoorziening |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8.0#3 | De droogzetvoorziening dient zodanig geplaatst te worden, dat alle onderdelen die ter plaatse onderhoud behoeven drooggezet kunnen worden, en er voldoende werkruimte is om dit onderhoud uit te voeren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0664 Eis-2788 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2796 | Sponningen droogzetvoorziening |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8.0#4 | De droogzetvoorziening dient te bestaan uit sponningen voor het toepassen van droogzetschotten op een vlakke vloer. De sponningen dienen 60 mm diep en 80 mm breed te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2788 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2852 | Instroomconstructie rekening houden met peilverlaging |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0#3 | De instroomconstructie moet zijn afgestemd op het toekomstig laagste peil rekening houdend met de toekomstige peilverlaging. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2864 | Fysieke invaarbeveiliging aan instroomzijde |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.0#1 | De watergang aan de instroomzijde dient te worden voorzien van een fysieke invaarbeveiliging. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2875 | Invaarbeveiliging vormgeving |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.0#2 | De invaarbeveiliging dient zodanig te worden vormgegeven dat er geen vuilophoping plaatsvindt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2886 | Automatische krooshekreiniger plaatsen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6.0#1 | Er dient een automatische krooshekreiniger geplaatst te worden die het tegengehouden kroosvuil automatisch verwijdert. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2897 | Besturing krooshekreiniger in betreedbare behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6.0#xx | De besturing van de automatische krooshekreiniger dient binnen de betreedbare behuizing te zijn geplaatst. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3047 | Gehele krooshekbreedte benutten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krooshekbreedte-01 | Het krooshek moet zo geplaatst worden dat bij alle bedrijfssituaties de gehele krooshekbreedte wordt benut. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3076 | Krooshek thermisch verzinkt staal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.0#3 | Het krooshek dient uitgevoerd te zijn in thermisch verzinkt staal. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3101 | Krooshek lokstroompomp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De spijlafstand van het krooshek moet afgestemd zijn op de doorlaat van de lokstroompomp. |  |  |
| Toelichting: | In verband met kans op verstoppingen van de pomp dient het krooshek zoveel mogelijk drijvend vuil tegen te houden en te voorkomen dat er grote vissen bij de pomp komen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

#### G-2 - Opvoervoorzieningen (G)

| Eis-0644 | Functioneren bij verschillende peilen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#4 | Het Gemaal dient water te kunnen afvoeren vanuit Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder naar de boezem, bij en tussen de volgende peilen en peilverschillen: - nominale capaciteit van 45 m³/min bij instroompeil tussen -1,22 en -1,53 m NAP en uitstroompeil tussen -0,64 en -0,37 m NAP - ontwerpcapaciteit van 90 m³/min bij instroompeil tussen -0,87 en -1,42 m NAP en uitstroompeil tussen -0,64 en -0,37 m NAP |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0679 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analysen en berekening in de ontwerpfase; Test (SAT) in realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0674 | Voorkomen lekkage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#xx | Het Gemaal moet zodanig uitgevoerd zijn dat er geen milieu verontreinigende middelen (zoals olie en smeermiddelen) in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0676 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0679 | Twee nieuwe opvoerwerktuigen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#1 | Het Gemaal dient te worden voorzien van twee nieuwe opvoerwerktuigen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-0644 Eis-0680 Eis-0681 Eis-0683 Eis-0684 Eis-0685 Eis-0686 Eis-0687 Eis-0688 Eis-0689 Eis-0690 |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0680 | Pomp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#2 | Het opvoerwerktuig dient een pomp te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0679 | Onderliggende eis(en): | Eis-2805 |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0681 | Hoogste rendement |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#4 | Het opvoerwerktuig dient het hoogste rendement te hebben op het nominale werkpunt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0679 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de ontwerpdocumenten van het opvoerwerktuig. Opvoerwerktuigeigenschappen inclusief capaciteitsberekening en werkcurve waarin de capaciteiten, opvoerhoogtes, opgenomen vermogen, toerentallen en rendementen etc. zijn weergegeven. Zowel nominaal als ontwerpcapaciteit weergeven. Verder dient het minimale werkpunt van het opvoerwerktuig opgegeven te zijn. Verificatie in de Realisatiefase: FAT en SAT | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0682 | Reserveonderdelen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#8 | Er dienen producten/installatieonderdelen te worden toegepast waarvoor reserveonderdelen gemakkelijk verkrijgbaar zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0663 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0683 | Rendement opvoerwerktuig |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#14 | Het hydraulisch rendement van het opvoerwerktuig (exclusief aandrijving en frequentieomvormer) dient bij de nominale capaciteit minimaal 75% te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0679 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de ontwerpdocumenten van het opvoerwerktuig. Opvoerwerktuigeigenschappen inclusief capaciteitsberekening en werkcurve waarin de capaciteiten, opvoerhoogtes, opgenomen vermogen, toerentallen en rendementen etc. zijn weergegeven. Zowel nominaal als ontwerpcapaciteit weergeven. Verder dient het minimale werkpunt van het opvoerwerktuig opgegeven te zijn. Verificatie in de Realisatiefase: FAT en SAT Uitvoeren van een capaciteitsmeting. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0684 | Eigenschappen pomp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#xx | Het opvoerwerktuig dient te voldoen aan de volgende eisen: 1. waaiertype schroefcentrifugaal of éénkanaal waaier; 2. verticale as; 3. pomptoerental kleiner of gelijk aan 1500 omw/min. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0679 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase; analyse tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0685 | Elektromotor |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.0#1 | De elektromotor dient te voldoen aan de Bundel AV 2018 WT deel 1 Hoofdstuk 7. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0679 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie door het uitvoeren van een berekening cf de Bundel WT of aan de hand van productspecificatie. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0686 | Frequentieomvormer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.0#2 | De toerentalregeling van de elektromotor dient te geschieden door een frequentieomvormer. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0679 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0687 | Frequentie 50 Hz |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.0#4 | De motoren van het opvoerwerktuig dienen niet oversynchroon te draaien. De frequentie dient in het gehele werkgebied van het opvoerwerktuig niet hoger dan 50 Hz te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0679 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de ontwerpdocumenten. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0688 | Droog opstellen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.0#5 | De elektromotor dient droog te worden opgesteld tenzij het opvoerwerktuig als een dompelpomp is uitgevoerd. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0679 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0689 | Directe aandrijving |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.0#1 | Het opvoerwerktuig dient voorzien te zijn van een directe aandrijving. Tandwielaandrijving kan mits de noodzaak en voordelen voldoende blijken uit het ontwerp. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0679 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0690 | Trillingseisen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.0#2 | Aandrijving en opvoerwerktuig dienen te voldoen aan de trillingseisen conform de Bundel AV 2018 WT deel 1 paragraaf 6.1.1. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0679 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Realisatiefase: Verificatie door het uitvoeren van een trillingsmeting door/namens ON door een onafhankelijke deskundige partij (in afwijking van de bundel WT deel 1). | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2041 | Visveilig |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Visveilig-01 | Pomplijnen dienen visveilig te zijn. |  |  |
| Toelichting: | Visveilig houdt in dit geval in dat m.b.t. de pomp conform NEN 8775:2020 alle visklassen een overlevingsscore van minimaal 90% halen. Tevens houdt visveilig in dat afsluiters wanneer open buiten de stroming komen om kans op schade aan vissen te minimaliseren en worden te scherpe bochten in de persleiding voorkomen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0676 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2805 | Twee opvoerwerktuigen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#5 | Er dienen twee identieke opvoerwerktuigen te worden toegepast, waarvan de nominale capaciteit gelijk is aan de ontwerpcapaciteit. De nominale capaciteit van het Gemaal dient te worden behaald met één opvoerwerktuig, de ontwerpcapaciteit van het gemaal met twee opvoerwerktuigen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0680 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. Verificatie in de Realisatiefase: FAT en SAT | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2908 | Opvoerwerktuig serieproduct |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#16 | Het opvoerwerktuig dient een serieproduct te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3064 | Maximale verhang over krooshek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verhang-01 | De opdrachtnemer dient aan te tonen dat het verhang over het krooshek bij ontwerpcapaciteit en 80% vervuiling niet groter wordt dan 0,10 m. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

#### G-3 - Uitstroomvoorzieningen (G)

| Eis-0693 | Terugslagklep persleiding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.0#1 | De persleiding of uitstroomopening dient aan de uitstroomzijde voorzien te zijn van een nieuwe terugslagklep die dient als waterkering. |  |  |
| Toelichting: | De terugslagklep sluit waterdicht af wanneer het opvoerwerktuig buiten werking is. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0677 | Onderliggende eis(en): | Eis-0694 Eis-0695 Eis-0739 Eis-2924 Eis-2936 Eis-3099 |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. Verificatie in de Realisatiefase: Uitvoeren van een lekkagetest. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0694 | Plaatsing terugslagklep |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.0#5 | De terugslagklep dient -inclusief de scharnieren- minimaal 15 cm onder het winterpeil te worden geplaatst. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0693 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0695 | Bedienbare terugslagklep |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.0#7 | De terugslagklep dient handmatig bedienbaar te zijn vanaf het maaiveld om te kunnen inlaten of terugspoelen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0693 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0739 | Bediening afsluiter |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0.0#3 | Achter de pomp dient een 2e keermiddel te worden geplaatst. Dit kan zijn een tweede terugslagklep of een automatisch gestuurde afsluiter. Dit 2e keermiddel dient altijd gesloten te zijn als het opvoerwerktuig niet in werking is. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0693 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2916 | Stroomsnelheid in persleiding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.0#1 | De stroomsnelheid in de persleiding dient maximaal 1,5 m/s te bedragen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2924 | Terugslagklep waterdicht afsluiten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.0#2 | De terugslagklep dient waterdicht af te sluiten wanneer het opvoerwerktuig buiten werking is. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0693 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2936 | Terugslagklep bestand tegen druk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.0#4 | De terugslagklep dient bestand te zijn tegen de hydrostatische druk in de watergang. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0693 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3099 | Terugslagklep volledig geopend bij nominale capaciteit |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De terugslagklep dient bij nominale gemaal capaciteit volledig geopend te zijn. |  |  |
| Toelichting: | Ten behoeve van visveiligheid dient de terugslagklep volledig geopend te zijn, zodat botsingschade zoveel mogelijk wordt beperkt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0693 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3203 | Sponningen droogzetvoorziening |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8.0#4 | De droogzetvoorziening dient te bestaan uit sponningen voor het toepassen van droogzetschotten op een vlakke vloer. De sponningen dienen 60 mm diep en 80 mm breed te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2788 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

#### G-5 - Behuizing (G)

| Eis-0668 | Verlichting voor onderhoud |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#32 | Het Gemaal moet voorzien zijn van zodanige verlichting dat ook bij afwezigheid van daglicht op verantwoorde manier beheer en onderhoud kan worden uitgevoerd. |  |  |
| Toelichting: | afgeleid van eis 0.0.0#25 |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0663 | Onderliggende eis(en): | Eis-0714 Eis-0715 |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase een lichtsterkte berekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0696 | Betreedbare behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#1a | Het gemaal dient te zijn voorzien van een betreedbare behuizing. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0663 | Onderliggende eis(en): | Eis-0697 Eis-0698 Eis-0700 Eis-0701 Eis-0702 Eis-0703 Eis-0705 Eis-0706 Eis-0708 |
| V&V-Voorwaarden: | analyse en toets aan vigerende eisen (bijv. bouwbesluit arbo) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0697 | Beschermen tegen weersinvloeden |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#1b | De betreedbare behuizing dient installatieonderdelen te beschermen tegen weersinvloeden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0696 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | analyse en toets aan vigerende eisen (bijv. bouwbesluit arbo) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0698 | Inhoud behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#2 | In de behuizing dienen de elektrische installaties, aandrijving, elektromotor en PA-installaties te worden ondergebracht. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0696 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0699 | Afsluiten behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#3 | De behuizing dient met Rijnlands sleutelsysteem afsluitbaar te zijn. Hiertoe dienen 17mm cilindersloten te worden toegepast. |  |  |
| Toelichting: | ON dient tot aan de oplevering de behuizing van eigen sloten te voorzien. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0703 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase en inspectie uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0700 | Weren ongedierte |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#5 | De behuizing dient de installaties te beschermen tegen schade door ongedierte. |  |  |
| Toelichting: | Waar mogelijk ook treffen maatregelen tegen insecten. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0696 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0701 | Kleur behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#6 | De behuizing dient te zijn uitgevoerd in de kleur dennengroen RAL 6009. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0696 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0702 | Kabeldoorvoer behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.0#2 | De betreedbare behuizing dient voorzien te zijn van een kabeldoorvoering in de buitenwand. De kabelinvoer dient groot genoeg te zijn om CEE-form stekker en kabel in te kunnen voeren (voor de noodgenerator). Tevens dient de kabelinvoer niet demonteerbaar of te openen te zijn van buitenaf. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0696 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse in de ontwerpfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0703 | Deur behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.0#3 | De behuizing dient voorzien te zijn van een naar buiten openende enkele deur, die tevens uitneembaar is, voorzien van hang- en sluitwerk vervaardigd uit corrosiebestendig materiaal en tevens voorzien van uitzethangers (deurarretering). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0696 | Onderliggende eis(en): | Eis-0699 Eis-0704 |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0704 | Uitgang behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.0#4 | Deuren dienen te allen tijden van binnenuit te openen te zijn zonder sleutel. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0703 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0705 | Dak behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.0#5 | Het dak van de betreedbare behuizing dient eenvoudig demontabel en hijsbaar te zijn. Het dak dient hiertoe voorzien te zijn van hijsogen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0696 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0706 | Klimaatbeheersing behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.0#1 | De behuizing dient te zijn voorzien van een klimaatbeheersingssysteem. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0696 | Onderliggende eis(en): | Eis-0660 Eis-0707 Eis-0709 |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0707 | Prestaties klimaatbeheersing behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.0#2 | Het klimaatbeheersingssysteem voor de behuizing dient te voldoen aan de volgende eisen: - Min temperatuur behuizing: 5 °C, bij een buitentemperatuur van – 12 °C en een windsnelheid van 8 m/s; - Max temperatuur behuizing: 40 °C, bij een buitentemperatuur van 30 °C; - Instelbaarheid verwarmingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C; - Luchtvochtigheid≤ 90%; Ruimte verwarming via thermostaat geregelde elektrische plaatradiatoren of ribbenbuiselementen met vaste aansluiting; - Prestatie eis ventilatiesysteem SFP2 volgens NEN-EN 16798-3; - Ruimte ventilatie via thermostaat geregelde geruisarme box ventilator; Bij grote stenen gemalen zo nodig voorzien van airco ter koeling; - Aanvoer koude lucht aan de noordzijde; - Ventilatierooster(s) voorzien van stof/vuilfilters. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0706 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de ontwerpfase: Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0708 | Behuizing i.r.t. systemen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.0#3 | De afstemming tussen de in de behuizing geplaatste installatie-onderdelen, uitvoering van de behuizing, en het klimaatbeheersingssysteem dient aantoonbaar geoptimaliseerd te zijn op minimale levensduurkosten en energieverbruik. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0696 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Toetsing aan de hand van berekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0709 | Prestaties klimaatbeheersing behuizing-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.0#4 | Aanvullend op de eisen aan het klimaatbeheersingssysteem voor de behuizing gelden de volgende eisen voor de klimaatregeling van de schakelkast: - maximaal toelaatbare temperatuur schakelpanelen: 40 °C; - verwarming geregeld door 1e thermostaat en een hygrostaat; - ventilatie geregeld door 2e thermostaat. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0706 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de ontwerpfase: Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening. Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2421 | Gemaal voorzien van naambord |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.4.0#1 | Het gemaal dient te worden voorzien van een naambord. Het bord dient afmetingen te hebben van 400x200 mm (bxh). Zodanige uitvoering dat de levensduur minimaal 15 jaar is. |  |  |
| Toelichting: | Het Hoogheemraadschap van Rijnland levert de opmaak hiervoor aan. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2425 | Afmetingen behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.0#1 | Bij de afmetingen en indeling van de betreedbare behuizing dient rekening gehouden te worden met het Bouwbesluit, Machinerichtlijn en Richtlijn Arbeidsmiddelen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2517 | Opstort behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#4 | De behuizing dient op een opstort van minimaal 50 mm vanaf de vloer geplaatst te worden, ter voorkoming van binnen dringen van water. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

#### G-6 - Water- en grondkerende voorzieningen (G)

| Eis-2445 | Kwelscherm visleiding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.0#2 | Ter voorkoming van een waterstroom onder en langs de visleiding dient een kwelscherm met klei om de visleiding geplaatst te worden ter plaatse van de van de kruin van de waterkering. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0656 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase en inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2525 | Damwand CUR 166 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Damwand-02 | Voor de damwandconstructies dient voldaan te worden aan de CUR 166. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2738 | Waterdicht beton |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.0.0#4 | Betonconstructies dienen vloeistofdicht te zijn volgens dichtheidklasse 2, deel 3 Eurocode 2 (NEN-EN 1992-3). Dit geldt voor de objecten beneden het grondwaterpeil (vloeistofdicht buiten-binnen), en objecten die gevuld zijn met water (vloeistofdicht binnen-buiten). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2742 | Deksloof grondkering |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.0#3 | De grondkerende constructie dient te worden afgewerkt met een deksloof. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | ontwerpfase documentbeoordeling; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2960 | In- en uitstroomconstructie voorzien van stalen damwand |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.0#1 | De in- en uitstroomconstructie van het gemaal dient te worden voorzien van een stalen damwand als grondkerende constructie in verband met stabiliteit en uitspoelen van grond. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2971 | Aansluiting damwand |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.0#2 | De bovenzijde van de grondkerende constructie dient aan te sluiten op de bovenzijde van de in- en uitstroomconstructie. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3094 | Civieltechnische constructie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De nieuwe civieltechnische constructie van het gemaal dient op zodanige wijze met de betonnen koker onder het spoor te worden verbonden, dat eventuele restzettingen of trillingen worden opgevangen en geen schade of lekkages veroorzaken. |  |  |
| Toelichting: | Voorkomen moet worden er een lekkage ontstaat door zetting van een (of beide) civieltechnische constructies. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3095 | Betonnen koker |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De constructieve stabiliteit en veiligheid van de betonnen koker dient aangetoond te worden door middel van gedegen beschouwing. |  |  |
| Toelichting: | Het voorlopig ontwerp voorziet enkele aanpassingen van de betonnen koker. Door Opdrachtgever is er al een beschouwing gemaakt. Indien Opdrachtnemer van het onderliggende ontwerp wil afwijken, dient Opdrachtnemer een nieuwe beschouwing te maken. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3200 | Vleugelwanden betonnen koker verwijderen en koker herstellen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De vleugelwanden aan de kopse zijde van de betonnen koker dienen verwijderd te worden. Na verwijdering van de vleugelwanden dient de koker adequaat te worden hersteld. |  |  |
| Toelichting: | Dit is om obstakels vanuit hydraulica en visveiligheid weg te nemen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

#### G-7 - Terrein (G)

| Eis-0659 | Systeemgrenzen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#18 | Het Gemaal dient te worden opgeleverd binnen de systeemgrenzen. |  |  |
| Toelichting: | De systeemgrenzen betreffen het ruimtebeslag dat de fysieke componenten van het bestaande gemaal innemen of, indien afwijkend, zoals in het meegeleverde ontwerp staan aangegeven. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0676 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0675 | Beschermen K&L |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#46 | Bestaande K&L dienen beschermd te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0677 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | analyse werkplan adhv KLIC melding gegevens | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0714 | Terreinverlichting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.3.0#1 | De terreinverlichting dient te voldoen aan: 1. Lichtkleur wit. 2. De armaturen moeten opschuifarmaturen zijn. 3. Armaturen tegen gevels op deugdelijke wijze monteren; 4, De verlichting dient inschakelbaar te zijn vanuit de kast. 5. De armatuur bij de kast/toegangsdeur dient te zijn voorzien van een bewegings-/schemerschakelaar. |  |  |
| Toelichting: | Eisen uit de Bundel AV 2018 ET paragraaf 10.6.10: Terreinverlichting armaturen |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0668 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse in ontwerpfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0715 | Lichtsterkte terreinverlichting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.3.0#2 | De lichtmast dient bij het krooshek een lichtsterkte te geven van 100 lux ter hoogte van de bovenkant van het krooshek. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0668 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase een lichtsterkte berekening en lichtmeting tijdens de SAT | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2411 | Verharding rond behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.0#4 | Rondom de behuizing dient te zijn voorzien in een dichte verharding, over een afstand van 0,5m, zodat er geen onkruid kan groeien. Dit voorkomt beschadiging aan de behuizing tijdens maaiwerkzaamheden |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1634 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2434 | Bord verboden toegang |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.4.0#2 | Het terrein dient voorzien te zijn van een bord met de tekst 'VERBODEN TOEGANG Art. 461 Wetb. v. Strafr.' |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie ontwerpfase; Analyse tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2450 | Afwatering verharding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.0#5 | De verharding dient vlak en vrij afwaterend te zijn. Geen plasvorming. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1848 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2473 | Kroosvuilhark leveren |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6.0#6 | Bij Het Gemaal moet een krooshark worden geleverd voor het handmatig kunnen reinigen van het krooshek. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Realisatiefase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2518 | Hekwerk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#1 | Het terrein rond het gemaal dient te worden voorzien van een hekwerk voor afscherming voor onbevoegden, indien nodig veekering en indien aanwezig een veilige afscherming van de automatische krooshekreiniger voor onbevoegden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2519 | 2 meter hekwerk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#3 | Het hekwerk rondom het terrein dient te zijn uitgevoerd in een 2 meter hoog stalen spijlenhek met tandenkam en inclusief slootwaaiers. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2520 | Poort 4 meter |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#4 | Het hekwerk dient te zijn voorzien van een (of meer) onderhoudspoort(en) met een breedte van minimaal 4m, zodanig gepositioneerd dat een onderhoudsvoertuig bij te onderhouden onderdelen kan komen en dat een onderhoudsvoertuig de kroosbak kan legen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2521 | Poort 1 meter |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#5 | Het hekwerk dient te zijn voorzien van een looppoort van 1m breed, waardoor het gemaal terrein te voet kan worden bereikt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2522 | Sleutelsysteem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#6 | De poorten in het hekwerk dienen met Rijnlands sleutelsysteem afsluitbaar te zijn. Hiertoe dienen 17mm cilindersloten te worden toegepast. |  |  |
| Toelichting: | ON dient tot aan de oplevering de poorten van eigen sloten te voorzien. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2523 | Groen hekwerk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#7 | Het hekwerk dient te zijn uitgevoerd in thermisch verzinkt staal en voorzien te zijn van coating in de kleur dennengroen (RAL 6009). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2524 | Maatgevende onderhoudsvoertuig |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Onderhoudsvoertuig-01 | Voor het onderhoud en dus de belasting van de toegangsweg en opstelplaats (inclusief stempeling) dient rekening gehouden te worden met de belasting van een vrachtwagen met autolaadkraan met een maximale aslast van 12 ton. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2752 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2746 | Bereikbaarheid te voet |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.0.0#2 | Alle onderdelen binnen het gemaal dienen via elementen verharding te voet bereikbaar te zijn. De breedte van de verharde route is minimaal 1 meter breed. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2752 | Belasting verharding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.0#1 | De verharding dient alle benodigde belastingen door voertuigen of anderszins af te dragen aan de bodem. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-2524 |
| V&V-Voorwaarden: | berekening ontwerpfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2994 | Terrein aansluiten op omringend maaiveld |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.0.0#9 | De hoogte van het gemaalterrein dient aan te sluiten op de omringende maaiveldhoogten. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3016 | Elementenverharding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.0#3 | De verharding dient te zijn opgebouwd uit een elementen verharding. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3027 | Hekwerkstijl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#x | De poorten dienen in dezelfde stijl te worden uitgevoerd als het hekwerk. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | ontwerpfase documentbeoordeling; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3039 | Benadering armatuur |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Armatuur-01 | Het armatuur dient veilig inspecteerbaar en onderhoudbaar te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3102 | Hekwerk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Langs de instroomzijde dient een hekwerk van 1,10 m hoog geplaatst te worden. |  |  |
| Toelichting: | Hekwerk dient om te water raking te voorkomen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

#### G-8 - Toegangsweg (G)

| Eis-0713 | Verharding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.0.0#4 | Over het terrein van ingang tot gemaal binnen het hek dient een (half)verharding met voldoende draagkracht voor onderhoudsvoertuigen van 3 meter breed beschikbaar te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0663 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie ontwerpfase: analyse verhardingsopbouw | Stakeholder(s): |  |

#### G-9 - Elektrotechnische installatie (G)

| Eis-2318 | Efficiëntie frequentieomvormer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frequentieomvormer-01 | De FO dient een efficiëntie klasse IES2 te hebben conform Europese standaard EN 50598-2. Tevens dient de FO in een IP54 uitvoering te zijn, geschikt voor wandmontage. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0658 | Aansturing gemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#16 | Het gemaal dient op afstand aangestuurd te kunnen worden met het centrale besturingssysteem (BOSBO) van Rijnland. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0729 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase: Documentbeoordeling a.d.h.v. criteria; Realisatie: simulatie (FAT) en test (SAT). | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0660 | Berekening klimaat |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#20 | Aan de hand van de vanuit de NEN 61439 noodzakelijk geachte warmte-, koude- en ventilatieberekeningen dient geanalyseerd te worden welke mogelijkheden er liggen voor het terugbrengen of overbodig maken van eventueel noodzakelijke gemechaniseerde koeling, verwarming of ventilatie. |  |  |
| Toelichting: | Een bestaande situatie wordt in principe zo min mogelijk aangepast tenzij dit op de langere termijn een besparing kan opleveren. Te denken valt aan bijvoorbeeld voldoende ruimte creëren voor convectie, meer ventilatieopeningen, een groen dak etc. Uit de berekeningen blijkt of een duurzamer oplossing haalbaar is en kan dit aan Hoogheemraadschap Rijnland voorgelegd kan worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0706 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de ontwerpfase: Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening met analyse. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0710 | Functionaliteit bij maximale temperatuur |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.0#5 | Alle binnen de behuizing geplaatste onderdelen dienen aantoonbaar continu te kunnen opereren bij de daar optredende maximale temperatuur. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0729 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0716 | Bundels ET |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.0.0#1 | De Elektrotechnische installatie van Het Gemaal dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in de bundel ET van Rijnland, te weten: - Bundel AV 2018 ET; - Bundel AV 2018 Elektrotechnische materialen; - Bundel 2018 Engineeringsdocumenten Watersystemen V18.02; - Bundel AV 2018 Coderingen en Naamplaten. De standaard ontwerpdocumenten dienen hierbij objectspecifiek gemaakt te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0657 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerpfase en inspectie in realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0717 | Typicals |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.0.0#2 | De elektrotechnische installaties dienen te worden uitgevoerd conform de typicals. Deze typicals dienen objectspecifiek gemaakt te worden; conform Bundel 2018-bijlage-Elektrotechnische typicals V2019.01.16.zip. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0657 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0718 | Aansluiting adequaat |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#1 | Het gemaal dient te zijn voorzien van een elektriciteitsaansluiting afgestemd op de geplaatste installaties. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0657 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse aan de de hand van de verbruikerslijst om te bepalen hoe zwaar de aansluiting moet zijn/worden. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0719 | Noodstroomaansluiting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#2 | Het gemaal dient een noodstroomaansluiting te hebben. De noodstroomaansluiting dient geschikt te zijn voor een mobiele generatorset van vergelijkbaar vermogen als de elektriciteitsaansluiting van het betreffende gemaal. Het gemaal dient normaal te blijven functioneren indien het gemaal elektrisch gevoed wordt via een noodstroomaggregaat. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0657 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0720 | Specificaties noodstroomaansluiting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#3 | De noodstroomaansluiting dient als volgt uitgevoerd te worden: - Indien Het Gemaal een kleinverbruikersaansluiting heeft, dan dient de noodstroomaansluiting uitgevoerd te zijn in CEE contactmateriaal 3f+N+A 400Vac keuze uit 32/63/125A (EN 60309-2) afgestemd op de grootte van de aansluiting; - Indien Het Gemaal een grootverbruikersaansluiting heeft, dan dient de noodstroomaansluiting uitgevoerd te zijn in zware uitvoering CEE contactmateriaal 3f+N+A 400Vac 125/200/250/400A (EN 60309-2) afgestemd op de grootte van de aansluiting; - Bij aansluitingen >400A dient voorzien te worden in een noodstroomaansluitrail om de connectie tot stand te brengen. De verbinding dient met vlakke vlaggen te gebeuren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0657 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0721 | Lastscheider in hoofdverdeler |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#5 | De net/noodschakelaar dient uitgevoerd te zijn als lastscheider en in de hoofdverdeler te zijn ondergebracht. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0657 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0722 | kWh-meter |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#6 | Het Gemaal dient te worden voorzien van een kWh-meter van het meetbedrijf. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0657 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerpfase en uitvoeringsfase inspectie | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0723 | Separate voedingsgroepen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#7 | M.b.t. verlichting en wandcontactdozen: Bij grootverbruikersaansluitingen dient gevoed te worden vanuit een separate lichtverdeler. Zowel bij kleinverbruik- als grootverbruikaansluitingen dienen separate voedingsgroepen te worden gerealiseerd voor: - Kastverlichting; - Ruimteverlichting, uitvoeren als werkverlichting 500 Lux; - Buitenverlichting: - Noodverlichting (inpandige ruimten) 1 Lux; - 230Vac wandcontactdozen; - 400Vac krachtwandcontactoos. |  |  |
| Toelichting: | In aanvulling op de bundel ET |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0657 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0724 | Aansturing verlichting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#8 | In aanvulling op de bundel ET Aansturing van de verlichting dient minimaal te bestaan uit: - Deurschakelaars voor inschakelen kastverlichting; - Lichtschakelaars voor de ruimte verlichting; - Lichtschakelaar(s) voor buitenverlichting. - Het armatuur bij de kast/toegangsdeur dient te zijn voorzien van een bewegings-/schemerschakelaar. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0663 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0725 | Uitvoering krachtwandcontactdoos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#9 | In aanvulling op de bundel ET De krachtwandcontactdoos dient te worden uitgevoerd als 3f 400Vac 32A, af zekeren met een beveiliging van 16A. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0657 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0726 | Energieverdeling |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#10 | Energieverdeling algemeen: - De laagspanningsschakel- en -verdeelinrichtingen ontwerpen conform de NEN1010 de NEN-EN-IEC 61439 en de NEN-EN-IEC 60204-1. Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1. Algemene eisen: - Nominale stromen in de verbruikerslijst vast leggen (per werktuig); - Verdeler uitvoeren met een railsysteem. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0657 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0727 | Elektrische veiligheidsvoorzieningen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#11 | 4.15 Elektrische veiligheidsvoorzieningen: - Voor 3 fase 400V AC aansluitingen > 80 A, in beide hoofdvoedingsketens (kracht & licht) achter de hoofdschakelaar een vermogensautomaat aanbrengen ter beveiliging tegen kortsluiting en overbelastingstromen; - Hoofdschakelaars vergrendelbaar uitvoeren om spanningsloos onderhoud aan de verdeler te kunnen plegen; - Motorgroepschakelaar beveiligt de betreffende motor tegen kortsluiting. Bij ongeregelde motoren beveiligt de motorgroepschakelaar tevens tegen overbelasting; - De frequentieomvormer beschermt de motorgroep tegen overbelasting; - Motorgroepschakelaars vergrendelbaar uitvoeren om spanningsloos onderhoud aan de motor te kunnen plegen; - Werkschakelaars in de hoofdstroomketen; - Aardlek automaten ter beveiliging verlichtingsgroepen en wandcontactdozen; - Beschermingsklasse elektrotechnisch materiaal (conform NEN-EN-IEC 60529): - schakelkasten IP41 (aanrakingsveilig en druipwaterdicht); - overig vrij opgesteld inpandig materiaal IP54 (stofvrij en spatwaterdicht); - vrij opgesteld uitpandig materiaal IP66 (stofdicht en waterdicht); - inwendige inrichting schakelkasten in IP20B (aanrakingsveilig); - Aarding potentiaalvereffening, uitvoeren conform de NEN1010. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0657 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0728 | Besturingsinstallatie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#12 | 4.18 Besturingsinstallatie - Automatische besturing door PLC, als de bedrijfskeuzeschakelaar in PLC-stand staat. Vanwege uniformiteit een vast merk/type PLC. - Als de PLC besturing faalt, zijn de werktuigen via het Semi Automatisch bedrijf in werking te nemen. In het SA-bedrijf wordt de besturing door relaisinstallatie verzorgd. Aan/uit sturing van de pomp(en) op H/L niveau vanuit een signaalconditioner aangesloten op de niveaumeter aan de instroomzijde (LT1001). Ter bescherming van de pomp(en) worden LT1002 en LT1003 in combinatie met een schakelversterker als droogloopbeveiliging in de stuurstroom opgenomen. - Aanspreken van LT1002 en LT1003 in combinatie met een schakelversterker leidt tot een melding, plus afschakeling en blokkering van de pomp. De pompblokkering is met een resetcommando op te heffen gegeven. - Relais besturing op 24VDC, 24VDC uitvoeren als 1 24VDC voeding met UPS. Voor gemalen met een aansluiting > 3x80A de 24VDC voeding uitvoeren middels 2 redundante 24VDC voedingen met UPS. UPS rechtstreeks koppelen aan de 24V voeding en de voeding/UPS uitrusten met een meldcontact voor spanningsuitval. - Interfacerelais op 24V DC. |  |  |
| Toelichting: | Bij aanspreken van de droogloopbeveiliging zal veelal het krooshek gereinigd moeten worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0729 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels FAT en SAT | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0729 | Bediening en besturing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.0#1 | Het poldergemaal dient bediend en bestuurd te kunnen worden; zowel automatisch, als ter plaatse en op afstand via centraal besturingssysteem van Rijnland. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-0658 Eis-0710 Eis-0728 Eis-0730 Eis-0731 Eis-0732 Eis-0736 Eis-0737 |
| V&V-Voorwaarden: | Documentbeoordeling adhv criteria ontwerpfase, simulatie (fat) en test (fat) in uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0730 | Bundel E&A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.0#2 | De elektrische elementen voor de automatische besturing van een gemaal met toebehoren dient te voldoen aan de eisen vanuit de bundel E&A. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0729 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0731 | Bundel PA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.0#3 | De Proces Automatisering van Het Gemaal dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in de bundel PA van Rijnland. De standaard ontwerpdocumenten dienen hierbij objectspecifiek gemaakt te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0729 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Documentbeoordeling adhv criteria ontwerpfase, simulatie (fat) en test (fat) in uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0732 | Gebruik beschikbare software |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.0#4 | De procesautomatisering dient te functioneren op basis van de door Rijnland beschikbaar gestelde software. De laatste versie van de software wordt op aanvraag ON door Rijnland aangeleverd. De software dient door ON objectspecifiek gemaakt te worden door iemand met aantoonbare ervaring in SAIA programmeren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0729 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0733 | Niveaumeters |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.3.0#1 | De volgende niveaumeters dienen te zijn aangebracht: - Niveaumeter instroomzijde (onderpand) LT1001: hydrostatische drukopnemer; - Niveaumeters achter krooshek LT1002 en LT1003: hydrostatische drukopnemer; - Niveaumeter uitstroomzijde (bovenpand) LT1004: hydrostatische drukopnemer; - Droogloopbewaking (achter krooshek) LT1002 en LT1003 in combinatie met een schakelversterker. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-0734 Eis-0735 |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerp, analyse en simulatie FAT in ontwerpfase en inspectie en SAT in uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0734 | Meetbereik niveaumeters |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.3.0#2 | De niveaumeters dienen een meetbereik te hebben van 1 m. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0733 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerp en inspectie uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0735 | Niveaumeter in peilbuis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.3.0#3 | Niveaumeters dienen in een peilbuis conform Rijnland standaard te worden aangebracht [Bijlage typical PG model Peilbuis tek HAP 09 019]. De bovenzijde van de peilbuis moet 1,1 m boven het aangrenzende stavlak zijn. Indien de peilbuis achter krooshek hierdoor een obstakel vormt voor andere (onderhouds)werkzaamheden, dient deze onder dek te worden geplaatst, met in het dek een afsluitbaar inspectieluikje. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0733 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerp en inspectie uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0736 | Data aansluiting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.4.0#1 | Het gemaal dient te zijn voorzien van een data-aansluiting voor de communicatie met BOSBO. Dit dient behoud/aanpassing/verlegging van een bestaande lijn. De aanvraag van een nieuwe of aangepaste verbinding dient te worden voorbereid door ON, waarna Rijnland de aanvraag uitvoert. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0729 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0737 | Vaste lijn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.4.0#2 | De communicatie met BOSBO dient plaats te vinden over een vaste lijn. |  |  |
| Toelichting: | Draadloze verbindingen zijn niet toegestaan, tenzij een vaste verbinding niet geleverd kan worden door netwerkbeheerder of opdrachtgever anders besluit o.g.v. de voorwaarden die de netwerkbeheerder stelt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0729 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0741 | Stekkerbare componenten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.0#5 | Alle aan het dak gemonteerde elektrische componenten dienen stekkerbaar te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0657 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatiemethode te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2162 | Wijzigingen in software vastleggen in wijzigingsdocument |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Software-01 | Alle wijzigingen in software voor objectspecifiek maken van de locatie, moeten worden vastgelegd in een wijzigingsdocument en in het DO ter acceptatie worden voorgelegd aan OG. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2438 | Keuringsdocumenten elektrische installatie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Keuringsdoc-01 | De elektrische installatie dient voorzien te zijn van keuringsstickers en een kopie van het keuringsrapport dient bijgevoegd te zijn in het opleverdossier. Het object dient te voldoen aan de normen: - NEN1010-6; - NEN3140; - NEN60204-1. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

#### G-11 - Vispassage (G)

| Eis-3096 | Vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Eventuele zetting van de vispassage mag niet leiden tot schade aan de betonnen koker onder het spoor door. |  |  |
| Toelichting: | Voorkomen moet worden er een lekkage ontstaat door zetting van de leiding. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3123 | Algemeen Vismigratie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De volgende doelsoorten zijn vastgesteld voor de vismigratie: - Snoek - Driedoornige stekelbaars - Aal |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3124 | Algemeen Vismigratie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Intrek van vissen van boezem naar polder vindt plaats in de periode 1 maart t/m 30 juni. Uittrek van vissen van polder naar boezem vindt plaats van 1 september tot 30 november. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3125 | Algemeen Vismigratie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Onderdelen die in de stroming van de vispassage zitten mogen de vis niet hinderen of beschadigen. |  |  |
| Toelichting: | Ten behoeve van visveiligheid, zodat botsingschade zoveel mogelijk wordt beperkt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3126 | Vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De vispassage dient voorzien te zijn van een dubbel keermiddel. |  |  |
| Toelichting: | In verband met waterveiligheid dient de vispassage ook dubbelkerend te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3127 | Vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De vispassage mag niet gelijktijdig werken met het gemaal. |  |  |
| Toelichting: | Dit voorkomt te hoge stroomsnelheden door het gemaal bij het lokken van vissen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3128 | Vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De visleiding dient voorzien te zijn van een beluchtingspijp. |  |  |
| Toelichting: | Zonder beluchtingpijp kan de visleiding niet onder vrij verval leegstromen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3129 | Vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De vispassage dient in het geheel drooggezet te kunnen worden voor onderhoud aan de put, leiding of appendages. |  |  |
| Toelichting: | Droogzetsponningen t.b.v. onderhoud en monitoring vissen (vissen worden afgevangen met fuik dat in de schotbalksponning geplaatst kan worden). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0664 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3130 | Vismigratie Boezem-> Polder |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Er dient een lokstroom van polder naar boezem te worden gerealiseerd, waarbij de pomp regelbaar moet zijn met een frequentieomvormer. |  |  |
| Toelichting: | Het doel is om vissen te lokken in de boezem met polderwater. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3131 | Vismigratie Boezem-> Polder |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De lokstroom mag een maximale stroomsnelheid van 0,4 m/s hebben. |  |  |
| Toelichting: | Op basis van onderzoek Spaarndam is hier de traagste vissoort de driedoornige stekelbaars met een maximale gemiddelde sprintsnelheid van 0,5 m/s. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3132 | Vismigratie Boezem-> Polder |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De lokstroom moet regelbaar zijn tussen 0,2 en 0,4 m/s. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3133 | Vismigratie Boezem-> Polder |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De vispassage dient een doorlaat ≥ Ø400 mm te hebben. |  |  |
| Toelichting: | Vanaf 400 mm kunnen alle volwassen vissen vrij doorzwemmen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3134 | Monitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Er dient een elektromagnetische debietmeter geplaatst te worden op de leiding van de vispassage. |  |  |
| Toelichting: | Monitoren van hoeveelheid ingelaten water en maximale stroomsnelheid. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3178 | Algemeen Vismigratie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Het gemaal dient tweezijdig vispasseerbaar te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3189 | Monitoren werking vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gedurende een volledig jaar dient er minimaal 3 keer gemonitord en aangetoond te worden dat vis tweezijdig (of eenzijdig) van de vispassage gebruik maakt. Daarnaast dient gedurende een volledig jaar tijdens de verschillende migratieperiodes aangetoond te worden dat er geen vissterfte optreedt in de gehele pomplijn (van instroom tot uitstroom). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3193 | Software ten behoeve van vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De opdrachtnemer dient software voor de vispassage te maken en te installeren. |  |  |
| Toelichting: | De vispassage is geen onderdeel van de standaard software van HHR, opdrachtnemer dient hiervoor zelf zorg te dragen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3202 | Wanddoorvoer visleiding geen nadelige gevolgen voor bestaande constructie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De te maken wanddoorvoer van de visleiding mag geen nadelige gevolgen hebben op de bestaande constructie. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Aantonen middels een beschouwing. | Stakeholder(s): |  |

### K.	Gemaal Munniken- Zijllaan- en Meijepolder

| Eis-0617 | Hoogte poldergemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OM-01-12 | De afmetingen en inhoud van het gemaal moeten passen binnen de eisen van het vigerende bestemmingsplan. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0520 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase: zijaanzicht op tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1035 | Kwelweganalyse |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#7 | Het Gemaal dient gecontroleerd te worden op onder- of achterloopsheid. Eventuele onder- of achterloopsheid dient tevens verholpen te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1056 | Onderliggende eis(en): | Eis-2443 |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en berekening in de ontwerpfase; | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1036 | Electrificeren gemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#15 | De energie die het gemaal gebruikt om zijn functies te vervullen is afkomstig uit het elektriciteitsnetwerk. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-1095 Eis-1096 Eis-1097 Eis-1098 Eis-1099 Eis-1100 Eis-1101 Eis-1102 Eis-1104 Eis-1105 Eis-1106 Eis-1119 |
| V&V-Voorwaarden: | Middels onderliggende eisen | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1040 | Levensduur |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#22 | Het Gemaal moet voldoen aan tenminste de volgende levensduren zonder vervangingsonderhoud: - bouwkundige en civiele onderdelen: 50 jaar; - werktuigbouwkundige installaties: 15 jaar; - elektrotechnische installaties: 15 jaar. Alle nieuwe onderdelen moeten voldoen aan de genoemde levensduureisen, alle te reviseren onderdelen dienen een levensduur van minimaal 15 jaar te hebben. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0024 | Onderliggende eis(en): | Eis-2827 |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase: Analyse; aannemelijk maken dat gekozen materialen de levensduur halen | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1041 | Conservering stalen onderdelen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#23 | Stalen onderdelen moeten een adequate conservering hebben conform de Bundel AV 2018 WT. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1042 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | In UO: afwegingen in materiaalkeuze maken. In realisatie: meenemen in werkplan door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1042 | Eenvoudig onderhoudbaar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#25 | Het gemaal dient op dusdanige wijze ontworpen en geplaatst te zijn dat onderhoud en inspectie eenvoudig en beperkt noodzakelijk is. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-1041 Eis-1043 Eis-1044 Eis-1045 Eis-1046 Eis-1047 Eis-1048 Eis-1057 Eis-1061 Eis-1075 Eis-1092 Eis-1103 |
| V&V-Voorwaarden: | Middels onderliggende eisen | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1043 | Voldoende werkruimte |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#26 | Het Gemaal dient naast de te bedienen en onderhouden onderdelen te beschikken over voldoende werkruimte en uitneemruimte. De minimale eis die Rijnland hieraan stelt is dat er 0,80 m vrije ruimte moet zijn aan de zijden waar het onderhoud gepleegd wordt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1042 | Onderliggende eis(en): | Eis-3141 |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse in ontwerpfase a.d.h.v. ruimtebeslag | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1044 | Normale onderhoudsmiddelen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#27 | Het Gemaal moet kunnen worden onderhouden met gangbaar en in de Nederlandse handel (metrisch) verkrijgbare gereedschappen. |  |  |
| Toelichting: | Voor het onderhoud zijn er dus geen bijzondere of geïmporteerde onderhoudsmiddelen nodig. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1042 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Toetsing aan de hand van bediening- en onderhoudsvoorschriften. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1045 | Onderhoud door 1 persoon |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#28 | De bediening en het verzorgend onderhoud van Het Gemaal dient uitvoerbaar te zijn door 1 persoon. |  |  |
| Toelichting: | Bij het verzorgend onderhoud zal geen onderhoud anders dan het inspecteren, het eventueel bijvullen van smeermiddelen of het smeren van bewegende onderdelen plaatsvinden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1042 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | ontwerpfase documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1046 | Onderhoudsinterval |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#29 | Hoogheemraadschap Rijnland dient voor het verzorgend onderhoud maximaal 2 keer per jaar nodig te hebben om het functioneren van het gemaal te kunnen testen waarbij eenvoudig toegang tot alle te inspecteren onderdelen te krijgen is. |  |  |
| Toelichting: | Bij het verzorgend onderhoud zal geen onderhoud anders dan het inspecteren, het eventueel bijvullen van smeermiddelen of het smeren van bewegende onderdelen plaatsvinden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1042 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | ontwerpfase documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1048 | Norm gebruikershandleiding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#34 | De nieuw te realiseren objecten dienen te worden voorzien van een gebruikershandleiding conform NEN 5509. |  |  |
| Toelichting: | afgeleid van eis 0.0.0#25 |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1042 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1049 | Machinerichtlijn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#35 | Het Gemaal dient te voldoen aan de Machinerichtlijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-1050 |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatiemethode conform de VSP. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1050 | CE markering |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#36 | Het Gemaal dient te worden voorzien van een CE markering en een verklaring van overeenstemming EG IIA. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1049 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatiemethode te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1051 | Omgevingsgeluid |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#38a | Het dient aangetoond te worden dat door het gemaal veroorzaakt geluid binnen de wettelijke grenzen voor omgevingsgeluid blijft. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1055 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de ontwerpfase: Opstellen van een geluidsberekening conform activiteitenbesluit Verificatie in de Realisatiefase: Uitvoeren van een geluidsmeting door een onafhankelijk deskundig bureau. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1052 | Geluid gemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#38b | Door Het Gemaal veroorzaakt geluid moet binnen de wettelijke grenzen voor geluid op de werkplek te blijven. Rijnland stelt als minimale eis dat op alle plaatsen van Het Gemaal die aan te merken zijn als werkplek, het geluid maximaal 80 dB(A) mag zijn; |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1055 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de ontwerpfase: Opstellen van een geluidsberekening conform activiteitenbesluit door een onafhankelijk bureau. Verificatie in de Realisatiefase: Uitvoeren van een geluidsmeting door een onafhankelijk bureau. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1055 | Omgeving |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#47 | Het Gemaal dient geen ongewenste effecten te hebben op de omgeving; |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-1038 Eis-1051 Eis-1052 Eis-1053 |
| V&V-Voorwaarden: | Middels onderliggende eisen | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1056 | Handhaven functies |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#52 | Tijdens de realisatie van Het Gemaal moeten de functies van het huidige Gemaal in stand gehouden worden; Het waterpeil in de achterliggende polder moet binnen de gestelde grenzen beheerst worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-1035 Eis-1054 Eis-1072 Eis-1090 |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerpfase; monitoring uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2382 | Duurzaam hout |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#41 | Hout dat wordt toegepast in Het Gemaal dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode (zie http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | ontwerpfase documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2389 | Herbruikbaar WTB en E |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#43 | Het Gemaal dient zodanig te zijn ontworpen dat werktuigbouwkundige en elektrotechnische onderdelen, geschikt voor hergebruik in zijn geheel kunnen worden afgevoerd. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2397 | Hoogtebout |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#53 | Het Gemaal dient te worden voorzien van een hoogtebout, conform document: "doc 18.083340 plaatsingseisen tbv peilschalen en hoogtemerken" |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2417 | Richtlijn arbeidsmiddelen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#37 | Het Gemaal moet voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatiemethode conform de VSP. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2526 | Afdragen belasting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#8 | Het Gemaal dient alle belastingen en mogelijke belastingcombinaties op te kunnen nemen en af te dragen naar de omgeving, zodanig dat het functioneren van Het Gemaal gewaarborgd blijft. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2527 | Belasting droogzetten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#9 | Het Gemaal dient alle belastingen en belastingscombinaties te kunnen opvangen als Het Gemaal wordt drooggezet. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2528 | Minimale restzetting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#10 | Het Gemaal dient minimale restzetting (maximaal 10mm) te hebben voor objecten, niet zijnde grondconstructies, die een waterkerende of constructieve functie vervullen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2573 | Opbarsten en wellen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#13 | Tijdens en na realisatie van het Gemaal mag de bodem niet opbarsten en mogen geen wellen ontstaan. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2735 | Droog inspecteerbaar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspecteerbaar-01 | Alle onderdelen van Het Gemaal die zich onder de waterlijn bevinden en inspectie en onderhoud behoeven, dienen in den droge inspecteerbaar en onderhoudbaar te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2827 | Restzettingen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#11 | Restzettingen die optreden in de restlevensduur van vervangen onderdelen mogen niet leiden tot schade of tot vermindering van het functioneren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1040 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en berekening in de ontwerpfase; | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2845 | Onderdelen zwaarder dan 23 kilo uitrusten met hijsogen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#31 | Onderdelen van Het Gemaal die zwaarder zijn dan 23 kilo en periodiek onderhoud behoeven moeten met behulp van een hijskraan uitneembaar zijn en voorzien te zijn van hijsogen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2952 | Ruimte voor uithijsen onderdelen met mobiele kraan |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.0.0#1 | Het Gemaal dient ruimte te bieden voor het kunnen uithijsen van onderdelen met behulp van een externe mobiele kraan. Indien niet mogelijk afstemmen met opdrachtgever. Extra eisen zijn dan van toepassing. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2986 | Waterbodem niet eroderen door aan- en afvoer van water |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.0#1 | De waterbodem dient binnen de systeemgrens niet te eroderen door de aan- en afvoer van water. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3044 | Keur 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Keur 2020 | Werkzaamheden in de waterkering dienen met inachtneming van de Keur 2020 van HHR uitgevoerd te worden, met uitzondering van artikel 3.5 lid 2. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3181 | Niet functionele onderdelen verwijderen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Onderdelen van het gemaal die niet meer functioneel zijn, dienen verwijderd te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

#### K-1 - Instroomvoorzieningen (K)

| Eis-2280 | Krooshekreiniger volledige krooshek ontdoen van slootvuil |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krooshekreiniger-01 | De krooshekreiniger dient het volledige krooshek te ontdoen van slootvuil wat door de werking van het gemaal wordt aangevoerd vanuit het watersysteem. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | In de uitvoeringsfase dient een test uitgevoerd te worden met een maatgevende hoeveelheid kroosvuil, behorende bij het maximale toegestane verhang over het krooshek (zoals weergegeven in bijlage 3 van de VSE). | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2283 | Momenten van reiniging krooshek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krooshekreiniger-03 | De krooshekreiniger dient minimaal op de volgende momenten het krooshek te reinigen: 1. Na overschrijden peilverschil over het krooshek (registratie met bestaande drukopnemers aan beide zijden krooshek); 2. Handbediening op locatie. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2284 | Krooshekreiniger slootvuil op centrale locatie deponeren |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kroosvuil-01 | De krooshekreiniger dient het kroosvuil te deponeren op de daarvoor bestemde locatie. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2282 | Krooshekreiniger drie dagen functioneren bij ontwerpbelasting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krooshekreiniger-02 | De krooshekreiniger dient minimaal 3 dagen lang volcontinu te kunnen functioneren bij volledige ontwerpbelasting. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2285 | Reiniger functioneren via koppelvlak gemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krooshekreiniger-04 | De reiniger dient te functioneren via het koppelvlak van het gemaal. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2286 | Storingen afleesbaar en gelogd |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Storingen-01 | Opgetreden storingen van de krooshekreiniger dienen door de gebruiker afleesbaar te zijn op het bedieningsscherm van de reiniger. Hierbij dient er per storing een duidelijk alarm, een omschrijving van de storing, een uniek TAG-ID, een locatie van de storing en een oplossing voor de storing afleesbaar te zijn. De storingen dienen gelogd te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2287 | Reiniger te resetten vanuit PLC gemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krooshekreiniger-05 | De reiniger dient vanuit de PLC van het gemaal gereset te kunnen worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2288 | Statussen reiniger in PLC gemaal afleesbaar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC-01 | In de PLC van het gemaal dient een status ‘bedrijf’ en een status ‘gereed’ van de reiniger afleesbaar te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1057 | Voorziening peilschaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.0#01 | Bij de instroomvoorziening dient op een goed uitleesbare en bereikbare locatie, op een vlakke ondergrond, een peilschaalhouder aangebracht te worden door ON. De overige eisen ten aanzien van de peilschaal zijn opgenomen in het document "plaatsingseisen t.b.v. peilschalen en hoogtemerken", zie ook document 31 in de referentielijst. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1042 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Documentbeoordeling ontwerpfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1090 | Normen buisleidingen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.0.0#3 | Onderdelen van het Gemaal die in de waterkering liggen dienen te voldoen aan de NEN 3650 en NEN 3651, met uitzondering van de eis voor de vervangende waterkering. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1056 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | berekening ontwerpfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2403 | Aanleunspaan |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.0#4 | Bij het kroosbordes langs het krooshek dient een aanleunspaan (zonder knieregel) geplaatst te zijn als beveiliging tegen te water raken en om veilig handmatig kroosvuil van het krooshek te kunnen verwijderen. |  |  |
| Toelichting: | Mocht een aanleunspaan niet passen in verband met bijvoorbeeld een roosterreiniger dan dient evengoed voor die locatie(s) waarvandaan kroosvuil verwijderd wordt een valbeveiliging aangebracht zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1614 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2408 | Vormgeving aanleunspaan |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.0#5 | De aanleunspaan dient zodanig te worden vormgegeven en bevestigd dat het kroosvuil veilig en op ergonomische wijze handmatig verwijderd kan worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1625 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2457 | Eigenschappen kroosvuilopslag |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kroosvuilopslag-01 | De kroosvuilopslag dient zodanig te zijn vormgegeven dat het kroosvuil niet weg kan waaien of op een andere manier zich kan verspreiden en waar het eenvoudig te deponeren is en te verwijderen is door de beheerder. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2487 | Spijlafstanden krooshek afstemmen op opvoerwerktuig en krooshekreiniger |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.0#5 | De spijlafstanden van het krooshek dienen te worden afgestemd op de doorlaat van het opvoerwerktuig en op de krooshekreiniger. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2529 | Stabiliteit watergang |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#12 | Het Gemaal dient de stabiliteit van de bodem en oevers binnen de systeemgrens te waarborgen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2760 | Verwijderen kroosvuil |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#17b | Het gemaal moet het verwijderen van tegengehouden kroosvuil faciliteren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2781 | Ruimte kroosbordes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.0#2 | Bij handmatig en bij bovenloopreiniger dient het kroosbordes minimaal 1,50m vrije ruimte te bieden achter het krooshek over de gehele breedte van het krooshek. In geval van een vingerbalk / kettingreiniger dient het kroosbordes minimaal 2,50m vrije ruimte te bieden achter het krooshek over de gehele breedte van het krooshek. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2797 | Sponningen droogzetvoorziening |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8.0#4 | De droogzetvoorziening dient te bestaan uit sponningen voor het toepassen van droogzetschotten op een vlakke vloer. De sponningen dienen 60 mm diep en 80 mm breed te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2867 | Fysieke invaarbeveiliging aan instroomzijde |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.0#1 | De watergang aan de instroomzijde dient te worden voorzien van een fysieke invaarbeveiliging. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2878 | Invaarbeveiliging vormgeving |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.0#2 | De invaarbeveiliging dient zodanig te worden vormgegeven dat er geen vuilophoping plaatsvindt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2889 | Automatische krooshekreiniger plaatsen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6.0#1 | Er dient een automatische krooshekreiniger geplaatst te worden die het tegengehouden kroosvuil automatisch verwijdert. |  |  |
| Toelichting: | Bij dit gemaal mag er gekozen worden tussen een nieuwe krooshekreiniger of het reviseren van de huidige reiniger (binnen de gestelde levensduureisen). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2900 | Besturing krooshekreiniger in betreedbare behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6.0#xx | De besturing van de automatische krooshekreiniger dient binnen de betreedbare behuizing te zijn geplaatst. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3050 | Gehele krooshekbreedte benutten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krooshekbreedte-01 | Het krooshek moet zo geplaatst worden dat bij alle bedrijfssituaties de gehele krooshekbreedte wordt benut. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3079 | Krooshek thermisch verzinkt staal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.0#3 | Het krooshek dient uitgevoerd te zijn in thermisch verzinkt staal. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3108 | Instroom gemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De instroom van het gemaal dient viswerend te worden gemaakt. |  |  |
| Toelichting: | Voorkomen moet worden dat vis er gaat schuilen en een Aal vast komt te zitten in de pomp. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

#### K-2 - Opvoervoorzieningen (K)

| Eis-0651 | Functioneren bij verschillende peilen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#4 | Het Gemaal dient water te kunnen afvoeren vanuit Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder naar de boezem, bij en tussen de volgende peilen en peilverschillen: - nominale capaciteit van 37 m³/min bij instroompeil tussen -1,62 en -1,72 m NAP en uitstroompeil tussen -0,64 en -0,37 m NAP - ontwerpcapaciteit van 53 m³/min bij instroompeil tussen -1,42 en -1,62 m NAP en uitstroompeil tussen -0,64 en -0,37 m NAP |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analysen en berekening in de ontwerpfase; Test (SAT) in realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1053 | Voorkomen lekkage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#xx | Het Gemaal moet zodanig uitgevoerd zijn dat er geen milieu verontreinigende middelen (zoals olie en smeermiddelen) in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1055 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1058 | Twee nieuwe opvoerwerktuigen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#1 | Het Gemaal dient te worden voorzien van twee nieuwe opvoerwerktuigen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-1059 Eis-1060 Eis-1062 Eis-1063 Eis-1064 Eis-1065 Eis-1066 Eis-1067 Eis-1068 Eis-1069 |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1059 | Pomp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#2 | Het opvoerwerktuig dient een pomp te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1058 | Onderliggende eis(en): | Eis-2807 |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1060 | Hoogste rendement |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#4 | Het opvoerwerktuig dient het hoogste rendement te hebben op het nominale werkpunt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1058 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de ontwerpdocumenten van het opvoerwerktuig. Opvoerwerktuigeigenschappen inclusief capaciteitsberekening en werkcurve waarin de capaciteiten, opvoerhoogtes, opgenomen vermogen, toerentallen en rendementen etc. zijn weergegeven. Zowel nominaal als ontwerpcapaciteit weergeven. Verder dient het minimale werkpunt van het opvoerwerktuig opgegeven te zijn. Verificatie in de Realisatiefase: FAT en SAT | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1061 | Reserveonderdelen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#8 | Er dienen producten/installatieonderdelen te worden toegepast waarvoor reserveonderdelen gemakkelijk verkrijgbaar zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1042 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1062 | Rendement opvoerwerktuig |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#14 | Het hydraulisch rendement van het opvoerwerktuig (exclusief aandrijving en frequentieomvormer) dient bij de nominale capaciteit minimaal 67-68% te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1058 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de ontwerpdocumenten van het opvoerwerktuig. Opvoerwerktuigeigenschappen inclusief capaciteitsberekening en werkcurve waarin de capaciteiten, opvoerhoogtes, opgenomen vermogen, toerentallen en rendementen etc. zijn weergegeven. Zowel nominaal als ontwerpcapaciteit weergeven. Verder dient het minimale werkpunt van het opvoerwerktuig opgegeven te zijn. Verificatie in de Realisatiefase: FAT en SAT Uitvoeren van een capaciteitsmeting. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1063 | Eigenschappen pomp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#xx | Het opvoerwerktuig dient te voldoen aan de volgende eisen: 1. waaiertype schroefcentrifugaal of éénkanaal waaier; 2. verticale as; 3. pomptoerental kleiner of gelijk aan 1500 omw/min. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1058 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase; analyse tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1064 | Elektromotor |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.0#1 | De elektromotor dient te voldoen aan de Bundel AV 2018 WT deel 1 Hoofdstuk 7. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1058 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie door het uitvoeren van een berekening cf de Bundel WT of aan de hand van productspecificatie. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1065 | Frequentieomvormer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.0#2 | De toerentalregeling van de elektromotor dient te geschieden door een frequentieomvormer. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1058 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1066 | Frequentie 50 Hz |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.0#4 | De motoren van het opvoerwerktuig dienen niet oversynchroon te draaien. De frequentie dient in het gehele werkgebied van het opvoerwerktuig niet hoger dan 50 Hz te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1058 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de ontwerpdocumenten. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1067 | Droog opstellen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.0#5 | De elektromotor dient droog te worden opgesteld tenzij het opvoerwerktuig als een dompelpomp is uitgevoerd. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1058 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1068 | Directe aandrijving |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.0#1 | Het opvoerwerktuig dient voorzien te zijn van een directe aandrijving. Tandwielaandrijving kan mits de noodzaak en voordelen voldoende blijken uit het ontwerp. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1058 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1069 | Trillingseisen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.0#2 | Aandrijving en opvoerwerktuig dienen te voldoen aan de trillingseisen conform de Bundel AV 2018 WT deel 1 paragraaf 6.1.1. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1058 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Realisatiefase: Verificatie door het uitvoeren van een trillingsmeting door/namens ON door een onafhankelijke deskundige partij (in afwijking van de bundel WT deel 1). | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2807 | Twee opvoerwerktuigen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#5 | Er dienen twee identieke opvoerwerktuigen te worden toegepast, waarvan de nominale capaciteit gelijk is aan de ontwerpcapaciteit. De nominale capaciteit van het Gemaal dient te worden behaald met één opvoerwerktuig, de ontwerpcapaciteit van het gemaal met twee opvoerwerktuigen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1059 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. Verificatie in de Realisatiefase: FAT en SAT | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2817 | Opvoerwerktuigen afzonderlijk droogzetten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.0#2 | Ieder aanwezig opvoerwerktuig dient afzonderlijk drooggezet te kunnen worden, zodanig dat het andere opvoerwerktuig kan blijven functioneren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2912 | Opvoerwerktuig serieproduct |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#16 | Het opvoerwerktuig dient een serieproduct te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3068 | Maximale verhang over krooshek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verhang-01 | De opdrachtnemer dient aan te tonen dat het verhang over het krooshek bij ontwerpcapaciteit en 80% vervuiling niet groter wordt dan 0,10 m. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3175 | Viswerend |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Viswerend-01 | De pomplijn dient viswerend te worden uitgevoerd. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

#### K-3 - Uitstroomvoorzieningen (K)

| Eis-1072 | Terugslagklep persleiding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.0#1 | De persleiding of uitstroomopening dient aan de uitstroomzijde voorzien te zijn van een nieuwe terugslagklep die dient als waterkering. |  |  |
| Toelichting: | De terugslagklep sluit waterdicht af wanneer het opvoerwerktuig buiten werking is. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1056 | Onderliggende eis(en): | Eis-1073 Eis-1074 Eis-1117 Eis-2928 Eis-2940 |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. Verificatie in de Realisatiefase: Uitvoeren van een lekkagetest. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1073 | Plaatsing terugslagklep |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.0#5 | De terugslagklep dient -inclusief de scharnieren- minimaal 11 cm onder het winterpeil te worden geplaatst. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1072 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1074 | Bedienbare terugslagklep |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.0#7 | De terugslagklep dient handmatig bedienbaar te zijn vanaf het maaiveld om te kunnen inlaten of terugspoelen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1072 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1117 | Bediening afsluiter |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0.0#3 | Achter de pomp dient een 2e keermiddel te worden geplaatst. Dit kan zijn een tweede terugslagklep of een automatisch gestuurde afsluiter. Dit 2e keermiddel dient altijd gesloten te zijn als het opvoerwerktuig niet in werking is. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1072 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2920 | Stroomsnelheid in persleiding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.0#1 | De stroomsnelheid in de persleiding dient maximaal 1,5 m/s te bedragen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2928 | Terugslagklep waterdicht afsluiten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.0#2 | De terugslagklep dient waterdicht af te sluiten wanneer het opvoerwerktuig buiten werking is. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1072 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2940 | Terugslagklep bestand tegen druk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.0#4 | De terugslagklep dient bestand te zijn tegen de hydrostatische druk in de watergang. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1072 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3107 | Uitstroomconstructie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De dwarsstroomsnelheid op de Dwarswatering dient gemaximaliseerd te worden tot 0,3 m/s. |  |  |
| Toelichting: | Door het verhogen van de ontwerpcapaciteit van het gemaal wordt de uitstroomsnelheid dwars op de boezem te hoog. Deze snelheid dient gereduceerd te worden. Deze oplossing mag ook net buiten de aangegeven systeemgrenzen worden gezocht. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3204 | Sponningen droogzetvoorziening |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8.0#4 | De droogzetvoorziening dient te bestaan uit sponningen voor het toepassen van droogzetschotten op een vlakke vloer. De sponningen dienen 60 mm diep en 80 mm breed te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

#### K-5 - Behuizing (K)

| Eis-1047 | Verlichting voor onderhoud |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#32 | Het Gemaal moet voorzien zijn van zodanige verlichting dat ook bij afwezigheid van daglicht op verantwoorde manier beheer en onderhoud kan worden uitgevoerd. |  |  |
| Toelichting: | afgeleid van eis 0.0.0#25 |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1042 | Onderliggende eis(en): | Eis-1093 Eis-1094 |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase een lichtsterkte berekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1075 | Betreedbare behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#1a | Het gemaal dient te zijn voorzien van een betreedbare behuizing. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1042 | Onderliggende eis(en): | Eis-1076 Eis-1077 Eis-1079 Eis-1080 Eis-1081 Eis-1082 Eis-1084 Eis-1085 Eis-1087 |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en toets aan vigerende eisen (bijv. bouwbesluit arbo) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1076 | Beschermen tegen weersinvloeden |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#1b | De betreedbare behuizing dient installatieonderdelen te beschermen tegen weersinvloeden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1075 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en toets aan vigerende eisen (bijv. bouwbesluit arbo) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1077 | Inhoud behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#2 | In de behuizing dienen de elektrische installaties, aandrijving, elektromotor en PA-installaties te worden ondergebracht. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1075 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1078 | Afsluiten behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#3 | De behuizing dient met Rijnlands sleutelsysteem afsluitbaar te zijn. Hiertoe dienen 17mm cilindersloten te worden toegepast. |  |  |
| Toelichting: | ON dient tot aan de oplevering de behuizing van eigen sloten te voorzien. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1082 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase en inspectie uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1079 | Weren ongedierte |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#5 | De behuizing dient de installaties te beschermen tegen schade door ongedierte. |  |  |
| Toelichting: | Waar mogelijk ook treffen maatregelen tegen insecten. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1075 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1080 | Kleur behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#6 | De behuizing dient te zijn uitgevoerd in de kleur dennengroen RAL 6009. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1075 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1081 | Kabeldoorvoer behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.0#2 | De betreedbare behuizing dient voorzien te zijn van een kabeldoorvoering in de buitenwand. De kabelinvoer dient groot genoeg te zijn om CEE-form stekker en kabel in te kunnen voeren (voor de noodgenerator). Tevens dient de kabelinvoer niet demonteerbaar of te openen te zijn van buitenaf. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1075 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse in de ontwerpfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1082 | Deur behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.0#3 | De behuizing dient voorzien te zijn van een naar buiten openende enkele deur, die tevens uitneembaar is, voorzien van hang- en sluitwerk vervaardigd uit corrosiebestendig materiaal en tevens voorzien van uitzethangers (deurarretering). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1075 | Onderliggende eis(en): | Eis-1078 Eis-1083 |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1083 | Uitgang behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.0#4 | Deuren dienen te allen tijden van binnenuit te openen te zijn zonder sleutel. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1082 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1084 | Dak behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.0#5 | Het dak van de betreedbare behuizing dient eenvoudig demontabel en hijsbaar te zijn. Het dak dient hiertoe voorzien te zijn van hijsogen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1075 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1085 | Klimaatbeheersing behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.0#1 | De behuizing dient te zijn voorzien van een klimaatbeheersingssysteem. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1075 | Onderliggende eis(en): | Eis-1039 Eis-1086 Eis-1088 |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1086 | Prestaties klimaatbeheersing behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.0#2 | Het klimaatbeheersingssysteem voor de behuizing dient te voldoen aan de volgende eisen: - Min temperatuur behuizing: 5 °C, bij een buitentemperatuur van – 12 °C en een windsnelheid van 8 m/s; - Max temperatuur behuizing: 40 °C, bij een buitentemperatuur van 30 °C; - Instelbaarheid verwarmingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C; - Luchtvochtigheid≤ 90%; Ruimte verwarming via thermostaat geregelde elektrische plaatradiatoren of ribbenbuiselementen met vaste aansluiting; - Prestatie eis ventilatiesysteem SFP2 volgens NEN-EN 16798-3; - Ruimte ventilatie via thermostaat geregelde geruisarme box ventilator; Bij grote stenen gemalen zo nodig voorzien van airco ter koeling; - Aanvoer koude lucht aan de noordzijde; - Ventilatierooster(s) voorzien van stof/vuilfilters. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1085 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de ontwerpfase: Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1087 | Behuizing i.r.t. systemen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.0#3 | De afstemming tussen de in de behuizing geplaatste installatie-onderdelen, uitvoering van de behuizing, en het klimaatbeheersingssysteem dient aantoonbaar geoptimaliseerd te zijn op minimale levensduurkosten en energieverbruik. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1075 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Toetsing aan de hand van berekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1088 | Prestaties klimaatbeheersing behuizing-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.0#4 | Aanvullend op de eisen aan het klimaatbeheersingssysteem voor de behuizing gelden de volgende eisen voor de klimaatregeling van de schakelkast: - maximaal toelaatbare temperatuur schakelpanelen: 40 °C; - verwarming geregeld door 1e thermostaat en een hygrostaat; - ventilatie geregeld door 2e thermostaat. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1085 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de ontwerpfase: Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening. Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2422 | Gemaal voorzien van naambord |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.4.0#1 | Het gemaal dient te worden voorzien van een naambord. Het bord dient afmetingen te hebben van 400x200 mm (bxh). Zodanige uitvoering dat de levensduur minimaal 15 jaar is. |  |  |
| Toelichting: | Het Hoogheemraadschap van Rijnland levert de opmaak hiervoor aan. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2426 | Afmetingen behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.0#1 | Bij de afmetingen en indeling van de betreedbare behuizing dient rekening gehouden te worden met het Bouwbesluit, Machinerichtlijn en Richtlijn Arbeidsmiddelen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2530 | Opstort behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#4 | De behuizing dient op een opstort van minimaal 50 mm vanaf de vloer geplaatst te worden, ter voorkoming van binnen dringen van water. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

#### K-6 - Water- en grondkerende voorzieningen (K)

| Eis-2443 | Kwelscherm visleiding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.0#2 | Ter voorkoming van een waterstroom onder en langs de visleiding dient een kwelscherm met klei om de visleiding geplaatst te worden ter plaatse van de van de kruin van de waterkering. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1035 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase en inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2538 | Damwand CUR 166 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Damwand-02 | Voor de damwandconstructies dient voldaan te worden aan de CUR 166. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2739 | Waterdicht beton |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.0.0#4 | Betonconstructies dienen vloeistofdicht te zijn volgens dichtheidklasse 2, deel 3 Eurocode 2 (NEN-EN 1992-3). Dit geldt voor de objecten beneden het grondwaterpeil (vloeistofdicht buiten-binnen), en objecten die gevuld zijn met water (vloeistofdicht binnen-buiten). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2743 | Deksloof grondkering |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.0#3 | De grondkerende constructie dient te worden afgewerkt met een deksloof. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | ontwerpfase documentbeoordeling; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2974 | Aansluiting damwand |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.0#2 | De bovenzijde van de grondkerende constructie dient aan te sluiten op de bovenzijde van de in- en uitstroomconstructie. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3105 | Damwand |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De houten damwand aan de polder- en boezemzijde dient hersteld te worden zodat deze weer een restlevensduur heeft van tenminste 25 jaar. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

#### K-7 - Terrein (K)

| Eis-1038 | Systeemgrenzen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#18 | Het Gemaal dient te worden opgeleverd binnen de systeemgrenzen. |  |  |
| Toelichting: | De systeemgrenzen betreffen het ruimtebeslag dat de fysieke componenten van het bestaande gemaal innemen of, indien afwijkend, zoals in het meegeleverde ontwerp staan aangegeven. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1055 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1054 | Beschermen K&L |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#46 | Bestaande K&L dienen beschermd te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1056 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse werkplan adhv KLIC melding gegevens | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1093 | Terreinverlichting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.3.0#1 | De terreinverlichting dient te voldoen aan: 1. Lichtkleur wit. 2. De armaturen moeten opschuifarmaturen zijn. 3. Armaturen tegen gevels op deugdelijke wijze monteren; 4, De verlichting dient inschakelbaar te zijn vanuit de kast. 5. De armatuur bij de kast/toegangsdeur dient te zijn voorzien van een bewegings-/schemerschakelaar. |  |  |
| Toelichting: | Eisen uit de Bundel AV 2018 ET paragraaf 10.6.10: Terreinverlichting armaturen |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1047 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse in ontwerpfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1094 | Lichtsterkte terreinverlichting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.3.0#2 | De lichtmast dient bij het krooshek een lichtsterkte te geven van 100 lux ter hoogte van de bovenkant van het krooshek. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1047 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase een lichtsterkte berekening en lichtmeting tijdens de SAT | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2413 | Verharding rond behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.0#4 | Rondom de behuizing dient te zijn voorzien in een dichte verharding, over een afstand van 0,5m, zodat er geen onkruid kan groeien. Dit voorkomt beschadiging aan de behuizing tijdens maaiwerkzaamheden |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1634 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2435 | Bord verboden toegang |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.4.0#2 | Het terrein dient voorzien te zijn van een bord met de tekst 'VERBODEN TOEGANG Art. 461 Wetb. v. Strafr.' |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie ontwerpfase; Analyse tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2451 | Afwatering verharding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.0#5 | De verharding dient vlak en vrij afwaterend te zijn. Geen plasvorming. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1848 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2476 | Kroosvuilhark leveren |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6.0#6 | Bij Het Gemaal moet een krooshark worden geleverd voor het handmatig kunnen reinigen van het krooshek. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Realisatiefase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2531 | Hekwerk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#1 | Het terrein rond het gemaal dient te worden voorzien van een hekwerk voor afscherming voor onbevoegden, indien nodig veekering en indien aanwezig een veilige afscherming van de automatische krooshekreiniger voor onbevoegden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2532 | 2 meter hekwerk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#3 | Het hekwerk rondom het terrein dient te zijn uitgevoerd in een 2 meter hoog stalen spijlenhek met tandenkam en inclusief slootwaaiers. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2533 | Poort 4 meter |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#4 | Het hekwerk dient te zijn voorzien van een (of meer) onderhoudspoort(en) met een breedte van minimaal 4m, zodanig gepositioneerd dat een onderhoudsvoertuig bij te onderhouden onderdelen kan komen en dat een onderhoudsvoertuig de kroosbak kan legen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2534 | Poort 1 meter |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#5 | Het hekwerk dient te zijn voorzien van een looppoort van 1m breed, waardoor het gemaal terrein te voet kan worden bereikt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2535 | Sleutelsysteem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#6 | De poorten in het hekwerk dienen met Rijnlands sleutelsysteem afsluitbaar te zijn. Hiertoe dienen 17mm cilindersloten te worden toegepast. |  |  |
| Toelichting: | ON dient tot aan de oplevering de poorten van eigen sloten te voorzien. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2536 | Groen hekwerk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#7 | Het hekwerk dient te zijn uitgevoerd in thermisch verzinkt staal en voorzien te zijn van coating in de kleur dennengroen (RAL 6009). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2537 | Maatgevende onderhoudsvoertuig |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Onderhoudsvoertuig-01 | Voor het onderhoud en dus de belasting van de toegangsweg en opstelplaats (inclusief stempeling) dient rekening gehouden te worden met de belasting van een vrachtwagen met autolaadkraan met een maximale aslast van 12 ton. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2753 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2747 | Bereikbaarheid te voet |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.0.0#2 | Alle onderdelen binnen het gemaal dienen via elementen verharding te voet bereikbaar te zijn. De breedte van de verharde route is minimaal 1 meter breed. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2753 | Belasting verharding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.0#1 | De verharding dient alle benodigde belastingen door voertuigen of anderszins af te dragen aan de bodem. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-2537 |
| V&V-Voorwaarden: | berekening ontwerpfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2997 | Terrein aansluiten op omringend maaiveld |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.0.0#9 | De hoogte van het gemaalterrein dient aan te sluiten op de omringende maaiveldhoogten. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3019 | Elementenverharding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.0#3 | De verharding dient te zijn opgebouwd uit een elementen verharding. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3031 | Hekwerkstijl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#x | De poorten dienen in dezelfde stijl te worden uitgevoerd als het hekwerk. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | ontwerpfase documentbeoordeling; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3040 | Benadering armatuur |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Armatuur-01 | Het armatuur dient veilig inspecteerbaar en onderhoudbaar te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3103 | Hekwerk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Langs de instroomzijde en uitstroomzijde dient een hekwerk van 1,10 m hoog geplaatst te worden. |  |  |
| Toelichting: | Hekwerk dient om te water raking te voorkomen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3104 | Maaiveld |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Het maaiveld binnen het gemaal terrein dient opgehoogd te worden tot -0,75 m NAP. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3106 | Straatwerk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Het straatwerk dient opnieuw gesteld te worden. Hiervoor mag de huidige bestrating opnieuw gebruikt worden. |  |  |
| Toelichting: | Opnieuw stellen incl. benodigde zand t.b.v. straatlaag of verbetering ondergrond. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

#### K-8 - Toegangsweg (K)

| Eis-1092 | Verharding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.0.0#4 | Over het terrein van ingang tot gemaal binnen het hek dient een (half)verharding met voldoende draagkracht voor onderhoudsvoertuigen van 3 meter breed beschikbaar te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1042 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie ontwerpfase: analyse verhardingsopbouw | Stakeholder(s): |  |

#### K-9 - Elektrotechnische installatie (K)

| Eis-2319 | Efficiëntie frequentieomvormer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frequentieomvormer-01 | De FO dient een efficiëntie klasse IES2 te hebben conform Europese standaard EN 50598-2. Tevens dient de FO in een IP54 uitvoering te zijn, geschikt voor wandmontage. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1037 | Aansturing gemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#16 | Het gemaal dient op afstand aangestuurd te kunnen worden met het centrale besturingssysteem (BOSBO) van Rijnland. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1108 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase: Documentbeoordeling a.d.h.v. criteria; Realisatie: simulatie (FAT) en test (SAT). | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1039 | Berekening klimaat |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#20 | Aan de hand van de vanuit de NEN 61439 noodzakelijk geachte warmte-, koude- en ventilatieberekeningen dient geanalyseerd te worden welke mogelijkheden er liggen voor het terugbrengen of overbodig maken van eventueel noodzakelijke gemechaniseerde koeling, verwarming of ventilatie. |  |  |
| Toelichting: | Een bestaande situatie wordt in principe zo min mogelijk aangepast tenzij dit op de langere termijn een besparing kan opleveren. Te denken valt aan bijvoorbeeld voldoende ruimte creëren voor convectie, meer ventilatieopeningen, een groen dak etc. Uit de berekeningen blijkt of een duurzamer oplossing haalbaar is en kan dit aan Hoogheemraadschap Rijnland voorgelegd kan worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1085 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de ontwerpfase: Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening met analyse. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1089 | Functionaliteit bij maximale temperatuur |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.0#5 | Alle binnen de behuizing geplaatste onderdelen dienen aantoonbaar continu te kunnen opereren bij de daar optredende maximale temperatuur. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1108 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1095 | Bundels ET |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.0.0#1 | De Elektrotechnische installatie van Het Gemaal dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in de bundel ET van Rijnland, te weten: - Bundel AV 2018 ET; - Bundel AV 2018 Elektrotechnische materialen; - Bundel 2018 Engineeringsdocumenten Watersystemen V18.02; - Bundel AV 2018 Coderingen en Naamplaten. De standaard ontwerpdocumenten dienen hierbij objectspecifiek gemaakt te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1036 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerpfase en inspectie in realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1096 | Typicals |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.0.0#2 | De elektrotechnische installaties dienen te worden uitgevoerd conform de typicals. Deze typicals dienen objectspecifiek gemaakt te worden; conform Bundel 2018-bijlage-Elektrotechnische typicals V2019.01.16.zip. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1036 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1097 | Aansluiting adequaat |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#1 | Het gemaal dient te zijn voorzien van een elektriciteitsaansluiting afgestemd op de geplaatste installaties. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1036 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse aan de de hand van de verbruikerslijst om te bepalen hoe zwaar de aansluiting moet zijn/worden. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1098 | Noodstroomaansluiting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#2 | Het gemaal dient een noodstroomaansluiting te hebben. De noodstroomaansluiting dient geschikt te zijn voor een mobiele generatorset van vergelijkbaar vermogen als de elektriciteitsaansluiting van het betreffende gemaal. Het gemaal dient normaal te blijven functioneren indien het gemaal elektrisch gevoed wordt via een noodstroomaggregaat. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1036 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1099 | Specificaties noodstroomaansluiting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#3 | De noodstroomaansluiting dient als volgt uitgevoerd te worden: - Indien Het Gemaal een kleinverbruikersaansluiting heeft, dan dient de noodstroomaansluiting uitgevoerd te zijn in CEE contactmateriaal 3f+N+A 400Vac keuze uit 32/63/125A (EN 60309-2) afgestemd op de grootte van de aansluiting; - Indien Het Gemaal een grootverbruikersaansluiting heeft, dan dient de noodstroomaansluiting uitgevoerd te zijn in zware uitvoering CEE contactmateriaal 3f+N+A 400Vac 125/200/250/400A (EN 60309-2) afgestemd op de grootte van de aansluiting; - Bij aansluitingen >400A dient voorzien te worden in een noodstroomaansluitrail om de connectie tot stand te brengen. De verbinding dient met vlakke vlaggen te gebeuren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1036 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1100 | Lastscheider in hoofdverdeler |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#5 | De net/noodschakelaar dient uitgevoerd te zijn als lastscheider en in de hoofdverdeler te zijn ondergebracht. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1036 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1101 | kWh-meter |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#6 | Het Gemaal dient te worden voorzien van een kWh-meter van het meetbedrijf. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1036 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerpfase en uitvoeringsfase inspectie | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1102 | Separate voedingsgroepen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#7 | M.b.t. verlichting en wandcontactdozen: Bij grootverbruikersaansluitingen dient gevoed te worden vanuit een separate lichtverdeler. Zowel bij kleinverbruik- als grootverbruikaansluitingen dienen separate voedingsgroepen te worden gerealiseerd voor: - Kastverlichting; - Ruimteverlichting, uitvoeren als werkverlichting 500 Lux; - Buitenverlichting: - Noodverlichting (inpandige ruimten) 1 Lux; - 230Vac wandcontactdozen; - 400Vac krachtwandcontactoos. |  |  |
| Toelichting: | In aanvulling op de bundel ET |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1036 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1103 | Aansturing verlichting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#8 | In aanvulling op de bundel ET Aansturing van de verlichting dient minimaal te bestaan uit: - Deurschakelaars voor inschakelen kastverlichting; - Lichtschakelaars voor de ruimte verlichting; - Lichtschakelaar(s) voor buitenverlichting. - Het armatuur bij de kast/toegangsdeur dient te zijn voorzien van een bewegings-/schemerschakelaar. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1042 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1104 | Uitvoering krachtwandcontactdoos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#9 | In aanvulling op de bundel ET De krachtwandcontactdoos dient te worden uitgevoerd als 3f 400Vac 32A, af zekeren met een beveiliging van 16A. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1036 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1105 | Energieverdeling |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#10 | Energieverdeling algemeen: - De laagspanningsschakel- en -verdeelinrichtingen ontwerpen conform de NEN1010 de NEN-EN-IEC 61439 en de NEN-EN-IEC 60204-1. Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1. Algemene eisen: - Nominale stromen in de verbruikerslijst vast leggen (per werktuig); - Verdeler uitvoeren met een railsysteem. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1036 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1106 | Elektrische veiligheidsvoorzieningen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#11 | 4.15 Elektrische veiligheidsvoorzieningen: - Voor 3 fase 400V AC aansluitingen > 80 A, in beide hoofdvoedingsketens (kracht & licht) achter de hoofdschakelaar een vermogensautomaat aanbrengen ter beveiliging tegen kortsluiting en overbelastingstromen; - Hoofdschakelaars vergrendelbaar uitvoeren om spanningsloos onderhoud aan de verdeler te kunnen plegen; - Motorgroepschakelaar beveiligt de betreffende motor tegen kortsluiting. Bij ongeregelde motoren beveiligt de motorgroepschakelaar tevens tegen overbelasting; - De frequentieomvormer beschermt de motorgroep tegen overbelasting; - Motorgroepschakelaars vergrendelbaar uitvoeren om spanningsloos onderhoud aan de motor te kunnen plegen; - Werkschakelaars in de hoofdstroomketen; - Aardlek automaten ter beveiliging verlichtingsgroepen en wandcontactdozen; - Beschermingsklasse elektrotechnisch materiaal (conform NEN-EN-IEC 60529): - schakelkasten IP41 (aanrakingsveilig en druipwaterdicht); - overig vrij opgesteld inpandig materiaal IP54 (stofvrij en spatwaterdicht); - vrij opgesteld uitpandig materiaal IP66 (stofdicht en waterdicht); - inwendige inrichting schakelkasten in IP20B (aanrakingsveilig); - Aarding potentiaalvereffening, uitvoeren conform de NEN1010. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1036 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1107 | Besturingsinstallatie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#12 | 4.18 Besturingsinstallatie - Automatische besturing door PLC, als de bedrijfskeuzeschakelaar in PLC-stand staat. Vanwege uniformiteit een vast merk/type PLC. - Als de PLC besturing faalt, zijn de werktuigen via het Semi Automatisch bedrijf in werking te nemen. In het SA-bedrijf wordt de besturing door relaisinstallatie verzorgd. Aan/uit sturing van de pomp(en) op H/L niveau vanuit een signaalconditioner aangesloten op de niveaumeter aan de instroomzijde (LT1001). Ter bescherming van de pomp(en) wordt LT1002 in combinatie met een schakelversterker als droogloopbeveiliging in de stuurstroom opgenomen. - Aanspreken van LT1002 in combinatie met een schakelversterker leidt tot een melding, plus afschakeling en blokkering van de pomp. De pompblokkering is met een resetcommando op te heffen gegeven. - Relais besturing op 24VDC, 24VDC uitvoeren als 1 24VDC voeding met UPS. Voor gemalen met een aansluiting > 3x80A de 24VDC voeding uitvoeren middels 2 redundante 24VDC voedingen met UPS. UPS rechtstreeks koppelen aan de 24V voeding en de voeding/UPS uitrusten met een meldcontact voor spanningsuitval. - Interfacerelais op 24V DC. |  |  |
| Toelichting: | Bij aanspreken van de droogloopbeveiliging zal veelal het krooshek gereinigd moeten worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1108 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels FAT en SAT | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1108 | Bediening en besturing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.0#1 | Het poldergemaal dient bediend en bestuurd te kunnen worden; zowel automatisch, als ter plaatse en op afstand via centraal besturingssysteem van Rijnland. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-1037 Eis-1089 Eis-1107 Eis-1109 Eis-1110 Eis-1111 Eis-1115 Eis-1116 |
| V&V-Voorwaarden: | Documentbeoordeling adhv criteria ontwerpfase, simulatie (fat) en test (fat) in uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1109 | Bundel E&A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.0#2 | De elektrische elementen voor de automatische besturing van een gemaal met toebehoren dient te voldoen aan de eisen vanuit de bundel E&A. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1108 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1110 | Bundel PA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.0#3 | De Proces Automatisering van Het Gemaal dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in de bundel PA van Rijnland. De standaard ontwerpdocumenten dienen hierbij objectspecifiek gemaakt te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1108 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Documentbeoordeling adhv criteria ontwerpfase, simulatie (fat) en test (fat) in uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1111 | Gebruik beschikbare software |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.0#4 | De procesautomatisering dient te functioneren op basis van de door Rijnland beschikbaar gestelde software. De laatste versie van de software wordt op aanvraag ON door Rijnland aangeleverd. De software dient door ON objectspecifiek gemaakt te worden door iemand met aantoonbare ervaring in SAIA programmeren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1108 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1112 | Niveaumeters |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.3.0#1 | De volgende niveaumeters dienen te zijn aangebracht: - Niveaumeter instroomzijde (onderpand) LT1001: hydrostatische drukopnemer; - Niveaumeter achter krooshek LT1002: hydrostatische drukopnemer; - Niveaumeter uitstroomzijde (bovenpand) LT1003: hydrostatische drukopnemer; - Droogloopbewaking (achter krooshek) LT1002 in combinatie met een schakelversterker. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-1113 Eis-1114 |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerp, analyse en simulatie FAT in ontwerpfase en inspectie en SAT in uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1113 | Meetbereik niveaumeters |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.3.0#2 | De niveaumeters dienen een meetbereik te hebben van 1 m. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1112 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerp en inspectie uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1114 | Niveaumeter in peilbuis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.3.0#3 | Niveaumeters dienen in een peilbuis conform Rijnland standaard te worden aangebracht [Bijlage typical PG model Peilbuis tek HAP 09 019]. De bovenzijde van de peilbuis moet 1,1 m boven het aangrenzende stavlak zijn. Indien de peilbuis achter krooshek hierdoor een obstakel vormt voor andere (onderhouds)werkzaamheden, dient deze onder dek te worden geplaatst, met in het dek een afsluitbaar inspectieluikje. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1112 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerp en inspectie uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1115 | Data aansluiting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.4.0#1 | Het gemaal dient te zijn voorzien van een data-aansluiting voor de communicatie met BOSBO. Dit dient behoud/aanpassing/verlegging van een bestaande lijn. De aanvraag van een nieuwe of aangepaste verbinding dient te worden voorbereid door ON, waarna Rijnland de aanvraag uitvoert. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1108 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1116 | Vaste lijn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.4.0#2 | De communicatie met BOSBO dient plaats te vinden over een vaste lijn. |  |  |
| Toelichting: | Draadloze verbindingen zijn niet toegestaan, tenzij een vaste verbinding niet geleverd kan worden door netwerkbeheerder of opdrachtgever anders besluit o.g.v. de voorwaarden die de netwerkbeheerder stelt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1108 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-1119 | Stekkerbare componenten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.0#5 | Alle aan het dak gemonteerde elektrische componenten dienen stekkerbaar te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1036 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatiemethode te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2166 | Wijzigingen in software vastleggen in wijzigingsdocument |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Software-01 | Alle wijzigingen in software voor objectspecifiek maken van de locatie, moeten worden vastgelegd in een wijzigingsdocument en in het DO ter acceptatie worden voorgelegd aan OG. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2439 | Keuringsdocumenten elektrische installatie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Keuringsdoc-01 | De elektrische installatie dient voorzien te zijn van keuringsstickers en een kopie van het keuringsrapport dient bijgevoegd te zijn in het opleverdossier. Het object dient te voldoen aan de normen: - NEN1010-6; - NEN3140; - NEN60204-1. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

#### K-11 - Vispassage (K)

| Eis-3135 | Algemeen Vismigratie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De volgende doelsoorten zijn vastgesteld voor de vismigratie: - Snoek - Driedoornige stekelbaars - Aal |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3136 | Algemeen Vismigratie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Intrek van vissen van boezem naar polder vindt plaats in de periode 1 maart t/m 30 juni. Uittrek van vissen van polder naar boezem vindt plaats van 1 september tot 30 november. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3137 | Algemeen Vismigratie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Het gemaal dient tweezijdig vispasseerbaar te worden. |  |  |
| Toelichting: | Voor het gemaal kon geen visveilige pomp gevonden worden, het is aan de Opdrachtnemer om te komen tot een aparte constructie waarbij een tweezijdige vispasseerbaarheid kan worden gegarandeerd. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3138 | Algemeen Vismigratie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Onderdelen die in de stroming van de vispassage zitten, mogen de vis niet hinderen of beschadigen. |  |  |
| Toelichting: | Ten behoeve van visveiligheid, zodat botsingschade zoveel mogelijk wordt beperkt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3139 | Vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De vispassage dient voorzien te zijn van een dubbel keermiddel. |  |  |
| Toelichting: | In verband met waterveiligheid dient de vispassage ook dubbelkerend te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3140 | Vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bij intrek van de vis mag de vispassage niet gelijktijdig werken met het gemaal. |  |  |
| Toelichting: | Dit voorkomt te hoge stroomsnelheden door het gemaal bij het lokken van vissen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3141 | Vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De vispassage dient in het geheel drooggezet te kunnen worden. |  |  |
| Toelichting: | Droogzetsponningen t.b.v. onderhoud en monitoring vissen (vissen worden afgevangen met fuik dat in de schotbalksponning geplaatst kan worden). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1043 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3142 | Vismigratie Boezem-> Polder |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Er dient een lokstroom van polder naar boezem te worden gerealiseerd, waarbij de pomp regelbaar moet zijn met een frequentieomvormer. |  |  |
| Toelichting: | Het doel is om vissen te lokken in de boezem met polderwater. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3143 | Vismigratie Polder -> Boezem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Er dient een lokstroom van boezem naar polder te worden gerealiseerd, waarbij de pomp regelbaar moet zijn met een frequentieomvormer. |  |  |
| Toelichting: | Het doel is om vissen te lokken in de polder met boezemwater. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3144 | Vismigratie Boezem-> Polder en Polder -> boezem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De lokstroom mag een maximale stroomsnelheid van 0,4 m/s hebben. |  |  |
| Toelichting: | Op basis van onderzoek Spaarndam is hier de traagste vissoort de driedoornige stekelbaars met een maximale gemiddelde sprintsnelheid van 0,5 m/s. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3145 | Vismigratie Boezem-> Polder en Polder -> boezem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De lokstroom moet regelbaar zijn tussen 0,2 en 0,4 m/s. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3146 | Vismigratie Boezem-> Polder en Polder -> boezem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vispassage dient een doorlaat ≥ Ø400 mm te hebben. |  |  |
| Toelichting: | Vanaf 400 mm kunnen alle volwassen vissen vrij doorzwemmen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3147 | Monitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De vispassage dient te monitoren hoeveel water er ingelaten wordt en wat de maximale stroomsnelheden in de vispassage zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3190 | Monitoren werking vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gedurende een volledig jaar dient er minimaal 3 keer gemonitord en aangetoond te worden dat vis tweezijdig (of eenzijdig) van de vispassage gebruik maakt. Daarnaast dient gedurende een volledig jaar tijdens de verschillende migratieperiodes aangetoond te worden dat er geen vissterfte optreedt in de gehele pomplijn (van instroom tot uitstroom). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3194 | Software ten behoeve van vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De opdrachtnemer dient software voor de vispassage te maken en te installeren. |  |  |
| Toelichting: | De vispassage is geen onderdeel van de standaard software van HHR, opdrachtnemer dient hiervoor zelf zorg te dragen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

### N.	Gemaal Hoogmade (bij molen)

| Eis-0529 | Hoogte Hoogmade |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OM-05-01 | Huidige hoogte bebouwing (NAP +1,20 m) mag niet worden overschreden. Indien dit toch gebeurt, moet via omgevingsvergunningaanvraag worden getoetst of de hoogte is toegestaan. |  |  |
| Toelichting: | Ivm de molenbiotoop. Bebouwing nabij de molen mag het zicht op de molen of de windvang van de molen niet beperken. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatiemethode te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-0622 | Hoogte poldergemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OM-01-17 | De afmetingen en inhoud van het gemaal moeten passen binnen de eisen van het vigerende bestemmingsplan. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0520 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase: zijaanzicht op tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2091 | Systeemgrenzen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#18 | Het Gemaal dient te worden opgeleverd binnen de systeemgrenzen. |  |  |
| Toelichting: | De systeemgrenzen betreffen het ruimtebeslag dat de fysieke componenten van het bestaande gemaal innemen of, indien afwijkend, zoals in het meegeleverde ontwerp staan aangegeven. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2109 | Voldoende werkruimte |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#26 | Het Gemaal dient naast de te bedienen en onderhouden onderdelen te beschikken over voldoende werkruimte en uitneemruimte. De minimale eis die Rijnland hieraan stelt is dat er 0,80 m vrije ruimte moet zijn aan de zijden waar het onderhoud gepleegd wordt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-2795 Eis-3154 |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse in ontwerpfase a.d.h.v. ruimtebeslag | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2384 | Duurzaam hout |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#41 | Hout dat wordt toegepast in Het Gemaal dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode (zie http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | ontwerpfase documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2391 | Herbruikbaar WTB en E |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#43 | Het Gemaal dient zodanig te zijn ontworpen dat werktuigbouwkundige en elektrotechnische onderdelen, geschikt voor hergebruik in zijn geheel kunnen worden afgevoerd. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2399 | Hoogtebout |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#53 | Het Gemaal dient te worden voorzien van een hoogtebout, conform document: "doc 18.083340 plaatsingseisen tbv peilschalen en hoogtemerken" |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2419 | Richtlijn arbeidsmiddelen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#37 | Het Gemaal moet voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatiemethode conform de VSP. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2466 | Kwelweganalyse |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#7 | Het Gemaal dient gecontroleerd te worden op onder- of achterloopsheid. Eventuele onder- of achterloopsheid dient tevens verholpen te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-2444 |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en berekening in de ontwerpfase; | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2552 | Afdragen belasting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#8 | Het Gemaal dient alle belastingen en mogelijke belastingcombinaties op te kunnen nemen en af te dragen naar de omgeving, zodanig dat het functioneren van Het Gemaal gewaarborgd blijft. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2553 | Belasting droogzetten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#9 | Het Gemaal dient alle belastingen en belastingscombinaties te kunnen opvangen als Het Gemaal wordt drooggezet. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-2791 |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2554 | Minimale restzetting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#10 | Het Gemaal dient minimale restzetting (maximaal 10mm) te hebben voor objecten, niet zijnde grondconstructies, die een waterkerende of constructieve functie vervullen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2575 | Opbarsten en wellen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#13 | Tijdens en na realisatie van het Gemaal mag de bodem niet opbarsten en mogen geen wellen ontstaan. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2588 | Electrificeren gemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#15 | De energie die het gemaal gebruikt om zijn functies te vervullen is afkomstig uit het elektriciteitsnetwerk. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-3087 |
| V&V-Voorwaarden: | Middels onderliggende eisen | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2591 | Levensduur |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#22 | Het Gemaal moet voldoen aan tenminste de volgende levensduren zonder vervangingsonderhoud: - bouwkundige en civiele onderdelen: 50 jaar; - werktuigbouwkundige installaties: 15 jaar; - Vijzel: 30 jaar; - elektrotechnische installaties: 15 jaar. Alle nieuwe onderdelen moeten voldoen aan de genoemde levensduureisen, alle te reviseren onderdelen dienen een levensduur van minimaal 15 jaar te hebben. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0024 | Onderliggende eis(en): | Eis-2830 |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase: Analyse; aannemelijk maken dat gekozen materialen de levensduur halen | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2592 | Conservering stalen onderdelen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#23 | Stalen onderdelen moeten een adequate conservering hebben conform de Bundel AV 2018 WT. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | In UO: afwegingen in materiaalkeuze maken. In realisatie: meenemen in werkplan door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2593 | Eenvoudig onderhoudbaar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#25 | Het gemaal dient op dusdanige wijze ontworpen en geplaatst te zijn dat onderhoud en inspectie eenvoudig en beperkt noodzakelijk is. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Middels onderliggende eisen | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2594 | Normale onderhoudsmiddelen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#27 | Het Gemaal moet kunnen worden onderhouden met gangbaar en in de Nederlandse handel (metrisch) verkrijgbare gereedschappen. |  |  |
| Toelichting: | Voor het onderhoud zijn er dus geen bijzondere of geïmporteerde onderhoudsmiddelen nodig. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Toetsing aan de hand van bediening- en onderhoudsvoorschriften. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2595 | Onderhoud door 1 persoon |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#28 | De bediening en het verzorgend onderhoud van Het Gemaal dient uitvoerbaar te zijn door 1 persoon. |  |  |
| Toelichting: | Bij het verzorgend onderhoud zal geen onderhoud anders dan het inspecteren, het eventueel bijvullen van smeermiddelen of het smeren van bewegende onderdelen plaatsvinden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | ontwerpfase documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2596 | Onderhoudsinterval |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#29 | Hoogheemraadschap Rijnland dient voor het verzorgend onderhoud maximaal 2 keer per jaar nodig te hebben om het functioneren van het gemaal te kunnen testen waarbij eenvoudig toegang tot alle te inspecteren onderdelen te krijgen is. |  |  |
| Toelichting: | Bij het verzorgend onderhoud zal geen onderhoud anders dan het inspecteren, het eventueel bijvullen van smeermiddelen of het smeren van bewegende onderdelen plaatsvinden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | ontwerpfase documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2598 | Norm gebruikershandleiding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#34 | De nieuw te realiseren objecten dienen te worden voorzien van een gebruikershandleiding conform NEN 5509. |  |  |
| Toelichting: | afgeleid van eis 0.0.0#25 |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2599 | Machinerichtlijn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#35 | Het Gemaal dient te voldoen aan de Machinerichtlijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatiemethode conform de VSP. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2600 | CE markering |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#36 | Het Gemaal dient te worden voorzien van een CE markering en een verklaring van overeenstemming EG IIA. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatiemethode te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2601 | Omgevingsgeluid |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#38a | Het dient aangetoond te worden dat door het gemaal veroorzaakt geluid binnen de wettelijke grenzen voor omgevingsgeluid blijft. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de ontwerpfase: Opstellen van een geluidsberekening conform activiteitenbesluit Verificatie in de Realisatiefase: Uitvoeren van een geluidsmeting door een onafhankelijk deskundig bureau. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2602 | Geluid gemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#38b | Door Het Gemaal veroorzaakt geluid moet binnen de wettelijke grenzen voor geluid op de werkplek te blijven. Rijnland stelt als minimale eis dat op alle plaatsen van Het Gemaal die aan te merken zijn als werkplek, het geluid maximaal 80 dB(A) mag zijn; |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de ontwerpfase: Opstellen van een geluidsberekening conform activiteitenbesluit door een onafhankelijk bureau. Verificatie in de Realisatiefase: Uitvoeren van een geluidsmeting door een onafhankelijk bureau. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2605 | Omgeving |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#47 | Het Gemaal dient geen ongewenste effecten te hebben op de omgeving; |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Middels onderliggende eisen | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2606 | Handhaven functies |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#52 | Tijdens de realisatie van Het Gemaal moeten de functies van het huidige Gemaal in stand gehouden worden; Het waterpeil in de achterliggende polder moet binnen de gestelde grenzen beheerst worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-2619 |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerpfase; monitoring uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2737 | Droog inspecteerbaar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspecteerbaar-01 | Alle onderdelen van Het Gemaal die zich onder de waterlijn bevinden en inspectie en onderhoud behoeven, dienen in den droge inspecteerbaar en onderhoudbaar te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2830 | Restzettingen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#11 | Restzettingen die optreden in de restlevensduur van vervangen onderdelen mogen niet leiden tot schade of tot vermindering van het functioneren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2591 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en berekening in de ontwerpfase; | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2848 | Onderdelen zwaarder dan 23 kilo uitrusten met hijsogen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#31 | Onderdelen van Het Gemaal die zwaarder zijn dan 23 kilo en periodiek onderhoud behoeven moeten met behulp van een hijskraan uitneembaar zijn en voorzien te zijn van hijsogen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2955 | Ruimte voor uithijsen onderdelen met mobiele kraan |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.0.0#1 | Het Gemaal dient ruimte te bieden voor het kunnen uithijsen van onderdelen met behulp van een externe mobiele kraan. Indien niet mogelijk afstemmen met opdrachtgever. Extra eisen zijn dan van toepassing. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2989 | Waterbodem niet eroderen door aan- en afvoer van water |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.0#1 | De waterbodem dient binnen de systeemgrens niet te eroderen door de aan- en afvoer van water. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3045 | Keur 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Keur 2020 | Werkzaamheden in de waterkering dienen met inachtneming van de Keur 2020 van HHR uitgevoerd te worden, met uitzondering van artikel 3.5 lid 2. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3113 | Demping oppervlakte water |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De demping van oppervlakte water in polder en boezem moet beperkt blijven tot maximaal 6 en 5 m2 respectievelijk. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3183 | Niet functionele onderdelen verwijderen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Onderdelen van het gemaal die niet meer functioneel zijn, dienen verwijderd te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3188 | Visveilig gemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Het gemaal dient visveilig te zijn uitgevoerd. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3208 | Diepte civieltechnische constructie afgestemd op laagste peil over 30 jaar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De diepte van de civieltechnische constructie dient afgestemd te zijn op het toekomstig laagste peil over 30 jaar. |  |  |
| Toelichting: | De diepte dient zodanig te zijn zodat over 30 jaar nog steeds voldoende waterdiepte is voor een goede werking van het opvoerwerktuig. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

#### N-1 - Instroomvoorzieningen (N)

| Eis-2405 | Aanleunspaan |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.0#4 | Bij het kroosbordes langs het krooshek dient een aanleunspaan (zonder knieregel) geplaatst te zijn als beveiliging tegen te water raken en om veilig handmatig kroosvuil van het krooshek te kunnen verwijderen. |  |  |
| Toelichting: | Mocht een aanleunspaan niet passen in verband met bijvoorbeeld een roosterreiniger dan dient evengoed voor die locatie(s) waarvandaan kroosvuil verwijderd wordt een valbeveiliging aangebracht zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1614 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2410 | Vormgeving aanleunspaan |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.0#5 | De aanleunspaan dient zodanig te worden vormgegeven en bevestigd dat het kroosvuil veilig en op ergonomische wijze handmatig verwijderd kan worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1625 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2460 | Eigenschappen kroosvuilopslag |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kroosvuilopslag-01 | De kroosvuilopslag dient zodanig te zijn vormgegeven dat het kroosvuil niet weg kan waaien of op een andere manier zich kan verspreiden en waar het eenvoudig te deponeren is en te verwijderen is door de beheerder. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2490 | Spijlafstanden krooshek afstemmen op opvoerwerktuig |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.0#5 | De spijlafstanden van het krooshek dienen te worden afgestemd op de doorlaat van het opvoerwerktuig. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2501 | Krooshek hellingshoek 15 graden |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.0#6 | Het krooshek dient een hellingshoek van 15° ten opzichte van het verticale vlak te hebben. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2555 | Stabiliteit watergang |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#12 | Het Gemaal dient de stabiliteit van de bodem en oevers binnen de systeemgrens te waarborgen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2570 | Kwelschot |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.0#3 | Ongeacht eventuele overige kwelmaatregelen voor het gemaal, dient de vijzelgoot voorzien te zijn van een schot van 1 tot 1,5 meter (naar beneden en de zijkanten) als extra voorziening tegen onder- en achterloopsheid. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2583 | Voorziening peilschaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.0#01 | Bij de instroomvoorziening dient op een goed uitleesbare en bereikbare locatie, op een vlakke ondergrond, een peilschaalhouder aangebracht te worden door ON. De overige eisen ten aanzien van de peilschaal zijn opgenomen in het document "plaatsingseisen t.b.v. peilschalen en hoogtemerken", zie ook document 31 in de referentielijst. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Documentbeoordeling ontwerpfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2637 | Normen buisleidingen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.0.0#3 | Onderdelen van het Gemaal die in de waterkering liggen dienen te voldoen aan de NEN 3650 en NEN 3651, met uitzondering van de eis voor de vervangende waterkering. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | berekening ontwerpfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2762 | Verwijderen kroosvuil |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#17b | Het gemaal moet het verwijderen van tegengehouden kroosvuil faciliteren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-2779 |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2766 | Slibschot |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.0#1 | Indien de instroombak dieper is dan de waterbodem volgens de legger dient een slibschot te worden aangelegd, om te verhinderen dat de waterbodem en slib naar de instroomconstructie spoelt en de werking van Het Gemaal negatief beïnvloeden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-2771 Eis-2775 |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2771 | Hoogte slibschot |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.0#2 | Het slibschot dient gelijk te zijn aan de waterbodem volgens legger (bodemhoogte met maximale sliblaag), en zodanig te worden uitgevoerd dat de gemiddelde stroomsnelheid over het slibschot niet hoger is dan 0,2 m/s bij het laagste afmaalpeil. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2766 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2775 | Baggerruimte achter slibschot |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.0#3 | Het slibschot dient zo te zijn gedimensioneerd dat de ruimte tussen het slibschot en het gemaal door middel van een kraan kan worden gebaggerd. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2766 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2779 | Kroosbordes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.0#1 | Achter het krooshek dient een kroosbordes aanwezig te zijn om het krooshek handmatig te kunnen reinigen en om kroosvuil te kunnen deponeren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2762 | Onderliggende eis(en): | Eis-2783 Eis-2787 |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2783 | Ruimte kroosbordes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.0#2 | Bij handmatig en bij bovenloopreiniger dient het kroosbordes minimaal 1,50m vrije ruimte te bieden achter het krooshek over de gehele breedte van het krooshek. In geval van een vingerbalk / kettingreiniger dient het kroosbordes minimaal 2,50m vrije ruimte te bieden achter het krooshek over de gehele breedte van het krooshek. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2779 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2787 | Vlak kroosbordes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.0#3 | De kroosbordes/-dek dient vlak en gesloten te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2779 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2791 | Droogzetten opvoerwerktuig |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8.0#2 | Ieder aanwezig opvoerwerktuig dient afzonderlijk drooggezet te kunnen worden, zodanig dat andere opvoerwerktuig(en) blijven functioneren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2553 | Onderliggende eis(en): | Eis-2795 Eis-2799 Eis-3206 |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2795 | Werkruimte droogzetvoorziening |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8.0#3 | De droogzetvoorziening dient zodanig geplaatst te worden, dat alle onderdelen die ter plaatse onderhoud behoeven drooggezet kunnen worden, en er voldoende werkruimte is om dit onderhoud uit te voeren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2109 Eis-2791 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2799 | Sponningen droogzetvoorziening |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8.0#4 | De droogzetvoorziening dient te bestaan uit sponningen voor het toepassen van droogzetschotten op een vlakke vloer. De sponningen dienen 60 mm diep en 80 mm breed te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2791 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2859 | Instroomconstructie rekening houden met peilverlaging |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0#3 | De instroomconstructie moet zijn afgestemd op het toekomstig laagste peil rekening houdend met de toekomstige peilverlaging. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3053 | Gehele krooshekbreedte benutten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krooshekbreedte-01 | Het krooshek moet zo geplaatst worden dat bij alle bedrijfssituaties de gehele krooshekbreedte wordt benut. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3082 | Krooshek thermisch verzinkt staal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.0#3 | Het krooshek dient uitgevoerd te zijn in thermisch verzinkt staal. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3111 | Lokstroompomp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De spijlafstand van het krooshek moet afgestemd zijn op de doorlaat van de lokstroompomp. |  |  |
| Toelichting: | In verband met kans op verstoppingen van de pomp dient het krooshek zoveel mogelijk drijvend vuil tegen te houden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

#### N-2 - Opvoervoorzieningen (N)

| Eis-0646 | Functioneren bij verschillende peilen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#4 | Het Gemaal dient water te kunnen afvoeren vanuit Hoogmadese polder naar de boezem, bij en tussen de volgende peilen en peilverschillen: - nominale capaciteit van 9 m³/min bij instroompeil tussen -2,29 en -2,47 m NAP en stortpunt -0,55 m NAP en tegenmaalpunt -0,37 m NAP - ontwerpcapaciteit van 13 m³/min bij instroompeil tussen -2,09 en -2,34 m NAP en stortpunt -0,55 m NAP en tegenmaalpunt -0,37 m NAP. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analysen en berekening in de ontwerpfase; Test (SAT) in realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2048 | Visveilig |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Visveilig-01 | Opvoerwerktuig dient visveilig te zijn. |  |  |
| Toelichting: | Visveilig houdt in dit geval in dat m.b.t. het opvoerwerktuig conform NEN 8775:2020 alle visklassen een overlevingsscore van minimaal 95% halen. Tevens houdt visveilig in dat afsluiters wanneer open buiten de stroming komen om kans op schade aan vissen te minimaliseren en worden te scherpe bochten in de persleiding voorkomen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2512 | Vijzel verwijderen zonder amoveren behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vijzel-01 | De vijzel dient in zijn geheel verwijderd te kunnen zonder dat de behuizing geamoveerd hoeft te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2565 | Rendement tandwielkast |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.0#5 | Indien een tandwielkast wordt toegepast, dan dient deze een rendement te hebben van minimaal 95%. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2566 | Uitgelijnd |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.0#3 | Het opvoerwerktuig en de aandrijving dienen te zijn uitgelijnd en gesteld. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Realisatiefase: Verificatie door het uitvoeren van een trillingsmeting cf de bundel WT deel 2 | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2567 | Onderlager vijzel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.0#1 | Het onderlager van de vijzel dient uitgevoerd te worden als dicht lager dat levensduur gesmeerd is. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. (Lagerberekening) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2568 | Levensduur lager |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.0#2 | De lagers van het opvoerwerktuig dienen een L01 levensduur te hebben van minimaal 100.000 draaiuur. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. (Lagerberekening) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2569 | Lagers vervangbaar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.0#3 | De onder- en bovenlagers dienen vervangbaar te zijn zonder dat de vijzel uit de opleider gehaald hoeft te worden, tevens dient de uitlijning van de vijzel niet te veranderen tijdens het vervangen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1321 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2581 | Voorkomen lekkage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#xx | Het Gemaal moet zodanig uitgevoerd zijn dat er geen milieu verontreinigende middelen (zoals olie en smeermiddelen) in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2584 | Servicefactor tandwielkast |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.0#4 | Indien een tandwielkast wordt toegepast, dan dient deze een minimale servicefactor van 2 te hebben (Pgeïnstallerd motor/Pnominaal). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2586 | Vijzel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#2 | Het opvoerwerktuig dient een vijzel te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-2800 Eis-2801 Eis-2803 |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2611 | Eén nieuw opvoerwerktuig |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#1 | Het Gemaal dient te worden voorzien van één nieuw opvoerwerktuig. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-2804 |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2612 | Reserveonderdelen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#8 | Er dienen producten/installatieonderdelen te worden toegepast waarvoor reserveonderdelen gemakkelijk verkrijgbaar zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2613 | Elektromotor |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.0#1 | De elektromotor dient te voldoen aan de Bundel AV 2018 WT deel 1 Hoofdstuk 7. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie door het uitvoeren van een berekening cf de Bundel WT of aan de hand van productspecificatie. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2614 | Frequentieomvormer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.0#2 | De toerentalregeling van de elektromotor dient te geschieden door een frequentieomvormer. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2615 | Frequentie 50 Hz |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.0#4 | De motoren van het opvoerwerktuig dienen niet oversynchroon te draaien. De frequentie dient in het gehele werkgebied van het opvoerwerktuig niet hoger dan 50 Hz te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de ontwerpdocumenten. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2616 | Droog opstellen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.0#5 | De elektromotor dient droog te worden opgesteld. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2617 | Directe aandrijving |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.0#1 | Het opvoerwerktuig dient voorzien te zijn van een directe aandrijving. Tandwielaandrijving kan mits de noodzaak en voordelen voldoende blijken uit het ontwerp. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2618 | Trillingseisen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.0#2 | Aandrijving en opvoerwerktuig dienen te voldoen aan de trillingseisen conform de Bundel AV 2018 WT deel 1 paragraaf 6.1.1. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Realisatiefase: Verificatie door het uitvoeren van een trillingsmeting door/namens ON door een onafhankelijke deskundige partij (in afwijking van de bundel WT deel 1). | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2800 | Tegenmaalpunt |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#10 | Het tegenmaalpunt van de vijzel dient minimaal NAP -0,37 m te zijn en het stortpunt dient minimaal NAP -0,55 m te zijn. |  |  |
| Toelichting: | Nadere detaillering door ON, ontwerp wijkt nu af van de eis maar aan ON wordt gevraagd wel een oplossing te realiseren binnen de gestelde eis. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2586 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2801 | Hellingshoek vijzel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#11 | De hellingshoek van de vijzel dient tussen de 30° en 40° te liggen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2586 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2802 | Vijzellengte |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#12 | De vijzellengte dient te zijn afgestemd op het toekomstig laagste peil. De beschoeping dient te zijn afgestemd op het huidige vulpunt, waardoor het onderste deel van de vijzel onbeschoept blijft, maar in de toekomst wel beschoept moet kunnen worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1144 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2803 | Afdekken vijzelgoot |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#13 | De vijzelgoot dient te worden afgedekt, vanwege veiligheid, geluid en vorstbescherming. In afwijking van de eis m.b.t. "onderhoud door 1 persoon" dient de afdekking afneembaar te zijn door maximaal 2 personen voor inspectie en onderhoud van de vijzel. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2586 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2804 | Rendement opvoerwerktuig |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#14 | Het hydraulisch rendement van het opvoerwerktuig (exclusief aandrijving en frequentieomvormer) dient bij de nominale capaciteit minimaal 62% te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2611 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de ontwerpdocumenten van het opvoerwerktuig. Opvoerwerktuigeigenschappen inclusief capaciteitsberekening en werkcurve waarin de capaciteiten, opvoerhoogtes, opgenomen vermogen, toerentallen en rendementen etc. zijn weergegeven. Zowel nominaal als ontwerpcapaciteit weergeven. Verder dient het minimale werkpunt van het opvoerwerktuig opgegeven te zijn. Verificatie in de Realisatiefase: FAT en SAT Uitvoeren van een capaciteitsmeting. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3071 | Maximale verhang over krooshek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verhang-01 | De opdrachtnemer dient aan te tonen dat het verhang over het krooshek bij ontwerpcapaciteit en 80% vervuiling niet groter wordt dan 0,10 m. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

#### N-3 - Uitstroomvoorzieningen (N)

| Eis-2619 | Terugslagklep persleiding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.0#1 | De persleiding of uitstroomopening dient aan de uitstroomzijde voorzien te zijn van een nieuwe terugslagklep die dient als waterkering. |  |  |
| Toelichting: | De terugslagklep sluit waterdicht af wanneer het opvoerwerktuig buiten werking is. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2606 | Onderliggende eis(en): | Eis-2620 Eis-2621 Eis-2931 Eis-2943 Eis-3110 |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. Verificatie in de Realisatiefase: Uitvoeren van een lekkagetest. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2620 | Plaatsing terugslagklep |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.0#5 | De terugslagklep dient -inclusief de scharnieren- minimaal 15 cm onder het winterpeil te worden geplaatst. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2619 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2621 | Bedienbare terugslagklep |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.0#7 | De terugslagklep dient handmatig bedienbaar te zijn vanaf het maaiveld om te kunnen inlaten of terugspoelen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2619 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2931 | Terugslagklep waterdicht afsluiten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.0#2 | De terugslagklep dient waterdicht af te sluiten wanneer het opvoerwerktuig buiten werking is. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2619 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2943 | Terugslagklep bestand tegen druk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.0#4 | De terugslagklep dient bestand te zijn tegen de hydrostatische druk in de watergang. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2619 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3110 | Terugslagklep volledig geopend bij nominale capaciteit |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De terugslagklep dient bij nominale gemaal capaciteit volledig geopend te zijn. |  |  |
| Toelichting: | Ten behoeve van visveiligheid dient de terugslagklep volledig geopend te zijn, zodat botsingschade zoveel mogelijk wordt beperkt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2619 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3186 | Voorziening peilschaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.0#01 | Indien de uitstroomvoorziening vervangen wordt dient op een goed uitleesbare en bereikbare locatie, op een vlakke ondergrond, een peilschaalhouder aangebracht te worden door ON. De overige eisen ten aanzien van de peilschaal zijn opgenomen in het document "plaatsingseisen t.b.v. peilschalen en hoogtemerken", zie ook document 31 in de referentielijst. |  |  |
| Toelichting: | Bij renovatie dient de bestaande peilschaal gehandhaafd te blijven. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Documentbeoordeling ontwerpfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3206 | Sponningen droogzetvoorziening |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8.0#4 | De droogzetvoorziening dient te bestaan uit sponningen voor het toepassen van droogzetschotten op een vlakke vloer. De sponningen dienen 60 mm diep en 80 mm breed te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2791 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

#### N-5 - Behuizing (N)

| Eis-2423 | Gemaal voorzien van naambord |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.4.0#1 | Het gemaal dient te worden voorzien van een naambord. Het bord dient afmetingen te hebben van 400x200 mm (bxh). Zodanige uitvoering dat de levensduur minimaal 15 jaar is. |  |  |
| Toelichting: | Het Hoogheemraadschap van Rijnland levert de opmaak hiervoor aan. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2556 | Opstort behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#4 | De behuizing dient op een opstort van minimaal 50 mm vanaf de vloer geplaatst te worden, ter voorkoming van binnen dringen van water. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2597 | Verlichting voor onderhoud |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#32 | Het Gemaal moet voorzien zijn van zodanige verlichting dat ook bij afwezigheid van daglicht op verantwoorde manier beheer en onderhoud kan worden uitgevoerd. |  |  |
| Toelichting: | afgeleid van eis 0.0.0#25 |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase een lichtsterkte berekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2622 | Buitenopstellingskast |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#1a | Het gemaal dient te zijn voorzien van een buitenopstellingskast. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en toets aan vigerende eisen (bijv. bouwbesluit arbo) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2623 | Beschermen tegen weersinvloeden |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#1b | De buitenopstellingskast dient installatieonderdelen te beschermen tegen weersinvloeden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en toets aan vigerende eisen (bijv. bouwbesluit arbo) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2624 | Inhoud behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#2 | In de buitenopstellingskast dienen de elektrische installaties en PA-installaties te worden ondergebracht. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2625 | Afsluiten behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#3 | De behuizing dient met Rijnlands sleutelsysteem afsluitbaar te zijn. Hiertoe dienen 17mm cilindersloten te worden toegepast. |  |  |
| Toelichting: | ON dient tot aan de oplevering de behuizing van eigen sloten te voorzien. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase en inspectie uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2626 | Weren ongedierte |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#5 | De behuizing dient de installaties te beschermen tegen schade door ongedierte. |  |  |
| Toelichting: | Waar mogelijk ook treffen maatregelen tegen insecten. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2627 | Kleur behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#6 | De behuizing dient te zijn uitgevoerd in de kleur dennengroen RAL 6009. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2628 | Kabeldoorvoer behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.0#2 | De buitenopstellingskast dient voorzien te zijn van een kabeldoorvoering in de buitenwand. De kabelinvoer dient groot genoeg te zijn om CEE-form stekker en kabel in te kunnen voeren (voor de noodgenerator). Tevens dient de kabelinvoer niet demonteerbaar of te openen te zijn van buitenaf. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse in de ontwerpfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2632 | Klimaatbeheersing behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.0#1 | De behuizing dient te zijn voorzien van een klimaatbeheersingssysteem. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2633 | Prestaties klimaatbeheersing behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.0#2 | Het klimaatbeheersingssysteem voor de behuizing dient te voldoen aan de volgende eisen: - Min temperatuur behuizing: 5 °C, bij een buitentemperatuur van – 12 °C en een windsnelheid van 8 m/s; - Max temperatuur behuizing: 40 °C, bij een buitentemperatuur van 30 °C; - Instelbaarheid verwarmingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C; - Luchtvochtigheid≤ 90%; Ruimte verwarming via thermostaat geregelde schakelkast verwarming; - Prestatie eis ventilatiesysteem SFP2 volgens NEN-EN 16798-3; - Ruimte ventilatie via thermostaat geregelde geruisarme box ventilator; - Aanvoer koude lucht aan de noordzijde; - Ventilatierooster(s) voorzien van stof/vuilfilters. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de ontwerpfase: Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2634 | Behuizing i.r.t. systemen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.0#3 | De afstemming tussen de in de behuizing geplaatste installatie-onderdelen, uitvoering van de behuizing, en het klimaatbeheersingssysteem dient aantoonbaar geoptimaliseerd te zijn op minimale levensduurkosten en energieverbruik. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Toetsing aan de hand van berekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2635 | Prestaties klimaatbeheersing behuizing-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.0#4 | Aanvullend op de eisen aan het klimaatbeheersingssysteem voor de behuizing gelden de volgende eisen voor de klimaatregeling van de schakelkast: - maximaal toelaatbare temperatuur schakelpanelen: 40 °C; - verwarming geregeld door 1e thermostaat en een hygrostaat; - ventilatie geregeld door 2e thermostaat. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de ontwerpfase: Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening. Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen. | Stakeholder(s): |  |

#### N-6 - Water- en grondkerende voorzieningen (N)

| Eis-2444 | Kwelscherm visleiding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.0#2 | Ter voorkoming van een waterstroom onder en langs de visleiding dient een kwelscherm met klei om de visleiding geplaatst te worden ter plaatse van de van de kruin van de waterkering. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2466 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase en inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2564 | Damwand CUR 166 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Damwand-02 | Voor de damwandconstructies dient voldaan te worden aan de CUR 166. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2741 | Waterdicht beton |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.0.0#4 | Betonconstructies dienen vloeistofdicht te zijn volgens dichtheidklasse 2, deel 3 Eurocode 2 (NEN-EN 1992-3). Dit geldt voor de objecten beneden het grondwaterpeil (vloeistofdicht buiten-binnen), en objecten die gevuld zijn met water (vloeistofdicht binnen-buiten). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2745 | Deksloof grondkering |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.0#3 | De grondkerende constructie dient te worden afgewerkt met een deksloof. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | ontwerpfase documentbeoordeling; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2966 | In- en uitstroomconstructie voorzien van stalen damwand |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.0#1 | De in- en uitstroomconstructie van het gemaal dient te worden voorzien van een stalen damwand als grondkerende constructie in verband met stabiliteit en uitspoelen van grond. |  |  |
| Toelichting: | Aan de boezemzijde (uitstroomzijde) dient er een waterdichte verbinding te komen tussen de nieuwe stalen damwand en de bestaande houten damwand. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2977 | Aansluiting damwand |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.0#2 | De bovenzijde van de grondkerende constructie dient aan te sluiten op de bovenzijde van de in- en uitstroomconstructie. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3114 | Ontwerphoogte kering |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De ontwerphoogte van de kruin van de kering, en daarmee de bovenkant van de kerende hoogte van civieltechnische constructie van het gemaal, bedraagt minimaal -0,10 m NAP (mag niet lager zijn). |  |  |
| Toelichting: | De civieltechnische constructie is niet aan zetting onderhevig. Naastliggende waterkerende grondlichamen dienen aangebracht te worden met overhoogte rekening houdend met een zettingsperiode van 15 jaar. Na 15 jaar dienen de grondlichamen minimaal op NAP -0,10 m te liggen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3197 | Damwand uitstroomzijde vervangende waterkering |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De damwand aan de uitstroomzijde dient te kunnen fungeren als vervangende waterkering. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

#### N-7 - Terrein (N)

| Eis-2415 | Verharding rond behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.0#4 | Rondom de behuizing dient te zijn voorzien in een dichte verharding, over een afstand van 0,5m, zodat er geen onkruid kan groeien. Dit voorkomt beschadiging aan de behuizing tijdens maaiwerkzaamheden |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1634 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2436 | Bord verboden toegang |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.4.0#2 | Het terrein dient voorzien te zijn van een bord met de tekst 'VERBODEN TOEGANG Art. 461 Wetb. v. Strafr.' |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie ontwerpfase; Analyse tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2453 | Afwatering verharding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.0#5 | De verharding dient vlak en vrij afwaterend te zijn. Geen plasvorming. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1848 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2479 | Kroosvuilhark leveren |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6.0#6 | Bij Het Gemaal moet een krooshark worden geleverd voor het handmatig kunnen reinigen van het krooshek. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Realisatiefase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2557 | Hekwerk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#1 | Het terrein rond het gemaal dient te worden voorzien van een hekwerk voor afscherming voor onbevoegden, indien nodig veekering en indien aanwezig een veilige afscherming van de automatische krooshekreiniger voor onbevoegden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2560 | Poort 1 meter |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#5 | Het hekwerk dient te zijn voorzien van een looppoort van 1m breed, waardoor het gemaal terrein te voet kan worden bereikt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2561 | Sleutelsysteem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#6 | De poorten in het hekwerk dienen met Rijnlands sleutelsysteem afsluitbaar te zijn. Hiertoe dienen 17mm cilindersloten te worden toegepast. |  |  |
| Toelichting: | ON dient tot aan de oplevering de poorten van eigen sloten te voorzien. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2563 | Maatgevende onderhoudsvoertuig |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Onderhoudsvoertuig-01 | Voor het onderhoud en dus de belasting van de toegangsweg en opstelplaats (inclusief stempeling) dient rekening gehouden te worden met de belasting van een vrachtwagen met autolaadkraan met een maximale aslast van 12 ton. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2755 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2604 | Beschermen K&L |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#46 | Bestaande K&L dienen beschermd te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse werkplan adhv KLIC melding gegevens | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2639 | Terreinverlichting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.3.0#1 | De terreinverlichting dient te voldoen aan: 1. Lichtkleur wit. 2. De armaturen moeten opschuifarmaturen zijn. 3. Armaturen tegen gevels op deugdelijke wijze monteren; 4, De verlichting dient inschakelbaar te zijn vanuit de kast. 5. De armatuur bij de kast/toegangsdeur dient te zijn voorzien van een bewegings-/schemerschakelaar. |  |  |
| Toelichting: | Eisen uit de Bundel AV 2018 ET paragraaf 10.6.10: Terreinverlichting armaturen |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse in ontwerpfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2640 | Lichtsterkte terreinverlichting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.3.0#2 | De lichtmast dient bij het krooshek een lichtsterkte te geven van 100 lux ter hoogte van de bovenkant van het krooshek. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase een lichtsterkte berekening en lichtmeting tijdens de SAT | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2749 | Bereikbaarheid te voet |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.0.0#2 | Alle onderdelen binnen het gemaal dienen via elementen verharding te voet bereikbaar te zijn. De breedte van de verharde route is minimaal 1 meter breed. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2755 | Belasting verharding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.0#1 | De verharding dient alle benodigde belastingen door voertuigen of anderszins af te dragen aan de bodem. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-2563 |
| V&V-Voorwaarden: | berekening ontwerpfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3000 | Terrein aansluiten op omringend maaiveld |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.0.0#9 | De hoogte van het gemaalterrein dient aan te sluiten op de omringende maaiveldhoogten. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3022 | Elementenverharding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.0#3 | De verharding dient te zijn opgebouwd uit een elementen verharding. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3041 | Benadering armatuur |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Armatuur-01 | Het armatuur dient veilig inspecteerbaar en onderhoudbaar te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3109 | Hekwerk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Langs de instroomzijde en uitstroomzijde dient een hekwerk van 1,10 m hoog geplaatst te worden. |  |  |
| Toelichting: | Hekwerk dient om te water raking te voorkomen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3115 | Toegangspad |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | In de definitieve situatie dient het toegangspad naar de molen toe minimaal 1,20 meter breed te zijn. |  |  |
| Toelichting: | Dit is gelijkwaardig aan de huidige situatie. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3116 | Huidige hekwerk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Het huidige houten hekwerk dient vervangen te worden voor een vergelijkbaar hekwerk. |  |  |
| Toelichting: | Foto's van het huidige hekwerk zijn opgenomen in de Annex. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3173 | Kroosvuilbak aanbrengen op terrein |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kroosvuilbak-01 | Er dient een kroosvuilbak aangebracht te worden op het terrein met de afmetingen: 1,50 m x 1,50 m x 0,40 m (l x b x h). De afwatering van het terrein gaat onder de kroosvuilbak door, dat dient in het ontwerp beschouwd te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3174 | Aanbrengen trap |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bij het gemaal Hoogmadesepolder dient een trap geplaatst te worden (met aan weerszijden leuningen), welke ook voorzien is van een loopgoot voor een kruiwagen. |  |  |
| Toelichting: | De loopgoot dient aanwezig te zijn t.b.v. afvoeren kroosvuil met een kruiwagen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

#### N-8 - Toegangsweg (N)

| Eis-2751 | Verharding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.0.0#4 | Over het terrein van ingang tot gemaal binnen het hek dient een (half)verharding met voldoende draagkracht voor onderhoudsvoertuigen van 3 meter breed beschikbaar te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie ontwerpfase: analyse verhardingsopbouw | Stakeholder(s): |  |

#### N-9 - Elektrotechnische installatie (N)

| Eis-2320 | Efficiëntie frequentieomvormer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frequentieomvormer-01 | De FO dient een efficiëntie klasse IES2 te hebben conform Europese standaard EN 50598-2. Tevens dient de FO in een IP54 uitvoering te zijn, geschikt voor wandmontage. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2171 | Wijzigingen in software vastleggen in wijzigingsdocument |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Software-01 | Alle wijzigingen in software voor objectspecifiek maken van de locatie, moeten worden vastgelegd in een wijzigingsdocument en in het DO ter acceptatie worden voorgelegd aan OG. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2440 | Keuringsdocumenten elektrische installatie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Keuringsdoc-01 | De elektrische installatie dient voorzien te zijn van keuringsstickers en een kopie van het keuringsrapport dient bijgevoegd te zijn in het opleverdossier. Het object dient te voldoen aan de normen: - NEN1010-6; - NEN3140; - NEN60204-1. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2579 | Bediening en besturing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.0#1 | Het poldergemaal dient bediend en bestuurd te kunnen worden; zowel automatisch, als ter plaatse en op afstand via centraal besturingssysteem van Rijnland. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-2820 Eis-2822 |
| V&V-Voorwaarden: | Documentbeoordeling adhv criteria ontwerpfase, simulatie (fat) en test (fat) in uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2589 | Aansturing gemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#16 | Het gemaal dient op afstand aangestuurd te kunnen worden met het centrale besturingssysteem (BOSBO) van Rijnland. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase: Documentbeoordeling a.d.h.v. criteria; Realisatie: simulatie (FAT) en test (SAT). | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2590 | Berekening klimaat |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#20 | Aan de hand van de vanuit de NEN 61439 noodzakelijk geachte warmte-, koude- en ventilatieberekeningen dient geanalyseerd te worden welke mogelijkheden er liggen voor het terugbrengen of overbodig maken van eventueel noodzakelijke gemechaniseerde koeling, verwarming, isolatie of ventilatie. |  |  |
| Toelichting: | Een bestaande situatie wordt in principe zo min mogelijk aangepast tenzij dit op de langere termijn een besparing kan opleveren. Te denken valt aan bijvoorbeeld voldoende ruimte creëren voor convectie, meer ventilatieopeningen, een groen dak etc. Uit de berekeningen blijkt of een duurzamer oplossing haalbaar is en kan dit aan Hoogheemraadschap Rijnland voorgelegd kan worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de ontwerpfase: Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening met analyse. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2636 | Functionaliteit bij maximale temperatuur |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.0#5 | Alle binnen de behuizing geplaatste onderdelen dienen aantoonbaar continu te kunnen opereren bij de daar optredende maximale temperatuur. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2641 | Bundels ET |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.0.0#1 | De Elektrotechnische installatie van Het Gemaal dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in de bundel ET van Rijnland, te weten: - Bundel AV 2018 ET; - Bundel AV 2018 Elektrotechnische materialen; - Bundel 2018 Engineeringsdocumenten Watersystemen V18.02; - Bundel AV 2018 Coderingen en Naamplaten. De standaard ontwerpdocumenten dienen hierbij objectspecifiek gemaakt te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerpfase en inspectie in realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2642 | Typicals |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.0.0#2 | De elektrotechnische installaties dienen te worden uitgevoerd conform de typicals. Deze typicals dienen objectspecifiek gemaakt te worden; conform Bundel 2018-bijlage-Elektrotechnische typicals V2019.01.16.zip. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2643 | Aansluiting adequaat |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#1 | Het gemaal dient te zijn voorzien van een elektriciteitsaansluiting afgestemd op de geplaatste installaties. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse aan de de hand van de verbruikerslijst om te bepalen hoe zwaar de aansluiting moet zijn/worden. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2644 | Noodstroomaansluiting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#2 | Het gemaal dient een noodstroomaansluiting te hebben. De noodstroomaansluiting dient geschikt te zijn voor een mobiele generatorset van vergelijkbaar vermogen als de elektriciteitsaansluiting van het betreffende gemaal. Het gemaal dient normaal te blijven functioneren indien het gemaal elektrisch gevoed wordt via een noodstroomaggregaat. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2645 | Specificaties noodstroomaansluiting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#3 | De noodstroomaansluiting dient als volgt uitgevoerd te worden: - Indien Het Gemaal een kleinverbruikersaansluiting heeft, dan dient de noodstroomaansluiting uitgevoerd te zijn in CEE contactmateriaal 3f+N+A 400Vac keuze uit 32/63/125A (EN 60309-2) afgestemd op de grootte van de aansluiting; - Indien Het Gemaal een grootverbruikersaansluiting heeft, dan dient de noodstroomaansluiting uitgevoerd te zijn in zware uitvoering CEE contactmateriaal 3f+N+A 400Vac 125/200/250/400A (EN 60309-2) afgestemd op de grootte van de aansluiting; - Bij aansluitingen >400A dient voorzien te worden in een noodstroomaansluitrail om de connectie tot stand te brengen. De verbinding dient met vlakke vlaggen te gebeuren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2646 | Lastscheider in hoofdverdeler |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#5 | De net/noodschakelaar dient uitgevoerd te zijn als lastscheider en in de hoofdverdeler te zijn ondergebracht. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2647 | kWh-meter |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#6 | Het Gemaal dient te worden voorzien van een kWh-meter van het meetbedrijf. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerpfase en uitvoeringsfase inspectie | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2648 | Separate voedingsgroepen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#7 | M.b.t. verlichting en wandcontactdozen: Bij grootverbruikersaansluitingen dient gevoed te worden vanuit een separate lichtverdeler. Zowel bij kleinverbruik- als grootverbruikaansluitingen dienen separate voedingsgroepen te worden gerealiseerd voor: - Kastverlichting; - Ruimteverlichting, uitvoeren als werkverlichting 500 Lux; - Buitenverlichting: - Noodverlichting (inpandige ruimten) 1 Lux; - 230Vac wandcontactdozen; - 400Vac krachtwandcontactoos. |  |  |
| Toelichting: | In aanvulling op de bundel ET |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2649 | Aansturing verlichting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#8 | In aanvulling op de bundel ET Aansturing van de verlichting dient minimaal te bestaan uit: - Deurschakelaars voor inschakelen kastverlichting; - Lichtschakelaars voor de ruimte verlichting; - Lichtschakelaar(s) voor buitenverlichting. - Het armatuur bij de kast/toegangsdeur dient te zijn voorzien van een bewegings-/schemerschakelaar. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2650 | Uitvoering krachtwandcontactdoos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#9 | In aanvulling op de bundel ET De krachtwandcontactdoos dient te worden uitgevoerd als 3f 400Vac 32A, af zekeren met een beveiliging van 16A. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2651 | Energieverdeling |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#10 | Energieverdeling algemeen: - De laagspanningsschakel- en -verdeelinrichtingen ontwerpen conform de NEN1010 de NEN-EN-IEC 61439 en de NEN-EN-IEC 60204-1. Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1. Algemene eisen: - Nominale stromen in de verbruikerslijst vast leggen (per werktuig); - Verdeler uitvoeren met een railsysteem. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2652 | Elektrische veiligheidsvoorzieningen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#11 | 4.15 Elektrische veiligheidsvoorzieningen: - Voor 3 fase 400V AC aansluitingen > 80 A, in beide hoofdvoedingsketens (kracht & licht) achter de hoofdschakelaar een vermogensautomaat aanbrengen ter beveiliging tegen kortsluiting en overbelastingstromen; - Hoofdschakelaars vergrendelbaar uitvoeren om spanningsloos onderhoud aan de verdeler te kunnen plegen; - Motorgroepschakelaar beveiligt de betreffende motor tegen kortsluiting. Bij ongeregelde motoren beveiligt de motorgroepschakelaar tevens tegen overbelasting; - De frequentieomvormer beschermt de motorgroep tegen overbelasting; - Motorgroepschakelaars vergrendelbaar uitvoeren om spanningsloos onderhoud aan de motor te kunnen plegen; - Werkschakelaars in de hoofdstroomketen; - Aardlek automaten ter beveiliging verlichtingsgroepen en wandcontactdozen; - Beschermingsklasse elektrotechnisch materiaal (conform NEN-EN-IEC 60529): - schakelkasten IP41 (aanrakingsveilig en druipwaterdicht); - overig vrij opgesteld inpandig materiaal IP54 (stofvrij en spatwaterdicht); - vrij opgesteld uitpandig materiaal IP66 (stofdicht en waterdicht); - inwendige inrichting schakelkasten in IP20B (aanrakingsveilig); - Aarding potentiaalvereffening, uitvoeren conform de NEN1010. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2653 | Besturingsinstallatie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#12 | 4.18 Besturingsinstallatie - Automatische besturing door PLC, als de bedrijfskeuzeschakelaar in PLC-stand staat. Vanwege uniformiteit een vast merk/type PLC. - Als de PLC besturing faalt, zijn de werktuigen via het Semi Automatisch bedrijf in werking te nemen. In het SA-bedrijf wordt de besturing door relaisinstallatie verzorgd. Aan/uit sturing van de pomp(en) op H/L niveau vanuit een signaalconditioner aangesloten op de niveaumeter aan de instroomzijde (LT1001). Ter bescherming van de pomp(en) wordt LT1002 in combinatie met een schakelversterker als droogloopbeveiliging in de stuurstroom opgenomen. - Aanspreken van LT1002 in combinatie met een schakelversterker leidt tot een melding, plus afschakeling en blokkering van de pomp. De pompblokkering is met een resetcommando op te heffen gegeven. - Relais besturing op 24VDC, 24VDC uitvoeren als 1 24VDC voeding met UPS. Voor gemalen met een aansluiting > 3x80A de 24VDC voeding uitvoeren middels 2 redundante 24VDC voedingen met UPS. UPS rechtstreeks koppelen aan de 24V voeding en de voeding/UPS uitrusten met een meldcontact voor spanningsuitval. - Interfacerelais op 24V DC. |  |  |
| Toelichting: | Bij aanspreken van de droogloopbeveiliging zal veelal het krooshek gereinigd moeten worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels FAT en SAT | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2655 | Bundel E&A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.0#2 | De elektrische elementen voor de automatische besturing van een gemaal met toebehoren dient te voldoen aan de eisen vanuit de bundel E&A. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2656 | Bundel PA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.0#3 | De Proces Automatisering van Het Gemaal dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in de bundel PA van Rijnland. De standaard ontwerpdocumenten dienen hierbij objectspecifiek gemaakt te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Documentbeoordeling adhv criteria ontwerpfase, simulatie (fat) en test (fat) in uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2657 | Gebruik beschikbare software |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.0#4 | De procesautomatisering dient te functioneren op basis van de door Rijnland beschikbaar gestelde software. De laatste versie van de software wordt op aanvraag ON door Rijnland aangeleverd. De software dient door ON objectspecifiek gemaakt te worden door iemand met aantoonbare ervaring in SAIA programmeren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2658 | Niveaumeters |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.3.0#1 | De volgende niveaumeters dienen te zijn aangebracht: - Niveaumeter instroomzijde (onderpand) LT1001: hydrostatische drukopnemer; - Niveaumeter achter krooshek LT1002: hydrostatische drukopnemer; - Niveaumeter uitstroomzijde (bovenpand) LT1003: hydrostatische drukopnemer; - Droogloopbewaking (achter krooshek) LT1002 in combinatie met een schakelversterker. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerp, analyse en simulatie FAT in ontwerpfase en inspectie en SAT in uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2659 | Meetbereik niveaumeters |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.3.0#2 | De niveaumeters dienen een meetbereik te hebben van 1 m. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerp en inspectie uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2660 | Niveaumeter in peilbuis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.3.0#3 | Niveaumeters dienen in een peilbuis conform Rijnland standaard te worden aangebracht [Bijlage typical PG model Peilbuis tek HAP 09 019]. De bovenzijde van de peilbuis moet 1,1 m boven het aangrenzende stavlak zijn. Indien de peilbuis achter krooshek hierdoor een obstakel vormt voor andere (onderhouds)werkzaamheden, dient deze onder dek te worden geplaatst, met in het dek een afsluitbaar inspectieluikje. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerp en inspectie uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2820 | Data aansluiting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.4.0#1 | Het gemaal dient te zijn voorzien van een data-aansluiting voor de communicatie met BOSBO. Dit dient behoud/aanpassing/verlegging van een bestaande lijn. De aanvraag van een nieuwe of aangepaste verbinding dient te worden voorbereid door ON, waarna Rijnland de aanvraag uitvoert. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2579 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2822 | Vaste lijn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.4.0#2 | De communicatie met BOSBO dient plaats te vinden over een vaste lijn. |  |  |
| Toelichting: | Draadloze verbindingen zijn niet toegestaan, tenzij een vaste verbinding niet geleverd kan worden door netwerkbeheerder of opdrachtgever anders besluit o.g.v. de voorwaarden die de netwerkbeheerder stelt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2579 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3087 | Stekkerbare componenten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.0#5 | Alle aan het dak gemonteerde elektrische componenten dienen stekkerbaar te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2588 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatiemethode te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

#### N-10 - Vispassage (N)

| Eis-3148 | Algemeen Vismigratie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De volgende doelsoorten zijn vastgesteld voor de vismigratie: - Snoek - Driedoornige stekelbaars - Aal |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3149 | Algemeen Vismigratie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Intrek van vissen van boezem naar polder vindt plaats in de periode 1 maart t/m 30 juni. Uittrek van vissen van polder naar boezem vindt plaats van 1 september tot 30 november. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3150 | Algemeen Vismigratie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Onderdelen die in de stroming van de vispassage zitten mogen de vis niet hinderen of beschadigen. |  |  |
| Toelichting: | Ten behoeve van visveiligigheid, zodat botsingschade zoveel mogelijk wordt beperkt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3151 | Vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De vispassage dient voorzien te zijn van een dubbel keermiddel. |  |  |
| Toelichting: | In verband met waterveiligheid dient de vispassage ook dubbelkerend te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3152 | Vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De vispassage mag niet gelijktijdig werken met het gemaal. |  |  |
| Toelichting: | Dit voorkomt te hoge stroomsnelheden door het gemaal bij het lokken van vissen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3153 | Vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De visleiding dient voorzien te zijn van een beluchtingspijp. |  |  |
| Toelichting: | Zonder beluchtingpijp kan de visleiding niet onder vrij verval leegstromen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3154 | Vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De vispassage dient in het geheel drooggezet te kunnen worden voor onderhoud aan de put, leiding of appendages. |  |  |
| Toelichting: | Droogzetsponningen t.b.v. onderhoud en monitoring vissen (vissen worden afgevangen met fuik dat in de schotbalksponning geplaatst kan worden). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2109 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3155 | Vismigratie Boezem-> Polder |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Er dient een lokstroom van polder naar boezem te worden gerealiseerd, waarbij de pomp regelbaar moet zijn met een frequentieomvormer. |  |  |
| Toelichting: | Het doel is om vissen te lokken in de boezem met polderwater. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3156 | Vismigratie Boezem-> Polder |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De lokstroom mag een maximale stroomsnelheid van 0,4 m/s hebben. |  |  |
| Toelichting: | Op basis van onderzoek Spaarndam is hier de traagste vissoort de driedoornige stekelbaars met een maximale gemiddelde sprintsnelheid van 0,5 m/s. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3157 | Vismigratie Boezem-> Polder |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De lokstroom moet regelbaar zijn tussen 0,2 en 0,4 m/s. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3158 | Vismigratie Boezem-> Polder |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vispassage dient een doorlaat ≥ Ø400 mm te hebben. |  |  |
| Toelichting: | Vanaf 400 mm kunnen alle volwassen vissen vrij doorzwemmen |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3159 | Monitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Er dient een elektromagnetische debietmeter geplaatst te worden op de leiding van de vispassage. |  |  |
| Toelichting: | Monitoren van hoeveelheid ingelaten water en maximale stroomsnelheid. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3179 | Algemeen Vismigratie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Het gemaal dient tweezijdig vispasseerbaar te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3192 | Monitoren werking vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gedurende een volledig jaar dient er minimaal 3 keer gemonitord en aangetoond te worden dat vis tweezijdig (of eenzijdig) van de vispassage gebruik maakt. Daarnaast dient gedurende een volledig jaar tijdens de verschillende migratieperiodes aangetoond te worden dat er geen vissterfte optreedt in de gehele pomplijn (van instroom tot uitstroom). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3196 | Software ten behoeve van vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De opdrachtnemer dient software voor de vispassage te maken en te installeren. |  |  |
| Toelichting: | De vispassage is geen onderdeel van de standaard software van HHR, opdrachtnemer dient hiervoor zelf zorg te dragen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

### P.	Gemaal Westbroekpolder (P)

| Eis-0621 | Hoogte poldergemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OM-01-16 | De afmetingen en inhoud van het gemaal moeten passen binnen de eisen van het vigerende bestemmingsplan. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0520 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase: zijaanzicht op tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2088 | Systeemgrenzen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#18 | Het Gemaal dient te worden opgeleverd binnen de systeemgrenzen. |  |  |
| Toelichting: | De systeemgrenzen betreffen het ruimtebeslag dat de fysieke componenten van het bestaande gemaal innemen of, indien afwijkend, zoals in het meegeleverde ontwerp staan aangegeven. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2108 | Voldoende werkruimte |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#26 | Het Gemaal dient naast de te bedienen en onderhouden onderdelen te beschikken over voldoende werkruimte en uitneemruimte. De minimale eis die Rijnland hieraan stelt is dat er 0,80 m vrije ruimte moet zijn aan de zijden waar het onderhoud gepleegd wordt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-3166 |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse in ontwerpfase a.d.h.v. ruimtebeslag | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2383 | Duurzaam hout |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#41 | Hout dat wordt toegepast in Het Gemaal dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode (zie http://www.tpac.smk.nl/176/documents/procedural-documents.html). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | ontwerpfase documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2390 | Herbruikbaar WTB en E |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#43 | Het Gemaal dient zodanig te zijn ontworpen dat werktuigbouwkundige en elektrotechnische onderdelen, geschikt voor hergebruik in zijn geheel kunnen worden afgevoerd. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2398 | Hoogtebout |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#53 | Het Gemaal dient te worden voorzien van een hoogtebout, conform document: "doc 18.083340 plaatsingseisen tbv peilschalen en hoogtemerken" |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2418 | Richtlijn arbeidsmiddelen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#37 | Het Gemaal moet voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatiemethode conform de VSP. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2467 | Kwelweganalyse |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#7 | Het Gemaal dient gecontroleerd te worden op onder- of achterloopsheid. Eventuele onder- of achterloopsheid dient tevens verholpen te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-2442 |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en berekening in de ontwerpfase; | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2539 | Afdragen belasting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#8 | Het Gemaal dient alle belastingen en mogelijke belastingcombinaties op te kunnen nemen en af te dragen naar de omgeving, zodanig dat het functioneren van Het Gemaal gewaarborgd blijft. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2540 | Belasting droogzetten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#9 | Het Gemaal dient alle belastingen en belastingscombinaties te kunnen opvangen als Het Gemaal wordt drooggezet. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2541 | Minimale restzetting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#10 | Het Gemaal dient minimale restzetting (maximaal 10mm) te hebben voor objecten, niet zijnde grondconstructies, die een waterkerende of constructieve functie vervullen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2574 | Opbarsten en wellen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#13 | Tijdens en na realisatie van het Gemaal mag de bodem niet opbarsten en mogen geen wellen ontstaan. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2661 | Electrificeren gemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#15 | De energie die het gemaal gebruikt om zijn functies te vervullen is afkomstig uit het elektriciteitsnetwerk. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-3088 |
| V&V-Voorwaarden: | Middels onderliggende eisen | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2664 | Levensduur |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#22 | Het Gemaal moet voldoen aan tenminste de volgende levensduren zonder vervangingsonderhoud: - bouwkundige en civiele onderdelen: 50 jaar; - werktuigbouwkundige installaties: 15 jaar; - elektrotechnische installaties: 15 jaar. Alle nieuwe onderdelen moeten voldoen aan de genoemde levensduureisen, alle te reviseren onderdelen dienen een levensduur van minimaal 15 jaar te hebben. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-0024 | Onderliggende eis(en): | Eis-2832 |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase: Analyse; aannemelijk maken dat gekozen materialen de levensduur halen | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2665 | Conservering stalen onderdelen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#23 | Stalen onderdelen moeten een adequate conservering hebben conform de Bundel AV 2018 WT. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | In UO: afwegingen in materiaalkeuze maken. In realisatie: meenemen in werkplan door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2666 | Eenvoudig onderhoudbaar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#25 | Het gemaal dient op dusdanige wijze ontworpen en geplaatst te zijn dat onderhoud en inspectie eenvoudig en beperkt noodzakelijk is. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Middels onderliggende eisen | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2667 | Normale onderhoudsmiddelen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#27 | Het Gemaal moet kunnen worden onderhouden met gangbaar en in de Nederlandse handel (metrisch) verkrijgbare gereedschappen. |  |  |
| Toelichting: | Voor het onderhoud zijn er dus geen bijzondere of geïmporteerde onderhoudsmiddelen nodig. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Toetsing aan de hand van bediening- en onderhoudsvoorschriften. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2668 | Onderhoud door 1 persoon |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#28 | De bediening en het verzorgend onderhoud van Het Gemaal dient uitvoerbaar te zijn door 1 persoon. |  |  |
| Toelichting: | Bij het verzorgend onderhoud zal geen onderhoud anders dan het inspecteren, het eventueel bijvullen van smeermiddelen of het smeren van bewegende onderdelen plaatsvinden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | ontwerpfase documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2669 | Onderhoudsinterval |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#29 | Hoogheemraadschap Rijnland dient voor het verzorgend onderhoud maximaal 2 keer per jaar nodig te hebben om het functioneren van het gemaal te kunnen testen waarbij eenvoudig toegang tot alle te inspecteren onderdelen te krijgen is. |  |  |
| Toelichting: | Bij het verzorgend onderhoud zal geen onderhoud anders dan het inspecteren, het eventueel bijvullen van smeermiddelen of het smeren van bewegende onderdelen plaatsvinden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | ontwerpfase documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2671 | Norm gebruikershandleiding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#34 | De nieuw te realiseren objecten dienen te worden voorzien van een gebruikershandleiding conform NEN 5509. |  |  |
| Toelichting: | afgeleid van eis 0.0.0#25 |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2672 | Machinerichtlijn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#35 | Het Gemaal dient te voldoen aan de Machinerichtlijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatiemethode conform de VSP. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2673 | CE markering |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#36 | Het Gemaal dient te worden voorzien van een CE markering en een verklaring van overeenstemming EG IIA. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatiemethode te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2674 | Omgevingsgeluid |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#38a | Het dient aangetoond te worden dat door het gemaal veroorzaakt geluid binnen de wettelijke grenzen voor omgevingsgeluid blijft. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de ontwerpfase: Opstellen van een geluidsberekening conform activiteitenbesluit Verificatie in de Realisatiefase: Uitvoeren van een geluidsmeting door een onafhankelijk deskundig bureau. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2675 | Geluid gemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#38b | Door Het Gemaal veroorzaakt geluid moet binnen de wettelijke grenzen voor geluid op de werkplek te blijven. Rijnland stelt als minimale eis dat op alle plaatsen van Het Gemaal die aan te merken zijn als werkplek, het geluid maximaal 80 dB(A) mag zijn; |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de ontwerpfase: Opstellen van een geluidsberekening conform activiteitenbesluit door een onafhankelijk bureau. Verificatie in de Realisatiefase: Uitvoeren van een geluidsmeting door een onafhankelijk bureau. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2678 | Omgeving |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#47 | Het Gemaal dient geen ongewenste effecten te hebben op de omgeving; |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Middels onderliggende eisen | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2679 | Handhaven functies |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#52 | Tijdens de realisatie van Het Gemaal moeten de functies van het huidige Gemaal in stand gehouden worden; Het waterpeil in de achterliggende polder moet binnen de gestelde grenzen beheerst worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-2692 |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerpfase; monitoring uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2736 | Droog inspecteerbaar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspecteerbaar-01 | Alle onderdelen van Het Gemaal die zich onder de waterlijn bevinden en inspectie en onderhoud behoeven, dienen in den droge inspecteerbaar en onderhoudbaar te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2832 | Restzettingen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#11 | Restzettingen die optreden in de restlevensduur van vervangen onderdelen mogen niet leiden tot schade of tot vermindering van het functioneren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2664 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en berekening in de ontwerpfase; | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2850 | Onderdelen zwaarder dan 23 kilo uitrusten met hijsogen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#31 | Onderdelen van Het Gemaal die zwaarder zijn dan 23 kilo en periodiek onderhoud behoeven moeten met behulp van een hijskraan uitneembaar zijn en voorzien te zijn van hijsogen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2957 | Ruimte voor uithijsen onderdelen met mobiele kraan |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.0.0#1 | Het Gemaal dient ruimte te bieden voor het kunnen uithijsen van onderdelen met behulp van een externe mobiele kraan. Indien niet mogelijk afstemmen met opdrachtgever. Extra eisen zijn dan van toepassing. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2991 | Waterbodem niet eroderen door aan- en afvoer van water |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.0#1 | De waterbodem dient binnen de systeemgrens niet te eroderen door de aan- en afvoer van water. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3046 | Keur 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Keur 2020 | Werkzaamheden in de waterkering dienen met inachtneming van de Keur 2020 van HHR uitgevoerd te worden, met uitzondering van artikel 3.5 lid 2. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3182 | Niet functionele onderdelen verwijderen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Onderdelen van het gemaal die niet meer functioneel zijn, dienen verwijderd te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

#### P-1 - Instroomvoorzieningen (P)

| Eis-2301 | Invaarbeveiliging zodanig vormgeven dat er geen vuilophoping plaatsvindt |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Invaarbeveiliging-01 | De invaarbeveiliging dient zodanig te worden vormgegeven dat er geen vuilophoping plaatsvindt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2302 | Krooshekreiniger volledige krooshek ontdoen van slootvuil |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krooshekreiniger-01 | De krooshekreiniger dient het volledige krooshek te ontdoen van slootvuil wat door de werking van het gemaal wordt aangevoerd vanuit het watersysteem. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | In de uitvoeringsfase dient een test uitgevoerd te worden met een maatgevende hoeveelheid kroosvuil, behorende bij het maximale toegestane verhang over het krooshek (zoals weergegeven in bijlage 3 van de VSE). | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2305 | Momenten van reiniging krooshek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krooshekreiniger-03 | De krooshekreiniger dient minimaal op de volgende momenten het krooshek te reinigen: 1. Na overschrijden peilverschil over het krooshek (registratie met bestaande drukopnemers aan beide zijden krooshek); 2. Handbediening op locatie. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2306 | Krooshekreiniger slootvuil op centrale locatie deponeren |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kroosvuil-01 | De krooshekreiniger dient het kroosvuil te deponeren op de daarvoor bestemde locatie. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2304 | Krooshekreiniger drie dagen functioneren bij ontwerpbelasting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krooshekreiniger-02 | De krooshekreiniger dient minimaal 3 dagen lang volcontinu te kunnen functioneren bij volledige ontwerpbelasting. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2307 | Reiniger functioneren via koppelvlak gemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krooshekreiniger-04 | De reiniger dient te functioneren via het koppelvlak van het gemaal. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2308 | Storingen afleesbaar en gelogd |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Storingen-01 | Opgetreden storingen van de krooshekreiniger dienen door de gebruiker afleesbaar te zijn op het bedieningsscherm van de reiniger. Hierbij dient er per storing een duidelijk alarm, een omschrijving van de storing, een uniek TAG-ID, een locatie van de storing en een oplossing voor de storing afleesbaar te zijn. De storingen dienen gelogd te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2309 | Reiniger te resetten vanuit PLC gemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krooshekreiniger-05 | De reiniger dient vanuit de PLC van het gemaal gereset te kunnen worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2310 | Statussen reiniger in PLC gemaal afleesbaar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC-01 | In de PLC van het gemaal dient een status ‘bedrijf’ en een status ‘gereed’ van de reiniger afleesbaar te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2404 | Aanleunspaan |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.0#4 | Bij het kroosbordes langs het krooshek dient een aanleunspaan (zonder knieregel) geplaatst te zijn als beveiliging tegen te water raken en om veilig handmatig kroosvuil van het krooshek te kunnen verwijderen. |  |  |
| Toelichting: | Mocht een aanleunspaan niet passen in verband met bijvoorbeeld een roosterreiniger dan dient evengoed voor die locatie(s) waarvandaan kroosvuil verwijderd wordt een valbeveiliging aangebracht zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1614 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2409 | Vormgeving aanleunspaan |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.0#5 | De aanleunspaan dient zodanig te worden vormgegeven en bevestigd dat het kroosvuil veilig en op ergonomische wijze handmatig verwijderd kan worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1625 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2462 | Eigenschappen kroosvuilopslag |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kroosvuilopslag-01 | De kroosvuilopslag dient zodanig te zijn vormgegeven dat het kroosvuil niet weg kan waaien of op een andere manier zich kan verspreiden en waar het eenvoudig te deponeren is en te verwijderen is door de beheerder. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2492 | Spijlafstanden krooshek afstemmen op opvoerwerktuig en krooshekreiniger |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.0#5 | De spijlafstanden van het krooshek dienen te worden afgestemd op de doorlaat van het opvoerwerktuig en op de krooshekreiniger. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2542 | Stabiliteit watergang |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#12 | Het Gemaal dient de stabiliteit van de bodem en oevers binnen de systeemgrens te waarborgen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2582 | Voorziening peilschaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.0#01 | Bij de instroomvoorziening dient op een goed uitleesbare en bereikbare locatie, op een vlakke ondergrond, een peilschaalhouder aangebracht te worden door ON. De overige eisen ten aanzien van de peilschaal zijn opgenomen in het document "plaatsingseisen t.b.v. peilschalen en hoogtemerken", zie ook document 31 in de referentielijst. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Documentbeoordeling ontwerpfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2710 | Normen buisleidingen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.0.0#3 | Onderdelen van het Gemaal die in de waterkering liggen dienen te voldoen aan de NEN 3650 en NEN 3651, met uitzondering van de eis voor de vervangende waterkering. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | berekening ontwerpfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2761 | Verwijderen kroosvuil |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#17b | Het gemaal moet het verwijderen van tegengehouden kroosvuil faciliteren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-2778 |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2778 | Kroosbordes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.0#1 | Achter het krooshek dient een kroosbordes aanwezig te zijn om het krooshek handmatig te kunnen reinigen en om kroosvuil te kunnen deponeren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2761 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2798 | Sponningen droogzetvoorziening |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8.0#4 | De droogzetvoorziening dient te bestaan uit sponningen voor het toepassen van droogzetschotten op een vlakke vloer. De sponningen dienen 60 mm diep en 80 mm breed te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2872 | Fysieke invaarbeveiliging aan instroomzijde |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.0#1 | De watergang aan de instroomzijde dient te worden voorzien van een fysieke invaarbeveiliging. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2883 | Invaarbeveiliging vormgeving |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.0#2 | De invaarbeveiliging dient zodanig te worden vormgegeven dat er geen vuilophoping plaatsvindt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2894 | Automatische krooshekreiniger plaatsen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6.0#1 | Er dient een automatische krooshekreiniger geplaatst te worden die het tegengehouden kroosvuil automatisch verwijdert. |  |  |
| Toelichting: | Bij dit gemaal mag er gekozen worden tussen een nieuwe krooshekreiniger of het reviseren van de huidige reiniger (binnen de gestelde levensduureisen). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2905 | Besturing krooshekreiniger in betreedbare behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6.0#xx | De besturing van de automatische krooshekreiniger dient binnen de betreedbare behuizing te zijn geplaatst. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3055 | Gehele krooshekbreedte benutten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Krooshekbreedte-01 | Het krooshek moet zo geplaatst worden dat bij alle bedrijfssituaties de gehele krooshekbreedte wordt benut. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3084 | Krooshek thermisch verzinkt staal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.0#3 | Het krooshek dient uitgevoerd te zijn in thermisch verzinkt staal. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3122 | Instroom gemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De instroom van het gemaal dient viswerend te worden gemaakt. |  |  |
| Toelichting: | Voorkomen moet worden dat vis er gaat schuilen en een Aal vast komt te zitten in de pomp. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

#### P-2 - Opvoervoorzieningen (P)

| Eis-0649 | Functioneren bij verschillende peilen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#4 | Het Gemaal dient water te kunnen afvoeren vanuit Westbroekpolder naar de boezem, bij en tussen de volgende peilen en peilverschillen: - nominale capaciteit van 18 m³/min bij instroompeil tussen -2,38 en -2,60 m NAP en uitstroompeil tussen -0,64 en -0,37 m NAP - ontwerpcapaciteit van 26 m³/min bij instroompeil tussen -2,13 en -2,45 m NAP en uitstroompeil tussen -0,64 en -0,37 m NAP |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analysen en berekening in de ontwerpfase; Test (SAT) in realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2571 | Eigenschappen pomp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#xx | Het opvoerwerktuig dient te voldoen aan de volgende eisen: 1. waaiertype schroefcentrifugaal of éénkanaal waaier; 2. verticale as; 3. pomptoerental kleiner of gelijk aan 1500 omw/min. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase; analyse tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2576 | Hoogste rendement |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#4 | Het opvoerwerktuig dient het hoogste rendement te hebben op het nominale werkpunt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de ontwerpdocumenten van het opvoerwerktuig. Opvoerwerktuigeigenschappen inclusief capaciteitsberekening en werkcurve waarin de capaciteiten, opvoerhoogtes, opgenomen vermogen, toerentallen en rendementen etc. zijn weergegeven. Zowel nominaal als ontwerpcapaciteit weergeven. Verder dient het minimale werkpunt van het opvoerwerktuig opgegeven te zijn. Verificatie in de Realisatiefase: FAT en SAT | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2580 | Voorkomen lekkage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#xx | Het Gemaal moet zodanig uitgevoerd zijn dat er geen milieu verontreinigende middelen (zoals olie en smeermiddelen) in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2585 | Pomp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#2 | Het opvoerwerktuig dient een pomp te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2587 | Rendement pomp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#14 | Het hydraulisch rendement van de pomp inclusief elektromotor dient minimaal 72% te zijn, bij het werkpunt nominale capaciteit. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de ontwerpdocumenten van het opvoerwerktuig. Opvoerwerktuigeigenschappen inclusief capaciteitsberekening en werkcurve waarin de capaciteiten, opvoerhoogtes, opgenomen vermogen, toerentallen en rendementen etc. zijn weergegeven. Zowel nominaal als ontwerpcapaciteit weergeven. Verder dient het minimale werkpunt van het opvoerwerktuig opgegeven te zijn. Verificatie in de Realisatiefase: FAT en SAT Uitvoeren van een capaciteitsmeting. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2684 | Eén nieuw opvoerwerktuig |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#1 | Het Gemaal dient te worden voorzien van één nieuw opvoerwerktuig. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2685 | Reserveonderdelen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#8 | Er dienen producten/installatieonderdelen te worden toegepast waarvoor reserveonderdelen gemakkelijk verkrijgbaar zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2686 | Elektromotor |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.0#1 | De elektromotor dient te voldoen aan de Bundel AV 2018 WT deel 1 Hoofdstuk 7. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie door het uitvoeren van een berekening cf de Bundel WT of aan de hand van productspecificatie. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2687 | Frequentieomvormer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.0#2 | De toerentalregeling van de elektromotor dient te geschieden door een frequentieomvormer. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2688 | Frequentie 50 Hz |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.0#4 | De motoren van het opvoerwerktuig dienen niet oversynchroon te draaien. De frequentie dient in het gehele werkgebied van het opvoerwerktuig niet hoger dan 50 Hz te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de ontwerpdocumenten. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2689 | Droog opstellen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.0#5 | De elektromotor dient droog te worden opgesteld tenzij het opvoerwerktuig als een dompelpomp is uitgevoerd. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2690 | Directe aandrijving |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.0#1 | Het opvoerwerktuig dient voorzien te zijn van een directe aandrijving. Tandwielaandrijving kan mits de noodzaak en voordelen voldoende blijken uit het ontwerp. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2691 | Trillingseisen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.0#2 | Aandrijving en opvoerwerktuig dienen te voldoen aan de trillingseisen conform de Bundel AV 2018 WT deel 1 paragraaf 6.1.1. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Realisatiefase: Verificatie door het uitvoeren van een trillingsmeting door/namens ON door een onafhankelijke deskundige partij (in afwijking van de bundel WT deel 1). | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2914 | Opvoerwerktuig serieproduct |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0#16 | Het opvoerwerktuig dient een serieproduct te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3073 | Maximale verhang over krooshek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verhang-01 | De opdrachtnemer dient aan te tonen dat het verhang over het krooshek bij ontwerpcapaciteit en 80% vervuiling niet groter wordt dan 0,10 m. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3121 | Reviseren pomp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De huidige pomp dient gereviseerd te worden. Hierbij dient de Opdrachtnemer de levensduureis voor de pomp te garanderen. |  |  |
| Toelichting: | Dit betreft een gesloten schroefpomp van Bosman Watermanagement. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3176 | Viswerend |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Viswerend-01 | De pomplijn dient viswerend te worden uitgevoerd. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

#### P-3 - Uitstroomvoorzieningen (P)

| Eis-2577 | Afsluiter |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0.0#3 | Achter de pomp dient een 2e keermiddel te worden geplaatst. Dit kan zijn een tweede terugslagklep of een automatisch gestuurde afsluiter. Dit 2e keermiddel dient altijd gesloten te zijn als het opvoerwerktuig niet in werking is. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2692 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2692 | Terugslagklep persleiding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.0#1 | De persleiding of uitstroomopening dient aan de uitstroomzijde voorzien te zijn van een nieuwe terugslagklep die dient als waterkering. |  |  |
| Toelichting: | De terugslagklep sluit waterdicht af wanneer het opvoerwerktuig buiten werking is. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2679 | Onderliggende eis(en): | Eis-2577 Eis-2693 Eis-2694 Eis-2933 Eis-2945 |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Verificatie te bepalen door ON. Verificatie in de Realisatiefase: Uitvoeren van een lekkagetest. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2693 | Plaatsing terugslagklep |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.0#5 | De terugslagklep dient -inclusief de scharnieren- minimaal 15 cm onder het winterpeil te worden geplaatst. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2692 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2694 | Bedienbare terugslagklep |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.0#7 | De terugslagklep dient handmatig bedienbaar te zijn vanaf het maaiveld om te kunnen inlaten of terugspoelen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2692 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2810 | Uitstroomleiding beluchten en ontluchten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.0#1 | De uitstroomleiding dient belucht en ontlucht te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2812 | Suizen en spuiten voorkomen tijdens be- en ontluchten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.0#2 | De voorziening voor het be- en ontluchten moet zodanig worden gedimensioneerd dat suizen en spuiten wordt voorkomen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2922 | Stroomsnelheid in persleiding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.0#1 | De stroomsnelheid in de persleiding dient maximaal 1,5 m/s te bedragen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2933 | Terugslagklep waterdicht afsluiten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.0#2 | De terugslagklep dient waterdicht af te sluiten wanneer het opvoerwerktuig buiten werking is. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2692 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2945 | Terugslagklep bestand tegen druk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.0#4 | De terugslagklep dient bestand te zijn tegen de hydrostatische druk in de watergang. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2692 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3118 | Persleiding vervangen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De persleiding van gemaal Westbroekpolder dient in zijn geheel vervangen te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3119 | T-stuk plaatsen persleiding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Er dient een T-stuk geplaatst te worden om eventueel lucht in de leiding te verzamelen. Op het T-stuk dient een handmatige ontluchtingsmogelijkheid toegepast te worden. Dit dient afgewerkt te worden in een straatpot onder maaiveld. |  |  |
| Toelichting: | Dit gedeelte is in het VO zo ontworpen dat eventueel achtergebleven lucht zich hier verzamelt. Bij het verwijderen van de blindflens kan hier ook een noodpomp op worden aangesloten, waarbij de Weipoortseweg niet mag worden geblokkeerd. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3184 | Uitstroomconstructie vervangen of aanpassen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De uitstroomconstructie dient vervangen of aangepast te worden naar het ontwerp van ON, maar dient te voldoen aan de gestelde (levensduur)eisen. |  |  |
| Toelichting: | In het VO is vispassage nog niet uitgewerkt. ON is vrij om te kiezen om de huidige uitstroomconstructie te handhaven en aan te passen zolang deze voldoet aan de levensduureisen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3185 | Voorziening peilschaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.0#01 | Indien de uitstroomvoorziening vervangen wordt dient op een goed uitleesbare en bereikbare locatie, op een vlakke ondergrond, een peilschaalhouder aangebracht te worden door ON. De overige eisen ten aanzien van de peilschaal zijn opgenomen in het document "plaatsingseisen t.b.v. peilschalen en hoogtemerken", zie ook document 31 in de referentielijst. |  |  |
| Toelichting: | Bij renovatie dient de bestaande peilschaal gehandhaafd te blijven. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Documentbeoordeling ontwerpfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3205 | Sponningen droogzetvoorziening |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8.0#4 | De droogzetvoorziening dient te bestaan uit sponningen voor het toepassen van droogzetschotten op een vlakke vloer. De sponningen dienen 60 mm diep en 80 mm breed te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

#### P-5 - Behuizing (P)

| Eis-2424 | Gemaal voorzien van naambord |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.4.0#1 | Het gemaal dient te worden voorzien van een naambord. Het bord dient afmetingen te hebben van 400x200 mm (bxh). Zodanige uitvoering dat de levensduur minimaal 15 jaar is. |  |  |
| Toelichting: | Het Hoogheemraadschap van Rijnland levert de opmaak hiervoor aan. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2428 | Afmetingen behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.0#1 | Bij de afmetingen en indeling van de betreedbare behuizing dient rekening gehouden te worden met het Bouwbesluit, Machinerichtlijn en Richtlijn Arbeidsmiddelen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2543 | Opstort behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#4 | De behuizing dient op een opstort van minimaal 50 mm vanaf de vloer geplaatst te worden, ter voorkoming van binnen dringen van water. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2670 | Verlichting voor onderhoud |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#32 | Het Gemaal moet voorzien zijn van zodanige verlichting dat ook bij afwezigheid van daglicht op verantwoorde manier beheer en onderhoud kan worden uitgevoerd. |  |  |
| Toelichting: | afgeleid van eis 0.0.0#25 |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase een lichtsterkte berekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2695 | Betreedbare behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#1a | Het gemaal dient te zijn voorzien van een betreedbare behuizing. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en toets aan vigerende eisen (bijv. bouwbesluit arbo) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2696 | Beschermen tegen weersinvloeden |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#1b | De betreedbare behuizing dient installatieonderdelen te beschermen tegen weersinvloeden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en toets aan vigerende eisen (bijv. bouwbesluit arbo) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2697 | Inhoud behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#2 | In de behuizing dienen de elektrische installaties, aandrijving, elektromotor en PA-installaties te worden ondergebracht. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2698 | Afsluiten behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#3 | De behuizing dient met Rijnlands sleutelsysteem afsluitbaar te zijn. Hiertoe dienen 17mm cilindersloten te worden toegepast. |  |  |
| Toelichting: | ON dient tot aan de oplevering de behuizing van eigen sloten te voorzien. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase en inspectie uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2699 | Weren ongedierte |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#5 | De behuizing dient de installaties te beschermen tegen schade door ongedierte. |  |  |
| Toelichting: | Waar mogelijk ook treffen maatregelen tegen insecten. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2700 | Kleur behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0.0#6 | De behuizing dient te zijn uitgevoerd in de kleur dennengroen RAL 6009. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2701 | Kabeldoorvoer behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.0#2 | De betreedbare behuizing dient voorzien te zijn van een kabeldoorvoering in de buitenwand. De kabelinvoer dient groot genoeg te zijn om CEE-form stekker en kabel in te kunnen voeren (voor de noodgenerator). Tevens dient de kabelinvoer niet demonteerbaar of te openen te zijn van buitenaf. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse in de ontwerpfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2702 | Deur behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.0#3 | De behuizing dient voorzien te zijn van een naar buiten openende enkele deur, die tevens uitneembaar is, voorzien van hang- en sluitwerk vervaardigd uit corrosiebestendig materiaal en tevens voorzien van uitzethangers (deurarretering). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2703 | Uitgang behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.0#4 | Deuren dienen te allen tijden van binnenuit te openen te zijn zonder sleutel. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2704 | Dak behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.0#5 | Het dak van de betreedbare behuizing dient eenvoudig demontabel en hijsbaar te zijn. Het dak dient hiertoe voorzien te zijn van hijsogen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2705 | Klimaatbeheersing behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.0#1 | De behuizing dient te zijn voorzien van een klimaatbeheersingssysteem. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2706 | Prestaties klimaatbeheersing behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.0#2 | Het klimaatbeheersingssysteem voor de behuizing dient te voldoen aan de volgende eisen: - Min temperatuur behuizing: 5 °C, bij een buitentemperatuur van – 12 °C en een windsnelheid van 8 m/s; - Max temperatuur behuizing: 40 °C, bij een buitentemperatuur van 30 °C; - Instelbaarheid verwarmingstemperatuur: 5 °C tot 40 °C; - Luchtvochtigheid≤ 90%; Ruimte verwarming via thermostaat geregelde elektrische plaatradiatoren of ribbenbuiselementen met vaste aansluiting; - Prestatie eis ventilatiesysteem SFP2 volgens NEN-EN 16798-3; - Ruimte ventilatie via thermostaat geregelde geruisarme box ventilator; Bij grote stenen gemalen zo nodig voorzien van airco ter koeling; - Aanvoer koude lucht aan de noordzijde; - Ventilatierooster(s) voorzien van stof/vuilfilters. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de ontwerpfase: Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2707 | Behuizing i.r.t. systemen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.0#3 | De afstemming tussen de in de behuizing geplaatste installatie-onderdelen, uitvoering van de behuizing, en het klimaatbeheersingssysteem dient aantoonbaar geoptimaliseerd te zijn op minimale levensduurkosten en energieverbruik. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Toetsing aan de hand van berekeningen. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2708 | Prestaties klimaatbeheersing behuizing-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.0#4 | Aanvullend op de eisen aan het klimaatbeheersingssysteem voor de behuizing gelden de volgende eisen voor de klimaatregeling van de schakelkast: - maximaal toelaatbare temperatuur schakelpanelen: 40 °C; - verwarming geregeld door 1e thermostaat en een hygrostaat; - ventilatie geregeld door 2e thermostaat. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de ontwerpfase: Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening. Toetsing aan de hand van ontwerptekeningen. | Stakeholder(s): |  |

#### P-6 - Water- en grondkerende voorzieningen (P)

| Eis-2442 | Kwelscherm pers- en visleiding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.0#2 | Ter voorkoming van een waterstroom onder en langs de persleiding en visleiding dient een kwelscherm met klei om de persleiding en visleiding geplaatst te worden ter plaatse van de van de kruin van de waterkering. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2467 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerpfase en inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2551 | Damwand CUR 166 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Damwand-02 | Voor de damwandconstructies dient voldaan te worden aan de CUR 166. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2740 | Waterdicht beton |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.0.0#4 | Betonconstructies dienen vloeistofdicht te zijn volgens dichtheidklasse 2, deel 3 Eurocode 2 (NEN-EN 1992-3). Dit geldt voor de objecten beneden het grondwaterpeil (vloeistofdicht buiten-binnen), en objecten die gevuld zijn met water (vloeistofdicht binnen-buiten). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2744 | Deksloof grondkering |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.0#3 | De grondkerende constructie dient te worden afgewerkt met een deksloof. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | ontwerpfase documentbeoordeling; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2968 | Uitstroomconstructie voorzien van stalen damwand |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.0#1 | De uitstroomconstructie van het gemaal dient te worden voorzien van een stalen damwand als grondkerende constructie in verband met stabiliteit en uitspoelen van grond. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2979 | Aansluiting damwand |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.0#2 | De bovenzijde van de grondkerende constructie dient aan te sluiten op de bovenzijde van de uitstroomconstructie. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

#### P-7 - Terrein (P)

| Eis-2414 | Verharding rond behuizing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.0#4 | Rondom de behuizing dient te zijn voorzien in een dichte verharding, over een afstand van 0,5m, zodat er geen onkruid kan groeien. Dit voorkomt beschadiging aan de behuizing tijdens maaiwerkzaamheden |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1634 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2437 | Bord verboden toegang |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.4.0#2 | Het terrein dient voorzien te zijn van een bord met de tekst 'VERBODEN TOEGANG Art. 461 Wetb. v. Strafr.' |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie ontwerpfase; Analyse tekening | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2452 | Afwatering verharding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.0#5 | De verharding dient vlak en vrij afwaterend te zijn. Geen plasvorming. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-1848 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2481 | Kroosvuilhark leveren |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6.0#6 | Bij Het Gemaal moet een krooshark worden geleverd voor het handmatig kunnen reinigen van het krooshek. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Realisatiefase: Verificatie te bepalen door ON. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2544 | Hekwerk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#1 | Het terrein rond het gemaal dient te worden voorzien van een hekwerk voor afscherming voor onbevoegden, indien nodig veekering en indien aanwezig een veilige afscherming van de automatische krooshekreiniger voor onbevoegden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2545 | 2 meter hekwerk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#3 | Het hekwerk rondom het terrein dient te zijn uitgevoerd in een 2 meter hoog stalen spijlenhek met tandenkam en inclusief slootwaaiers. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2546 | Poort 4 meter |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#4 | Het hekwerk dient te zijn voorzien van een (of meer) onderhoudspoort(en) met een breedte van minimaal 4m, zodanig gepositioneerd dat een onderhoudsvoertuig bij te onderhouden onderdelen kan komen en dat een onderhoudsvoertuig de kroosbak kan legen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2547 | Poort 1 meter |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#5 | Het hekwerk dient te zijn voorzien van een looppoort van 1m breed, waardoor het gemaal terrein te voet kan worden bereikt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2548 | Sleutelsysteem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#6 | De poorten in het hekwerk dienen met Rijnlands sleutelsysteem afsluitbaar te zijn. Hiertoe dienen 17mm cilindersloten te worden toegepast. |  |  |
| Toelichting: | ON dient tot aan de oplevering de poorten van eigen sloten te voorzien. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2549 | Groen hekwerk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#7 | Het hekwerk dient te zijn uitgevoerd in thermisch verzinkt staal en voorzien te zijn van coating in de kleur dennengroen (RAL 6009). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2550 | Maatgevende onderhoudsvoertuig |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Onderhoudsvoertuig-01 | Voor het onderhoud en dus de belasting van de toegangsweg en opstelplaats (inclusief stempeling) dient rekening gehouden te worden met de belasting van een vrachtwagen met autolaadkraan met een maximale aslast van 12 ton. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2754 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2677 | Beschermen K&L |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#46 | Bestaande K&L dienen beschermd te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse werkplan adhv KLIC melding gegevens | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2712 | Terreinverlichting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.3.0#1 | De terreinverlichting dient te voldoen aan: 1. Lichtkleur wit. 2. De armaturen moeten opschuifarmaturen zijn. 3. Armaturen tegen gevels op deugdelijke wijze monteren; 4, De verlichting dient inschakelbaar te zijn vanuit de kast. 5. De armatuur bij de kast/toegangsdeur dient te zijn voorzien van een bewegings-/schemerschakelaar. |  |  |
| Toelichting: | Eisen uit de Bundel AV 2018 ET paragraaf 10.6.10: Terreinverlichting armaturen |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse in ontwerpfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2713 | Lichtsterkte terreinverlichting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.3.0#2 | De lichtmast dient bij het krooshek een lichtsterkte te geven van 100 lux ter hoogte van de bovenkant van het krooshek. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase een lichtsterkte berekening en lichtmeting tijdens de SAT | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2748 | Bereikbaarheid te voet |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.0.0#2 | Alle onderdelen binnen het gemaal dienen via elementen verharding te voet bereikbaar te zijn. De breedte van de verharde route is minimaal 1 meter breed. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2754 | Belasting verharding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.0#1 | De verharding dient alle benodigde belastingen door voertuigen of anderszins af te dragen aan de bodem. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-2550 |
| V&V-Voorwaarden: | berekening ontwerpfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3002 | Terrein aansluiten op omringend maaiveld |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.0.0#9 | De hoogte van het gemaalterrein dient aan te sluiten op de omringende maaiveldhoogten. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3024 | Elementenverharding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.0#3 | De verharding dient te zijn opgebouwd uit een elementen verharding. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3036 | Hekwerkstijl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2.0#x | De poorten dienen in dezelfde stijl te worden uitgevoerd als het hekwerk. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | ontwerpfase documentbeoordeling; inspectie realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3042 | Benadering armatuur |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Armatuur-01 | Het armatuur dient veilig inspecteerbaar en onderhoudbaar te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3117 | Hekwerk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Langs de instroomzijde en uitstroomzijde dient een hekwerk van 1,10 m hoog geplaatst te worden. |  |  |
| Toelichting: | Hekwerk dient om te water raking te voorkomen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3120 | Straatwerk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Het straatwerk dient opnieuw gesteld te worden. Hiervoor mag de huidige bestrating opnieuw gebruikt worden. |  |  |
| Toelichting: | Opnieuw stellen incl. benodigde zand t.b.v. straatlaag of verbetering ondergrond. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

#### P-8 - Toegangsweg (P)

| Eis-2750 | Verharding |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.0.0#4 | Over het terrein van ingang tot gemaal binnen het hek dient een (half)verharding met voldoende draagkracht voor onderhoudsvoertuigen van 3 meter breed beschikbaar te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie ontwerpfase: analyse verhardingsopbouw | Stakeholder(s): |  |

#### P-9 - Elektrotechnische installatie (P)

| Eis-2321 | Efficiëntie frequentieomvormer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frequentieomvormer-01 | De FO dient een efficiëntie klasse IES2 te hebben conform Europese standaard EN 50598-2. Tevens dient de FO in een IP54 uitvoering te zijn, geschikt voor wandmontage. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2170 | Wijzigingen in software vastleggen in wijzigingsdocument |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Software-01 | Alle wijzigingen in software voor objectspecifiek maken van de locatie, moeten worden vastgelegd in een wijzigingsdocument en in het DO ter acceptatie worden voorgelegd aan OG. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2441 | Keuringsdocumenten elektrische installatie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Keuringsdoc-01 | De elektrische installatie dient voorzien te zijn van keuringsstickers en een kopie van het keuringsrapport dient bijgevoegd te zijn in het opleverdossier. Het object dient te voldoen aan de normen: - NEN1010-6; - NEN3140; - NEN60204-1. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2578 | Bediening en besturing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.0#1 | Het poldergemaal dient bediend en bestuurd te kunnen worden; zowel automatisch, als ter plaatse en op afstand via centraal besturingssysteem van Rijnland. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): | Eis-2819 Eis-2821 |
| V&V-Voorwaarden: | Documentbeoordeling adhv criteria ontwerpfase, simulatie (fat) en test (fat) in uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2662 | Aansturing gemaal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#16 | Het gemaal dient op afstand aangestuurd te kunnen worden met het centrale besturingssysteem (BOSBO) van Rijnland. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Ontwerpfase: Documentbeoordeling a.d.h.v. criteria; Realisatie: simulatie (FAT) en test (SAT). | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2663 | Berekening klimaat |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0#20 | Aan de hand van de vanuit de NEN 61439 noodzakelijk geachte warmte-, koude- en ventilatieberekeningen dient geanalyseerd te worden welke mogelijkheden er liggen voor het terugbrengen of overbodig maken van eventueel noodzakelijke gemechaniseerde koeling, verwarming of ventilatie. |  |  |
| Toelichting: | Een bestaande situatie wordt in principe zo min mogelijk aangepast tenzij dit op de langere termijn een besparing kan opleveren. Te denken valt aan bijvoorbeeld voldoende ruimte creëren voor convectie, meer ventilatieopeningen, een groen dak etc. Uit de berekeningen blijkt of een duurzamer oplossing haalbaar is en kan dit aan Hoogheemraadschap Rijnland voorgelegd kan worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de ontwerpfase: Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening met analyse. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2709 | Functionaliteit bij maximale temperatuur |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.0#5 | Alle binnen de behuizing geplaatste onderdelen dienen aantoonbaar continu te kunnen opereren bij de daar optredende maximale temperatuur. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatie in de Ontwerpfase: Analyse van de specifieke productspecificaties. Uitvoeren van een warmte-, koude- en ventilatieberekening. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2714 | Bundels ET |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.0.0#1 | De Elektrotechnische installatie van Het Gemaal dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in de bundel ET van Rijnland, te weten: - Bundel AV 2018 ET; - Bundel AV 2018 Elektrotechnische materialen; - Bundel 2018 Engineeringsdocumenten Watersystemen V18.02; - Bundel AV 2018 Coderingen en Naamplaten. De standaard ontwerpdocumenten dienen hierbij objectspecifiek gemaakt te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerpfase en inspectie in realisatiefase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2715 | Typicals |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.0.0#2 | De elektrotechnische installaties dienen te worden uitgevoerd conform de typicals. Deze typicals dienen objectspecifiek gemaakt te worden; conform Bundel 2018-bijlage-Elektrotechnische typicals V2019.01.16.zip. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2716 | Aansluiting adequaat |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#1 | Het gemaal dient te zijn voorzien van een elektriciteitsaansluiting afgestemd op de geplaatste installaties. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse aan de de hand van de verbruikerslijst om te bepalen hoe zwaar de aansluiting moet zijn/worden. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2717 | Noodstroomaansluiting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#2 | Het gemaal dient een noodstroomaansluiting te hebben. De noodstroomaansluiting dient geschikt te zijn voor een mobiele generatorset van vergelijkbaar vermogen als de elektriciteitsaansluiting van het betreffende gemaal. Het gemaal dient normaal te blijven functioneren indien het gemaal elektrisch gevoed wordt via een noodstroomaggregaat. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2718 | Specificaties noodstroomaansluiting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#3 | De noodstroomaansluiting dient als volgt uitgevoerd te worden: - Indien Het Gemaal een kleinverbruikersaansluiting heeft, dan dient de noodstroomaansluiting uitgevoerd te zijn in CEE contactmateriaal 3f+N+A 400Vac keuze uit 32/63/125A (EN 60309-2) afgestemd op de grootte van de aansluiting; - Indien Het Gemaal een grootverbruikersaansluiting heeft, dan dient de noodstroomaansluiting uitgevoerd te zijn in zware uitvoering CEE contactmateriaal 3f+N+A 400Vac 125/200/250/400A (EN 60309-2) afgestemd op de grootte van de aansluiting; - Bij aansluitingen >400A dient voorzien te worden in een noodstroomaansluitrail om de connectie tot stand te brengen. De verbinding dient met vlakke vlaggen te gebeuren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2719 | Lastscheider in hoofdverdeler |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#5 | De net/noodschakelaar dient uitgevoerd te zijn als lastscheider en in de hoofdverdeler te zijn ondergebracht. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2720 | kWh-meter |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#6 | Het Gemaal dient te worden voorzien van een kWh-meter van het meetbedrijf. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerpfase en uitvoeringsfase inspectie | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2721 | Separate voedingsgroepen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#7 | M.b.t. verlichting en wandcontactdozen: Bij grootverbruikersaansluitingen dient gevoed te worden vanuit een separate lichtverdeler. Zowel bij kleinverbruik- als grootverbruikaansluitingen dienen separate voedingsgroepen te worden gerealiseerd voor: - Kastverlichting; - Ruimteverlichting, uitvoeren als werkverlichting 500 Lux; - Buitenverlichting: - Noodverlichting (inpandige ruimten) 1 Lux; - 230Vac wandcontactdozen; - 400Vac krachtwandcontactoos. |  |  |
| Toelichting: | In aanvulling op de bundel ET |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2722 | Aansturing verlichting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#8 | In aanvulling op de bundel ET Aansturing van de verlichting dient minimaal te bestaan uit: - Deurschakelaars voor inschakelen kastverlichting; - Lichtschakelaars voor de ruimte verlichting; - Lichtschakelaar(s) voor buitenverlichting. - Het armatuur bij de kast/toegangsdeur dient te zijn voorzien van een bewegings-/schemerschakelaar. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2723 | Uitvoering krachtwandcontactdoos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#9 | In aanvulling op de bundel ET De krachtwandcontactdoos dient te worden uitgevoerd als 3f 400Vac 32A, af zekeren met een beveiliging van 16A. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2724 | Energieverdeling |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#10 | Energieverdeling algemeen: - De laagspanningsschakel- en -verdeelinrichtingen ontwerpen conform de NEN1010 de NEN-EN-IEC 61439 en de NEN-EN-IEC 60204-1. Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1. Algemene eisen: - Nominale stromen in de verbruikerslijst vast leggen (per werktuig); - Verdeler uitvoeren met een railsysteem. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2725 | Elektrische veiligheidsvoorzieningen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#11 | 4.15 Elektrische veiligheidsvoorzieningen: - Voor 3 fase 400V AC aansluitingen > 80 A, in beide hoofdvoedingsketens (kracht & licht) achter de hoofdschakelaar een vermogensautomaat aanbrengen ter beveiliging tegen kortsluiting en overbelastingstromen; - Hoofdschakelaars vergrendelbaar uitvoeren om spanningsloos onderhoud aan de verdeler te kunnen plegen; - Motorgroepschakelaar beveiligt de betreffende motor tegen kortsluiting. Bij ongeregelde motoren beveiligt de motorgroepschakelaar tevens tegen overbelasting; - De frequentieomvormer beschermt de motorgroep tegen overbelasting; - Motorgroepschakelaars vergrendelbaar uitvoeren om spanningsloos onderhoud aan de motor te kunnen plegen; - Werkschakelaars in de hoofdstroomketen; - Aardlek automaten ter beveiliging verlichtingsgroepen en wandcontactdozen; - Beschermingsklasse elektrotechnisch materiaal (conform NEN-EN-IEC 60529): - schakelkasten IP41 (aanrakingsveilig en druipwaterdicht); - overig vrij opgesteld inpandig materiaal IP54 (stofvrij en spatwaterdicht); - vrij opgesteld uitpandig materiaal IP66 (stofdicht en waterdicht); - inwendige inrichting schakelkasten in IP20B (aanrakingsveilig); - Aarding potentiaalvereffening, uitvoeren conform de NEN1010. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2726 | Besturingsinstallatie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.0#12 | 4.18 Besturingsinstallatie - Automatische besturing door PLC, als de bedrijfskeuzeschakelaar in PLC-stand staat. Vanwege uniformiteit een vast merk/type PLC. - Als de PLC besturing faalt, zijn de werktuigen via het Semi Automatisch bedrijf in werking te nemen. In het SA-bedrijf wordt de besturing door relaisinstallatie verzorgd. Aan/uit sturing van de pomp(en) op H/L niveau vanuit een signaalconditioner aangesloten op de niveaumeter aan de instroomzijde (LT1001). Ter bescherming van de pomp(en) wordt LT1002 in combinatie met een schakelversterker als droogloopbeveiliging in de stuurstroom opgenomen. - Aanspreken van LT1002 in combinatie met een schakelversterker leidt tot een melding, plus afschakeling en blokkering van de pomp. De pompblokkering is met een resetcommando op te heffen gegeven. - Relais besturing op 24VDC, 24VDC uitvoeren als 1 24VDC voeding met UPS. Voor gemalen met een aansluiting > 3x80A de 24VDC voeding uitvoeren middels 2 redundante 24VDC voedingen met UPS. UPS rechtstreeks koppelen aan de 24V voeding en de voeding/UPS uitrusten met een meldcontact voor spanningsuitval. - Interfacerelais op 24V DC. |  |  |
| Toelichting: | Bij aanspreken van de droogloopbeveiliging zal veelal het krooshek gereinigd moeten worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels FAT en SAT | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2728 | Bundel E&A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.0#2 | De elektrische elementen voor de automatische besturing van een gemaal met toebehoren dient te voldoen aan de eisen vanuit de bundel E&A. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse ontwerp; uitvoeringsfase verificatie ontwerp middels inspectie en test (FAT en SAT) | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2729 | Bundel PA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.0#3 | De Proces Automatisering van Het Gemaal dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in de bundel PA van Rijnland. De standaard ontwerpdocumenten dienen hierbij objectspecifiek gemaakt te worden. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Documentbeoordeling adhv criteria ontwerpfase, simulatie (fat) en test (fat) in uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2730 | Gebruik beschikbare software |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2.0#4 | De procesautomatisering dient te functioneren op basis van de door Rijnland beschikbaar gestelde software. De laatste versie van de software wordt op aanvraag ON door Rijnland aangeleverd. De software dient door ON objectspecifiek gemaakt te worden door iemand met aantoonbare ervaring in SAIA programmeren. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2731 | Niveaumeters |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.3.0#1 | De volgende niveaumeters dienen te zijn aangebracht: - Niveaumeter instroomzijde (onderpand) LT1001: hydrostatische drukopnemer; - Niveaumeter achter krooshek LT1002: hydrostatische drukopnemer; - Niveaumeter uitstroomzijde (bovenpand) LT1003: hydrostatische drukopnemer; - Droogloopbewaking (achter krooshek) LT1002 in combinatie met een schakelversterker. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerp, analyse en simulatie FAT in ontwerpfase en inspectie en SAT in uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2732 | Meetbereik niveaumeters |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.3.0#2 | De niveaumeters dienen een meetbereik te hebben van 1 m. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerp en inspectie uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2733 | Niveaumeter in peilbuis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.3.0#3 | Niveaumeters dienen in een peilbuis conform Rijnland standaard te worden aangebracht [Bijlage typical PG model Peilbuis tek HAP 09 019]. De bovenzijde van de peilbuis moet 1,1 m boven het aangrenzende stavlak zijn. Indien de peilbuis achter krooshek hierdoor een obstakel vormt voor andere (onderhouds)werkzaamheden, dient deze onder dek te worden geplaatst, met in het dek een afsluitbaar inspectieluikje. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | documentbeoordeling ontwerp en inspectie uitvoeringsfase | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2819 | Data aansluiting |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.4.0#1 | Het gemaal dient te zijn voorzien van een data-aansluiting voor de communicatie met BOSBO. Dit dient behoud/aanpassing/verlegging van een bestaande lijn. De aanvraag van een nieuwe of aangepaste verbinding dient te worden voorbereid door ON, waarna Rijnland de aanvraag uitvoert. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2578 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-2821 | Vaste lijn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.4.0#2 | De communicatie met BOSBO dient plaats te vinden over een vaste lijn. |  |  |
| Toelichting: | Draadloze verbindingen zijn niet toegestaan, tenzij een vaste verbinding niet geleverd kan worden door netwerkbeheerder of opdrachtgever anders besluit o.g.v. de voorwaarden die de netwerkbeheerder stelt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2578 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Analyse en simulatie (FAT) in ontwerpfase , SAT in realisatiefase. | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3088 | Stekkerbare componenten |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.0#5 | Alle aan het dak gemonteerde elektrische componenten dienen stekkerbaar te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2661 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: | Verificatiemethode te bepalen door ON | Stakeholder(s): |  |

#### P-11 - Vispassage (P)

| Eis-3160 | Algemeen Vismigratie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De volgende doelsoorten zijn vastgesteld voor de vismigratie: - Snoek - Driedoornige stekelbaars - Aal |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3161 | Algemeen Vismigratie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Intrek van vissen van boezem naar polder vindt plaats in de periode 1 maart t/m 30 juni. Uittrek van vissen van polder naar boezem vindt plaats van 1 september tot 30 november. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3162 | Algemeen Vismigratie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Het gemaal dient tweezijdig vispasseerbaar te worden. |  |  |
| Toelichting: | Voor het gemaal kon geen visveilige pomp gevonden worden, het is aan de Opdrachtnemer om te komen tot een aparte constructie waarbij een tweezijdige vispasseerbaarheid kan worden gegarandeerd. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3163 | Algemeen Vismigratie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Onderdelen die in de stroming van de vispassage zitten, mogen de vis niet hinderen of beschadigen. |  |  |
| Toelichting: | Ten behoeve van visveiligigheid, zodat botsingschade zoveel mogelijk wordt beperkt. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3164 | Vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De vispassage dient voorzien te zijn van een dubbel keermiddel. |  |  |
| Toelichting: | In verband met waterveiligheid dient de vispassage ook dubbelkerend te zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3165 | Vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bij intrek van de vis mag de vispassage niet gelijktijdig werken met het gemaal. |  |  |
| Toelichting: | Dit voorkomt te hoge stroomsnelheden door het gemaal bij het lokken van vissen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3166 | Vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De vispassage dient in het geheel drooggezet te kunnen worden. |  |  |
| Toelichting: | Droogzetsponningen t.b.v. onderhoud en monitoring vissen (vissen worden afgevangen met fuik dat in de schotbalksponning geplaatst kan worden). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): | Eis-2108 | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3167 | Vismigratie Boezem-> Polder |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Er dient een lokstroom van polder naar boezem te worden gerealiseerd, waarbij de pomp regelbaar moet zijn met een frequentieomvormer. |  |  |
| Toelichting: | Het doel is om vissen te lokken in de boezem met polderwater. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3168 | Vismigratie Polder -> Boezem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Er dient een lokstroom van boezem naar polder te worden gerealiseerd, waarbij de pomp regelbaar moet zijn met een frequentieomvormer. |  |  |
| Toelichting: | Het doel is om vissen te lokken in de polder met boezemwater. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3169 | Vismigratie Boezem-> Polder en Polder -> boezem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De lokstroom mag een maximale stroomsnelheid van 0,4 m/s hebben. |  |  |
| Toelichting: | Op basis van onderzoek Spaarndam is hier de traagste vissoort de driedoornige stekelbaars met een maximale gemiddelde sprintsnelheid van 0,5 m/s. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3170 | Vismigratie Boezem-> Polder en Polder -> boezem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De lokstroom moet regelbaar zijn tussen 0,2 en 0,4 m/s. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3171 | Vismigratie Boezem-> Polder en Polder -> boezem |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vispassage dient een doorlaat ≥ Ø400 mm te hebben. |  |  |
| Toelichting: | Vanaf 400 mm kunnen alle volwassen vissen vrij doorzwemmen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3172 | Monitoring |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De vispassage dient te monitoren hoeveel water er ingelaten wordt en wat de maximale stroomsnelheden in de vispassage zijn. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3191 | Monitoren werking vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gedurende een volledig jaar dient er minimaal 3 keer gemonitord en aangetoond te worden dat vis tweezijdig (of eenzijdig) van de vispassage gebruik maakt. Daarnaast dient gedurende een volledig jaar tijdens de verschillende migratieperiodes aangetoond te worden dat er geen vissterfte optreedt in de gehele pomplijn (van instroom tot uitstroom). |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

| Eis-3195 | Software ten behoeve van vispassage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De opdrachtnemer dient software voor de vispassage te maken en te installeren. |  |  |
| Toelichting: | De vispassage is geen onderdeel van de standaard software van HHR, opdrachtnemer dient hiervoor zelf zorg te dragen. |  |  |
| Bovenliggende eis(en): |  | Onderliggende eis(en): |  |
| V&V-Voorwaarden: |  | Stakeholder(s): |  |

# Referentielijst

In onderstaande tabel staan documenten waar in de Vraagspecificatie Eisen aan wordt gerefereerd en die conform de referentie gebruikt moeten worden. Het betreft documenten die in de eistabellen genoemd zijn in het vakje eistekst, toelichting of V&V-voorwaarden.

| Code | Titel | Versie en/of datum | Uitgever |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Voorlopig ontwerp gemalen inclusief V&G |  |  |
| 2 | Bouwbesluit |  |  |
| 3 | Toe te passen materialen Elektrotechniek | 2018 | Hoogheemraadschap van Rijnland |
| 4 | Elektrotechnische installaties (ET) | 2018 | Hoogheemraadschap van Rijnland |
| 5 | Werktuigbouwkundige installaties (WT) | 2018 | Hoogheemraadschap van Rijnland |
| 6 | Codering en naamplaten | 2018 | Hoogheemraadschap van Rijnland |
| 7 | Arbohandboek | 2018 | Hoogheemraadschap van Rijnland |
| 8 | Ontwerp E/PA inclusief objectspecifieke typicals |  | Hoogheemraadschap van Rijnland |
| 9 | standaard tekeningen kleine kunstwerken Watersysteem |  | Hoogheemraadschap van Rijnland |
| 10 | Keur Waterschap van Rijnland |  | Hoogheemraadschap van Rijnland |
| 11 | Legger waterkeringen Rijnland |  | Hoogheemraadschap van Rijnland |
| 12 | Machinerichtlijn |  |  |
| 13 | NEN 1010 |  |  |
| 14 | NEN-EN 1992-3 |  |  |
| 15 | NEN 3650 |  |  |
| 16 | NEN 3651 |  |  |
| 17 | NEN-EN-IEC 12100 |  |  |
| 18 | NEN-EN-IEC 60204 |  |  |
| 19 | NEN-EN-IEC 60439 |  |  |
| 20 | NEN-EN-IEC 60529 |  |  |
| 21 | NEN-EN-IEC 61439 |  |  |
| 22 | NEN-EN-IEC 62061 (SIL) |  |  |
| 23 | NEN-EN-ISO 9906 |  |  |
| 24 | NEN-EN-ISO 11204 |  |  |
| 25 | NEN-EN-ISO 13849 (PL) |  |  |
| 25 | NEN-EN 16798-3 |  |  |
| 26 | NEN-EN 50598-2 |  |  |
| 27 | Richtlijn Beoordeling Kunstwerken | versie 1.1, d.d. 27 mei 2017 |  |
| 28 | Activiteitenbesluit en de Algemene Plaatselijke Verordening |  | Gemeente |
| 29 | Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 |  | Rijkswaterstaat |
| 30 | Standaard peilbuis Rijnland | corsanummer 16.050180 | Hoogheemraadschap van Rijnland |
| 31 | Plaatsingseisen t.b.v. peilschalen en hoogtemerken |  | Hoogheemraadschap van Rijnland |

# Begrippen

| Begrip | Definitie |
| --- | --- |
| Aanvangssituatie | Situatie bij start van de Werkzaamheden. |
| Aspect | Specifieke eigenschap van het te ontwikkelen systeem. |
| Beschikbaarheid | De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven willekeurig moment kan worden uitgevoerd onder gegeven omstandigheden. |
| Betrouwbaarheid | De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval. |
| Duurzaamheid | De mate waarin het object beslag legt op schaarse hulpbronnen, zowel nu als in de toekomst (denk bv aan water, grondstoffen, energie, ruimte, etc.). |
| Eis | Beschrijving van de gevraagde eigenschap van het te leveren product of de te leveren dienst. |
| Ergonomie | De mate waarin rekening wordt gehouden met menselijke fysiologische en psychologische capaciteiten, beperkingen en behoeften in relatie tot de menselijke omgeving, in het bijzonder de werkplek, bij het ontwerpen en creëren van de ruimten, voorwerpen en systemen die door mensen worden gebruikt. |
| Functie | Beoogde werking en verrichting van een systeem. |
| Gezondheid | De mate van welzijn van personen die een relatie hebben tot het systeem. Tot het aspect gezondheid worden geen zaken gerekend die onder het aspect veiligheid vallen. |
| Object | Afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek geheel. |
| Objectenboom | Hiërarchische objectstructuur van het systeem. |
| Omgevingshinder | De mate van hinder die het systeem of het gebruik van het systeem oplevert voor zijn omgeving (denk bv aan stof, geluid, trillingen en stank). |
| Onderhoudbaarheid | De waarschijnlijkheid dat onderhoud kan worden uitgevoerd binnen de hiervoor vastgestelde tijden onder gegeven omstandigheden. Met onderhoud wordt hier bedoeld: Activiteiten die worden uitgevoerd met het doel de functies van een systeem gedurende de gebruiksduur op het vereiste kwaliteitsniveau in stand te houden. |
| Gebruiksfase | De periode waarin het nieuw te realiseren systeem in gebruik is beginnend op de datum van oplevering. |
| Ontwerp | De in documenten vastgelegde uitwerking van de oplossing van een systeem, als onderdeel van de systeemspecificatie. |
| Raakvlak | Onderlinge verbinding (associatie, drager, kanaal) tussen twee ststemen/systeemdelen, waarlangs een (soms dynamische) wisselwerking of interactie tussen die systemen/systeemdelen kan plaatsvinden. |
| Realisatiefase | Periode vanaf aanvang Werkzaamheden tot aan de datum van oplevering. |
| Specificatie | Document met daarin de verzameling geordende eisen en beschrijving van de beschikbare oplossingsruimte dan wel de gekozen oplossing met de oplossingsmarge die gelden voor een systeem (product of dienst). |
| Systeemgrens | De grenzen waarbinnen het gemaal gerealiseerd wordt (de bouwplaats) |

# Objecten

| Gemaal | Definitie |
| --- | --- |
| Gemalen Rijnland (systeem) | Betreft een aantal separaat opererende installaties om de waterstand in watergang 029-058-00628, 029-058-01104, 029-058-00629 en 029-058-00182, watergang 228-058-00110, watergang 055-058-00259 en watergang 259-058-00003 (Machinetocht) te regelen. |
| Gemaal DV polder | Betreft de installatie om de waterstand in watergang 029-058-00628, 029-058-01104, 029-058-00629 en 029-058-00182 te regelen. |
| Gemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder | Betreft de installatie om de waterstand in watergang 228-058-00110 te regelen. |
| Gemaal Hoogmade (bij molen) | Betreft de installatie om de waterstand in watergang 055-058-00259 te regelen. |
| Gemaal Westbroekpolder | Betreft de installatie om de waterstand in watergang 259-058-00003 (Machinetocht) te regelen. |
| Watergang instroomzijde | Betreft de watergang die aansluit op de instroomconstructie van het gemaal. |
| Persleiding | Betreft de persleiding van in- tot uitstroomconstructie. |
| Instroomvoorziening | Betreft de instroomvoorziening van het gemaal, incl. droogzetvoorziening, grondkering, slibscherm, peilschaal, niveaumeting, kroosvuil verwijdering, kroosopslag en handmatige kroosvuil verwijdering of automatische krooshekreiniger. |
| Opvoervoorziening | Betreft het opvoerwerktuig van het gemaal, incl. kering (afsluiter) inpandige persleiding, aandrijving, regeling van het opvoerwerktuig en machine beveiligingen. |
| Uitstroomvoorziening | Betreft de uitstroomvoorziening van het gemaal, incl. droogzetvoorziening, maatregelen onder- en achterloopsheid (piping), niveaumeting en terugslagklep uitstroomkanaal. |
| Betreedbare behuizing | Betreft de betreedbare voorziening van het gemaal, waarin zijn opgenomen klimaatbeheersing van de behuizing (ventilatie en verwarming), klimaatregeling van de buiten opgestelde schakelkast alsmede verlichting en wandcontactdozen. De voorziening dient als bescherming van mens en machine tegen alle weersinvloeden. |
| Water- en grondkerende voorzieningen | Betreft het verzorgen van standzekerheid/stabiliteit van de grond en waterkering. |
| Terrein | Betreft het terrein van het gemaal, incl. verharding en afrastering. |
| Toegangsweg | Betreft de toegangsweg van het gemaal, tussen gemaal en aansluitende weg. |
| Elektrotechnische installatie | Betreft de elektrotechnische installatie van het gemaal, incl. elektrische veiligheidsvoorzieningen, lokale bediening en signalering, centrale bediening en signalering, besturingsinstallatie, bekabeling en procesautomatisering. |

Stakeholders

Deze tabel geeft een overzicht van de stakeholders die genoemd zijn bij de eisen uit deze specificatie. Het relateren van stakeholders aan eisen heeft als doel de traceerbaarheid van en daarmee inzicht in de bedoeling van de eisen te vergroten.

| Stakeholder | Toelichting |
| --- | --- |
| Hoogheemraadschap van Rijnland | Opdrachtgever |
| Hoogheemraadschap van Rijnland | Vergunning en handhaving |
| Hoogheemraadschap van Rijnland | Projecten |
| Hoogheemraadschap van Rijnland | Beleid |
| Hoogheemraadschap van Rijnland | Beheer |
| Hoogheemraadschap van Rijnland | Onderhoud |
| Hoogheemraadschap van Rijnland | Peter Baas, Gerard Glazenborg, coördinatoren data-aansluiting BOSBO |
| Project Baggerwerk Rijnland | Contactpersoon Rijnland |
| Project Kadeverbetering Rijnland | Contactpersoon Rijnland |
| Project Watergebiedsplan Rijnland | Contactpersoon Rijnland |
| Gemeente Alphen aan den Rijn | Wegbeheerder |
| Gemeente Bodegraven – Reeuwijk | Wegbeheerder |
| Gemeente Nieuwkoop | Wegbeheerder |
| Gemeente Waddinxveen | Wegbeheerder |
| Omwonenden | In stand houden bestaande constructies. |
| Perceeleigenaren | In stand houden bestaande constructies. |
| RCE | Inlichten bij archeologische toevalsvondsten |
| Ecoloog | Naleven F&F wetgeving |
| Bedrijven / agrariërs | Continuïteit bedrijfsvoering. |
| Stedin | Elektrische aansluiting van de gemalen |
| Liander | Elektrische aansluiting van de gemalen en niet in de KLIC opgenomen kabels en leidingen. |
| Politie | Calamiteitenroutes dienen niet gestremd te worden. |
| Ambulance | Calamiteitenroutes dienen niet gestremd te worden. |
| Brandweer | Calamiteitenroutes dienen niet gestremd te worden. |

Decompositie

In het linker deel van onderstaande tabel is de decompositie van gemalen in objecten weergegeven. Objecten die verder ingesprongen staan, geven een dieper niveau aan in de decompositie en maken daarmee onderdeel uit van het eerstvolgende daarboven aangegeven object dat minder is ingesprongen.

In het rechter deel van de tabel is aangegeven welke objecten in de aangegeven

perioden ten minste aanwezig dienen te zijn.

Uit de tabel is dus de decompositie per periode op te maken.

|  |  |  | Gebruiksfase |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objecten waaruit gemalen Rijnland in de verschillende perioden ten minste uit bestaan: | Aanvangssituatie | Realisatiefase | Datum van Oplevering | Meerjarige Onderhoudsperiode |
| Gemalen Rijnland |  |  |  |  |
| Gemaal DV polder (VERVANGEN) | X |  | X |  |
| Instroomvoorzieningen | X |  | X |  |
| Opvoervoorzieningen | X |  | X |  |
| Uitstroomvoorzieningen | X |  | X |  |
| Hijsvoorzieningen |  |  |  |  |
| Behuizing | X |  | X |  |
| Water- en grondkerende voorzieningen | X |  | X |  |
| Terrein | X |  | X |  |
| Toegangsweg | X |  | X |  |
| Elektrotechnische installatie | X |  | X |  |
| Inlaat |  |  |  |  |
| Vispassage |  |  | X |  |
| Gemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder (RENOVEREN) | X |  | X |  |
| Instroomvoorzieningen | X |  | X |  |
| Opvoervoorzieningen | X |  | X |  |
| Uitstroomvoorzieningen | X |  | X |  |
| Hijsvoorzieningen |  |  |  |  |
| Behuizing | X |  | X |  |
| Water- en grondkerende voorzieningen | X |  | X |  |
| Terrein | X |  | X |  |
| Toegangsweg | X |  | X |  |
| Elektrotechnische installatie | X |  | X |  |
| Inlaat |  |  |  |  |
| Vispassage |  |  | X |  |
| Gemaal Hoogmade (bij molen) (VERVANGEN) | X |  | X |  |
| Instroomvoorzieningen | X |  | X |  |
| Opvoervoorzieningen | X |  | X |  |
| Uitstroomvoorzieningen | X |  | X |  |
| Hijsvoorzieningen |  |  |  |  |
| Behuizing | X |  | X |  |
| Water- en grondkerende voorzieningen | X |  | X |  |
| Terrein | X |  | X |  |
| Toegangsweg | X |  | X |  |
| Elektrotechnische installatie | X |  | X |  |
| Vispassage |  |  | X |  |
| Gemaal Westbroekpolder (RENOVEREN) | X |  | X |  |
| Instroomvoorzieningen | X |  | X |  |
| Opvoervoorzieningen | X |  | X |  |
| Uitstroomvoorzieningen | X |  | X |  |
| Hijsvoorzieningen |  |  |  |  |
| Behuizing | X |  | X |  |
| Water- en grondkerende voorzieningen | X |  | X |  |
| Terrein | X |  | X |  |
| Toegangsweg | X |  | X |  |
| Elektrotechnische installatie | X |  | X |  |
| Inlaat |  |  |  |  |
| Vispassage |  |  | X |  |

Waterpeilen en toekomstige peilverlaging

De hoogste waterpeilen die in deze bijlage zijn genoemd gelden voor het functioneren van het opvoerwerktuig. De inundatiepeilen van de polder kunnen hoger zijn dan de hier genoemde hoogste waterpeilen.

Gemaal DV polder

Instroomzijde

Zomerpeil: 		NAP - 1,22 m

Winterpeil: 		NAP - 1,42 m

Hoogste waterpeil: 	NAP - 0,87 m

Uitstroomzijde

Zomerpeil: 		NAP - 0,61 m

Winterpeil: 		NAP - 0,64 m

Hoogste waterpeil: 	NAP - 0,37 m

Laagste peil instroomzijde

Winterpeil: 		NAP - 1,42 m

Afmaling: 		0,05 m

Verval krooshek: 	0,10 m

Toekomstige

peilverlaging 30 jaar: 	0,06 m

----------

Afmaalpeil:		NAP - 1,53

Laagste peil 30 jaar

t.b.v. ontwerp

civiele constructie:	NAP - 1,63 m

Gemaal Munniken-, Zijllaan- en Meijepolder

Instroomzijde

Zomerpeil: 		NAP - 1,62 m

Winterpeil: 		NAP - 1,62 m

Hoogste waterpeil: 	NAP - 1,42 m

Uitstroomzijde

Zomerpeil: 		NAP - 0,61 m

Winterpeil: 		NAP - 0,64 m

Hoogste waterpeil: 	NAP - 0,37 m

Laagste peil instroomzijde

Winterpeil: 		NAP - 1,62 m

Afmaling: 		0,06 m

Verval krooshek: 	0,10 m

Toekomstige

peilverlaging 30 jaar: 	0,03 m

----------

Afmaalpeil:		NAP - 1,72 m

Laagste peil 30 jaar:	NAP - 1,81 m

Gemaal Hoogmade (bij molen)

Instroomzijde

Zomerpeil: 		NAP - 2,29 m

Winterpeil: 		NAP - 2,34 m

Hoogste waterpeil: 	NAP - 2,09 m

Uitstroomzijde

Zomerpeil: 		NAP - 0,61 m

Winterpeil: 		NAP - 0,64 m

Hoogste waterpeil: 	NAP - 0,37 m

Vijzel

Vulpunt:		NAP - 2,47 m

Stortpunt:		NAP - 0,62 m

Tegenmaalpunt:	NAP - 0,37 m

Laagste peil instroomzijde

Winterpeil: 		NAP - 2,34 m

Afmaling: 		0,00 m

Verval krooshek: 	0,10 m

Toekomstige

peilverlaging 30 jaar: 	0,15 m

----------

Afmaalpeil:		NAP - 2,47 m

Laagste peil (vulpunt) 30 jaar

t.b.v. ontwerp

civiele constructie:	NAP - 2,59 m

Gemaal Westbroekpolder

Instroomzijde

Zomerpeil: 		NAP - 2,38 m

Winterpeil: 		NAP - 2,45 m

Hoogste waterpeil: 	NAP - 2,13 m

Uitstroomzijde

Zomerpeil: 		NAP - 0,61 m

Winterpeil: 		NAP - 0,64 m

Hoogste waterpeil: 	NAP - 0,37 m

Laagste peil instroomzijde

Winterpeil: 		NAP - 2,45 m

Afmaling: 		0,05 m

Verval krooshek: 	0,10 m

Toekomstige

peilverlaging 30 jaar: 	0,15 m

----------

Afmaalpeil:		NAP - 2,60 m

Laagste peil 30 jaar:	NAP - 2,75 m

Objectenboom