## Werkzaamheden
NL/SfB | Element | Locatie | Conditie | Prioriteit | Handeling | Hvh(berekend) | Ehd | Startjaar | Cyclus
6511 | Brandmeldcentrale bestuursgebouw | Bestuursgebouw | 1 |  | OP-werkzaamheden, maandelijks inspectie en testen, kwartaal en jaarlijkse controles | 1 | st | 2022 | 1
6511 | Brandmeldcentrale kantoorgebouw | Kantoorgebouw | 1 |  | OP-werkzaamheden, maandelijks inspectie en testen, kwartaal en jaarlijkse controles | 1 | st | 2022 | 1
6513 | Blusgasinstallatie | MER | 1 |  | OP-werkzaamheden, maandelijks inspectie en testen, kwartaal en jaarlijkse controles | 1 | st | 2022 | 1
3120 | Buitenwandopening - ventilatie gevel rooster staal | Kantoor Gevel | 2 | 0 | Reinigen roosters 3x per jaar | 4 | st | 2022 | 1
3120 | Buitenwandopening - ventilatie gevel rooster staal | B Gevel | 2 | 0 | Reinigen roosters 2x per jaar | 7 | st | 2022 | 1
5121 | Gasketel 6 (atmosferisch) wand HR 114 kW | B0-TR | 2 | 0 | SCIOS Keuring Scope 1 | 5 | stk | 2022 | 4
5121 | Gasketel 3 (atmosferisch) wand HR 90 kW | B0-TR | 2 | 0 | SCIOS Keuring Scope 1 | 1 | stk | 2022 | 4
5151 | Combiwarmtepomp bron Bodem ETP | B0-TR | 2 | 5 | OHC ETP | 1 | st | 2022 | 1
5151 | Combiwarmtepomp bron Bodem ETP | B0-TR | 2 | 0 | Jaarlijks rapportage Vergunning | 1 | st | 2022 | 1
5151 | Combiwarmtepomp bron Bodem ETP | B0-TR | 2 | 0 | NEN 3140 keuring | 1 | st | 2022 | 1
5151 | Combiwarmtepomp bron Bodem ETP | B0-TR | 5 | 5 | OHC ETP Inspectie F-gassen besluit | 1 | st | 2022 | 1
5152 | Zonnepanelen | Kantoorgebouw | 1 |  | SCIOS Keuring Scope 12 | 450 | st | 2022 | 1
5221 | Fecaliënafvoer standaard systeem algm. | Algemeen | 3 | 5 | Riooleservive moet voor calamiteiten beschikbaar zijn | 1 | pm | 2022 | 1
5236 | Vuilwaterpomp afvalwater | Algemeen | 1 | 5 | Onderhoudscontract vuilwaterpomp | 1 | st | 2018 | 1
5315 | Keerkleppen (aantal is geschat) | Algemeen | 2 | 0 | Jaarlijkse controle | 121 | st | 2022 | 1
5410 | Brandstofleiding aardgas | Algemeen | 5 | 5 | periodiek keuren van brandstofleiding | 1 | stk | 2019 | 4
5410 | Brandstofleiding aardgas | Algemeen | 5 | 0 | SCIOS Keuring Scope 7a | 1 | stk | 2022 | 4
5741 | Inductieunits | Algemeen | 1 | 0 | Reinigen Inductie-units | 0 | stk | 2022 | 2
5741 | Luchtgordijn algemeen | B Tourniquette | 1 | 5 | Onderhoudscontract luchtgordijn | 2 | st | 2018 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast MER | B0 MER | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar | 1 | st | 2022 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast bestuursruimten | B0-TR | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar F5 HS55A6-5 | 1 | st | 2022 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast bestuursruimten | B0-TR | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar F5 HS55A6-5-90 | 1 | st | 2022 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast bestuursruimten | B0-TR | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar F5 HS55C3-5 | 1 | st | 2022 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast bestuursruimten | B0-TR | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar F7 HS55A8-5 | 1 | st | 2022 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast bestuursruimten | B0-TR | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar F7 HS55C8-5-90 | 1 | st | 2022 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast bestuursruimten | B0-TR | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar F7 LS80C4-5 | 1 | st | 2022 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer Restaurant | B0-TR | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar F5 HS55A6-5 | 1 | st | 2022 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer Restaurant | B0-TR | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar F5 HS55A6-5-90 | 1 | st | 2022 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer Restaurant | B0-TR | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar F5 HS55C3-5 | 1 | st | 2022 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer Restaurant | B0-TR | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar F7 HS55A8-5 | 1 | st | 2022 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer Restaurant | B0-TR | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar F7 HS55C8-5-90 | 1 | st | 2022 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer Restaurant | B0-TR | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar F7 LS80C4-5 | 1 | st | 2022 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast Archief | B0-TR | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar F7 HS55A8-5 | 1 | st | 2022 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast Archief | B0-TR | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar F7 LS80C4-5 | 1 | st | 2022 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast Kantoren Bestuurstgebouw | B0-TR | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar F5 HS55A6-5 | 4 | st | 2022 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast Kantoren Bestuurstgebouw | B0-TR | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar F5 HS55A6-5-90 | 4 | st | 2022 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast Kantoren Bestuurstgebouw | B0-TR | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar F7 LS80A8-5 | 4 | st | 2022 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast Kantoren Bestuurstgebouw | B0-TR | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar F7 LS80A8-5-90 | 4 | st | 2022 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer en afvoer K3 Noord Oost | K3 noord-oost | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar LS60A8300 | 6 | st | 2022 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer en afvoer K3 Noord Oost | K3 noord-oost | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar LS80A806 | 6 | st | 2022 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer en afvoer K3 Zuid-West | K3 zuid-west | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar LS60A8300 | 6 | st | 2022 | 1
5771 | Luchtbehandelingskast toevoer en afvoer K3 Zuid-West | K3 zuid-west | 1 | 5 | Vervangen zakkenfilter 2 x per jaar LS80A806 | 6 | st | 2022 | 1
61 | NEN3140 keuring | Bestuursgebouw | 2 | 0 | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 2022 | 4
61 | NEN3140 keuring | Kantoorgebouw | 2 | 0 | NEN 3140 keuring | 1 | pst | 2022 | 4
6111 | Noodstroom aggregaat | Algemeen | 1 | 0 | SCIOS Keuring Scope 4 | 1 | stk | 2022 | 4
6171 | Uitwendige bliksemafleidingsinstallatie | Algemeen | 2 | 5 | Valbeveiliging dak bestuursgebouw aarden | 1 | pst | 2019 | 0
6200 | Trafostation Gemeentehuis | Bestuursgebouw | 5 | 5 | Huurcontract Trafostation Gemeentehuis | 1 | st | 2022 | 1
6513 | Handblusser | Algemeen | 3 | 5 | Controle Handblusser | 28 | st | 2022 | 1
6513 | Rookluiken | Bestuursgebouw | 2 | 5 | OHC Rookluiken | 1 | pst | 2022 | 1
6513 | Sprinklerinstallatie | Bestuursgebouw | 1 |  | OP-werkzaamheden, maandelijks inspectie en testen, kwartaal en jaarlijkse controles | 1 | st | 2022 | 1
6531 | Zonwering bedieningsinstallatie | Algemeen | 3 | 0 | Storingsonderhoud : Binnenzonwering | 1 | pm | 2022 | 0
6531 | Zonwering bedieningsinstallatie | Algemeen | 3 | 0 | Storingsonderhoud : Buitenzonwering | 1 | pm | 2022 | 0
6531 | Zonwering bedieningsinstallatie | Algemeen | 3 | 0 | Storingsonderhoud : Lichtwering | 1 | pm | 2022 | 0
6531 | Zonwering bedieningsinstallatie | Algemeen | 3 | 0 | Storingsonderhoud : Motoren zonwering | 1 | pm | 2022 | 0
6531 | Zonwering bedieningsinstallatie | Algemeen | 3 | 0 | Storingsonderhoud : Screens | 1 | pm | 2022 | 0
9052 | Vetput terrein algemeen | Algemeen | 1 | 0 | Jaarlijks leegzuigen | 1 | st | 2022 | 1