## Vragenlijst NvI 2
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Percelen | nieuwe eistekst | nieuwe eistoelichting
1 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 010 | Wij proberen doen er alles aan om invloed van knaagdieren te voorkomen met de toepassing van standaard grondkabels in een metalen mantel, welke 60 cm onder de panelen worden aangelegd en een correcte afdichting van de platen. Maar 100% uitsluiten is echter niet mogelijk | Eis wordt aangepast. Uitsluiten van schade door knaagdieren is inderdaad niet mogelijk. Opdrachtnemer dient aan te tonen vereiste beheersmaatregelen te treffen. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland | Het Zonnefietspad dient zo veel als mogelijk te voorkomen dat knaagdieren de ontwerplevensduur en het functioneren van het PV-systeem negatief kunnen beïnvloeden. | Opdrachtnemer dient aantoonbaar passende beheersmaatregelen te treffen.
2 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 011 | Het zonnefietspad dient tijdens de instandhoudingperiode minimaal 98% van de tijd beschikbaar te zijn. Wat bedoelt u met 'beschikbaar te zijn'? Bedoelt u het beschikbaar zijn van het fietspad voor fietsers om overheen te fietsen? Of bedoelt u beschikbaar voor stroomopwekking? | Hiermee wordt bedoeld de beschikbaarheid voor het gebruik van weggebruikers. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
3 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 015 | De 4.500kN lijkt ons een verkeerde waarde voor as-last belasting. Bedoeld OG wellicht Wieldruk? | Eis wordt aangepast. De as-last van 4.500 kN komt te vervallen. De genoemde NEN norm blijft wel van toepassing. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland | Het Zonnefietspad dient verticaal optredende mechanische belastingen van een dienstvoertuig te kunnen dragen. Er dient rekening gehouden te worden met een dienstvoertuig zoals bedoeld in NEN-EN 1991-2+C1/NB:2011, artikel 5.3.2.3. Het aslaststelsel volgens 5.6.3 dient hiervoor te worden gehanteerd.
4 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 018 | Met welke optredende verkeersbelasting dienen wij rekening te houden? Moeten wij ook denken aan bijvoorbeeld de brandweer of paarden? In Bijlage 05 van de stukken van ZH staat max. 15 ton voor de elementenverharding. Ons ontwerp is voor fietspaden en kan incidenteel as-lasten dragen van maximaal 12 ton. | De eis wordt aangepast. Zie bijlage PZH '05 eisen aan de elementenverharding PZH.pdf': een maximale aslast van 10 ton wordt geaccepteerd, maar niet ter plaatse van zijwegen en uitritten . De gevraagde 15 ton wordt naar aanleiding van deze vraag hier aangepast naar maximaal 12 ton. | Zuid-Holland | Het Zonnefietspad dient de optredende verkeersbelasting behorende bij de verkeersintensiteit te kunnen dragen. | Zie bijlage PZH '05 eisen aan de elementenverharding PZH.pdf': een maximale aslast van 10 ton wordt geaccepteerd, maar niet ter plaatse van zijwegen en uitritten . De gevraagde 15 ton wordt aangepast naar maximaal 12 ton.
5 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 020 | Het fietspad staat links van de waterleiding en de aansluitkast staat aan de andere kant van de waterleiding. De kabels zullen de waterleiding kruisen. Is dit toegestaan? | “Ja, mits voldaan wordt aan de VS2 eisen. De kabels en leidingen van het zonnefietspad dienen door de opdrachtgever na aanleg aangemeld te worden bij KLIC. Hierbij zijn de aangeleverde as-built tekeningen van de opdrachtnemer cruciaal. Voor peceel 3 zijn daarnaast twee KLIC- meldingen met toelichting toegevoegd bij de beantwoording van deze tweede nota van inlichtingen. Hierdoor krijgen de inschrijvers meer inzicht in de stand van zaken van de kabels en leidingen in het systeemgebied. | Noord-Holland
6 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 021 | Het fietsverkeer dient geen vertraging op te lopen bij werkzaamheden. -Betekent dit ook tijdens de werkzaamheden van de aanleg van het zonnefietspad, of alleen tijdens herstelwerkzaamheden? -Betekent dit dat er bij werkzaamheden geen omleiding voor de fietsers aangelegd mag worden? Technisch gezien levert een 'omleiding' via rijplaten over het gras ook vertraging op. Kunt u deze eis verduidelijken? | Hiermee wordt bedoeld tijdens de uitvoerings- en herstelwerkzaamheden. Opdrachtgever realiseert zich dat ook een omleiding tot (beperkte) vertraging leidt. Een beperkte vertraging van maximaal 5 minuten of 1,5 km is toegestaan als er geen beperktere omleiding mogelijk is. | Noord-Holland
7 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 027 | In Bijlage 05 van de stukken van ZH staat max. 15 ton voor de elementenverharding. Ons ontwerp is voor fietspaden en kan incidenteel as-lasten dragen van maximaal 12 ton. Dus er kunnen geen tractoren of ander zwaar vervoer overheen. | Eis wordt aangepast. Zie bijlage PZH '05 eisen aan de elementenverharding PZH.pdf': een maximale aslast van 10 ton wordt geaccepteerd, maar niet ter plaatse van zijwegen en uitritten. De gevraagde 15 ton wordt naar aanleiding van deze vraag hier aangepast naar maximaal 12 ton. | Zuid-Holland | Het Zonnefietspad dient de optredende verkeersbelasting behorende bij de verkeersintensiteit te kunnen dragen. | Zie bijlage PZH '05 eisen aan de elementenverharding PZH.pdf': een maximale aslast van 10 ton wordt geaccepteerd, maar niet ter plaatse van zijwegen en uitritten . De gevraagde 15 ton wordt aangepast naar maximaal 12 ton.
8 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 035 | Onze aandacht er naar uit het systeem zo vandalisme proof mogelijk uit te voren, maar 100% voorkomen is niet mogelijk. | Eis wordt aangepast. Uitsluiten van schade door vandalisme is inderdaad niet mogelijk. Opdrachtnemer dient aan te tonen vereiste beheersmaatregelen te treffen. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland | Het PV-systeem dient zo veel als mogelijk vandalismebestendig te zijn uitgevoerd. | Opdrachtnemer dient hiervoor aantoonbaar passende beheersmaatregelen te treffen.
9 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 038 en ZOI - 039 | Zou u de onderlinge relatie tussen deze twee eisen kunnen verduidelijken? En op welk moment / tijdstip van de realisatie worden deze performance ratio’s berekend? | Eis 038 gaat over de theoretische performance en dient aangetoond worden tijdens de ontwerpfase. Eis 039 betreft de feitelijke performance en dient aangetoond te worden na realisatie. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
10 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 046 | Het piekvermogen van 150kW dat u aangeeft, wordt daarmee het vermogen van zonnepanelen bedoeld of het maximaal aansluitvermogen. | De eis wordt vervangen door de volgende tekst: De aansluiting op het net heeft een waarde van 3 X 250 Ampere. Het systeem dient hierop ingericht te zijn. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland | De aansluiting op het net heeft een waarde van 3 X 250 Ampere. Het systeem dient hierop ingericht te zijn.
11 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 047 & ZOI - 049 & ZOI - 053 & ZOI - 054 | Wij verzoeken OG om deze eisen te laten vervallen. De investeringskosten van wegen ons inziens niet op tegen de toegevoegde waarde voor het gebruik en onderhoud van de fietspaden. | Nee de eisen worden niet aangepast. Met systeem wordt hier bedoeld het geheel van activiteiten en systemen, om de gevraagde data te leveren, zoals omschreven in VS2. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
12 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 050 | Wat bedoelt u met de restlevensduur? Hoe wilt u dit inzichtelijk hebben? Kunt u deze eis verduidelijken of laten vervallen? | De eis wordt niet aangepast. Doel van deze eis is om tijdens en op het einde van deze pilot inzichtelijk te hebben hoe lang het systeem nog functioneert. Met systeem wordt hier bedoeld het geheel van activiteiten en systemen, om de gevraagde data te leveren, zoals omschreven in VS2. Het is aan opdrachtnemer om passende methodes aan te reiken. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
13 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 051 | Kun u deze eis verder verduidelijken? Wij zijn in staat de stroefheid incidenteel met de hand te meten, maar niet via het monitoringssysteem. | Met systeem wordt hier bedoeld het geheel van activiteiten en systemen (dus ook het incidenteel meten is toegestaan) om de gevraagde data te leveren, zoals omschreven in VS2. Regulie methoden om de stroefheid te meten kunnen hierbij toegepast worden. In de toelichting bij de eis zijn frequentie en weersomstandigheden opgenomen. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland | In de toelichting bij de eis zijn frequentie en weersomstandigheden opgenomen.
14 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 052 | De investeringskosten van camera zijn relatief kostbaar. Waarom kiest OG niet voor correcte bebording met daarop de toegestane voertuigen/weggebruikers? | Dit omdat OG van het project wil leren naar de toekomst, onder meer of de huidige bebording voldoende is of genegeerd wordt. Dit wordt middels camera's gemonitord. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
15 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 060 | Het fietspad dient de zelfde breedte te houden als de huidige situatie. Ons ontwerp zonnefietspad heeft niet precies deze afmetingen. Het is voor ons kostentechnisch niet wenselijk de afmetingen van de elementen aan te passen. Daarnaast lijkt ons een breder fietspad beter passend bij de nieuwe richtlijnen voor de toekomst, waar elektrische fietsen zeer waarschijnlijk voor een aanpassing gaan zorgen. Kunt u deze eis heroverwegen? | Eis 060 wordt aangepast. Het Rijvlak dient een breedte te hebben die minimaal gelijk is aan de huidige situatie, tenzij in een specifiek perceel hierover een specifieke eis is opgenomen. Indien ON een breder rijvlak realiseert dient dit te passen binnen de aanwezige objecten en met behoud van objectafstanden en obstakelvrije zones. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland | Het Rijvlak dient een breedte te hebben die minimaal gelijk is aan de huidige situatie, tenzij in een specifiek perceel hierover een specifieke eis is opgenomen. | Indien ON een breder rijvlak realiseert dient dit te passen binnen de aanwezige objecten en met behoud van objectafstanden en obstakelvrije zones.
16 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 061 | De kantstrook moet 0.10 meter breed zijn. Ons ontwerp zonnefietspad heeft een kleinere kantstrook waardoor hij een groter oppervlak zonnepaneel heeft. Het is voor ons kostentechnisch niet wenselijk ons ontwerp aan te passen. Kunt u deze eis heroverwegen? | Eis 061 wordt aangepast. De kant van het zonnefietspad dient bestand te zijn tegen kantrijden door onderhoudsvoertuigen. Daarbij dient tevens rekening gehouden te worden met periodiek overhangende begroeiing. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland | Op het Rijvlak dient rekening te zijn gehouden met een kantstrook. | De kantstrook dient bestand te zijn tegen kantrijden door onderhoudsvoertuigen. Daarbij dient tevens rekening gehouden te worden met periodiek overhangende begroeiing.
17 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 068 | Hoe wenst de OG deze eis te valideren? | Door schriftelijke toelichting in de ontwerpfase, waarin de risico's zijn benoemd en voorzien van beheersmaatregelen. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
18 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 072 | Het rijvlak dient voorzien te zijn van een ononderbroken kantmarkering. Ons ontwerp zonnefietspad heeft geen kantmarkering waardoor hij een groter oppervlak zonnepaneel heeft. Het is voor ons kostentechnisch niet wenselijk de het ontwerp aan te passen. Kunt u deze eis heroverwegen? | De eis komt te vervallen voor alle percelen in deze uitvraag. Voor een verdere uitrol zal deze eis overigens wel van toepassing zijn. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
19 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 084 | Wij zijn alleen in staat om de elementen te vervangen, waar die 4 panelen in te zitten. Wij zijn niet in staat om de PV panelen te vervangen, en ook niet de PV cellen. | Eis 084 wordt aangepast. De PV-cellen / elementen dienen eenvoudig, apart van elkaar, te kunnen worden vervangen bij beschadiging of voor een nieuwe serie panelen. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland | De PV-cellen / elementen dienen eenvoudig, apart van elkaar, te kunnen worden vervangen bij beschadiging of voor een nieuwe serie panelen.
20 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 087 | De omvormer die wij toepassen in ons ontwerp heef slechts een rendement van 96,5 en wij verzoeken u daarom om deze eis te heroverwegen. | De eis wordt aangepast. Opdrachtgever is akkoord met toepassing van een omvormer met een minimaal rendement van 96,5. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland | De Omvormer dient een minimaal rendement te hebben van 96,5%.
21 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 093 | In praktijk is 2% de eis, waaraan de kabels die wij in ons huidige ontwerp toepassen aan voldoen, wij verzoeken u om deze eis te heroverwegen. | Eis 093 wordt aangepast naar 2% Berekening uitvoeren op basis van NEN3140, waarbij het resultaat binnen de normen blijft. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland | Ontwerp van Bekabeling wisselspanning dient voldoende hoog zijn om de weerstandsverliezen in de bekabeling klein te houden. De doorsnede van de AC-kabels dienen zodanig gekozen te worden dat bij nominale stroom in het maximumvermogenpunt (MPP) de spanningsval op de kabels in totaal minder dan 2% van de nominale spanning bedraagt. Dit wordt aangetoond met een berekening van de langste kabel. | De berekening dient te zijn uitgevoerd op basis van NEN3140, waarbij het resultaat binnen de normen blijft.
22 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 098 | Er dient maximaal 1 aansluitkast per systeem te zijn geplaatst. Wat is uw definitie van een 'systeem'? Bedoelt u hiermee dat er op de locatie Zuid-Holland maar 1 aansluitkast geplaatst mag worden? | Dat klopt, er dient 1 aansluitkast per provincie geïnstalleerd te worden. | Zuid-Holland
23 | Inhoud | Eisenspecificatie VS1 definitief 1.0 - ZOI - 099 | Aanvullende eis op de aansluitkast van NB is 25 jaar. Wij kunnen maar 10 jaar garanderen op de ingebouwde componenten in de kast. | De aanvullende eis wordt aangepast naar 10 jaar. | Noord-Brabant
24 | Contract | Annex IX | Het is gegadigde niet duidelijk of Opdrachtgever met deze Annex IX bedoelt alleen het realisatieaandeel van het Werk of tevens het instandhoudingsdeel? Kunt u aangeven wat u hier bedoelt en indien de bankgarantie tevens geldt voor de instandhoudingsfase kan deze na oplevering dan afgebouwd worden naar een percentage gebaseerd op de verhouding van de werkelijke kosten van realisatie en instandhouding? | De bankgarantie geldt alleen voor het realisatiedeel van het werk. Opdrachtnemer kan de bankgarantie retour vragen na oplevering van het realisatiedeel. Zie artikel 17 lid 1 van de basisovereenkomst. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
25 | Contract | Betalingsregeling VS 2 2.2. lid 5 c | 15% inhouding op de werkpakketten nadat de bouwactiviteiten gereed zijn, tesamen met de inhouding van 5% volgens 2.2.1 legt een disproportioneel financieel beslag op de cashflow van de opdrachtnemer. Gegadigde verzoekt dit percentage derhalve aanzienlijk te verlagen naar gezamenlijk 5%. | Hiermee zijn wij niet akkoord. De genoemde 5% in paragraaf 2.2.1 betreft uitsluitend de laatste betaalpost. Het voldoen van de laatste 10% van een betaalpost na het verkrijgen van een prestatieverklaring is gebruikelijk. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
26 | Contract | Verkennend bodem- en asfaltonderzoek | Voor het perceel Noord-Brabant is een verkennend bodem-, asfalt- en funderingsonderzoek uitgevoerd. De gegevens ten aanzien van geotechnische gesteldheid van de bodem ontbreken voor perceel Noord Holland maar zijn wel belangrijk om een gedegen aanbieding te kunnen maken. Wordt deze rapportage nog verstrekt? Zo niet wat wordt dan het uitgangspunt voor gegadigden tav geotechnische gesteldheid van de bodem? | Inschrijver kan bij zijn aanbieding er van uitgaan dat het huidige fietspad voldoet aan deze eis. | Noord-Holland
27 | Contract | Annex XII wijziging par. 45 | Opdrachtgever stelt hier een maximaal percentage van 5% voor indirecte kosten voor inclusief AKWR voor een wijziging waarbij opdrachtnemer geen of zeer beperkte werkzaamheden realiseert. Dit percentage is verre van toereikend. In de Infra sector is gemiddeld een AK percentage van 11 % realistisch. Zie hiervoor het rapport Algemene kosten in het bouwbedrijf 2016-2018. Hierbij het verzoek om een percentage van AKWR voor alle wijzigingen toe te passen van 15% exclusief de overige indirecte kosten. | De eis wordt niet aangepast. Benadrukt wordt dat dit % alleen van toepassing is als Opdrachtnemer geen of zeer beperkte werkzaamheden realiseert. Indien hier geen sprake van is, er dus meer dan beperkte werkzaamheden plaatsvinden én Opdrachtgever de mening hierover deelt, is een aanvullende verrekening mogelijk. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
28 | Contract | Artikel 9 en Annex VI | Artikelen zijn tegenstrijdig vwb wie de coördinerende partij is. Kunt u hier uitsluitsel over geven? | U dient er vanuit te gaan dat opdrachtnemer de coördinerende partij is. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
29 | Contract | Annex 1 Artikel 1 | Er zijn geen vergunningen die door Opdrachtgever worden aangevraagd / verkregen. Heeft u overleg gevoerd met de vergunning-verlenende instanties over dit project? Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer slechts een inspanningsverplichting heeft voor de vergunningen die noodzakelijk zijn voor de opzet en het gebruik van het Werk zoals is vermeld in VS 2 3.1, aangezien opdrachtnemer niet de initiatiefnemer is van het Werk? | Beperkt overleg is gevoerd op basis van kennis en ervaring van de verschillende provinciale projectteams. We bevestigen dat Opdrachtnemer slechts een inspanningsverplichting heeft met uitzondering van vergunningen die samenhangen met de wijze van uitvoering van het werk. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
30 | Contract | Eis ZOI-066 | Kan aanbesteder toelichten hoe inschrijver bij oplevering aan deze eis kan voldoen? | Door een fietscomfortmeting uit te voeren, conform de eis. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
31 | Contract | Bijlage B 20210324 Zonnefietspaden in drie provincies Objectenboom 1.0 | In de objecten boom zijn de objecten 1 Fietspad, 2 PV-systeem en 3 Monitoringssysteem gedefineerd. Is het correct dat 3 Monitoringssysteem enkel van toepassing is op het deel fietspad wat van een PV-systeem wordt voorzien? | Dat is correct. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
32 | Contract | VSP par 4.2.2 | In tegenstelling tot PNB en PZH worden bij PNH eisen aan Cybersecurity gesteld. Is dit bewust wel bij PNH en niet bij PNB en PZH van toepassing? | Voor perceel 2 geldt dat er eveneens eisen ten aanzien van cybersecurity van toepassing verklaard worden. VS2 van perceel 2 wordt als volgt aangepast: Opdrachtnemer dient de wizard Cybersecurity in te vullen (https://www.bio-overheid.nl/ico-wizard/) op basis van de voorziene en gekozen aanpak van het monitoringssysteem. De hieruit voortvloeiende maatregelen dienen uitgevoerd te worden als onderdeel van de opdracht. Indien sprake is van omgang met persoonsgevoelige gegevens dient tevens voldaan te worden aan de AVG. Bij levering van gegevens via Opdrachtgever zal Opdrachtnemer gevraagd worden om een verwerkingsovereenkomst te ondertekenen. | Noord-Holland
33 | Contract | VSP par. 4.1 | In tegenstelling tot PNH en PZH wordt bij PNB een Voorlopig Ontwerp gevraagd. Wat is de meerwaarde van dit Voorlopig Ontwerp (wat ter toetsing ingediend wordt) t.o.v. het Definitief Ontwerp (wat ter acceptatie ingediend wordt)? Kan volstaan met enkel een Definitief Ontwerp wat voldoet aan de eisen in par 4.4.1 en 4.4.2? | Nee, dat volstaat niet. | Noord-Brabant
34 | Contract | Eis ZOI-093 | De output eisen van het systeem zijn al gesteld, wat is het doel van aanbesteder om deze eis te formuleren? | De eis wordt niet aangepast. Het doel is inzicht te krijgen in de efficiency van dergelijke systemen. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
35 | Contract | Eis ZOI-092 | De output eisen van het systeem zijn al gesteld, wat is het doel van aanbesteder om deze eis te formuleren? | Dit is een randvoorwaarde waaraan het systeem dient te voldoen. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
36 | Contract | Eis ZOI-086 | Inschrijver begrijpt de achtergrond van deze eis niet, kan aanbesteder een toelichting geven bij deze eis? | Eis 086 komt te vervallen. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
37 | Contract | Eis ZOI-083 | Hoe dient inschrijver deze eis aan te tonen? | Dat is aan inschrijver om te bepalen. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
38 | Contract | Eis ZOI-076 | Kan inschrijver er vanuit gaan dat er voldoende terrein in eigendom is van aanbesteder om aan deze eis te kunnen voldoen? | Ja, daar kunt u van uit gaan. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
39 | Contract | Eis ZOI-072 | Deze eis zou alleen van toepassing moeten zijn voor PNB en niet voor de overige percelen. Het verzoek aan aanbesteder om dit aan te passen. | Deze eis is inderdaad alleen van toepassing voor perceel 2. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
40 | Contract | Eis ZOI-070 | Kan inschrijver er vanuit gaan dat de huidige situatie aan deze eis voldoet? | Ja, u kunt er vanuit gaan dat de bestaande situatie voldoet. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
41 | Contract | Eis ZOI-064 | Wat dient de meetwaarde te zijn halverwege en drie maanden voor het einde van de looptijd van het contract van 5 jaar? | Dezelfde waarde, zie toelichting eis ZOI-064. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
42 | Contract | Eis ZOI-063 | Kan inschrijver er vanuit gaan dat de huidige situatie aan deze eis voldoet? | Deze eis komt te vervallen voor perceel 2 en 3. Omdat in perceel 1 sprake is van nieuwe aanleg is de huidige situatie beperkt relevant. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
43 | Contract | Eis ZOI-048 | De opbrengst per m2 zal altijd terug gerekend moeten worden, omdat 1 paneel of meerder panelen samen nooit precies 1 m2 zijn. Kan aanbesteder aanvullende voorwaarden meegeven of is dit ter interpretatie van de inschrijver? | De eis geeft de vrijheid per m2 óf per paneel. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
44 | Contract | Eis ZOI-043 | De output eisen van het systeem zijn al gesteld, wat is het doel van aanbesteder om deze eis te formuleren? | Dit is een randvoorwaarde waaraan het systeem dient te voldoen. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
45 | Contract | Eis ZOI-042 | Kan inschrijver de eisen van de energiedistributeur ontvangen? | De waardes zijn op dit moment nog niet beschikbaar, ON dient tijdens realisatie af te stemmen met netbeheerder. ON kan er bij inschrijving vanuit gaan dit geen kostenverhogend effect heeft. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
46 | Contract | Eis ZOI-039 | Deze norm is van toepassing op standaard zonnepanelen op bijvoorbeeld een dak of in een weiland. Onze ervaring is dat deze norm niet passend is voor zonnefietspaden. Wat is het doel van deze eis? Wellicht kan op een andere wijze invulling worden gegeven aan de onderliggende behoefte. Het verzoek deze eis te laten vervallen of specifiek gericht op zonnefietspaden te formuleren. | De eis wordt aangepast. Opdrachtnemer dient middels een berekening aan te tonen dat voldaan wordt aan de outputeisen en de maximale systeemgrenzen. Uit deze berekening moet duidelijk worden of en in welke mate het gevraagde percentage haalbaar is. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
47 | Contract | Eis ZOI-038 | Deze norm is van toepassing op standaard zonnepanelen op bijvoorbeeld een dak of in een weiland. Onze ervaring is dat deze norm niet passend is voor zonnefietspaden. Wat is het doel van deze eis? Wellicht kan op een andere wijze invulling worden gegeven aan de onderliggende behoefte. Het verzoek deze eis te laten vervallen of specifiek gericht op zonnefietspaden te formuleren. | De eis wordt aangepast. Opdrachtnemer dient middels een berekening aan te tonen dat voldaan wordt aan de outputeisen en de maximale systeemgrenzen. Uit deze berekening moet duidelijk worden of en in welke mate het gevraagde percentage haalbaar is. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
48 | Contract | Eis ZOI-035 | Tot welk niveau bedoelt aanbesteder, alles kan in principe stuk en daarom is 100% vandalismebestendig niet mogelijk. Kan aanbesteder deze eis specifieker formuleren? | Eis wordt aangepast. Uitsluiten van schade door vandalisme is inderdaad niet mogelijk. Opdrachtnemer dient aan te tonen vereiste beheersmaatregelen te treffen. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
49 | Contract | Eis ZOI-031 | Deze norm is van toepassing op standaard zonnepanelen op bijvoorbeeld een dak of in een weiland. Onze ervaring is dat deze norm niet passend is voor zonnefietspaden. Wat is het doel van deze eis? Wellicht kan op een andere wijze invulling worden gegeven aan de onderliggende behoefte. Het verzoek deze eis te laten vervallen of specifiek gericht op zonnefietspaden te formuleren. | De eis wordt niet aangepast. Doel is dat het systeem zodanig veilig is dat op geen enkele wijze bij aanraking door mens of materieel sprake is van schokken. Eis wordt gehandhaafd omdat niet duidelijk is gemaakt waarom hier niet aan voldaan kan worden en op welk punt dit speelt. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
50 | Contract | Eis ZOI-030 | Deze norm is van toepassing op standaard zonnepanelen op bijvoorbeeld een dak of in een weiland. Onze ervaring is dat deze norm niet passend is voor zonnefietspaden. Wat is het doel van deze eis? Wellicht kan op een andere wijze invulling worden gegeven aan de onderliggende behoefte. Het verzoek deze eis te laten vervallen of specifiek gericht op zonnefietspaden te formuleren. | Streven is met de eisen aan deze zonnefietspaden zoveel mogelijk aan te sluiten op algemene standaarden aan PV-systemen en energiegerelateerde producten in het algemeen. Een norm is ontwikkeld om zekerheden in te bouwen t.a.v. vermogensgarantie en veiligheid. In dit geval gericht t.a.v. de gebruikte componenten. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
51 | Contract | Eis ZOI-022 | Is deze 10 minuten initieel en moeten we rekening houden met huidige vertragingen? | Hiermee wordt bedoeld 10 minuten extra reistijd ten opzichte van de huidige situatie. | Noord-Holland
52 | Contract | Eis ZOI-018 | Kan inschrijver er vanuit gaan dat de huidige situatie aan deze eis voldoet? | Inschrijver kan bij zijn aanbieding er van uitgaan dat het huidige fietspad voldoet aan deze eis. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
53 | Contract | Eis ZOI-016 | Laatste deel van de eis, "de stoffen afkomstig van calamiteiten bij vervoer van schadelijke stoffen over het systeem". De eis impliceerd dat het fietspad standaard gebruikt wordt voor het vervoer van schadelijke stoffen. Vraag 1: Kunt u aangevenwelke stoffen dit zijn? Vraag 2: Klopt het dat het fietspad standaard gebruikt wordt voor het vervoer van schadelijke stoffen? | De eis wordt aangepast. Het volgende deel van de zin in de eis komt te vervallen: "en stoffen afkomstig van calamiteiten bij vervoer van schadelijke stoffen over het systeem." | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland | Het Zonnefietspad dient bestand te zijn tegen agressieve vloeistoffen bestaande uit neerslag van luchtverontreiniging, strooizouten, stoffen afkomstig van het brom(fiets)verkeer zoals bandenslijpsel en olie- en benzinelekkage.
54 | Contract | Eis ZOI-015 | Kan inschrijver er vanuit gaan dat het huidige fietspad van voldoende kwaliteit is om aan deze eis te voldoen? | Inschrijver kan bij zijn aanbieding er van uitgaan dat het huidige fietspad voldoet aan deze eis. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
55 | Contract | Eis ZOI-011 | Wat verstaat aanbesteder onder "beschikbaarheid"? | Hiermee wordt bedoeld de beschikbaarheid voor het gebruik van weggebruikers. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
56 | Contract | Eis ZOI-009 | Wat is de kwaliteit van het huidige fietspad? | Inschrijver kan bij zijn aanbieding er van uitgaan dat het huidige fietspad voldoet aan deze eis. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
57 | Contract | Eis ZOI-008 | Kan inschrijver er vanuit gaan dat de huidige situatie aan deze eis voldoet? | Ja, de inschrijver kan er vanuit gaan dat voor perceel 2 en 3 het huidige fietspad voldoet aan deze eis. In perceel 1 komt een geheel nieuw fietspad. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
58 | Uitvoering | Leidraad 4.5.3.2 | 'Informatiedeling van de resultaten gedurende de monitoring'. Met wie bedoelt u dat de informatie van de resultaten te delen? Bedoelt u hiermee met de opdrachtgevers of juist met de omgeving bijvoorbeeld? | Hiermee wordt bedoeld informatiedeling met Opdrachtgevers en stakeholders. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
59 | Uitvoering | Leidraad 4.5.3.2 | 'Informatiedeling van de resultaten gedurende de monitoring'. EN 'Kennisdeling met opdrachtgevers'. Hoe ziet u het verschil tussen informatiedeling en kennisdeling? | Kennisdeling met Opdrachtgevers gaat verder dan het delen van de resultaten van het fietspad gedurende de monitoring. Bijvoordbeeld: één van de doelen van Opdrachtgever is om tevens te leren van de toegepaste technieken en de invloed van bv externe omstandigheden op de effectiviteit van het fietspad (aantal gebruikers, weersinvloeden etc.). | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
60 | Uitvoering | Leidraad 4.5.3.2 | 'Visie op samenwerking met opdrachtgevers en stakeholders'. In welke mate verwacht u echt een samenwerking met de stakeholders? Wij interpreteren dit nu als het informeren en afstemmen met stakeholders. Is dat een juiste aanname? | Het is aan Opdrachtnemer om concreet invulling te geven aan de samenwerking met stakeholders (en Opdrachtgevers). | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
61 | Uitvoering | Leidraad 4.5.3.2 | 'Afstemming met stakeholders (tijdens instandhouding)'. Wat bedoelt u hier precies mee? Kunt u een voorbeeld noemen van af te stemmen zaken met stakeholders tijdens de instandhouding? | Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan afstemming met relevante stakeholders (bv. Gemeente) wanneer tijdelijke sluiting van het fietspad nodig is om onderhoud te plegen. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
62 | Proces | Leidraad 4.5.3.2 | Wat bedoelt u met 'regelafstand enkel'. Kunt u aangeven hoeveel mm of pt u tussen de regels wilt hebben? | Hiermee wordt bedoeld regelafstand van 1 pt. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland
63 | Contract | ZOI-078 | Deze norm is van toepassing op standaard zonnepanelen op bijvoorbeeld een dak of in een weiland. Onze ervaring is dat deze norm niet passend is voor zonnefietspaden. Wat is het doel van deze eis? Wellicht kan op een andere wijze invulling worden gegeven aan de onderliggende behoefte. Het verzoek deze eis te laten vervallen of specifiek gericht op zonnefietspaden te formuleren. | Doel is dat het systeem zodanig veilig is dat op geen enkele wijze bij aanraking door mens of materieel sprake is van schokken. Eis wordt gehandhaafd omdat niet duidelijk is gemaakt waarom hier niet aan voldaan kan worden en op welk punt dit speelt. | Zuid-Holland Noord-Brabant Noord-Holland