## TAB 1) Overzicht locaties
Equipment | ContractNr | KlantNaam | Locatie | InventarisatieDatum | Menginstallatie | S2000 | S3000 | S6000 | BetonTanks | PolyesterTanks | StalenTanks | Vlotterschakelaars | Niveausensor | Pompen | FreqRegelaars | AchterVulpunten | Vulpalen | PreferenteVulpunten | Tankmonitoring | Bron
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2019-03-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1
10265455 | DWW2340 | RWS VWM | Assen | 2019-07-08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2019-11-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 | 9 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2019-04-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1
10265391 | DWW2340 | RWS VWM | Bocholtz | 2019-03-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10265422 | DWW2340 | RWS VWM | Bodegraven | 2019-10-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2019-03-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2
10265410 | DWW2340 | RWS VWM | Bruinisse | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2019-10-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2019-03-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1
10265461 | DWW2340 | RWS VWM | Drachten | 2019-03-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1
10265394 | DWW2340 | RWS VWM | Elsloo | 2019-03-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10265463 | DWW2340 | RWS VWM | Emmeloord | 2019-02-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
10265453 | DWW2340 | RWS VWM | Erm | 2019-04-02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
10265401 | DWW2340 | RWS VWM | Geldrop | 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2019-03-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1
10265433 | DWW2340 | RWS VWM | Haarlemmerliede | 2019-10-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
10265452 | DWW2340 | RWS VWM | Hardenberg | 2019-04-02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1
10265460 | DWW2340 | RWS VWM | Harlingen | 2019-07-24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1
10265428 | DWW2340 | RWS VWM | Hellevoetsluis | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
10265441 | DWW2340 | RWS VWM | Herveld | 2019-11-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2019-03-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen | 2019-09-03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1
10268232 | DWW2340 | RWS VWM | Hoorn (HHNK) | 2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2019-11-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 | 10 | 3 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2019-02-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1
10265413 | DWW2340 | RWS VWM | Kapelle | 2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
10265458 | DWW2340 | RWS VWM | Kolham | 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0
10265456 | DWW2340 | RWS VWM | Leek | 2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 2019-02-06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1
10265432 | DWW2340 | RWS VWM | Lelystad | 2019-10-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1
10265393 | DWW2340 | RWS VWM | Maasbracht | 2019-03-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
10265406 | DWW2340 | RWS VWM | Moerdijk | 2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2019-04-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2019-11-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1
10265427 | DWW2340 | RWS VWM | Numansdorp | 2019-07-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1
10265399 | DWW2340 | RWS VWM | Oirschot | 2019-09-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
10265435 | DWW2340 | RWS VWM | Oostzaan | 2019-04-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2019-03-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2019-04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1
10268233 | DWW2340 | RWS VWM | Schagerbrug (HHNK) | 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10265411 | DWW2340 | RWS VWM | Scharendijke | 2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2019-02-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1
10265434 | DWW2340 | RWS VWM | Uitgeest | 2019-10-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 2019-11-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1
10265405 | DWW2340 | RWS VWM | Waspik | 2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2019-11-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1
10265457 | DWW2340 | RWS VWM | Winschoten | 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2019-03-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1
10265408 | DWW2340 | RWS VWM | Wouw | 2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1
10265431 | DWW2340 | RWS VWM | Z-O Beemster | 2019-04-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2019-09-18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2

## TAB 2) Extra informatie
Equipment | ContractNr | Klant | Locatie | Bouwjaar | Planning | Oplevering | Inventarisatie datum | Onderdeel | Naam | Aanvulling 1 | Aanvulling 2 | Verwachte levensduur | Opmerking
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Algemeen | - | - | - |  | Voorraad buffertank wordt op afstand gemonitord.
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Besturing | CaCl2 Menginstallatie | ASH | Technische ruimte | 5-10 jr
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Bron | - |  | 1 stuks | 2-5 jr
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Menginstallatie | - |  | - | 5-10 jr | bj. 2014
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | Water (vuil/bron) | 2-5 jr
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Pomp | In bron | Spoelpunten | Water (schoon) | 2-5 jr | Mengen / vulpunten
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Spoelpunt | - |  | 5 stuks | 5-10 jr
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Tank | Buffertank | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Tank | Vuilwatertank | Beton | Water (vuil/bron) |  | Volgens de meting 26m3. Status tank onbekend.
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Technische ruimte | - | ASH | - | 5-10 jr
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achterstrooier nr1 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achterstrooier nr2 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achterstrooier nr3 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achterstrooier nr4 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achterstrooier nr5 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | Extra lange slang
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achterstrooier nr6 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achterstrooier nr7 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achterstrooier nr8 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achterstrooier nr9 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achterstrooier nr10 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265443 | DWW2340 | RWS VWM | Apeldoorn | 2014 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Vulaansl.ruimte | Preferent | Membraanklep | 2-5 jr
10265455 | DWW2340 | RWS VWM | Assen | 2013 | Geen |  | 2019-07-08 | Algemeen | - | - | - |  | Bron hoort bij ontijzer-installatie. Spoelhaspels zitten in aparte ruimte.
10265455 | DWW2340 | RWS VWM | Assen | 2013 | Geen |  | 2019-07-08 | Besturing | Gehele installatie | ASH | technische ruimte | 5-10 jr
10265455 | DWW2340 | RWS VWM | Assen | 2013 | Geen |  | 2019-07-08 | Oplosser | rechts naast stalling | S3000 | ASH | 5-10 jr
10265455 | DWW2340 | RWS VWM | Assen | 2013 | Geen |  | 2019-07-08 | Pomp | In tank | Vulpunten | NatriumChloride | 2-5 jr
10265455 | DWW2340 | RWS VWM | Assen | 2013 | Geen |  | 2019-07-08 | Pomp | In tank | Overpompen | NatriumChloride | 2-5 jr
10265455 | DWW2340 | RWS VWM | Assen | 2013 | Geen |  | 2019-07-08 | Pomp | In tank | Overpompen | NatriumChloride | 2-5 jr
10265455 | DWW2340 | RWS VWM | Assen | 2013 | Geen |  | 2019-07-08 | Pomp | Oplosser | Oplossen/Mengen | NatriumChloride | 2-5 jr
10265455 | DWW2340 | RWS VWM | Assen | 2013 | Geen |  | 2019-07-08 | Spoelpunt | - |  | 4 stuks | 5-10 jr
10265455 | DWW2340 | RWS VWM | Assen | 2013 | Geen |  | 2019-07-08 | Tank | Werktank | Beton | NatriumChloride | 5-10 jr | tank ligt in talud achter stalling
10265455 | DWW2340 | RWS VWM | Assen | 2013 | Geen |  | 2019-07-08 | Tank | Buffertank 1 | Beton | NatriumChloride | 5-10 jr | tank ligt in talud achter stalling
10265455 | DWW2340 | RWS VWM | Assen | 2013 | Geen |  | 2019-07-08 | Tank | Buffertank 2 | Beton | NatriumChloride | 5-10 jr | tank ligt in talud achter stalling
10265455 | DWW2340 | RWS VWM | Assen | 2013 | Geen |  | 2019-07-08 | Technische ruimte | - | Anders | - | >10 jr
10265455 | DWW2340 | RWS VWM | Assen | 2013 | Geen |  | 2019-07-08 | Vulpunt | aan zijwand | Preferent | Membraanklep | 5-10 jr
10265455 | DWW2340 | RWS VWM | Assen | 2013 | Geen |  | 2019-07-08 | Vulpunt | achterstrooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265455 | DWW2340 | RWS VWM | Assen | 2013 | Geen |  | 2019-07-08 | Vulpunt | achterstrooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265455 | DWW2340 | RWS VWM | Assen | 2013 | Geen |  | 2019-07-08 | Vulpunt | achterstrooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265455 | DWW2340 | RWS VWM | Assen | 2013 | Geen |  | 2019-07-08 | Vulpunt | achterstrooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265455 | DWW2340 | RWS VWM | Assen | 2013 | Geen |  | 2019-07-08 | Vulpunt | achterstrooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265455 | DWW2340 | RWS VWM | Assen | 2013 | Geen |  | 2019-07-08 | Vulpunt | achterstrooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265455 | DWW2340 | RWS VWM | Assen | 2013 | Geen |  | 2019-07-08 | Vulpunt | achterstrooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265455 | DWW2340 | RWS VWM | Assen | 2013 | Geen |  | 2019-07-08 | Vulpunt | achterstrooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Algemeen | - | - | - |  | Installatie van begin 2017.
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Besturing | Gehele installatie | Automation Experts | In techn ruimte CaCl inst | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Bron | - |  | 1 stuks | >10 jr | Levert aan de ontijzerinstallatie
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Menginstallatie | - |  | - | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | Naar buffertank 3
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | Naar buffertank 3
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | Naar werktank
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Vulpunten | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | Technische ruimte | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | Technische ruimte | Mengen/Vulpunt | Water (schoon) | 2-5 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | Technische ruimte | Spoelpunten | Water (schoon) | 2-5 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Overpompen | Water (schoon) | 2-5 jr | Naar werktank
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Overpompen | Water (schoon) | 2-5 jr | Naar buffertank 2
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Spoelpunt | - |  | 11 stuks | 2-5 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Buffertank 1 | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr | Oude tank uit Nieuwegein van nov 2013
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Buffertank 2 | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr | Oude tank uit Nieuwegein van nov 2013
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Buffertank 3 | Beton | CalciumChloride 33% | >10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 33% | >10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Buffertank 1 | Beton | Water (schoon) | >10 jr | Gevuld door hemelwater
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Buffertank 2 | Beton | Water (schoon) | >10 jr | Gevuld door Buffertank 1 of de ontijzeringinstallatie
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Werktank | Beton | Water (schoon) | >10 jr | Gevuld door Buffertank 2
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Technische ruimte | - | ASH | - | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Preferent vp1/zoutloods | Preferent | Membraanklep | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Preferent vp2/zoutloods | Preferent | Membraanklep | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | 33% vp | Wand | Handbediend | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP1 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP2 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP3 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP4 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP5 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP6 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP7 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP8 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP9 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP10 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP11 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP12 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP13 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP14 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP15 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP16 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265440 | DWW2340 | RWS VWM | Baarn | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP17 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Algemeen | - | - | - |  | Datapross besturing geen onderdelen meer verkrijgbaar. 1 tank van 2014 en 2 oude tanks, 16 vulpunten achter strooiers 3x voor technischeruimte. Bronpomp geeft vuil en ijzerhouden water. Zie foto
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Besturing | CaCl2 Menginstallatie | Datapross | Technische ruimte | 0-2 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Bron | - |  | 1 stuks |  | In 2018 vervangen
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Menginstallatie | - |  | - | 0-2 jr | Sterk verouderd
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | Naar buffertank rechts
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | Naar werktank
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Pomp | In bron | Bronpomp | Water (schoon) | 2-5 jr | 2018 vervangen
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Spoelpunt | - |  | 1 stuks | 0-2 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Tank | Buffertank (links) | Beton | CalciumChloride 33% | >10 jr | Buffertank links bj 2014
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Tank | Werktank (midden | Beton | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | Geen lining
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Tank | Buffertrank (rechts) | Beton | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | Geen lining
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Technische ruimte | - | ASH | - | 2-5 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achter str. | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achter str. | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achter str. | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achter str. | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achter str. | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achter str. | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achter str. | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achter str. | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achter str. | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achter str. | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achter str. | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achter str. | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achter str. | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achter str. | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achter str. | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achter str. | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Voor technische ruimt | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Voor technische ruimte | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Voor technische ruimte | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265425 | DWW2340 | RWS VWM | Badhoevedorp | 2000 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt
10265391 | DWW2340 | RWS VWM | Bocholtz | 1994 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Algemeen | - | - | - |  | De tank is in slechte staat. Schoonwater tank loop vanzelf vol (oorzaak onbekend) Aansluiting vulleiding is aan vervanging toe (zie foto). Besturing is nog van Datapross en geen onderdelen meer verkrijgbaar.
10265391 | DWW2340 | RWS VWM | Bocholtz | 1994 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Besturing | CaCl2 Menginstallatie | Datapross | In technische ruimte | 0-2 jr | Matig
10265391 | DWW2340 | RWS VWM | Bocholtz | 1994 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Menginstallatie | - |  | - | 0-2 jr | Slecht
10265391 | DWW2340 | RWS VWM | Bocholtz | 1994 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | Vullen/mengen
10265391 | DWW2340 | RWS VWM | Bocholtz | 1994 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | Water (schoon) | 2-5 jr | Vullen/mengen
10265391 | DWW2340 | RWS VWM | Bocholtz | 1994 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 33% | 0-2 jr | Werktank in combinatie met technische ruimte. Lining 30cm van bovenkant tank daardoor maximaal 30m3 inhoud. Geen droogloopbeveiliging, sonar alleen voor niveau.
10265391 | DWW2340 | RWS VWM | Bocholtz | 1994 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Tank | Kraanwatertank | Polyester |  | 2-5 jr | RVS put schacht. Tank beton of RVS ? Tank loopt automatisch vol. Oorzaak niet te vinden. Regenwater van het terein loopt lang de putschacht het terein af. Tank van polyester is aanname!
10265391 | DWW2340 | RWS VWM | Bocholtz | 1994 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Technische ruimte | - | ASH | - | 0-2 jr | Matig
10265391 | DWW2340 | RWS VWM | Bocholtz | 1994 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Vulpunt | Aan tank | Wand | Handbediend | 0-2 jr | Aanvoerleiding slecht
10265422 | DWW2340 | RWS VWM | Bodegraven |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-10-25 | Algemeen | - | - | - |  | Extra buffertank 35m3 tbv CaCl2 33%
10265422 | DWW2340 | RWS VWM | Bodegraven |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-10-25 | Bron | - |  | 1 stuks
10265422 | DWW2340 | RWS VWM | Bodegraven |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-10-25 | Menginstallatie | - |  | -
10265422 | DWW2340 | RWS VWM | Bodegraven |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-10-25 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33%
10265422 | DWW2340 | RWS VWM | Bodegraven |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-10-25 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | Water (vuil/bron)
10265422 | DWW2340 | RWS VWM | Bodegraven |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-10-25 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 5-10 jr
10265422 | DWW2340 | RWS VWM | Bodegraven |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-10-25 | Spoelpunt | - |  | 1 stuks
10265422 | DWW2340 | RWS VWM | Bodegraven |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-10-25 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 33%
10265422 | DWW2340 | RWS VWM | Bodegraven |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-10-25 | Tank | Vuilwatertank | Beton | Water (vuil/bron)
10265422 | DWW2340 | RWS VWM | Bodegraven |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-10-25 | Tank | Buffertank | Beton | CalciumChloride 33% | >10 jr
10265422 | DWW2340 | RWS VWM | Bodegraven |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-10-25 | Technische ruimte | - | Anders | -
10265422 | DWW2340 | RWS VWM | Bodegraven |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-10-25 | Vulpunt | Aan technische ruimte | Wand
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Algemeen | - | - | - |  | Spoelpunten op haspel (2 stuks bij vulstation) zitten op het waternet de rest op bron 1. Er zitten 2 mengautomaten in technische ruimte. Merk Datapross geen onderdelen meer verkrijgbaar. Technische ruimte is inpandig.
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Besturing | CaCl2 Menginstallatie | Datapross | Technische ruimte | 0-2 jr | Installatie 1
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Besturing | CaCl2 Menginstallatie | Datapross | Technische ruimte | 0-2 jr | Installatie 2
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Bron | - |  | 2 stuks | 2-5 jr | Goed
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Menginstallatie | - |  | - | 0-2 jr | Verouderd
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | Naar werktank 2
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | Naar werktank 2
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | Water (vuil/bron) | 2-5 jr
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | Water (vuil/bron) | 2-5 jr
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Pomp | In bron | Bronpomp | Water (schoon)
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Pomp | In bron | Bronpomp | Water (schoon)
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Spoelpunt | - |  | 11 stuks | 5-10 jr | Goed
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Tank | Werktank 1 | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr | Tanks zijn in 2017 gereinigd. 1 pomp Aanname inhoud 30m3?
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Tank | Buffertank 1 | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr | Tanks zijn in 2017 gereinigd. 2 x pomp. Aanname inhoud 30m3?
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Tank | Werktank 2 | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr | Tanks zijn in 2017 gereinigd. 1 pomp Aanname inhoud 30m3?
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Tank | Buffertank 2 | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr | Tanks zijn in 2017 gereinigd. 1 pomp Aanname inhoud 30m3?
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Tank | Grijswatertank | Beton | Water (vuil/bron) | 5-10 jr | 2 pompen 2 vlotterballen. Tanks zijn in 2017 gereinigd. Aanname inhoud 30m3?
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Technische ruimte | - | Anders | - | >10 jr | Goed
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Vulpunt | Voor kantoorpand | Zwenkarm | Membraanklep | 2-5 jr | Goed, vuleiland 1
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Vulpunt | Voor kantoorpand | Zwenkarm | Membraanklep | 2-5 jr | Goed, vuleiland 1
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Vulpunt | Voor kantoorpand | Zwenkarm | Membraanklep | 2-5 jr | Goed, vuleiland 2
10265407 | DWW2340 | RWS VWM | Breda | 2006 | Aanpassing | 2020-Q3 | 2019-03-19 | Vulpunt | Voor kantoorpand | Zwenkarm | Membraanklep | 2-5 jr | Goed, vuleiland 2
10265410 | DWW2340 | RWS VWM | Bruinisse |  | Geen |  | 2019-07-05 | Algemeen | - | - | - |  | De ruimte voor het drukvat en watermeter is construtief en isolerend slecht
10265410 | DWW2340 | RWS VWM | Bruinisse |  | Geen |  | 2019-07-05 | Besturing | Gehele installatie | ASH | In de stalling | 5-10 jr
10265410 | DWW2340 | RWS VWM | Bruinisse |  | Geen |  | 2019-07-05 | Bron | - |  | 1 stuks | 2-5 jr | deksel zit vast
10265410 | DWW2340 | RWS VWM | Bruinisse |  | Geen |  | 2019-07-05 | Oplosser | Naast werktank | S6000 | ASH | 2-5 jr
10265410 | DWW2340 | RWS VWM | Bruinisse |  | Geen |  | 2019-07-05 | Pomp | In tank | Vulpunten | NatriumChloride | 2-5 jr
10265410 | DWW2340 | RWS VWM | Bruinisse |  | Geen |  | 2019-07-05 | Pomp | Oplosser | Oplossen/Mengen | NatriumChloride | 0-2 jr
10265410 | DWW2340 | RWS VWM | Bruinisse |  | Geen |  | 2019-07-05 | Pomp | In bron | Oplossen/Mengen | Water (schoon) | 0-2 jr
10265410 | DWW2340 | RWS VWM | Bruinisse |  | Geen |  | 2019-07-05 | Tank | Werktank | Beton | NatriumChloride | 5-10 jr
10265410 | DWW2340 | RWS VWM | Bruinisse |  | Geen |  | 2019-07-05 | Vulpunt | aan werktank | Wand | Handbediend | 2-5 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Algemeen | - | - | - |  | 1 CaCl menginstallatie voor RWS en PWS (gemeente nog geen natzout). In de technische ruimte naar de technische ruimte met besturing staat een ontijzeringsinstallatie van Aquados, te vullen met zakken zout. De krachtstroomhaspels zijn IP44!
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Besturing | Gehele installatie | VLM | Technische ruimte |  | Ook de data
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Bron | - |  | 1 stuks | 5-10 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Menginstallatie | - |  | - | 5-10 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% |  | Naar buffertank 3
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | Naar buffertank 2
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | Naar buffertank 1
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | Vulpunten
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | Vulpunten
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Pomp | In bron | Bronpomp | Water (schoon) | 2-5 jr | Naar bedrijfswater buffer 1
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Pomp | In tank | Overpompen | Water (schoon) | 2-5 jr | Naar mengwater buffer
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Pomp | In tank | Overpompen | Water (schoon) | 2-5 jr | Naar Buffer 1
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Pomp | In tank | Vulpunten | Water (schoon) | 2-5 jr | Spoelpunten/rondpomp
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Pomp | In tank | Overpompen | Water (schoon) | 2-5 jr | Naar mengwater buffer
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | Water (schoon) | 2-5 jr | Vulpunten
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | Water (schoon) | 2-5 jr | Vulpunten
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Spoelpunt | - |  | 32 stuks | 2-5 jr | 18xRWS, 18xPWS en 5x gemeente
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Tank | Buffertank 4 | Beton | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | Oude tank uit Maasdijk
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Tank | Buffertank 3 | Beton | CalciumChloride 33% | >10 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Tank | Buffertank 2 |  |  | >10 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Tank | Buffertank 1 |  |  | >10 jr | Deze tank is werktank.
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Tank | Spoelwater buffer 1 |  | Water (vuil/bron) | 2-5 jr | PE tank Onderling verbonden Pompt naar mengwater buffer
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Tank | Spoelwater buffer 2 |  | Water (vuil/bron) | 2-5 jr | PE tank onderling verbonden
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Tank | Spoelwater buffer 3 |  | Water (vuil/bron) | 2-5 jr | PE tank onderling verbonden
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Tank | Spoelwater buffer 4 |  | Water (vuil/bron) | 2-5 jr | PE tank onderling verbonden
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Tank | Bedrijfswater buffertank 2 | Beton | Water (schoon) | 5-10 jr | HWA van daken Geisoleerd
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Tank | Bedrijfswater buffertank 1 | Beton | Water (schoon) | 5-10 jr | Van OBAS (schijnt zout te zijn) Geisoleerd
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Tank | Mengwater buffer | Beton | Water (schoon) | 5-10 jr | Geisoleerd
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Technische ruimte | - | Anders | - | >10 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | PZH 01 | Wand |  | 2-5 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | PZH 02 | Wand |  | 2-5 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | PZH 03 | Wand |  | 2-5 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | PZH 04 | Wand |  | 2-5 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | PZH 05 | Wand |  | 2-5 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | PZH 06 | Wand |  | 2-5 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | PZH 07 | Wand |  | 2-5 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | PZH 08 | Wand |  | 2-5 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | PZH 09 | Wand |  | 2-5 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | PZH 10 | Wand |  | 2-5 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | PZH 11 | Wand |  | 2-5 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | PZH 12 | Wand |  | 2-5 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | PZH 13 | Wand |  | 2-5 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | PZH 14 | Wand |  | 2-5 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | PZH 15 | Wand |  | 2-5 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | PZH 16 | Wand |  | 2-5 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | PZH 17 | Wand |  | 2-5 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | PZH 18 | Wand |  | 2-5 jr
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 1 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 2 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 3 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 4 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 5 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 5 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 6 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 7 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 8 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 9 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 10 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 11 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 12 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 13 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 14 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 15 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 16 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 17 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 18 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 19 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 20 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 21 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265424 | DWW2340 | RWS VWM | Delft | 2018 | Geen |  | 2019-10-17 | Vulpunt | 22 | Wand |  | 2-5 jr | RWS
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Algemeen | - | - | - |  | Spoelpunt op haspel in technische ruimt + aan buitenkant technische ruimte Elaflex. Installatie in 2010 omgebouwd van CACL naar NACL.
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Besturing | Zoutoplosser | ASH | rects naast zoutloods | 5-10 jr
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Besturing | Gehele installatie | Datapross | Technische ruimte |  | Wordt alleen gebruikt om de pompen aansturen
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Bron | - |  | 1 stuks | 2-5 jr
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Oplosser | rechts naast loods | S3000 | ASH | 5-10 jr | Klapdak gedemonteerd
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Pomp | In tank | Overpompen | NatriumChloride | 2-5 jr
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Pomp | Bovenop tank | Vulpunten | NatriumChloride | 2-5 jr
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Pomp | Oplosser | Oplossen/Mengen |  | 2-5 jr
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Pomp | In bron | Bronpomp | Water (schoon)
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Spoelpunt | - |  | 1 stuks | 2-5 jr
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Tank | Werktank (rechts) | Beton | NatriumChloride | 0-2 jr | Betonrot op diverseplaatsen
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Tank | Buffertank (links) | Beton | NatriumChloride | 0-2 jr | Betonrot op diverseplaatsen
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Technische ruimte | - | ASH | - | 2-5 jr
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Links in stalling | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Links in stalling | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Links in stalling | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Links in stalling | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Links in stalling | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Links in stalling | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Links in stalling | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Links in stalling | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Links in stalling | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265403 | DWW2340 | RWS VWM | Dordrecht | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Bij tanks | Preferent | Membraanklep | 0-2 jr
10265461 | DWW2340 | RWS VWM | Drachten | 2002 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-03-28 | Algemeen | - | - | - |  | Vuilwatertank buiten gebruik. Werk/buffertank is meerdere keren over gelopen door schoonmaken zoutoplosser waardoor de sonar en aansluitdozen onder water gestaan hebben. Leidingwerk in stalling zit tussen de wanden gemonteerd.
10265461 | DWW2340 | RWS VWM | Drachten | 2002 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-03-28 | Besturing | Zoutoplosser | ASH | Technischeruimte | 0-2 jr | Matig
10265461 | DWW2340 | RWS VWM | Drachten | 2002 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-03-28 | Bron | - |  | 1 stuks | 0-2 jr
10265461 | DWW2340 | RWS VWM | Drachten | 2002 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-03-28 | Oplosser | Rechts naast zoutloods | S2000 | ASH | 2-5 jr | Vrije uitloop
10265461 | DWW2340 | RWS VWM | Drachten | 2002 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-03-28 | Pomp | In tank | Vulpunten | NatriumChloride | 0-2 jr | Bedrading onderwater gestaan
10265461 | DWW2340 | RWS VWM | Drachten | 2002 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-03-28 | Pomp | In tank | Oplossen/Mengen | Water (vuil/bron) | 0-2 jr | Buiten gebruik
10265461 | DWW2340 | RWS VWM | Drachten | 2002 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-03-28 | Pomp | In bron | Bronpomp | Water (schoon) | 2-5 jr
10265461 | DWW2340 | RWS VWM | Drachten | 2002 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-03-28 | Spoelpunt | - |  | 2 stuks | 0-2 jr
10265461 | DWW2340 | RWS VWM | Drachten | 2002 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-03-28 | Tank | Werktank | Beton | NatriumChloride | 0-2 jr | Status van de tank niet zichtbaar. Kleine ronde schacht niet toegangkelijk. Zie foto.
10265461 | DWW2340 | RWS VWM | Drachten | 2002 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-03-28 | Tank | Vuilwatertank | Beton | Water (vuil/bron) | 0-2 jr | Buiten gebruik. Kleine ronde schacht niet toegangkelijk. Zie foto. Staat vol water. Inhoud onbekend
10265461 | DWW2340 | RWS VWM | Drachten | 2002 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-03-28 | Technische ruimte | - | ASH | - | 2-5 jr
10265461 | DWW2340 | RWS VWM | Drachten | 2002 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-03-28 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10265461 | DWW2340 | RWS VWM | Drachten | 2002 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-03-28 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10265461 | DWW2340 | RWS VWM | Drachten | 2002 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-03-28 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10265461 | DWW2340 | RWS VWM | Drachten | 2002 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-03-28 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10265461 | DWW2340 | RWS VWM | Drachten | 2002 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-03-28 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10265461 | DWW2340 | RWS VWM | Drachten | 2002 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-03-28 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10265461 | DWW2340 | RWS VWM | Drachten | 2002 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-03-28 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10265394 | DWW2340 | RWS VWM | Elsloo |  | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Algemeen | - | - | - |  | Werktank in combinatie met technische ruimte. Werktank in slechte staat. Buffertank is goed bj. 2012. Schoonwatertank is niets van de status bekend. Mengautomaat van Data Pross geen delen meer verkrijgbaar.
10265394 | DWW2340 | RWS VWM | Elsloo |  | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Besturing | CaCl2 Menginstallatie | Datapross | Technische ruimte | 0-2 jr | Slecht
10265394 | DWW2340 | RWS VWM | Elsloo |  | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Menginstallatie | - |  | - | 0-2 jr | Slechte staat
10265394 | DWW2340 | RWS VWM | Elsloo |  | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265394 | DWW2340 | RWS VWM | Elsloo |  | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265394 | DWW2340 | RWS VWM | Elsloo |  | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | Water (schoon) | 2-5 jr
10265394 | DWW2340 | RWS VWM | Elsloo |  | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Spoelpunt | - |  | 1 stuks | 0-2 jr | Wordt niet gebruikt
10265394 | DWW2340 | RWS VWM | Elsloo |  | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 33% | 0-2 jr | De tank incl technische ruimte is in slechte staat. Kan maar 32m3 in ivm lining.
10265394 | DWW2340 | RWS VWM | Elsloo |  | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Tank | Buffertank | Beton | CalciumChloride 33% | >10 jr | De tank is van bj 2012, via deze tank wordt de voorraad aan gevuld.
10265394 | DWW2340 | RWS VWM | Elsloo |  | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Tank | Schoonwatertank | Polyester | Water (schoon) | 2-5 jr | Inhoud onbekend. Putschacht RVS, tank zelf is onbekend. Status tank onbekend. In begin 1990 geplaatst. Tank van polyester is aanname!
10265394 | DWW2340 | RWS VWM | Elsloo |  | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Technische ruimte | - | ASH | - | 0-2 jr | Slechte staat
10265394 | DWW2340 | RWS VWM | Elsloo |  | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Vulpunt | Aan werktank | Wand | Handbediend | 0-2 jr | Slechte aansluiting
10265394 | DWW2340 | RWS VWM | Elsloo |  | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Vulpunt
10265463 | DWW2340 | RWS VWM | Emmeloord |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Algemeen | - | - | - |  | Voeding voor membraan kleppen zit in hoofdstroomkast aan voorzijde zoutloods en is niet toegangkelijk voor ASH. Tijdens afspoelen kunnen strooiers niet gevuld worden (bronpomp dubbelfunctie). Pomphuis loopt vol met water bij gebruik wasplaats. 2014 ombouw
10265463 | DWW2340 | RWS VWM | Emmeloord |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Besturing | Mengautomaat 33% | Datapross | Pomphuis | 0-2 jr | Oude datapross geen delen meer verkrijgbaar
10265463 | DWW2340 | RWS VWM | Emmeloord |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Bron | - |  | 1 stuks | 2-5 jr | Zie foto
10265463 | DWW2340 | RWS VWM | Emmeloord |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Menginstallatie | - |  | - | 0-2 jr
10265463 | DWW2340 | RWS VWM | Emmeloord |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265463 | DWW2340 | RWS VWM | Emmeloord |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Pomp | In bron | Mengen/Vulpunt | Water (schoon) | 2-5 jr
10265463 | DWW2340 | RWS VWM | Emmeloord |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Spoelpunt | - |  | 1 stuks | 2-5 jr | Redelijk
10265463 | DWW2340 | RWS VWM | Emmeloord |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 33% | 0-2 jr | Status tank slecht, scheurvorming op diverse plaatsen.
10265463 | DWW2340 | RWS VWM | Emmeloord |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Technische ruimte | - | ASH | - | 0-2 jr | Redelijk
10265463 | DWW2340 | RWS VWM | Emmeloord |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Vulpunt | Links zoutloods | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265463 | DWW2340 | RWS VWM | Emmeloord |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Vulpunt | Links zoutloods | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265463 | DWW2340 | RWS VWM | Emmeloord |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Vulpunt | Links zoutloods | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265463 | DWW2340 | RWS VWM | Emmeloord |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Vulpunt | Links zoutloods | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265463 | DWW2340 | RWS VWM | Emmeloord |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Vulpunt | Links zoutloods | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265463 | DWW2340 | RWS VWM | Emmeloord |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Vulpunt | Rechts zoutloods | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265463 | DWW2340 | RWS VWM | Emmeloord |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Vulpunt | Rechts zoutloods | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265463 | DWW2340 | RWS VWM | Emmeloord |  | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Vulpunt | Rechts zoutloods | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265453 | DWW2340 | RWS VWM | Erm | 2013 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-04-02 | Algemeen | - | - | - |  | In de technische ASH ruimte zit een drukvat en spoelpunt op haspel, de aansturing van de bron zit in een andere ruimte.
10265453 | DWW2340 | RWS VWM | Erm | 2013 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-04-02 | Besturing | Zoutoplosser | ASH | Voor werktank | 5-10 jr
10265453 | DWW2340 | RWS VWM | Erm | 2013 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-04-02 | Bron | - |  | 1 stuks | 2-5 jr
10265453 | DWW2340 | RWS VWM | Erm | 2013 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-04-02 | Oplosser | Naast werktank | S3000 | ASH | 5-10 jr
10265453 | DWW2340 | RWS VWM | Erm | 2013 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-04-02 | Pomp | In tank | Vulpunten | NatriumChloride | 2-5 jr
10265453 | DWW2340 | RWS VWM | Erm | 2013 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-04-02 | Pomp | Oplosser | Oplossen/Mengen | NatriumChloride | 2-5 jr
10265453 | DWW2340 | RWS VWM | Erm | 2013 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-04-02 | Pomp | In bron | Oplossen/Mengen | Water (schoon) | 2-5 jr
10265453 | DWW2340 | RWS VWM | Erm | 2013 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-04-02 | Spoelpunt | - |  | 1 stuks | 2-5 jr
10265453 | DWW2340 | RWS VWM | Erm | 2013 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-04-02 | Tank | Werktank | Beton | NatriumChloride | 5-10 jr
10265453 | DWW2340 | RWS VWM | Erm | 2013 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-04-02 | Technische ruimte | - | ASH | - | 5-10 jr
10265453 | DWW2340 | RWS VWM | Erm | 2013 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-04-02 | Vulpunt | Aantank | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265453 | DWW2340 | RWS VWM | Erm | 2013 | Renovatie | 2022-Q3 | 2019-04-02 | Vulpunt | Aantank | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265401 | DWW2340 | RWS VWM | Geldrop | 2016 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-09-05 | Algemeen | - | - | - |  | Buffertank 1 en werktank komen uit RWS Nijmegen met putopstort (2016).
10265401 | DWW2340 | RWS VWM | Geldrop | 2016 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-09-05 | Besturing | Gehele installatie | ASH | Aan de werktank | 2-5 jr
10265401 | DWW2340 | RWS VWM | Geldrop | 2016 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-09-05 | Bron | - |  | 1 stuks | 0-2 jr | sterk verouderd
10265401 | DWW2340 | RWS VWM | Geldrop | 2016 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-09-05 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 16% | 5-10 jr
10265401 | DWW2340 | RWS VWM | Geldrop | 2016 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-09-05 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 16% | 0-2 jr
10265401 | DWW2340 | RWS VWM | Geldrop | 2016 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-09-05 | Pomp | In tank | Vulpunten | CalciumChloride 16% | 0-2 jr
10265401 | DWW2340 | RWS VWM | Geldrop | 2016 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-09-05 | Spoelpunt | - |  | 1 stuks | 0-2 jr | verouderd
10265401 | DWW2340 | RWS VWM | Geldrop | 2016 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-09-05 | Tank | Buffertank 2 | Beton | CalciumChloride 16% | >10 jr
10265401 | DWW2340 | RWS VWM | Geldrop | 2016 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-09-05 | Tank | Buffertank 1 | Beton | CalciumChloride 16% | 2-5 jr | Tanks uit Nijmegen, lining?
10265401 | DWW2340 | RWS VWM | Geldrop | 2016 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-09-05 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 16% |  | Tanks uit Nijmegen, lining?
10265401 | DWW2340 | RWS VWM | Geldrop | 2016 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-09-05 | Technische ruimte | - | Anders | - | 0-2 jr | Alleen voor de bronpomp
10265401 | DWW2340 | RWS VWM | Geldrop | 2016 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-09-05 | Vulpunt | Vulpunt 1 | Wand | Kogelkraan | 2-5 jr
10265401 | DWW2340 | RWS VWM | Geldrop | 2016 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-09-05 | Vulpunt | Vulpunt 2 | Wand | Kogelkraan | 2-5 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Algemeen | - | - | - |  | Er is nog een 2e technische ruimte achter stalling, grote strooiers met 2 freqentieregelaars. 15x vulpunt GR, 6x K.R., 2x vulpunt aan opslagtanks
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Besturing | Zoutoplosser | ASH | ZOP | 2-5 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Besturing | Gehele installatie | ASH | In pomphok | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Bron | - |  | 1 stuks | 2-5 jr | Niet te bepalen
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Oplosser | rechts bij zoutloods | S3000 | ASH | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Pomp | Oplosser | Oplossen/Mengen | NatriumChloride | 2-5 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Pomp | In tank | Overpompen | NatriumChloride | 2-5 jr | Naar buffertank (R)
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Pomp | In tank | Vulpunten | NatriumChloride | 2-5 jr | Vulpunt
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Pomp | In tank | Overpompen | NatriumChloride | 2-5 jr | Naar werktank
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Pomp | In tank | Vulpunten | NatriumChloride | 2-5 jr | Vulpunt
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Pomp | Bovenop tank | Vulpunten | NatriumChloride | 2-5 jr | Ring 1
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Pomp | Bovenop tank | Vulpunten | NatriumChloride | 2-5 jr | Ring 2
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Pomp | In tank | Oplossen/Mengen | Water (vuil/bron) | 2-5 jr | naar ZOP
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Pomp | In tank | Overpompen | Water (vuil/bron) | 2-5 jr | Naar vuilwatertank 1
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Pomp | In tank | Overpompen | Water (vuil/bron) | 2-5 jr | Naar vuilwatertank 1
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Pomp | In bron | Bronpomp | Water (schoon) | 2-5 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Spoelpunt | - |  | 2 stuks | 2-5 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Tank | Bufferttank (L) | Beton | NatriumChloride | 5-10 jr | Spoelpunt aan tank
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Tank | Buffertank (R) | Beton | NatriumChloride | 5-10 jr | Spoelpunt aan tank
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Tank | Werktank | Beton | NatriumChloride | 5-10 jr | Ligt achter grote strooier stalling
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Tank | Vuilwatertank 1 | Beton | Water (vuil/bron) | 5-10 jr | Positie tank linksvoor
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Tank | Vuilwatertank 2 | Beton | Water (vuil/bron) | 5-10 jr | Positie tank rechtsvoor
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Tank | Vuilwatertank 3 | Beton |  | 5-10 jr | Positie tank rechtsachter
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Technische ruimte | - | ASH | - | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Stalling G.R. | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Stalling G.R. | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Stalling G.R. | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Stalling G.R. | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Stalling G.R. | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Stalling G.R. | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Stalling G.R. | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Stalling G.R. | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Stalling G.R. | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Stalling G.R. | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Stalling G.R. | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Stalling G.R. | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Stalling G.R. | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Stalling G.R. | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Stalling G.R. | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Stalling K.R. | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Stalling K.R. | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Stalling K.R. | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Stalling K.R. | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Stalling K.R. | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Stalling K.R. | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Buffertank (L) | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265437 | DWW2340 | RWS VWM | Gorinchem | 2011 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Buffertank ® | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265433 | DWW2340 | RWS VWM | Haarlemmerliede | 1997 | Geen |  | 2019-10-25 | Algemeen | - | - | - |  | Overvulbeveiliging stekkers zijn vervangen van 4-polig naar 3-polig.
10265433 | DWW2340 | RWS VWM | Haarlemmerliede | 1997 | Geen |  | 2019-10-25 | Bron | - |  | 1 stuks
10265433 | DWW2340 | RWS VWM | Haarlemmerliede | 1997 | Geen |  | 2019-10-25 | Menginstallatie | - |  | -
10265433 | DWW2340 | RWS VWM | Haarlemmerliede | 1997 | Geen |  | 2019-10-25 | Spoelpunt | - |  | 1 stuks
10265433 | DWW2340 | RWS VWM | Haarlemmerliede | 1997 | Geen |  | 2019-10-25 | Technische ruimte | - | Anders | -
10265433 | DWW2340 | RWS VWM | Haarlemmerliede | 1997 | Geen |  | 2019-10-25 | Vulpunt | Vp links spoelplaats | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265433 | DWW2340 | RWS VWM | Haarlemmerliede | 1997 | Geen |  | 2019-10-25 | Vulpunt | Vp rechts spoelplaats | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265452 | DWW2340 | RWS VWM | Hardenberg | 2006 | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-04-02 | Algemeen | - | - | - |  | Bron niet gevonden. Spoelpunten + drukvat & haspels zitten in een aparte technische ruimte op voormalige wasplaats.
10265452 | DWW2340 | RWS VWM | Hardenberg | 2006 | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-04-02 | Besturing | Bron | ASH | Rechts naast de stalling | 2-5 jr | Wordt gedeeltelijk benut
10265452 | DWW2340 | RWS VWM | Hardenberg | 2006 | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-04-02 | Besturing | Zoutoplosser | ASH | Links naast de stalling | 5-10 jr
10265452 | DWW2340 | RWS VWM | Hardenberg | 2006 | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-04-02 | Bron | - |  | 1 stuks | 2-5 jr
10265452 | DWW2340 | RWS VWM | Hardenberg | 2006 | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-04-02 | Oplosser | Naast stalling | S3000 | ASH | 5-10 jr
10265452 | DWW2340 | RWS VWM | Hardenberg | 2006 | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-04-02 | Pomp | In tank | Vulpunten | NatriumChloride | 2-5 jr
10265452 | DWW2340 | RWS VWM | Hardenberg | 2006 | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-04-02 | Pomp | Oplosser | Oplossen/Mengen | NatriumChloride | 2-5 jr
10265452 | DWW2340 | RWS VWM | Hardenberg | 2006 | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-04-02 | Pomp | In bron | Oplossen/Mengen | Water (schoon) | 2-5 jr
10265452 | DWW2340 | RWS VWM | Hardenberg | 2006 | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-04-02 | Spoelpunt | - |  | 2 stuks | 2-5 jr
10265452 | DWW2340 | RWS VWM | Hardenberg | 2006 | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-04-02 | Tank | Werktank | Beton | NatriumChloride | 5-10 jr
10265452 | DWW2340 | RWS VWM | Hardenberg | 2006 | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-04-02 | Technische ruimte | - | ASH | - | 5-10 jr
10265452 | DWW2340 | RWS VWM | Hardenberg | 2006 | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-04-02 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265452 | DWW2340 | RWS VWM | Hardenberg | 2006 | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-04-02 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265452 | DWW2340 | RWS VWM | Hardenberg | 2006 | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-04-02 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265452 | DWW2340 | RWS VWM | Hardenberg | 2006 | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-04-02 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265452 | DWW2340 | RWS VWM | Hardenberg | 2006 | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-04-02 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265452 | DWW2340 | RWS VWM | Hardenberg | 2006 | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-04-02 | Vulpunt | Rechts naast zoutloods | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265452 | DWW2340 | RWS VWM | Hardenberg | 2006 | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-04-02 | Vulpunt | Bij technischeruimte | Vulpaal | Membraanklep | 2-5 jr
10265460 | DWW2340 | RWS VWM | Harlingen |  | Geen |  | 2019-07-24 | Besturing | Gehele installatie | ASH | Technische ruimte | 2-5 jr
10265460 | DWW2340 | RWS VWM | Harlingen |  | Geen |  | 2019-07-24 | Bron | - |  | 1 stuks | 2-5 jr
10265460 | DWW2340 | RWS VWM | Harlingen |  | Geen |  | 2019-07-24 | Oplosser | links in zoutloods | S2000 | ASH | 2-5 jr
10265460 | DWW2340 | RWS VWM | Harlingen |  | Geen |  | 2019-07-24 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | NatriumChloride | 2-5 jr
10265460 | DWW2340 | RWS VWM | Harlingen |  | Geen |  | 2019-07-24 | Pomp | In tank | Oplossen/Mengen | Water (vuil/bron) | 2-5 jr
10265460 | DWW2340 | RWS VWM | Harlingen |  | Geen |  | 2019-07-24 | Tank | Werktank | Beton | NatriumChloride | 2-5 jr | doormiddel van vlotterballen
10265460 | DWW2340 | RWS VWM | Harlingen |  | Geen |  | 2019-07-24 | Tank | Vuilwatertank |  |  |  | ballen schekelen bronpomp
10265460 | DWW2340 | RWS VWM | Harlingen |  | Geen |  | 2019-07-24 | Technische ruimte | - | ASH | - | 2-5 jr
10265460 | DWW2340 | RWS VWM | Harlingen |  | Geen |  | 2019-07-24 | Vulpunt | Achter strooier | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265460 | DWW2340 | RWS VWM | Harlingen |  | Geen |  | 2019-07-24 | Vulpunt | Achter strooier | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265460 | DWW2340 | RWS VWM | Harlingen |  | Geen |  | 2019-07-24 | Vulpunt | Achter strooier | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265460 | DWW2340 | RWS VWM | Harlingen |  | Geen |  | 2019-07-24 | Vulpunt | Achter strooier | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265460 | DWW2340 | RWS VWM | Harlingen |  | Geen |  | 2019-07-24 | Vulpunt | Achter strooier | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265460 | DWW2340 | RWS VWM | Harlingen |  | Geen |  | 2019-07-24 | Vulpunt | Achter strooier | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265428 | DWW2340 | RWS VWM | Hellevoetsluis | 1993 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-05 | Algemeen | - | - | - |  | S2000 zoutoplosser staat er nog, maar is niet aangesloten meer en niet meer actief.
10265428 | DWW2340 | RWS VWM | Hellevoetsluis | 1993 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-05 | Besturing | Gehele installatie | ASH | Technische ruimte | 5-10 jr
10265428 | DWW2340 | RWS VWM | Hellevoetsluis | 1993 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-05 | Pomp | In tank | Vulpunten | CalciumChloride 16% | 2-5 jr | VP aan tank
10265428 | DWW2340 | RWS VWM | Hellevoetsluis | 1993 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-05 | Pomp | In tank | Vulpunten | CalciumChloride 16% | 2-5 jr | VP aan techn ruimte + stalling
10265428 | DWW2340 | RWS VWM | Hellevoetsluis | 1993 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-05 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 16% | 5-10 jr
10265428 | DWW2340 | RWS VWM | Hellevoetsluis | 1993 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-05 | Technische ruimte | - | Anders | - | 5-10 jr
10265428 | DWW2340 | RWS VWM | Hellevoetsluis | 1993 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-05 | Vulpunt | aan tank | Wand | Handbediend | 5-10 jr
10265428 | DWW2340 | RWS VWM | Hellevoetsluis | 1993 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-05 | Vulpunt | aan technische ruimte | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265428 | DWW2340 | RWS VWM | Hellevoetsluis | 1993 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-05 | Vulpunt | achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265428 | DWW2340 | RWS VWM | Hellevoetsluis | 1993 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-05 | Vulpunt | achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265428 | DWW2340 | RWS VWM | Hellevoetsluis | 1993 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-05 | Vulpunt | achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265428 | DWW2340 | RWS VWM | Hellevoetsluis | 1993 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-05 | Vulpunt | achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265441 | DWW2340 | RWS VWM | Herveld | 2008 | Geen |  | 2019-11-18 | Algemeen | - | - | - |  | In 2008 zijn 2x opslagtanks verplaatst en 7 vulpunten aangebracht. Oktober 2016 omgebouwd van 16% installatie naar een 33-16% menginstallatie!
10265441 | DWW2340 | RWS VWM | Herveld | 2008 | Geen |  | 2019-11-18 | Besturing | Gehele installatie | Automation Experts | In de technische ruimte | 5-10 jr
10265441 | DWW2340 | RWS VWM | Herveld | 2008 | Geen |  | 2019-11-18 | Bron | - |  | 1 stuks | 5-10 jr
10265441 | DWW2340 | RWS VWM | Herveld | 2008 | Geen |  | 2019-11-18 | Menginstallatie | - |  | - | 5-10 jr
10265441 | DWW2340 | RWS VWM | Herveld | 2008 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265441 | DWW2340 | RWS VWM | Herveld | 2008 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265441 | DWW2340 | RWS VWM | Herveld | 2008 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In bron | Mengen/Vulpunt | Water (schoon) | 2-5 jr
10265441 | DWW2340 | RWS VWM | Herveld | 2008 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Vulpunten | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265441 | DWW2340 | RWS VWM | Herveld | 2008 | Geen |  | 2019-11-18 | Spoelpunt | - |  | 1 stuks |  | separate bron?
10265441 | DWW2340 | RWS VWM | Herveld | 2008 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Buffertank | Beton | CalciumChloride 33% | 0-2 jr
10265441 | DWW2340 | RWS VWM | Herveld | 2008 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 33% | 0-2 jr
10265441 | DWW2340 | RWS VWM | Herveld | 2008 | Geen |  | 2019-11-18 | Technische ruimte | - | ASH | - | 5-10 jr
10265441 | DWW2340 | RWS VWM | Herveld | 2008 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | 33% vulpunt | Wand | Handbediend | 2-5 jr | pomp stopt op ovb
10265441 | DWW2340 | RWS VWM | Herveld | 2008 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP1 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265441 | DWW2340 | RWS VWM | Herveld | 2008 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP2 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265441 | DWW2340 | RWS VWM | Herveld | 2008 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP3 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265441 | DWW2340 | RWS VWM | Herveld | 2008 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP4 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265441 | DWW2340 | RWS VWM | Herveld | 2008 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP5 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265441 | DWW2340 | RWS VWM | Herveld | 2008 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP6 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265441 | DWW2340 | RWS VWM | Herveld | 2008 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | VP7 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Algemeen | - | - | - |  | Installatie is in 2014 gerenoveerd. 2 spoelpunten op de zijwand van de stalling.
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Besturing | CaCl2 Menginstallatie | ASH | Technische ruimte | 5-10 jr
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Bron | - |  | 1 stuks | 5-10 jr
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Menginstallatie | - |  | - | 5-10 jr
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 5-10 jr
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Pomp | In bron | Mengen/Vulpunt | Water (schoon) | 5-10 jr
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Pomp | Technische ruimte | Spoelpunten | Water (schoon) | 2-5 jr
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Pomp | Bovenop tank | Vulpunten | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Spoelpunt | - |  | 2 stuks | 5-10 jr
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr | Niveau wordt met vlotterschakelaars gemeten. Tank is in goede staat.
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Tank | Buffertank | Beton | CalciumChloride 33% | >10 jr | Prima staat.
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Tank | 33% tank | Polyester | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | Extra tank voor 33% voor het vullen Lavastorm. Staat linksachter op het steunpunt onder afdak. Inhoudsmeting dmv peilglas.
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Technische ruimte | - | ASH | - | 5-10 jr
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Technische ruimt | Preferent | Membraanklep | 2-5 jr
10265439 | DWW2340 | RWS VWM | Hoevelaken | 2013 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Extra 33% | Wand | Kogelkraan | 0-2 jr
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Algemeen | - | - | - |  | Bouwjaar 2010? Tijdens inventarisatie vlootschouw, niet alle tanks kunnen nazien.
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Besturing | Gehele installatie | ASH | Strooierstalling | 5-10 jr
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Bron | - |  | 1 stuks | 2-5 jr
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Oplosser | In de zoutloods | S2000 |  | 2-5 jr | Met oplosbakverbreder
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Pomp | In tank | Overpompen | Water (schoon) | 0-2 jr
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Pomp | In tank | Oplossen/Mengen | Water (schoon) | 0-2 jr
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Pomp | In tank | Overpompen | Water (vuil/bron) | 2-5 jr
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Pomp | In tank | Overpompen | NatriumChloride | 0-2 jr
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Pomp | In tank | Vulpunten | NatriumChloride | 0-2 jr
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Pomp | Oplosser | Mengen/Vulpunt | NatriumChloride | 0-2 jr | Staat in de zoutloods
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Pomp | In bron | Spoelpunten | Water (schoon) | 0-2 jr | Ook voor aanvullen werktank
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Spoelpunt | - |  | 1 stuks | 2-5 jr
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Tank | Buffertank (HWA) | Beton | Water (schoon) | 5-10 jr
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Tank | Werktank | Beton | Water (schoon) | 5-10 jr
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Tank | Buffertank | Beton | Water (vuil/bron) | 2-5 jr
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Tank | Buffertank NaCl | Beton | NatriumChloride | 5-10 jr | Liner coating?
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Tank | Werktank NaCl | Beton | NatriumChloride | 5-10 jr | Liner coating?
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Technische ruimte | - | Anders | - | 5-10 jr
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Vulpunt | Links 1 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | 25A
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Vulpunt | Links 2 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | 25A
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Vulpunt | Links 3 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | 25A
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Vulpunt | Links 4 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | 25A
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Vulpunt | Rechts 5 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | 25A
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Vulpunt | Rechts 6 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | 25A
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Vulpunt | Rechts 7 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | 25A
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Vulpunt | Rechts 8 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | 25A
10265454 | DWW2340 | RWS VWM | Hoogeveen |  | Geen |  | 2019-09-03 | Vulpunt | Links 9 | Preferent | Membraanklep | 2-5 jr
10268232 | DWW2340 | RWS VWM | Hoorn (HHNK) | 2017 |  |  | 2019-04-04 | Besturing | Gehele installatie | ASH | Aan Buffertank | 5-10 jr
10268232 | DWW2340 | RWS VWM | Hoorn (HHNK) | 2017 |  |  | 2019-04-04 | Pomp | In tank | Vulpunten | CalciumChloride 16% | 2-5 jr
10268232 | DWW2340 | RWS VWM | Hoorn (HHNK) | 2017 |  |  | 2019-04-04 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 16% | 2-5 jr
10268232 | DWW2340 | RWS VWM | Hoorn (HHNK) | 2017 |  |  | 2019-04-04 | Tank | Werktank R | Beton | CalciumChloride 16% | 5-10 jr | Bj.2012
10268232 | DWW2340 | RWS VWM | Hoorn (HHNK) | 2017 |  |  | 2019-04-04 | Tank | Buffertank | Beton | CalciumChloride 16% | 5-10 jr | Bj.2005
10268232 | DWW2340 | RWS VWM | Hoorn (HHNK) | 2017 |  |  | 2019-04-04 | Vulpunt | Aan buffertank | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10268232 | DWW2340 | RWS VWM | Hoorn (HHNK) | 2017 |  |  | 2019-04-04 | Vulpunt | Aan werktank | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Algemeen | - | - | - |  | Opgeleverd 01-02-2017.
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Besturing | Gehele installatie | Automation Experts | In de technische ruimte | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Menginstallatie | - |  | - | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | naar Buffertank 4
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | naar Buffertank 3
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | naar Werktank
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | naar Werktank
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Vulpunten | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | 33% vulpunt
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | Technische ruimte | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Overpompen | Water (schoon) | 2-5 jr | naar Buffertank 2
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Overpompen | Water (schoon) | 2-5 jr | naar Werktank
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | Technische ruimte | Mengen/Vulpunt | Water (schoon) | 2-5 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | Technische ruimte | Spoelpunten | Water (schoon) | 2-5 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Spoelpunt | - |  | 36 stuks | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Buffertank 1 | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr | Graffiti en groen van aanslag aan de buitenzijde.
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Buffertank 2 | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr | Groene aanslag aan de buitenzijde.
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Buffertank 3 | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr | Groene aanslag aan de buitenzijde.
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Buffertank 4 | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr | Groene aanslag aan de buitenzijde.
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr | Groene aanslag aan de buitenzijde.
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Buffertank1 | Beton | Water (schoon) | >10 jr | Wordt gevuld door hemelwater van de daken vanuit pompput derden.
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Buffertank 2 | Beton | Water (schoon) | >10 jr | Wordt gevuld door Buffertank 1 of vanuit pompput derden --> water Amsterdams-Rijnkanaal.
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Werktank | Beton | Water (schoon) | >10 jr | Wordt gevuld door Buffertank 2
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Technische ruimte | - | ASH | - | >10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | PVP1 | Preferent | Kogelkraan | 5-10 jr | Snel sluitend
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | PVP2 | Preferent | Kogelkraan | 5-10 jr | Snel sluitend
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 33% | Wand | Handbediend | 5-10 jr | ovb stuurt pomp aan
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 1 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 2 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 3 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 4 | Wand | Kogelkraan | 5-10 jr | Langzaam sluitend
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 5 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 6 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 7 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 8 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 9 | Wand | Kogelkraan | 5-10 jr | Langzaam sluitend
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 10 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 11 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 12 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 13 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 14 | Wand | Kogelkraan | 5-10 jr | Langzaam sluitend
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 15 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 16 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 17 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 18 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 19 | Wand | Kogelkraan | 5-10 jr | Langzaam sluitend
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 20 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 21 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 22 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 23 | Wand | Kogelkraan | 5-10 jr | Snel sluitend
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 24 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 25 | Wand | Kogelkraan | 5-10 jr | Snel sluitend
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 26 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 27 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 28 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 29 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265438 | DWW2340 | RWS VWM | Houten | 2017 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 30 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Algemeen | - | - | - |  | Bronpmphuis is seperaat van menginstallatie. 2e technische ruimte voor het aanmaken en vullen strooiers. Tijdens strooiers vullen kan er geen zout opgelost worden
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Besturing | Natzoutinstallatie | Datapross | 2e pomphuis | 0-2 jr | Datapross besturing, geen vervangende delen
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Besturing | Bronpomp |  | 1e pomphuis | 2-5 jr | Ziet redelijk uit
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Bron | - |  | 1 stuks | 2-5 jr
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Oplosser | links in zoutloods | S2000 | ASH | 2-5 jr | Bj 1992 vrije uitloop naar tank
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Pomp | In tank | Oplossen/Mengen | Water (vuil/bron) | 0-2 jr | 1992?
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Pomp | In tank | Overpompen | NatriumChloride | 0-2 jr | 1992?
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Pomp | In tank | Vulpunten | NatriumChloride | 2-5 jr | 2009
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Pomp | In bron | Bronpomp | Water (schoon) | 2-5 jr | 1992?
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Spoelpunt | - |  | 1 stuks | 2-5 jr | Aannemer zelf verdeling gemaakt zie foto
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Tank | Vuilwatertank | Beton | Water (vuil/bron) | 0-2 jr | Lining onbekend, vanaf zoutloods gezien rechtse tank
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Tank | Aanmaaktank | Beton | NatriumChloride | 0-2 jr | Lining onbekend, vanaf zoutloods gezien middelste tank
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Tank | Werktank | Beton | NatriumChloride | 0-2 jr | Lining onbekend, vanaf zoutloods gezien linkse tank
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Technische ruimte | - | ASH | - | 2-5 jr | Pomphuis voor bronpomp
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Vulpunt | zoutloods links | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Vulpunt | zoutloods links | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Vulpunt | zoutloods links | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Vulpunt | zoutloods links | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Vulpunt | zoutloods links | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Vulpunt | zoutloods links | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Vulpunt | zoutlods rechts | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Vulpunt | zoutlods rechts | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Vulpunt | zoutlods rechts | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Vulpunt | zoutlods rechts | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Vulpunt | zoutlods rechts | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10265462 | DWW2340 | RWS VWM | Joure | 2001 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-02-11 | Vulpunt | zoutlods rechts | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10265413 | DWW2340 | RWS VWM | Kapelle | 2005 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-18 | Algemeen | - | - | - |  | Technische ruimte is een houten huisje. Spoelpunt aan het huisje wordt niet meer gebruikt voor schoonmaken (wellicht vullen veegwagen). Pomp in de bron is een tijdelijke pomp.
10265413 | DWW2340 | RWS VWM | Kapelle | 2005 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-18 | Besturing | Gehele installatie | ASH | In het huisje | 5-10 jr | Goed
10265413 | DWW2340 | RWS VWM | Kapelle | 2005 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-18 | Bron | - |  | 1 stuks | 5-10 jr | Goed
10265413 | DWW2340 | RWS VWM | Kapelle | 2005 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-18 | Oplosser | links voor loods | S6000 | ASH | 2-5 jr | Voldoende
10265413 | DWW2340 | RWS VWM | Kapelle | 2005 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-18 | Pomp | In tank | Vulpunten | NatriumChloride | 2-5 jr | Goed
10265413 | DWW2340 | RWS VWM | Kapelle | 2005 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-18 | Pomp | Oplosser | Overpompen | NatriumChloride | 2-5 jr | Goed
10265413 | DWW2340 | RWS VWM | Kapelle | 2005 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-18 | Pomp | In bron | Oplossen/Mengen | Water (schoon) | 2-5 jr | Goed
10265413 | DWW2340 | RWS VWM | Kapelle | 2005 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-18 | Spoelpunt | - |  | 1 stuks | 2-5 jr | Goed
10265413 | DWW2340 | RWS VWM | Kapelle | 2005 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-18 | Tank | Werktank | Beton | NatriumChloride | 5-10 jr | Tank staat achter zoutloods. Niveaumeting met vlotterballen.
10265413 | DWW2340 | RWS VWM | Kapelle | 2005 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-18 | Technische ruimte | - | Anders | - | 2-5 jr | Goed
10265413 | DWW2340 | RWS VWM | Kapelle | 2005 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-18 | Vulpunt | Aan technische ruimte | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265413 | DWW2340 | RWS VWM | Kapelle | 2005 | Aanpassing | 2022-Q3 | 2019-03-18 | Vulpunt | Aan technische ruimte | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265458 | DWW2340 | RWS VWM | Kolham | 1996 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-08 | Algemeen | - | - | - |  | In de tank zitten al diverse scheuren en is al oud.
10265458 | DWW2340 | RWS VWM | Kolham | 1996 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-08 | Besturing | Gehele installatie | ASH | aan tank | 0-2 jr
10265458 | DWW2340 | RWS VWM | Kolham | 1996 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-08 | Pomp | In tank | Vulpunten | CalciumChloride 16% | 0-2 jr
10265458 | DWW2340 | RWS VWM | Kolham | 1996 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-08 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 16% | 0-2 jr | Tank is oud en vertoond scheuren
10265458 | DWW2340 | RWS VWM | Kolham | 1996 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-08 | Vulpunt | achter strooier | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265458 | DWW2340 | RWS VWM | Kolham | 1996 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-08 | Vulpunt | achter strooier | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265458 | DWW2340 | RWS VWM | Kolham | 1996 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-08 | Vulpunt | achter strooier | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265458 | DWW2340 | RWS VWM | Kolham | 1996 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-08 | Vulpunt | achter strooier | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265458 | DWW2340 | RWS VWM | Kolham | 1996 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-08 | Vulpunt | achter strooier | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265458 | DWW2340 | RWS VWM | Kolham | 1996 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-08 | Vulpunt | achter strooier | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265458 | DWW2340 | RWS VWM | Kolham | 1996 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-08 | Vulpunt | achter strooier | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265456 | DWW2340 | RWS VWM | Leek |  | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-03-28 | Algemeen | - | - | - |  | Tank ligt achter zoutloods. Besturing zit links in strooier stalling tegen de zijwand. Vorstschade aan voorzijde tank.
10265456 | DWW2340 | RWS VWM | Leek |  | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-03-28 | Besturing | Gehele installatie | ASH | aan de wand | 2-5 jr | Ziet er netjes uit
10265456 | DWW2340 | RWS VWM | Leek |  | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-03-28 | Pomp | In tank | Vulpunten | CalciumChloride 16% | 2-5 jr
10265456 | DWW2340 | RWS VWM | Leek |  | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-03-28 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 16% | 2-5 jr | Aan de voorzijde brokkeld wat beton van de voet af verder ziet de tank er nog goed uit.
10265456 | DWW2340 | RWS VWM | Leek |  | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-03-28 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265456 | DWW2340 | RWS VWM | Leek |  | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-03-28 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265456 | DWW2340 | RWS VWM | Leek |  | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-03-28 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265456 | DWW2340 | RWS VWM | Leek |  | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-03-28 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265456 | DWW2340 | RWS VWM | Leek |  | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-03-28 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265456 | DWW2340 | RWS VWM | Leek |  | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-03-28 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265456 | DWW2340 | RWS VWM | Leek |  | Renovatie | 2023-Q3 | 2019-03-28 | Vulpunt | Tegen zijwand | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Algemeen | - | - | - |  | De bron, opslagtanks en de technische ruimte is gedeeld met de provincie. Leidingwerk vulpunten 50 mm
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Besturing | CaCl2 Menginstallatie | Datapross | Technische ruimte | 0-2 jr | Datapross geen vervangende onderdelen
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Besturing | CaCl2 Menginstallatie | Datapross | Technuische ruimte | 0-2 jr | Datapross geen vervangende onderdelen
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Bron | - |  | 1 stuks | 2-5 jr
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Menginstallatie | - |  | - | 0-2 jr
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | Water (vuil/bron) | 0-2 jr | 1995 gebouwd
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 0-2 jr
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Pomp | In bron | Bronpomp | Water (schoon) | 2-5 jr | Bij voordeur
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | Water (vuil/bron) | 0-2 jr | (PWS)
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 0-2 jr | (PWS)
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Spoelpunt | - |  | 3 stuks | 2-5 jr
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Tank | Vuilwatertank | Beton | Water (vuil/bron) | 2-5 jr | Inpandig in werkplaats. Coating laat los.
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | Inpandig in werkplaats. Coating laat los.
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Technische ruimte | - | ASH | - | >10 jr | Technische ruimte inpandig
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Hal 1 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | Redelijk
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Hal 1 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | Redelijk
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Hal 1 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | Redelijk
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Hal 1 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | Redelijk
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Hal 2 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | Redelijk
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Hal 2 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | Redelijk
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Hal 2 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | Redelijk
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Hal 2 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | Redelijk
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Buiten | Preferent | Membraanklep | 2-5 jr
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Hal 3 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | Redelijk (PWS)
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Hal 3 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | Redelijk (PWS)
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Hal 4 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | Redelijk (PWS)
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Hal 4 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | Redelijk (PWS)
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Hal 5 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | Redelijk (PWS)
10265423 | DWW2340 | RWS VWM | Leiden | 1993 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Hal 5 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | Redelijk (PWS)
10265432 | DWW2340 | RWS VWM | Lelystad | 1999 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-10-25 | Algemeen | - | - | - |  | Overvulbeveiliging stekkers zijn vervangen van 4-polig naar 3-polig!
10265432 | DWW2340 | RWS VWM | Lelystad | 1999 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-10-25 | Bron | - |  | 1 stuks
10265432 | DWW2340 | RWS VWM | Lelystad | 1999 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-10-25 | Menginstallatie | - |  | -
10265432 | DWW2340 | RWS VWM | Lelystad | 1999 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-10-25 | Spoelpunt | - |  | 1 stuks
10265432 | DWW2340 | RWS VWM | Lelystad | 1999 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-10-25 | Technische ruimte | - | ASH | -
10265432 | DWW2340 | RWS VWM | Lelystad | 1999 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-10-25 | Vulpunt | Strooierstalling links | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265432 | DWW2340 | RWS VWM | Lelystad | 1999 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-10-25 | Vulpunt | Strooierstalling links | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265432 | DWW2340 | RWS VWM | Lelystad | 1999 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-10-25 | Vulpunt | Strooierstalling links | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265432 | DWW2340 | RWS VWM | Lelystad | 1999 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-10-25 | Vulpunt | Strooierstalling links | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265432 | DWW2340 | RWS VWM | Lelystad | 1999 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-10-25 | Vulpunt | Strooierstalling rechts | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265432 | DWW2340 | RWS VWM | Lelystad | 1999 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-10-25 | Vulpunt | Strooierstalling rechts | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265432 | DWW2340 | RWS VWM | Lelystad | 1999 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-10-25 | Vulpunt | Strooierstalling rechts | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265432 | DWW2340 | RWS VWM | Lelystad | 1999 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-10-25 | Vulpunt | Strooierstalling rechts | Wand | Membraanklep | 0-2 jr
10265393 | DWW2340 | RWS VWM | Maasbracht | 1991 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Algemeen | - | - | - |  | Zeer oude installatie met comunicerende vaten. Data Pross besturing geen delen meer verkrijgbaar. Tanks werktank 1 en werktank 2 liggen in betonnen lekbak met lek detectie. Installatie gebruiksonvriendelijk. Mogelijk gevaar (nat, glad en elektra)!
10265393 | DWW2340 | RWS VWM | Maasbracht | 1991 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Besturing | CaCl2 Menginstallatie | Datapross | aan de muur | 0-2 jr
10265393 | DWW2340 | RWS VWM | Maasbracht | 1991 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Bron | - |  | 1 stuks | 0-2 jr
10265393 | DWW2340 | RWS VWM | Maasbracht | 1991 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Menginstallatie | - |  | - | 0-2 jr | redelijk, maar gebruiksonvriendelijk
10265393 | DWW2340 | RWS VWM | Maasbracht | 1991 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Pomp | Bovenop tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 0-2 jr
10265393 | DWW2340 | RWS VWM | Maasbracht | 1991 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Pomp | In bron | Mengen/Vulpunt | Water (schoon) | 0-2 jr
10265393 | DWW2340 | RWS VWM | Maasbracht | 1991 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Tank | Werktank 1 | Polyester | CalciumChloride 33% | 0-2 jr | Polyestertank met tankwagen aansluiting en onderaansluiting met kraan
10265393 | DWW2340 | RWS VWM | Maasbracht | 1991 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Tank | Werktank 2 | Polyester | CalciumChloride 33% | 0-2 jr | Polyestertank met tankwagen aansluiting en onderaansluiting met kraan
10265393 | DWW2340 | RWS VWM | Maasbracht | 1991 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Tank | Buffertank | Polyester | CalciumChloride 33% | 0-2 jr | Polyestertank met tankwagen aansluiting en onderaansluiting met kraan
10265393 | DWW2340 | RWS VWM | Maasbracht | 1991 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-26 | Vulpunt | Aan mengautom. | Wand | Handbediend | 0-2 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Besturing | Bron | ASH | Wasplaats | 5-10 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Besturing | Zoutoplosser | ASH | Links voor zoutloods | 5-10 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Bron | - |  | 1 stuks | 5-10 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Oplosser | Linksvoor de zoutloods | S6000 | ASH | 5-10 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Pomp | In bron | Spoelpunten | Water (schoon) | 0-2 jr | Oude pomp hergebruikt
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Pomp | In bron | Spoelpunten | Water (schoon) | 2-5 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Pomp | In tank | Oplossen/Mengen | Water (vuil/bron) | 0-2 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Pomp | In tank | Overpompen | NatriumChloride | 0-2 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Pomp | In tank | Vulpunten | NatriumChloride | 0-2 jr | Vp1-4 + pref vp
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Pomp | In tank | Vulpunten | NatriumChloride | 0-2 jr | Vp5-8
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Pomp | In tank | Vulpunten | NatriumChloride | 0-2 jr | Vp9-12 + pref vp
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Pomp | Oplosser | Overpompen | NatriumChloride | 0-2 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Spoelpunt | - |  | 4 stuks | 2-5 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Tank | Grijstank | Beton | Water (vuil/bron) | 5-10 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Tank | Buffertank | Beton | NatriumChloride | 5-10 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Tank | Werktank | Beton | NatriumChloride | 5-10 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Technische ruimte | - | ASH | - | 5-10 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Vulpunt | Pref 1 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Vulpunt | Vulpunt 1 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Vulpunt | Vulpunt 2 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Vulpunt | Vulpunt 3 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Vulpunt | Vulpunt 4 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Vulpunt | Vulpunt 5 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Vulpunt | Vulpunt 6 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Vulpunt | Vulpunt 7 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Vulpunt | Vulpunt 8 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Vulpunt | Vulpunt 9 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Vulpunt | Vulpunt 10 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Vulpunt | Vulpunt 11 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Vulpunt | Vulpunt 12 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265450 | DWW2340 | RWS VWM | Markelo | 2008 | Geen |  | 2019-09-06 | Vulpunt | Pref 2 | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Algemeen | - | - | - |  | Status verwarming is matig.
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Besturing | Gehele installatie | ASH | Technische ruimte | 5-10 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Pomp | Bovenop tank | Vulpunten | CalciumChloride 16% | 2-5 jr | Linkse stalling
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Pomp | Bovenop tank | Vulpunten | CalciumChloride 16% | 2-5 jr | Rechtse Stalling
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Pomp | In tank | Vulpunten | CalciumChloride 16% | 0-2 jr | Wordt niet gebruikt
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 16% | 2-5 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 16% | 2-5 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Pomp | In tank | Vulpunten | CalciumChloride 16% | 2-5 jr | Vulpunt aan tank
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 16% | 5-10 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Tank | Buffertank midden | Beton | CalciumChloride 16% | 5-10 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Tank | Buffertank links | Beton | CalciumChloride 16% | 5-10 jr | Bj 2005
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Technische ruimte | - | Anders | - | >10 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Vulpunt | Achter strooiers 1 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Vulpunt | Achter strooiers 2 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Vulpunt | Achter strooiers 3 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Vulpunt | Achter strooiers 4 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Vulpunt | Achter strooiers 5 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Vulpunt | Achter strooiers 6 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Vulpunt | Achter strooiers 7 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Vulpunt | Achter strooiers 8 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Vulpunt | Achter strooiers 9 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Vulpunt | Achter strooiers 10 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Vulpunt | Achter strooiers 11 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Vulpunt | Achter strooiers 12 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Vulpunt | Achter strooiers 13 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Vulpunt | Achter strooiers 14 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Vulpunt | Achter strooiers 15 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Vulpunt | Achter strooiers 16 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Vulpunt | Aan buffertank midden | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10268234 | DWW2340 | RWS VWM | Middenbeemster (HHNK) | 2012 |  |  | 2019-04-04 | Vulpunt | Aan werktank | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265406 | DWW2340 | RWS VWM | Moerdijk |  | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Besturing | Gehele installatie | ASH | In het Huisje | 5-10 jr | Goed
10265406 | DWW2340 | RWS VWM | Moerdijk |  | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Pomp | In tank | Vulpunten | CalciumChloride 16% | 2-5 jr | Goed
10265406 | DWW2340 | RWS VWM | Moerdijk |  | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 16% | 2-5 jr | Goed
10265406 | DWW2340 | RWS VWM | Moerdijk |  | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Tank | Werktank nr1 | Beton | CalciumChloride 16% | 5-10 jr
10265406 | DWW2340 | RWS VWM | Moerdijk |  | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Tank | Buffertank nr2 | Beton | CalciumChloride 16% | 5-10 jr
10265406 | DWW2340 | RWS VWM | Moerdijk |  | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Technische ruimte | - | ASH | - | 2-5 jr | Goed
10265406 | DWW2340 | RWS VWM | Moerdijk |  | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Vulpunt | Vuleiland | Zwenkarm | Membraanklep | 5-10 jr | Goed
10265406 | DWW2340 | RWS VWM | Moerdijk |  | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Vulpunt | Vuleiland | Zwenkarm | Membraanklep | 5-10 jr | Goed
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Algemeen | - | - | - |  | Meng automaat van Datapross. Geen delen meer beschikbaar. Rest van de besturing is van 2011, aansturing bij vulpunten is ouder. Bronpomp lokatie niet gevonden.
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Besturing | Gehele installatie | ASH | Technische ruimte | 5-10 jr | PLC
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Besturing | CaCl2 Menginstallatie | Datapross | Technische ruimte | 0-2 jr
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Bron | - |  | 1 stuks
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Menginstallatie | - |  | - | 0-2 jr
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Pomp | In bron | Mengen/Vulpunt |  | 2-5 jr
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Spoelpunt | - |  | 1 stuks | 5-10 jr | Zit aan technische ruimte
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Tank | Buffertank Links | Beton | CalciumChloride 33% | >10 jr | bj.2011
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Tank | Buffertank Midden | Beton | CalciumChloride 33% | >10 jr | bj.2011
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Tank | Werktank rechts | Beton | CalciumChloride 33% | >10 jr | bj.2011
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Technische ruimte | - | ASH | - | 5-10 jr
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achterstr. Nr 1 | Wand | Kogelkraan | 2-5 jr
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achterstr. Nr 2 | Wand | Kogelkraan | 2-5 jr
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achterstr. Nr 3 | Wand | Kogelkraan | 2-5 jr
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achterstr. Nr 4 | Wand | Kogelkraan | 2-5 jr
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achterstr. Nr 5 | Wand | Kogelkraan | 2-5 jr
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achterstr. Nr 6 | Wand | Kogelkraan | 2-5 jr
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achterstr. Nr 7 | Wand | Kogelkraan | 2-5 jr
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achterstr. Nr 8 | Wand | Kogelkraan | 2-5 jr
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achterstr. Nr 9 | Wand | Kogelkraan | 2-5 jr
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achterstr. Nr 10 | Wand | Kogelkraan | 2-5 jr
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achterstr. Nr 11 | Wand | Kogelkraan | 2-5 jr
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achterstr. N16r | Wand | Kogelkraan | 2-5 jr
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Achter str. N14r | Wand | Kogelkraan | 2-5 jr
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Werktank | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265436 | DWW2340 | RWS VWM | Naarden | 2012 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-04-01 | Vulpunt | Buffertank | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Algemeen | - | - | - |  | Opgeleverd 01-10-2017.
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Besturing | Gehele installatie | Automation Experts | Technische ruimte | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Bron | - |  | 1 stuks | >10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Menginstallatie | - |  | - | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Overpompen | Water (schoon) | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Overpompen | Water (schoon) | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | Technische ruimte | Mengen/Vulpunt | Water (schoon) | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Vulpunten | CalciumChloride 33% | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | Technische ruimte | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | Technische ruimte | Spoelpunten | Water (schoon) | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In bron | Overpompen | Water (schoon) | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Spoelpunt | - |  | 16 stuks | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Buffertank 1 | Beton | Water (schoon) | >10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Buffertank 2 | Beton | Water (schoon) | >10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Werktank | Beton | Water (schoon) | >10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Buffertank 1 | Beton | CalciumChloride 33% | >10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 33% | >10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Technische ruimte | - | ASH | - | >10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | PVP1 | Preferent | Membraanklep | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | PVP2 | Preferent | Membraanklep | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | 33% vulpunt | Wand | Handbediend | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 1 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 2 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 3 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 4 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 5 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 6 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 7 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 8 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 9 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 10 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 11 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265442 | DWW2340 | RWS VWM | Nijmegen | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 12 | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265427 | DWW2340 | RWS VWM | Numansdorp | 2003 | Geen |  | 2019-07-05 | Algemeen | - | - | - |  | Datapross mengautomaat delen niet meer verkrijgbaar
10265427 | DWW2340 | RWS VWM | Numansdorp | 2003 | Geen |  | 2019-07-05 | Besturing | CaCl2 Menginstallatie | Datapross | Techn ruimte | 0-2 jr
10265427 | DWW2340 | RWS VWM | Numansdorp | 2003 | Geen |  | 2019-07-05 | Bron | - |  | 1 stuks | 0-2 jr
10265427 | DWW2340 | RWS VWM | Numansdorp | 2003 | Geen |  | 2019-07-05 | Menginstallatie | - |  | - | 5-10 jr
10265427 | DWW2340 | RWS VWM | Numansdorp | 2003 | Geen |  | 2019-07-05 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265427 | DWW2340 | RWS VWM | Numansdorp | 2003 | Geen |  | 2019-07-05 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | Water (vuil/bron) | 2-5 jr | of bronwater
10265427 | DWW2340 | RWS VWM | Numansdorp | 2003 | Geen |  | 2019-07-05 | Pomp | In bron | Bronpomp | Water (schoon)
10265427 | DWW2340 | RWS VWM | Numansdorp | 2003 | Geen |  | 2019-07-05 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr | Tank is onderdeel van het gebouw. Inhoud niet bekend.
10265427 | DWW2340 | RWS VWM | Numansdorp | 2003 | Geen |  | 2019-07-05 | Tank | Schoon/vuilwater | Beton | Water (vuil/bron) | 5-10 jr | Tank is onderdeel van het gebouw. Inhoud niet bekend.
10265427 | DWW2340 | RWS VWM | Numansdorp | 2003 | Geen |  | 2019-07-05 | Technische ruimte | - | Anders | - | 5-10 jr
10265427 | DWW2340 | RWS VWM | Numansdorp | 2003 | Geen |  | 2019-07-05 | Vulpunt | achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265427 | DWW2340 | RWS VWM | Numansdorp | 2003 | Geen |  | 2019-07-05 | Vulpunt | achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265427 | DWW2340 | RWS VWM | Numansdorp | 2003 | Geen |  | 2019-07-05 | Vulpunt | achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265427 | DWW2340 | RWS VWM | Numansdorp | 2003 | Geen |  | 2019-07-05 | Vulpunt | achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265427 | DWW2340 | RWS VWM | Numansdorp | 2003 | Geen |  | 2019-07-05 | Vulpunt | achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265427 | DWW2340 | RWS VWM | Numansdorp | 2003 | Geen |  | 2019-07-05 | Vulpunt | achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265427 | DWW2340 | RWS VWM | Numansdorp | 2003 | Geen |  | 2019-07-05 | Vulpunt | achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265427 | DWW2340 | RWS VWM | Numansdorp | 2003 | Geen |  | 2019-07-05 | Vulpunt | achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265427 | DWW2340 | RWS VWM | Numansdorp | 2003 | Geen |  | 2019-07-05 | Vulpunt | buiten aan muur | Wand | Membraanklep
10265399 | DWW2340 | RWS VWM | Oirschot | 2007 | Geen |  | 2019-09-05 | Algemeen | - | - | - |  | 2 spoelpunten bij zwenkarm op haspel van waterleidingnet. Bovenstuk zwenkarm vervangen in 2015? Op de achterwand stalling 4p-16A
10265399 | DWW2340 | RWS VWM | Oirschot | 2007 | Geen |  | 2019-09-05 | Besturing | CaCl2 Menginstallatie | Datapross | In gebouw techn ruimte | 0-2 jr
10265399 | DWW2340 | RWS VWM | Oirschot | 2007 | Geen |  | 2019-09-05 | Besturing | CaCl2 Menginstallatie | Datapross | In gebouw techn ruimte | 0-2 jr
10265399 | DWW2340 | RWS VWM | Oirschot | 2007 | Geen |  | 2019-09-05 | Bron | - |  | 1 stuks | 2-5 jr
10265399 | DWW2340 | RWS VWM | Oirschot | 2007 | Geen |  | 2019-09-05 | Menginstallatie | - |  | - | 5-10 jr
10265399 | DWW2340 | RWS VWM | Oirschot | 2007 | Geen |  | 2019-09-05 | Pomp | In tank | Oplossen/Mengen | Water (vuil/bron) | 0-2 jr
10265399 | DWW2340 | RWS VWM | Oirschot | 2007 | Geen |  | 2019-09-05 | Pomp | In tank | Oplossen/Mengen | Water (vuil/bron) | 0-2 jr
10265399 | DWW2340 | RWS VWM | Oirschot | 2007 | Geen |  | 2019-09-05 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 0-2 jr
10265399 | DWW2340 | RWS VWM | Oirschot | 2007 | Geen |  | 2019-09-05 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 0-2 jr
10265399 | DWW2340 | RWS VWM | Oirschot | 2007 | Geen |  | 2019-09-05 | Pomp | In tank | Oplossen/Mengen | CalciumChloride 33% | 0-2 jr
10265399 | DWW2340 | RWS VWM | Oirschot | 2007 | Geen |  | 2019-09-05 | Pomp | In tank | Oplossen/Mengen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265399 | DWW2340 | RWS VWM | Oirschot | 2007 | Geen |  | 2019-09-05 | Spoelpunt | - |  | 9 stuks | 2-5 jr
10265399 | DWW2340 | RWS VWM | Oirschot | 2007 | Geen |  | 2019-09-05 | Tank | Buffertank water | Beton | Water (vuil/bron) | 5-10 jr | 30m3?
10265399 | DWW2340 | RWS VWM | Oirschot | 2007 | Geen |  | 2019-09-05 | Tank | Buffertank 1 CaCl | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr | 30m3?
10265399 | DWW2340 | RWS VWM | Oirschot | 2007 | Geen |  | 2019-09-05 | Tank | Buffertank 2 CaCl | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr | 30m3?
10265399 | DWW2340 | RWS VWM | Oirschot | 2007 | Geen |  | 2019-09-05 | Tank | Werktank CaCl | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr | 30m3?
10265399 | DWW2340 | RWS VWM | Oirschot | 2007 | Geen |  | 2019-09-05 | Technische ruimte | - | Anders | - | >10 jr
10265399 | DWW2340 | RWS VWM | Oirschot | 2007 | Geen |  | 2019-09-05 | Vulpunt | Vulpaal 1 | Zwenkarm | Membraanklep | 5-10 jr
10265399 | DWW2340 | RWS VWM | Oirschot | 2007 | Geen |  | 2019-09-05 | Vulpunt | Vulpaal 2 | Zwenkarm | Membraanklep
10265435 | DWW2340 | RWS VWM | Oostzaan | 2012 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Algemeen | - | - | - |  | Mengautomaat is van Datapross daar zijn geen delen meer van verkrijgbaar. De rest van de besturing is in orde.
10265435 | DWW2340 | RWS VWM | Oostzaan | 2012 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Besturing | CaCl2 Menginstallatie | Datapross | Technische ruimte | 0-2 jr
10265435 | DWW2340 | RWS VWM | Oostzaan | 2012 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Besturing | Gehele installatie | ASH | Technische ruimte | 5-10 jr
10265435 | DWW2340 | RWS VWM | Oostzaan | 2012 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Bron | - |  | 1 stuks | 2-5 jr
10265435 | DWW2340 | RWS VWM | Oostzaan | 2012 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Menginstallatie | - |  | - | 0-2 jr
10265435 | DWW2340 | RWS VWM | Oostzaan | 2012 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265435 | DWW2340 | RWS VWM | Oostzaan | 2012 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265435 | DWW2340 | RWS VWM | Oostzaan | 2012 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265435 | DWW2340 | RWS VWM | Oostzaan | 2012 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Pomp | In bron | Bronpomp | Water (schoon) | 2-5 jr
10265435 | DWW2340 | RWS VWM | Oostzaan | 2012 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Spoelpunt | - |  | 1 stuks | 5-10 jr
10265435 | DWW2340 | RWS VWM | Oostzaan | 2012 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr | Bj. 2011
10265435 | DWW2340 | RWS VWM | Oostzaan | 2012 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Tank | Buffertank 1 | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr | Bj. 2011
10265435 | DWW2340 | RWS VWM | Oostzaan | 2012 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Tank | Buffertank 2 | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr | Bj. 2011
10265435 | DWW2340 | RWS VWM | Oostzaan | 2012 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Technische ruimte | - | ASH | - | 5-10 jr
10265435 | DWW2340 | RWS VWM | Oostzaan | 2012 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Vulpunt | Aan tank | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265435 | DWW2340 | RWS VWM | Oostzaan | 2012 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Vulpunt | Aan tank | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Algemeen | - | - | - |  | Technische ruimte is rommelig. Uitbreiding vulpunten in 2017. Op voormalig wasplaats is een mogelijkheid tot uitbreiding vulpunt, leiding + ovb aanwezig. 1x centrale besturing start/stop op achterwand voor betreffende zijde van de stalling.
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Besturing | Zoutoplosser | ASH | links bij loods | 5-10 jr
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Besturing | Bron | ASH | technischeruimte | 2-5 jr | zie foto's
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Bron | - |  | 1 stuks | 2-5 jr
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Oplosser | links voor zoutloods | S3000 | ASH | 2-5 jr
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Pomp | In bron | Bronpomp | Water (schoon) | 2-5 jr
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Pomp | Bovenop tank | Overpompen | NatriumChloride | 2-5 jr | Naast de tank
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Pomp | Bovenop tank | Vulpunten | NatriumChloride | 2-5 jr | Naast de tank
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Pomp | Oplosser | Overpompen | NatriumChloride | 2-5 jr
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Spoelpunt | - |  | 5 stuks |  | Spoelput technische ruimte storz
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Tank | Werktank (nr2) | Polyester | NatriumChloride | 5-10 jr | Ongeveer 7 meter hoog. Rond 3 meter. Lekdetectie vacuum
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Tank | Buffertank (nr1) | Polyester | NatriumChloride | 5-10 jr | Ongeveer 7 meter hoog. Rond 3 meter. Lekdetectie vacuum
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Technische ruimte | - | Anders | - | 2-5 jr
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | achter de strooiers | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | achter de strooiers | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | achter de strooiers | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | achter de strooiers | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | achter de strooiers | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | achter de strooiers | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | achter de strooiers | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | achter de strooiers | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | achter de strooiers | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | achter de strooiers | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | achter de strooiers | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | achter de strooiers | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | achter de strooiers | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | achter de strooiers | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt | Op zijwand binnen | Preferent | Membraanklep | 5-10 jr
10265421 | DWW2340 | RWS VWM | Ridderkerk | 2011 | Renovatie | 2020-Q3 | 2019-03-25 | Vulpunt
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Algemeen | - | - | - |  | Mengautomaat Datapross. Geen delen meer verkrijgbaar.
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Besturing | CaCl2 Menginstallatie | Datapross | Technische ruimte | 0-2 jr
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Besturing | Gehele installatie | ASH | Technische ruimte | 5-10 jr
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Bron | - |  | 1 stuks | 2-5 jr
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Menginstallatie | - |  | - | 0-2 jr
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Pomp | In bron | Mengen/Vulpunt | Water (schoon) | 0-2 jr | Spoelpunten
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | Water (vuil/bron) | 2-5 jr
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Spoelpunt | - |  | 2 stuks | 5-10 jr
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Tank | Buffertank | Beton | CalciumChloride 33% | 5-10 jr
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Tank | Vuilwaterkelder | Beton | Water (vuil/bron) |  | Aanname is ca 20m3 inhoud.
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Technische ruimte | - | Anders | - | 5-10 jr
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Vulpunt | Achter strooiers Prov | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Vulpunt | Achter strooiers Prov. | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Vulpunt | Achter strooiers Prov | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Vulpunt | Achter str. RWS | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Vulpunt | Achter str. RWS | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Vulpunt | Achter str. RWS | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Vulpunt | Technische ruimte | Preferent | Membraanklep | 5-10 jr
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Vulpunt | Zijwand stalling Prov | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265429 | DWW2340 | RWS VWM | Schagen | 2002 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-04-05 | Vulpunt | Achter str. RWS | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Slecht
10268233 | DWW2340 | RWS VWM | Schagerbrug (HHNK) | 2017 |  |  | 2019-04-05 | Besturing | Gehele installatie | ASH | Aan wand tank | 5-10 jr
10268233 | DWW2340 | RWS VWM | Schagerbrug (HHNK) | 2017 |  |  | 2019-04-05 | Pomp | In tank | Vulpunten | CalciumChloride 16% | 2-5 jr
10268233 | DWW2340 | RWS VWM | Schagerbrug (HHNK) | 2017 |  |  | 2019-04-05 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 16% | 2-5 jr
10268233 | DWW2340 | RWS VWM | Schagerbrug (HHNK) | 2017 |  |  | 2019-04-05 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 16% | 5-10 jr
10268233 | DWW2340 | RWS VWM | Schagerbrug (HHNK) | 2017 |  |  | 2019-04-05 | Tank | Buffertank | Beton | CalciumChloride 16% | 2-5 jr
10268233 | DWW2340 | RWS VWM | Schagerbrug (HHNK) | 2017 |  |  | 2019-04-05 | Vulpunt | Aan buffertank | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10268233 | DWW2340 | RWS VWM | Schagerbrug (HHNK) | 2017 |  |  | 2019-04-05 | Vulpunt | Aan werktank | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265411 | DWW2340 | RWS VWM | Scharendijke |  | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-03-18 | Algemeen | - | - | - |  | Houten hokje dient als technische ruimte, en staat alleen drukvat in. Bronpomp in 2007 vervangen. Vulpunt: slangpilaar afgebroken en slang rechtstreek op buis gemonteerd door klant.
10265411 | DWW2340 | RWS VWM | Scharendijke |  | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-03-18 | Besturing | Zoutoplosser | ASH | links voor zoutloods | 5-10 jr | Goed
10265411 | DWW2340 | RWS VWM | Scharendijke |  | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-03-18 | Bron | - |  | 1 stuks | 5-10 jr
10265411 | DWW2340 | RWS VWM | Scharendijke |  | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-03-18 | Oplosser | link voor zoutloods | S6000 | ASH | 5-10 jr | Goed
10265411 | DWW2340 | RWS VWM | Scharendijke |  | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-03-18 | Pomp | In tank | Vulpunten | NatriumChloride | 2-5 jr | Goed
10265411 | DWW2340 | RWS VWM | Scharendijke |  | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-03-18 | Pomp | Oplosser |  | NatriumChloride | 2-5 jr | Goed
10265411 | DWW2340 | RWS VWM | Scharendijke |  | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-03-18 | Pomp | In bron | Oplossen/Mengen | Water (schoon) | 2-5 jr | Voldoende
10265411 | DWW2340 | RWS VWM | Scharendijke |  | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-03-18 | Tank | werktank | Beton | NatriumChloride | 5-10 jr | Goed
10265411 | DWW2340 | RWS VWM | Scharendijke |  | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-03-18 | Technische ruimte | - | Anders | - | 2-5 jr | Voldoende
10265411 | DWW2340 | RWS VWM | Scharendijke |  | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-03-18 | Vulpunt | vulpunt aan tank | Wand | Handbediend | 0-2 jr | Matig
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Algemeen | - | - | - |  | Kans op storing en niet te repareren door oude Datapross besturing.
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Besturing | Nido | Datapross | technische ruimte | 0-2 jr | Geen delen meer verkrijgbaar.
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Bron | - |  | 1 stuks | 2-5 jr | bj. 2006 deksel met bouten (niet bereikbaar)
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Menginstallatie | - |  | - | 0-2 jr | Datapross geen onderdelen meer verkrijgbaar
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | 2013 vervangen?
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | 2013 vervangen?
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | Water (vuil/bron) | 2-5 jr | zie foto
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Pomp | In tank | Spoelpunten | Water (vuil/bron) | 2-5 jr | pompput bij wadi bj 2006
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Pomp | In bron | Bronpomp | Water (schoon) | 2-5 jr | vult wadi bj 2006
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Spoelpunt | - |  | 2 stuks | 2-5 jr | Drukknopkasten moeten vervangen worden
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Tank | Buffertank | Beton | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | Status niet te zien ligt onder de grond. Rechter tank vanaf asfalt
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | Status niet te zien ligt onder de grond. Linkertank vanaf asfalt
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Tank | Vuilwatertank | Beton | Water (vuil/bron) | 0-2 jr | Vlotterschakelaars niet meer in functie. Wordt gevuld door wadi door mechanische klep
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Tank | Wadi |  | Water (vuil/bron) |  | Ten behoeve van wasplaats en vuilwatertank. Zwaar vervuilt!
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Tank | Overstortvijver |  |  |  | Als wadi vol regent stroomt het hier in over.
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Technische ruimte | - | ASH | - | 5-10 jr
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | 33% vulpunt | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | Aan technische ruimte
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Preverent vulpunt | Preferent | Membraanklep | 2-5 jr | Camlock/Dry-break
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Vulpunt | Wand | Membraanklep | 5-10 jr | Rechts van loods
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Vulpunt | Wand | Membraanklep | 5-10 jr | Rechts van loods
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Vulpunt | Wand | Membraanklep | 5-10 jr | Rechts van loods
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Vulpunt | Wand | Membraanklep | 5-10 jr | Rechts van loods
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Vulpunt | Wand | Membraanklep | 5-10 jr | Rechts van loods
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Vulpunt | Wand | Membraanklep | 5-10 jr | Rechts van loods
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Vulpunt | Wand | Membraanklep | 5-10 jr | Rechts van loods
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Vulpunt | Wand | Membraanklep | 5-10 jr | Links van loods
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Vulpunt | Wand | Membraanklep | 5-10 jr | Links van loods
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Vulpunt | Wand | Membraanklep | 5-10 jr | Links van loods
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Vulpunt | Wand | Membraanklep | 5-10 jr | Links van loods
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Vulpunt | Wand | Membraanklep | 5-10 jr | Links van loods
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Vulpunt | Wand | Membraanklep | 5-10 jr | Links van loods
10265448 | DWW2340 | RWS VWM | t Harde | 2006 | Geen |  | 2019-02-06 | Vulpunt | Vulpunt | Wand | Membraanklep | 5-10 jr | Links van loods
10265434 | DWW2340 | RWS VWM | Uitgeest | 1991 | Nieuwbouw | 2021-Q3 | 2019-10-25 | Bron | - |  | 1 stuks
10265434 | DWW2340 | RWS VWM | Uitgeest | 1991 | Nieuwbouw | 2021-Q3 | 2019-10-25 | Menginstallatie | - |  | -
10265434 | DWW2340 | RWS VWM | Uitgeest | 1991 | Nieuwbouw | 2021-Q3 | 2019-10-25 | Spoelpunt | - |  | 1 stuks
10265434 | DWW2340 | RWS VWM | Uitgeest | 1991 | Nieuwbouw | 2021-Q3 | 2019-10-25 | Technische ruimte | - | Anders | -
10265434 | DWW2340 | RWS VWM | Uitgeest | 1991 | Nieuwbouw | 2021-Q3 | 2019-10-25 | Vulpunt | Naast technische ruimte |  | Membraanklep | 2-5 jr
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Algemeen | - | - | - |  | Nieuwe CaCl menginstallatie - besturing en vervangen pompen tbv menginstallatie.
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Besturing | CaCl2 Menginstallatie | ASH | In technische ruimte | >10 jr
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Bron | - |  | 1 stuks
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Menginstallatie | - |  | -
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33%
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33%
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | Water (schoon)
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Spoelpunt | - |  | 1 stuks
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 33%
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Tank | Buffertank | Beton | CalciumChloride 33%
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Tank | Schoonwatertank | Beton | Water (schoon)
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Technische ruimte | - | Anders | -
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep
10265395 | DWW2340 | RWS VWM | Venlo | 1996 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-11-01 | Vulpunt | Technischeruimt | Preferent | Membraanklep
10265405 | DWW2340 | RWS VWM | Waspik | 2008 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Algemeen | - | - | - |  | Bron niet meer ingebruik (verzand). RVS leidingwerk op de tanks!
10265405 | DWW2340 | RWS VWM | Waspik | 2008 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Besturing | Gehele installatie | ASH | Aan werktank | 5-10 jr | Goed
10265405 | DWW2340 | RWS VWM | Waspik | 2008 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Pomp | In tank | Vulpunten | CalciumChloride 16% | 2-5 jr | Goed
10265405 | DWW2340 | RWS VWM | Waspik | 2008 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 16% | 2-5 jr | En vulpunt, goed
10265405 | DWW2340 | RWS VWM | Waspik | 2008 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Tank | Werktank B | Beton | CalciumChloride 16% | 5-10 jr | Werktank met vulpunt 1
10265405 | DWW2340 | RWS VWM | Waspik | 2008 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Tank | Buffertank A | Beton | CalciumChloride 16% | 5-10 jr | Buffertank / werktank met vulpunt 2
10265405 | DWW2340 | RWS VWM | Waspik | 2008 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Vulpunt | Aan buffertank A | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | Goed
10265405 | DWW2340 | RWS VWM | Waspik | 2008 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Vulpunt | Aan werktank B | Wand | Membraanklep | 2-5 jr | Goed
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Algemeen | - | - | - |  | Oplevering 01-12-2018.
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Besturing | Gehele installatie | Automation Experts | Links naast de tanks | >10 jr
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Bron | - |  | 1 stuks | >10 jr
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Oplosser | Rechts naast de zoutloods | S3000 |  | >10 jr
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Overpompen | NatriumChloride | 5-10 jr
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Overpompen | NatriumChloride | 5-10 jr
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Vulpunten | NatriumChloride | 5-10 jr
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Overpompen | Water (schoon) | 5-10 jr
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Spoelpunten | Water (schoon) | 5-10 jr
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In bron | Bronpomp | Water (schoon) | 5-10 jr
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | In tank | Overpompen | Water (schoon) | 5-10 jr | naar riool
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Pomp | Oplosser | Overpompen | NatriumChloride | 5-10 jr | naar buffertank 1 NaCl
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Spoelpunt | - |  | 5 stuks | >10 jr
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Overstorttank | Beton | Water (schoon) | >10 jr | In grondwal
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Buffertank 1 | Beton | Water (schoon) | >10 jr | In grondwal
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Werktank | Beton | Water (schoon) | >10 jr | In grondwal
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Buffertank 1 | Beton | NatriumChloride | >10 jr | Word gevuld door S3000
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Buffertank 2 | Beton | NatriumChloride | >10 jr
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Tank | Werktank | Beton | NatriumChloride | >10 jr
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Technische ruimte | - | ASH | - | >10 jr
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | PVP | Preferent | Membraanklep | >10 jr
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 1 | Wand | Membraanklep | >10 jr
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 2 | Wand | Membraanklep | >10 jr
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 3 | Wand | Membraanklep | >10 jr
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 4 | Wand | Membraanklep | >10 jr
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 5 | Wand | Membraanklep | >10 jr
10265430 | DWW2340 | RWS VWM | Wieringerwerf | 2018 | Geen |  | 2019-11-18 | Vulpunt | Vulpunt 6 | Wand | Membraanklep | >10 jr
10265457 | DWW2340 | RWS VWM | Winschoten | 1996 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-08 | Algemeen | - | - | - |  | Oude tank is al eens gerepareerd
10265457 | DWW2340 | RWS VWM | Winschoten | 1996 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-08 | Besturing | Gehele installatie | ASH | aan tank | 0-2 jr
10265457 | DWW2340 | RWS VWM | Winschoten | 1996 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-08 | Pomp | In tank | Vulpunten | CalciumChloride 16% | 0-2 jr
10265457 | DWW2340 | RWS VWM | Winschoten | 1996 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-08 | Tank | Werktank | Beton | CalciumChloride 16% | 0-2 jr | Oude tank al eens gerepareerd
10265457 | DWW2340 | RWS VWM | Winschoten | 1996 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-08 | Vulpunt | Buiten aan loods | Preferent | Membraanklep | 2-5 jr
10265457 | DWW2340 | RWS VWM | Winschoten | 1996 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-08 | Vulpunt | Achter strooier | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265457 | DWW2340 | RWS VWM | Winschoten | 1996 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-08 | Vulpunt | Achter strooier | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265457 | DWW2340 | RWS VWM | Winschoten | 1996 | Nieuwbouw | 2020-Q3 | 2019-07-08 | Vulpunt | Achter strooier | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Algemeen | - | - | - |  | Datapross besturing geen delen meer beschikbaar. Regelmatig problemen met leidingwerk door ouderdom (leiding breuken). Veel problemen met Datapross besturing. Badu pomp staat in betonbak voor rondpompen.
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Besturing | CaCl2 Menginstallatie | Datapross | Technischeruimte | 0-2 jr | Slecht
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Bron | - |  | 1 stuks | 0-2 jr
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Menginstallatie | - |  | - | 0-2 jr | Datapross
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Pomp | In tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Pomp | In bron | Mengen/Vulpunt | Water (schoon) | 0-2 jr | onbekend
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Pomp | Bovenop tank | Overpompen | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Spoelpunt | - |  | 1 stuks | 0-2 jr
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Tank | Buffertank nr2 | Polyester | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | Oude tank mangaten ingeslepen en afgedekt met een losseplaat. Staat in betonnen lekbak.
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Tank | Reservetank nr3 | Polyester | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | Mangaten ingeslepen en afgedekt met een losseplaat. Staat in betonnen lekbak.
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Tank | Werktank nr1 | Polyester | CalciumChloride 33% | 2-5 jr | Mangaten ingeslepen en afgedekt met een losseplaat. Staat in betonnen lekbak.
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Technische ruimte | - | ASH | - | 0-2 jr
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Matig
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Matig
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Matig
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Matig
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Matig
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Matig
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Matig
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Matig
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Matig
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Matig
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Matig
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Matig
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Matig
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Achter strooiers | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | Matig
10265445 | DWW2340 | RWS VWM | Wolfheze | 2005 | Renovatie | 2021-Q3 | 2019-03-29 | Vulpunt | Bij tanks | Wand | Membraanklep | 0-2 jr | 33% vulpunt
10265408 | DWW2340 | RWS VWM | Wouw | 2005 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Algemeen | - | - | - |  | Bron en spoelpunten worden niet gebruikt.
10265408 | DWW2340 | RWS VWM | Wouw | 2005 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Besturing | Gehele installatie | ASH | Technische ruimte | 5-10 jr | Goed
10265408 | DWW2340 | RWS VWM | Wouw | 2005 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Besturing | Bron | ASH | Technische ruimte | 2-5 jr | Goed (op zicht)
10265408 | DWW2340 | RWS VWM | Wouw | 2005 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Bron | - |  | 1 stuks | 0-2 jr | -
10265408 | DWW2340 | RWS VWM | Wouw | 2005 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Pomp | In tank | Vulpunten | CalciumChloride 16% | 2-5 jr | Goed
10265408 | DWW2340 | RWS VWM | Wouw | 2005 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Pomp | In tank | Overpompen | CalciumChloride 16% | 2-5 jr | Goed
10265408 | DWW2340 | RWS VWM | Wouw | 2005 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Spoelpunt | - |  | 2 stuks | 5-10 jr | Goed (op zicht)
10265408 | DWW2340 | RWS VWM | Wouw | 2005 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Tank | Werktank nr 1 | Beton | CalciumChloride 16% | 5-10 jr | Weinig vervuiling in tank. Goed.
10265408 | DWW2340 | RWS VWM | Wouw | 2005 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Tank | Buffertank nr 2 | Beton | CalciumChloride 16% | 5-10 jr | Weinig vervuiling in tank. Goed.
10265408 | DWW2340 | RWS VWM | Wouw | 2005 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Technische ruimte | - | ASH | - | 2-5 jr | Goed
10265408 | DWW2340 | RWS VWM | Wouw | 2005 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Vulpunt | Voor technische ruimte | Zwenkarm | Membraanklep | 2-5 jr | Goed
10265408 | DWW2340 | RWS VWM | Wouw | 2005 | Aanpassing | 2023-Q3 | 2019-03-19 | Vulpunt | Voor tchnische ruimte | Zwenkarm | Membraanklep | 2-5 jr | Goed
10265431 | DWW2340 | RWS VWM | Z-O Beemster |  | Nieuwbouw | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Algemeen | - | - | - |  | Mengautomaat Datapross geen delen meer verkrijgbaar. De Badu-pomp voor 33% staat naast tank in lekbak! Voeding bronpomp is niet gebruikelijk!
10265431 | DWW2340 | RWS VWM | Z-O Beemster |  | Nieuwbouw | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Besturing | CaCl2 Menginstallatie | Datapross | In de technische ruimte | 0-2 jr
10265431 | DWW2340 | RWS VWM | Z-O Beemster |  | Nieuwbouw | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Bron | - |  | 1 stuks | 2-5 jr
10265431 | DWW2340 | RWS VWM | Z-O Beemster |  | Nieuwbouw | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Menginstallatie | - |  | - | 0-2 jr
10265431 | DWW2340 | RWS VWM | Z-O Beemster |  | Nieuwbouw | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Pomp | Bovenop tank | Mengen/Vulpunt | CalciumChloride 33% | 2-5 jr
10265431 | DWW2340 | RWS VWM | Z-O Beemster |  | Nieuwbouw | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Pomp | In bron | Mengen/Vulpunt |  | 2-5 jr
10265431 | DWW2340 | RWS VWM | Z-O Beemster |  | Nieuwbouw | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Tank | Werk/buffertank L | Polyester | CalciumChloride 33% | 5-10 jr
10265431 | DWW2340 | RWS VWM | Z-O Beemster |  | Nieuwbouw | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Tank | Werk/buffertank R | Polyester | CalciumChloride 33% | 5-10 jr
10265431 | DWW2340 | RWS VWM | Z-O Beemster |  | Nieuwbouw | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Technische ruimte | - | ASH | - | 2-5 jr
10265431 | DWW2340 | RWS VWM | Z-O Beemster |  | Nieuwbouw | 2021-Q3 | 2019-04-04 | Vulpunt | Aan technische ruimte | Wand | Membraanklep | 2-5 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Algemeen | - | - | - |  | Spoel punten achter strooiers wordt gevoed vanaf ontijzer installatie
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Besturing | Gehele installatie | ASH | In de zoutloods | 5-10 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Bron | - |  | 2 stuks | 2-5 jr | 1 voor ontijzering
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Oplosser | Ploegen loods | S3000 | ASH | 5-10 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Oplosser | Ploegenloods | S3000 | ASH | 5-10 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Pomp | In tank | Vulpunten | NatriumChloride | 2-5 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Pomp | In tank | Vulpunten | NatriumChloride | 2-5 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Pomp | In tank | Vulpunten | NatriumChloride | 2-5 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Pomp | In tank | Overpompen | NatriumChloride | 2-5 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Pomp | In tank | Overpompen | NatriumChloride | 2-5 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Pomp | In bron | Oplossen/Mengen | Water (schoon) | 2-5 jr | Voor oplosser 1
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Pomp | In bron | Oplossen/Mengen | Water (schoon) | 2-5 jr | Voor oplosser 2 + spoel
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Pomp | Oplosser | Oplossen/Mengen | NatriumChloride | 2-5 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Pomp | Oplosser | Oplossen/Mengen | NatriumChloride | 2-5 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Pomp | In bron | Spoelpunten | Water (schoon) | 2-5 jr | Voor Remon ontijzering
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Pomp | Technische ruimte | Spoelpunten | Water (schoon) | 2-5 jr | Spoelpunten Remon stalling
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Pomp | In bron | Spoelpunten | Water (schoon) |  | Spoelpunten Remon
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Spoelpunt | - |  | 12 stuks | 5-10 jr | via ontijzer installatie
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Tank | Werktank | Beton | NatriumChloride | >10 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Tank | Buffertank | Beton | NatriumChloride | >10 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Tank | Aanmaaktank | Beton | NatriumChloride | >10 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Technische ruimte | - | ASH | - | 5-10 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Vulpunt | Achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Vulpunt | Achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Vulpunt | Achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Vulpunt | Achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Vulpunt | Achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Vulpunt | Achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Vulpunt | Achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Vulpunt | Achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Vulpunt | Achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Vulpunt | Achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Vulpunt | Achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr
10265449 | DWW2340 | RWS VWM | Zwolle | 2010 | Geen |  | 2019-09-18 | Vulpunt | Achter strooier | Wand | Membraanklep | 5-10 jr | Preferent vulpunt