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Marktconsultatie schuimvormend middel

Doel: 
[bookmark: _GoBack]Het doel van de marktconsultatie is om de schuimfabrikanten op geordende wijze te bevragen welke schuimconcentraten geschikt zijn voor toepassing in scenario’s van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. 

Resultaat:
De schuimleveranciers leveren op geordende wijze hun informatie aan, zodat deze is te vergelijken. Dit wordt gedaan door middel van onderstaand format

Informatie vooraf:


Veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland heeft onderstaand schuimscenario vastgesteld: 

	Scenario weg en spoor
	Inzet door VRAA (SB ASV)
	Oppervlakte 500 m2

	Maatgevende oppervlakte: 500 m2
Application-rate: 6,5 l/min/m2 (cf. NFPA 11)
Application-time: 15 minuten (spill cf. NFPA 11)
Bijmengpercentage 3% (uitgaan van wateroplosbare brandstoffen stoffen)

Benodigde waterhoeveelheid: 500 x 6,5 = 3.250 l.
Benodigd schuimconcentraat: 500 x 6,5 x 15 x 0,03 = 1.465,5 ~ 1.500 l 

Als er met een hoger debiet wordt gewerkt dan hierboven weergegeven, is er ook meer schuimconcentraat nodig. De SB van Amstelveen beschikt over 1.500 l. schuimconcentraat.

	Scenario Water
	Inzet door VRAA (PoA)
	Oppervlakte 551 m2

	Maatgevende oppervlakte: 551 m2 (ladingbrand op benzine tanker)

Application-rate: 6,5 l/min/m2 (cf. NFPA 11)
Application-time: 30 minuten (pool cf. NFPA 11)
Bijmengpercentage 3% (uitgaan van wateroplosbare brandstoffen stoffen)

De monitoren van de schepen van de PoA zijn niet in debiet regelbaar, deze worden altijd op vol vermogen gebruikt. 

Verbruikte waterhoeveelheid: 7.000 l (dat is ruim voldoende voor het theoretisch minimum van 551 x 6,5 = 3.582 l.
Benodigd schuimconcentraat 7.000 x 30 x 0,03 = 6.300. Per schip is 3.200 l. schuimconcentraat beschikbaar. Voor de bestrijding van een ladingbrand met benzine zijn dus minimaal 2 schepen benodigd. 


	Scenario Industrie
	Inzet door GBA
	Rimseal Zenith

	In het bedrijfsbrandweerrapport van Zenith waarop de inzet van de GBA is uitgelegd is beschreven dat voor het grootste maatgevend scenario (rimsealbrand bij Zenith) de GBA 4 m3 schuimconcentraat direct beschikbaar moet hebben op het voertuig.




Het schuimscenario (water en spoor) geldt voor de volgende stoffen:

1.     Benzine
2.     Diesel
3.     Ethanol
4.     Isopropylalcohol
5.     Methanol
6.     Kerosine
7.     Naphta
8.     Stookolie
9.     MTBE
10.   ETBE
11.   FAME (Biodiesel)
12.   Additieven (UN nr. 1993/1994/3082)



Technische lay-out van de schuim verbruikende voer- en vaartuigen is als volgt:

	Schuimblusvoertuig Amstelveen       
	

	Brandweerpomp 
	

	Fabrikant 
	Hale 

	Type 
	RME-2 

	Materiaal 
	Brons /RVS 

	Capaciteit 
	12.000 ltr./min. @ 10 bar 

	Beveiliging 
• Druk 
• Temperatuur 

	
16 bar 
55 gr.C

	
	

	Schuimpomp
	

	Fabrikant                                                 
	Edwards

	Type      				
	300-360 HDF

	Materiaal
	Brons/RVS

	Capaciteit
	851 ltr/min. @20Bar

	Beveiliging
• Druk
	18 bar

	
	

	Schuimvulpomp
	

	Fabrikant
	Verderair

	Type
	VA40

	Materiaal
	Polypropuleen

	Capaciteit
	350 l/min

	Beveiliging
	n.v.t.

	Het schuimbijmengsysteem is een balanced pressure systeem met injectoren van national foam
	

	
	

	Dakmonitor
	

	Fabrikant
	ALCO

	Type
	APF-5

	Capaciteit
	2000-8000 ltr/min. @10 bar

	Materiaal
	Aluminium/RVS

	Aandrijving
	Elektrisch 24 VDC

	
	

	Bumpermonitor
	

	Fabrikant
	ALCO

	Type
	APF-3-C-DC

	Capaciteit
	1000-4000 ltr/min. @10 bar

	Materiaal
	Aluminium/RVS

	Aandrijving			
	Elektrisch 24 VDC


	
	

	IB voertuig GBA
	

	Dakmonitor
	

	Fabrikant
	ALCO

	Type
	APF-5-DC

	Capaciteit
	2000-8000 ltr./min. @ 10 bar

	Materiaal		
	Aluminium /RVS

	Schuimpomp				
	Albany HD7 

	voorgeschreven viscositeit		
	3 cps. tot 2000 cps.

	Bluspomp		
	Ziegler FPN 10-10.000

	Bijmengsysteem			
	Z-PF (Ziegler Proportional Foamsystem). 

	
	

	Schepen Havendienst

	

	Bluspomp met een venturi bijmenging op 3 % en 6%

	

	
	

	Ventury procenten kraan
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	Pomp motor
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	Monitoren Havendienst heeft 2 typen 

	ALCO EL 377, 400V 50 Hz, inlet flange DN 5150, outlet jetspray nozzel M27500 foam

ALCO Powerfighter APF 6-U-AC, 400 V 50 Hz, inlet flange 150 DN , PN 160 outlet,  jet spray-nozzle MZ 7500 Foam.


	schuimblussysteem
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Concrete vraag aan leveranciers

Lever door middel van onderstaand format aan Veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland  informatie aan over het meest passende schuimconcentraat (fluorvrij/F3/NFF/SFFF; alcoholbestendig) dat geadviseerd wordt op basis van bovenstaande informatie met betrekking tot het scenario, de betrokken stoffen en de technische lay-out van de installaties. 

Daar waar is opgenomen dat de leveranciers en fabrikanten mogen toelichten, kan de invuller een genummerde bijlage toevoegen. De nummers op de bijlage corresponderen met de nummering in de tabel. Iedere toelichting wordt op en nieuwe bladzijde toegevoegd.



Format marktconsultatie schuimconcentraat Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

	Nr.
	Onderdeel
	Opmerkingen
	Antwoord

	Algemeen

	1
	Leverancier/fabrikant
	
	

	2
	Ingevuld door
	
	

	3
	telefoonnummer
	
	

	4
	Email-adres 
	
	

	Schuimconcentraat

	5
	Technische datasheet
	Toevoegen in bijlage
	-

	6
	Material Safety Data Sheet (MSDS)
	Toevoegen in bijlage
	-

	7
	Vereiste expansie voor succesvolle blussing
	Getal invullen
	 

	8
	Voldoet aan EN 1568:2018-3
	
	Ja/ nee , Rating:

	9
	Voldoet aan EN 1567:2018-4
	
	Ja/nee, Rating:

	10
	Voldoet aan andere normen
	Noteren aan welke andere normen het schuimconcentraat voldoet
	

	11
	Schuimconcentraat geschikt voor zoet en zout water
	
	Ja/nee

	
	
	Toelichten: hoe door fabrikant vastgesteld?

	

	12
	Beheer
	Toelichten op welke wijze de kwaliteit van het schuimconcentraat door de eindgebruiker moet worden uitgevoerd.
	

	13
	Opslagcondities
	Toelichten of bijlage toevoegen met aanwijzingen 
	

	14
	Brandstoffen
	Toelichting van de fabrikant op de stoffenlijst op uitgevoerde testen op de individuele (of groep van) stoffen. Als er bepaalde testen (bijvoorbeeld conform EN 1568 is getest, opnemen in de bijlage)
	

	15
	Er worden ZZS stoffen in het schuimconcentraat toegepast (waaronder PFAS) 
	
	Ja/nee


	
	
	toelichting
	

	17
	Referenties
	Lijst van bedrijven/instanties waar het aangeboden schuimconcentraat wordt toegepast
	

	Overige vragen

	18
	Ontwikkeling naar een 1-3 AR schuimconcentraat
	Toelichting van de fabrikant op de verwachte ontwikkeling van 1-3 AR fluorvrij schuimconcentraat
	

	19
	Kostenindicatie levering schuimconcentraat t.b.v. projectbegroting
	Getal invullen
	Richtprijs voor aangeboden fluorvrij schuimconcentraat bij aanschaf van: 
200 liter:
1000 liter:
25000 liter:


	20
	Aanbevolen oplevertesten
	Toelichting op de door de fabrikant geadviseerde testen
	

	21
	Beschikbaarheid van mimc-foam
	Om testen te kunnen uitvoeren wordt overwogen om die te laten uitvoeren met een mimic-foam (zelfde fysische eigenschappen, maar geen blussende werking). Graag een toelichting op beschikbaarheid
	

	22
	Kosten mimic-foam
	Indien beschikbaar getal invullen
	Richtprijs van 1.000 liter mimic-foam:







	Bezoekadres
	Postadres
	(020) 555 66 66

	Ringdijk 98
	Postbus 92171 
	info@brandweeraa.nl

	1097 AH Amsterdam
	1090 AD Amsterdam
	www.brandweeraa.nl
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