Omschrijving E-installatie perceel II:
Algemene bestekeisen

Hieronder een opsomming van de bestekeisen zoals CT die voor ogen heeft. Deze eisen hebben achtergronden zoals hieraan voorafgaand besproken

Afwijken van de bestekeisen.

Zonder schriftelijke toestemming van CT mag er niet van de bestekeisen worden afgeweken. Wordt er wel afgeweken van de betreffende eisen dan dienen de volgende regels in acht genomen te worden:

1. Het is ter directie om te beoordelen of van de voorgeschreven leveranciers mag worden afgeweken.

2. Het betreffende component dient uitwisselbaar te zijn met de voorgeschreven merken en typen zonder dat er mechanische aanpassingen gedaan hoeven te worden en zonder dat vermogens verandert dienen te worden en de bekabeling aangepast hoeft te worden.

3. De leverancier van de componenten dient schriftelijk te garanderen dat de betreffende componenten 10 jaar na leverbaar, service-baar en te onderhouden zijn.

4. Componenten dienen exact dezelfde werkwijze te hebben als de voorgeschreven exemplaren.

5. Menustructuren en bedieningshandleidingen dienen hetzelfde te zijn als de voorgeschreven apparatuur.

6. Indien apparatuur met software benaderd kan worden dient de apparatuur met de door de Gemeente Utrecht Beheer & Onderhoud gebruikte software benaderbaar te zijn zonder aan functionaliteit in te leveren ten opzicht van de voorgeschreven fabrikanten

7. Indien de schakeling dient te communiceren met een beheerssysteem van de Gemeente Utrecht dan dient bij de keuze van andere apparatuur of software geen enkele functionaliteit verloren te gaan. Er worden geen aanpassingen gedaan aan beheers en communicatiesystemen van de Gemeente Utrecht.

8. Er mag niet afgeweken worden van de voorgeschreven montagewijze van componenten, dit om uitwisselbaarheid te garanderen.

9. Indien een fabrikant voorgeschreven componenten toepast hoeft hij op componentenniveau geen garantie te leveren. Uitzondering hierop is, indien blijkt dat er voor een bepaalde toepassing verkeerde componenten gebruikt blijken te zijn

10. Indien geen voorgeschreven componenten gebruikt worden dient van elk toegepast type een reserve exemplaar meegeleverd te worden. en van elke 10 toegepaste een reserve exemplaar.

Ontwerpveiligheidseisen

1. V en G plannen conform de wettelijke eisen opstellen;
2. Ontwerp conform EMC (Elektro Magnetische Comptabiliteit) en Machinerichtlijn is van toepassing;
3. Tijdens onderhoud- of storingswerkzaamheden dient het personeel zijn eigen veiligheid te kunnen nemen.

Voorgeschreven Normen en voorschriften.

1. Elke levering aan de Gemeente Utrecht dient te voldoen aan de nieuwste geldende normen, tenzij de Gemeente Utrecht specifiek anders voorschrijft.

2. Alle te leveren installaties dienen te voldoen aan de geldende machinerichtlijn bij oplevering.

3. Er dient rekening gehouden te worden met de eisen van het energieleverend bedrijf (aansluitvoorwaarden)

4. Verlichting dient te alle tijden te functioneren ook als de hoofdstroom wordt afgeschakeld.
Aanvullende eisen t.b.v. onderhoud

1. Bij afwijking van de door Gemeente Utrecht voorgeschreven componenten of bij niet voorgeschreven componenten dienen kritische componenten, bij ingebruikname als reservedeel te worden meegeleverd.

2. Speciaal gereedschap meeleveren.

3. Altijd gangbare genormaliseerde onderdelen toepassen.

4. Hijsvoorzieningen aanbrengen voor uitwisseling van zware onderdelen.

5. Onderhoud en storingen worden door eigen personeel uitgevoerd, dit mag geen invloed hebben op de garantiebepalingen. Indien speciale kennis nodig is voor onderhoud en storingsservice dient de aannemer deze aan.

6. Indien wordt afgeweken van de door de Gemeente Utrecht omschreven componenten dient de leverancier schriftelijk te verklaren dat de geleverde componenten minimaal 10 jaar na oplevering na leverbaar en te onderhouden zijn.

7. "As Built" tekeningen en revisie documenten dienen als hard kopie te worden aangeleverd op 2 stuks USB sticks. (1 origineel en 1 back-up t.b.v. archief). Formaten tekeningen in zowel DGN of DWG versie 2010, DXF versie 2010 en PDF formaat. Revisie documenten in originele formaat en als pdf formaat.
- aan welke eisen de kabels dienen te voldoen;

De elektrische kabels dienen te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften:
· NEN 1010:2007+C1:2008 nl - Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties;
· NEN-EN-IEC 61439-1/2:2011 nl - Laagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen;

· NEN-EN-IEC 60204-1: elektrische uitrusting van machines;
· NEN 3607:1998 en - Kabels met veel aders en met veel aderparen voor aanleg boven en in de grond;
· NEN 3616:2001/C1:2004 nl - Distributiekabels met een nominale spanning van 0,6/1 kV;

· NEN 3617:2003 nl - Sterkstroomkabels met XLPE-isolatie en PVC-mantel, met bijzondere eigenschappen bij brand en met een nominale spanning van 0,6/1 kV;

· NEN 3618:2003 nl - Halogeenvrije sterkstroomkabels met bijzondere eigenschappen bij brand en met een nominale spanning van 0,6/1 kV;
Kabels en bedrading

De bedrading in de schakelkasten moet worden uitgevoerd in flexibele draad met vinyl mantel voorzien van ader-eindhulsen of AMP aansluitconnectors. 

De bedrading onderbrengen in bedradingskokers met afneembare deksels, waarvan de vullingsgraad niet meer dan 70 % mag bedragen;

In de draden mogen geen verbindingen gemaakt worden. Alle draad en kabels dienen uniek, aan beide zijden en in overeenstemming met de "as built" tekeningen genummerd te zijn.

	Kleurcode stroomgeleiders bij gemaalbesturingen 

	Stroomgeleider
	Gebruik
	Spanning
	Kleur

	Driefase stroomketen
	fase
	400VAC
	zwart

	Driefase stroomketen
	nul
	400VAC
	blauw

	Eenfase stroomketen
	fase
	230VAC
	zwart

	Eenfase stroomketen
	nul
	230VAC
	blauw

	Veiligheidsaarde
	 
	 
	groen/geel

	Stuurstroom
	fase
	230VAC
	bruin

	Stuurstroom
	nul
	230VAC
	licht blauw

	Stuurstroom
	fase
	24VAC
	rood

	Stuurstroom
	nul
	24VAC
	wit

	Stuurstroom
	+
	24VDC
	oranje

	Stuurstroom
	-
	24VDC
	wit

	Meetwaarde circuit
	analoog
	 
	paars

	Meetwaarde circuit
	stroomtrafo‘s
	 
	paars

	Meetwaarde circuit
	 
	 
	afgeschermd

	Bijzondere circuit
	
	 
	grijs

	Vreemde spanning
	
	>50V
	transparant


Minimale draaddoorsnede indien niet nader aangegeven:

Hoofdstroomleidingen 
2,5 mm²

Stuurstroomleidingen
1,5 mm²

PLC bedrading

0,5 mm²

- aan welke eisen de besturingskast dient te voldoen;

De gehele elektrische installatie dient te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften:
· NEN 1010:2007+C1:2008 nl - Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties;
· NEN-EN-IEC 61439-1/2:2011 nl - Laagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen; 
De gehele installatie dient te zijn voorzien van een CE-keurmerk. Tevens dient de elektrische installatie te voldoen aan de eisen van het stroomleverend bedrijf.

Schakel - en verdeelinrichtingen / buitenkasten

De volgende typicals zijn van toepassing:

· Voedingskast 25A t/m 400A incl. kracht- en lichtverdeelinrichting;

· Motorstarterkast tot 2,5kW (max. 4 motorstarters);
· Pomp op motorstarterplaat;

· Lenspomp op motorstarterplaat;

· Ventilator op motorstarterplaat;

· Krooshekreiniger op motorstarterplaat;

· Hydraulinkunit op motorstarterplaat;

· Softstarterkast tot 7,5kW (max. 4 softstarters);

· Frequentieregelaar kast t/m 15kW (max. 4 frequentieregelaars);

· Frequentieregelaar kast 18,5 t/m 45kW (max. 2 frequentieregelaars);

· Besturingskast met metingen en PLC;
PLC;
Storingsafhandeling;
Vlotterballenbedrijf;
Niveaumeting(en);
Debietmeting;
Motorbediende schuif;
Motorbediende regelafsluiter;

Kastindeling conform de volgende typicals:

HG

DR met een motorgroep zie bijlage;

12PG met twee motorgroepen zie bijlage;

OG met drie motorgroepen zie bijlage
Schakelinrichting in beschermkast
Voor de pompinstallaties leveren, opstellen en installeren van een kunststofkastenbatterij in een roestvaststalen Beschermkast. 
Onderdelen
Aanbrengen van een houten watervaste montagebord voor het leveren en opstellen van:

1 doorzichtige kunststof kast boven aansluitkast netbeheerder met daarin ondergebracht de volgende bedieningsapparatuur:

· 1 hoofdschakelaar;

· 1 Hoofdoverspanningsbeveiliging;
1 doorzichtige kunststof kastenbatterij met daarin ondergebracht de volgende bedieningsapparatuur:

· 1 hoofdschakelaar uitgevoerd als aardlekautomaat;

· 1 netwachter;
· 1 krachtgroep;

· 2 lichtgroep;

· 1 stuurstroom groep;
· Installatieautomaat/aardlekbeveiligingen, met een minimale aanspreekstroom van hoogstens 30 mA, plaatsen in de hoofdstroomvoedingen van: pomp(en), wcd en verlichting en 24VDC stuurstroom;
· Overspanningsbeveiliging per signaleringskabel;

· systeemaarding;

· PLC met bijbehorende O/I-, AI-kaarten , router, antenne, accu’s enz..;
· 1 reset-knop storing (te bedienen vanaf de buitenkant van de kunststofkast);

· 1 drukknop lampentest;

· 1 drukknop accept storing;

· 1 drukknop put ledigen;

· 1 algemene rode storingsindicatielamp;

· per pomp één magneetschakelaar;

· per pomp één thermische beveiliging met hersteldrukknop (te bedienen vanaf de buitenkant van de kunststofkast);

· per pomp één analoge ampère meter (zichtbaar buiten de kunststof kastenbatterij);

· per pomp één gecombineerde drukknop TIP / signaleringslamp (te bedienen buiten de kunststof kastenbatterij);

· per pomp één werkschakelaar;

· per motorgroep een uitneembare montageplaat monteren;

· Overspanningsbeveiliging per signaleringskabel;

· systeemaarding;

· de benodigde aansluitklemmen en bedrading; de montagerails dienen 10% overcapaciteit te hebben, de kabelgoten 50%.

Overige onderdelen in/op de beschermkast:

· 1 kastverlichting;

· 1 thermo/hygrostaat;

· 1 Deurschakelaar;

· 1 slagvaste rode kunststofkap tbv storingslamp;

· 1 slagvaste externe antenne LTE bereik 800-2600MHz;

· 2 waterdichte slagvaste WCD 230 V met randaarde, via 16A/0,03 aardlekautomaat;
· 1 kastverwarming;

· 1 Hoofd Aard Rail (HAR);
· Kunststof kabelgoot;
· Ruimte voor aansluitkast en kWh meter van Netbeheerder

Beschermkast met RVS fundatiesokkel

Beschermkast

Nabij de pomplocatie leveren, opstellen en installeren van één roestvast stalen beschermkast ten behoeve van de schakelinrichting, geschikt voor buitenopstelling, op volgens deze omschrijving te leveren en te plaatsen RVS fundatiesokkel. Kast bevestigen met bijpassende roestvaststalen bouten, ringen en moeren op RVS fundatiesokkel.

De afmetingen van de Staka kast zijn: 
· DR met een motorgroep hoog 590 mm, breed 425 mm, diep 270mm plaatdikte van 1,5mm;
· Clusterkast hoog 1320 mm, breed 1160 mm, diep 350mm plaatdikte van 2,0mm;

· Typical 12PG met twee motorgroepen kast type RE1000 hoog 1300 mm, breed 1000 mm, diep 350mm plaatdikte van 2,0mm 
· OG met drie motorgroepen kast type RE1500 hoog 1300 mm, breed 1500 mm, diep 350mm plaatdikte van 2,0mm;
De kleur van de kast uitvoeren in donkergroen (RAL 6005). De kast uitvoeren met één compartiment af te sluiten met een deur.
Beschermkast voorzien van:

· Isolatieplaten met aluminiumfolie dikte 30mm aan de binnenzijde;
· Twee gaten 40mm voor storingslamp en anti-vandaal antenne;
· anti-graffiti coating / anti-wildplak;
· Scharnieren aan de buitenzijde (geen pen scharnieren aan de binnenzijde)
· Ventilatie gaten/rooster voorzijde deur.
Het slot in de beschermkast dient af fabriek voorzien te zijn van een halve Eurocilinder.

Het slot wordt door derden na oplevering vervangen door een slot van Stadswerken.
Het kruk-stangmechanisme van de deursluiting dient uitgevoerd te worden in geconserveerd staal (dus geen kunststofuitvoering). De deuren dienen via een degelijke vergrendeling in de open stand vergrendeld te kunnen worden.
Bij het openen van de kastdeur ten behoeve van het schakelinrichting dient automatisch een 7 Watt TL werkverlichting in werking te treden. 

Ook bij een (elektrische) storing in de pomp en/of pompinstallatie waarbij de spanning op de pompinstallatie weggevallen is, dienen de werkverlichting en wandcontactdoos te kunnen werken.

Op de RVS beschermkast dient een slagvaste, vandaalbestendige, rode, transparante kappen van kunststof te zijn aangebracht, één ten behoeve van de vereiste signaallamp. 

Aan de binnenzijde van de deur dient een kunststof tekeninghouder aanwezig te zijn. De opdrachtnemer van deze omschrijving voorziet de tekeninghouder van de juiste tekeningen, schema's en certificaten, behorende bij het gemaal, voorzien van degelijke waterdichte kunststof hoes.

De RVS beschermkast dient geïsoleerd en voorzien te worden van een kastverwarming. De kastverwarming moet worden geschakeld door middel van een gecombineerde hygrothermostaat met een verwarmingselement van voldoende vermogen om het onderstation vorst- respectievelijk condensvrij te houden.

Voor het verkrijgen van een goede afdichting tussen de RVS beschermkast en de RVS fundatiesokkel moet compriband, fabrikant Desoband, of gelijkwaardig worden aangebracht.

Tussen de beschermkast en de pompput dienen ten behoeve van het gemaal 4 kabeldoorvoerbuizen (HDPE Ø63 mm, kleur zwart, PE100, SDR17, getrokken bocht 90 graden) gelegd te worden. Deze buizen behoren tot de levering binnen deze omschrijving. Bij het bepalen van de aan te brengen lengte van de doorvoerbuizen dient rekening gehouden te worden met de gewenste overlengte, per buis uit de RVS fundatiesokkel en in de pomp put ca. 0,25 meter overlengte (totaal per buis dus 0,50 meter). Zie hiervoor ook de tekening.

Na montage van de pompinstallatie inclusief benodigde kabels en leidingen dienen de doorvoerbuizen onder in de beschermkast, i.v.m. vocht en stank, door middel van stopaq/wijmaplast te worden afgedicht.
Aan de voorzijde van de beschermkast 3 rijen straatwerk opnemen van tegels 30x30 opgesloten in banden.

Fundatiesokkel
Voor de opstelling van de RVS beschermkast dient men een RVS fundatiesokkel te leveren. Hoogte sokkel ca.750 mm. De breedte en diepte van de sokkel in overeenstemming met de afmetingen van de RVS beschermkast. 

De RVS fundatiesokkel wordt op een hoogte geplaatst, waarbij de bovenzijde van de sokkel waterpas en 10 cm boven het maaiveld staat. De maximale afstand tussen pompput en beschermkast, is 3 meter. Zie bijlage fundering 1 2 PG.
Schakel- en verdeelinrichting in bovenbouw

Beschermkast

In de bovenbouw leveren, opstellen en installeren van een stalen gecompartimeerde besturingskast, op volgens deze omschrijving te leveren en te plaatsen stalen plint. Kast bevestigen met bijpassende roestvaststalen bouten, ringen en moeren op de plint.

De afmetingen zijn: 

· STEDIN compartiment: vloerkast 600x2000x500mm;

· Voeding compartiment: vloerkast 800x2000x500mm;
· Pomp compartiment: vloerkast 600x2000x500mm;
· Pomp FO/SS compartiment: vloerkast 800x2000x500mm;
· Besturingscompartiment: vloerkast 800x2000x500mm;
De vloerkasten voorzien van zijelement 2000x500mm en sokkelelement 200mm;
De kleur van de kast uitvoeren in grijs (RAL 7035). 

Compartimenten voorzien van:

· Halve europrofiel cilinder;
· Kastventilator bovenzijde kast bij FO of SS; (105 m3/h 230Vac)
· Bij FO en SS ventilatie gaten/rooster voorzijde deur;
· Verlichtingsarmatuur; (14W L453mm) 
· Kastverwarming 30W, geschakeld via thermo-/hygrostaat;
· Enkelvoudige wandcontactdoos 230Vac;
· Deurarretering;
· Deurtableau bij besturingscompartiment;
· Tekeninghouder bij voedingscompartiment.
Het slot in de beschermkast dient af fabriek voorzien te zijn van een halve Eurocilinder.

Het slot wordt door derden na oplevering vervangen door een slot van Stadswerken.
Naamplaatjes
Op de schakelkasten moeten ter aanduiding en herkenning naamplaten, vervaardigd van geel Resopal met ingegraveerde letters met lettertype "3-L HELV". De platen moeten worden geplakt op de deuren van de schakelkast. De buitenmaten Resopal zijn 50 mm hoog en 100 mm breed. De tekstmaten zijn 20 mm hoog en 80 mm breed. Afmeting naamplaatjes 50 x 100 mm.

In de schakelkasten moeten ter aanduiding van alle bedieningsorganen naam- en aanwijs platen van voldoende grote worden aangebracht, vervaardigd van wit Resopal met ingegraveerde zwarte letters. De platen moeten worden geplakt op de doorzichtige kunststof kastenbatterij. Aanduiding van de componenten moet gebeuren op de deksels van de kabelgoten. Op een tekstplaat aangeven dat wanneer de pompspanning eraf is, er spanning aanwezig is op de wandcontactdoos en verlichting.

Op de bedieningspunten in de apparatuur kast moeten ter aanduiding van de pompen naampla​ten van voldoende grote worden aangebracht, vervaardigd van wit Resopal met ingegraveerde zwarte letters. De platen moeten worden geplakt op de doorzichtige kunststof kastenbatterij.
Aan de binnenzijde van de afdekluiken dienen aanwijsplaatjes aangebracht te worden met de vermelding welke pomp zich onder het betreffende afdekluik bevindt. De afmeting van de plaatjes is 50 x 150 mm en zijn uitgevoerd in wit Resopal met zwarte letters met lettertype "3-L HELV":

- Pomp 1

- Pomp 2

Niveaumeting pomp put (ten behoeve van de pendel bering)
De niveaumeting in de pomp put moet worden gerealiseerd door middel van een druksensor (4-20mA) welke zonder onderbrekingen wordt aangesloten op de besturingsinstallatie (van het signaleringssysteem). 
Pompregime

Het gemaal dient in- en uitgeschakeld te worden zoals op bijgevoegde tekening aangegeven peilen.
Voor hoogwater signalering een niveauschakelaar toepassen. De niveauschakelaar moet worden gerealiseerd door middel van een vlotter. De vlotter wordt zonder onderbrekingen aangesloten op de besturingsinstallatie (van het signaleringssysteem).
De niveaumeting plaatsen in de pomp put via een schommelhaak en wig. 

De kabels van de niveaumeting en vlotter d.m.v. een gewicht aan een staaldraadkabel leiden.

Niveaumeting interne overstort (ten behoeve van de blokkeren en vrijgeven spoel- en ledigingsproces)

De niveaumeting nabij de interne overstort put moet worden gerealiseerd door middel van een druksensor (4-20mA) welke zonder onderbrekingen wordt aangesloten op de besturingsinstallatie (van het signaleringssysteem). 

Pompregime

Het lediging- en spoelproces dient geblokkeerd of te worden vrijgegeven zoals op bijgevoegde tekening aangegeven peilen.

De niveaumeting plaatsen nabij de interne overstort put via een schommelhaak en wig. 

De kabels van de niveaumeting d.m.v. een gewicht aan een staaldraadkabel leiden.

Niveaumeting externe overstort (ten behoeve van de registratie externe overstort)

De niveaumeting nabij externe overstort moet worden gerealiseerd door middel van een druksensor (4-20mA) welke zonder onderbrekingen wordt aangesloten op de besturingsinstallatie (van het signaleringssysteem). 

De niveaumeting plaatsen nabij de externe overstort put via een schommelhaak en wig. 

De kabels van de niveaumeting d.m.v. een gewicht aan een staaldraadkabel leiden.

Aarding

Over het algemeen is de reguliere voeding afkomstig van het stroom leverend bedrijf bestaande uit: draaistroom 400 V, 3 fasen, 50 Hz, TT of TN-S of TN-C stelsel. 

Als de voeding is uitgevoerd als TN-C stelsel moet in de schakel- en verdeelinrichting omzetting (met het PEN-splitsingsrail) plaatsvinden naar een TN-S stelsel.

Alle uitwendige metalen delen, welke door een defect onder spanning kunnen komen te staan, moeten door de aannemer van deze omschrijving worden geaard.

De aarding, door middel van het aanbrengen van een aardpen, moet door de aannemer van deze omschrijving worden verzorgd in de apparatuur kast. De aardpen zal door de aannemer van dit bestek worden aangebracht. De aardpen dient te worden geleverd en aangebracht volgens de NEN 1010. De aardpen dient te worden gemeten en gerapporteerd.

Tekeningen en berekeningen
elektrotechnische tekeningen

De Opdrachtnemer moet de onderstaande elektrotechnische tekeningen vervaardigen:

tekeningpakketten van schakel- en verdeelinrichtingen bestaande uit:

 tekeningenlijst;

 kastaanzicht- en indelingstekeningen;

 grondschema’s;

 stroomkringschema's;

 klemmenstrooktekeningen en aansluitschema's;

 stuklijsten;

 selectiviteitsdiagram;

 installatietekeningen;
 verlichtingstekening incl. noodverlichting; (indien nodig bij bovenbouw)
 vluchtplantekening; (indien nodig bij bovenbouw)
 brand- en inbraaktekening; (indien nodig bij bovenbouw)
 sparingstekeningen;

 mantelbuis tekeningen;
 kabellijsten;

 kabel tracé tekeningen in RD coördinaten; 

 Dwarsprofielen van boringen in RD coördinaten;

 Licht berekeningen; (indien nodig bij bovenbouw)
 Kortsluit berekeningen;
 Kabel berekeningen;
 Warmtelast berekeningen;

 NEN1010 nulinspectierapport.
Tot het werk behoort ook het opstellen van revisiedocumenten, -tekeningen en berekening. Alle door de Opdrachtnemer vervaardigde documenten, tekeningen en berekeningen moeten ‘as built’ worden bijgewerkt tot revisiedocumenten en -tekeningen. Dat betekent dat alle eerder door de Opdrachtnemer opgestelde documenten, tekeningen, software en berekeningen door de Opdrachtnemer worden aangepast aan de feitelijke situatie.
Voorgeschreven elektrotechnische materialen.
Artikel




Fabrikaat


Type

Beschermkast



STAKA


RE
Kunststof verdeelkast

EATON


Systeem55

Hoofdschakelaar


ABB


OT
Netwachter



Moeller


EMR5-AW500-1D
Werkschakelaar lokaal

Moeller


P1-25/I2

Aardlekschakelaars


Moeller


PFIM

Aardlekautomaat


Moeller


PKN

Installatieautomaat


Moeller


PLS / PLN

Motor starter



Schneider Electric
TeSys U LUB32
Soft starter



Schneider Electric
ATS

Frequentieregelaar


Control technics

SE

Ampèremeter



ABB


AMT

Relais




Kuhnke


UF 3-230V AC 1 voor 230V










111 A4-24V DC HL voor 24V gelijkstroom










UB 3-24V AC N voor 24V wisselstroom

PLC




Phoenix


ILC191 incl. I/O-, AI kaarten met interbus

Communicatie Router

RAAF


MIQR-3G4S uitvoering met 4 poorten
Antenne LTE



RAAF


Vandaal bestendig bereik 800-2600MHz

Patchnetwerkkabel


RAAF/Phoenix

minimaal 0,5 mtr UTP kabel CAT6

SIM-kaart



RAM-Mobile

APN gemeente Utrecht

SCADA




Siemens


PVSSII

Klemmen



Phoenix


UT, UTTB2,5/2p, UPBV2,5/13 enz..
Drukknoppen



Schneider Electric
ZB
Signaal led



Schneider Electric
ZB

Werkschakelaar centraal

Schneider Electric
ZB

Verwarming kast 


RITTAL


SK

Hygrostaat
 


RITTAL


SK

Voeding 24VDC


Mean Well

AD-155B

Loodaccu



Fiamm


FG20121

Overspanningbeveiliging

Phoenix


VAL

Zoemer




Moeller


M22


Niveaumeting



VEGA


Vegawell 52
Niveauschakelaar


Robot


Vlotter
Aanloopinrichtingen

Per elektrotechnische verbruiker is de aanloop inrichting afhankelijk van het asvermogen overeenkomstig onderstaande tabel.

vermogensklasse aanloopinrichting

< 2,5 kW 
geen, direct inschakelen (DOL)

2,5 kW< 7,5 kW 
Soft starter 

> 7,5 kW 
frequentieregelaar

Fabricaten.
De in deze omschrijving voorgeschreven fabricaten dienen als bindend beschouwd te worden

- aan welke eisen de bedieningsinstallatie moet voldoen.

Werking

De schakelkast uitvoeren conform standaard RTC (PVSS) Utrecht.

Standaard typical OG met drie motorgroepen:

1. Afvalwaterpomp; Afvoeren afvalwater uit het vrijverval riool. (DWA)
2. Hemelwaterpomp; Afvoeren hemelwater uit het vrijverval hemelwater stelsel. (RWA)
3. Oppervlaktewaterpomp; Afvoeren oppervlaktewater uit vijver/sloot. (OPGM)
PLC Configuratie
Fabrikaten en typen toegepast voor de I/O

 Type Opmerking

Hoofdgemaal 
CPU Phoenix ILC191 ETH;
DI Phoenix IB IL 24 DI 16-PAC 16 punts, 24 Vdc

DI Phoenix IB IL 24 DI 8-PAC 8 punts, 24 Vdc

DI Phoenix IB IL 24 DI 4-PAC 4 punts, 24 Vdc

DO Phoenix IB IL 24 DO 4-PAC 4 punts, 24 Vdc

AI Phoenix IB IL AI 2/SF-PAC 2 punts, 4-20 mA

AO Phoenix IB IL AO 1/SF-PAC 1 punts, 4-20 mA

Overige gemaal:

CPU Phoenix ILC191 ETH;

DI Phoenix IB IL 24 DI 16-PAC 16 punts, 24 Vdc

DI Phoenix IB IL 24 DI 8-PAC 8 punts, 24 Vdc

DO Phoenix IB IL 24 DO 4-PAC 4 punts, 24 Vdc

AI Phoenix IB IL AI 2/SF-PAC 2 punts, 4-20 mA

AO Phoenix IB IL AO 1/SF-PAC 1 punts, 4-20 mA

12PG:

CPU Phoenix ILC191 ETH;

DI Phoenix IB IL 24 DI 16-PAC 16 punts, 24 Vdc

AI Phoenix IB IL AI 2/SF-PAC 2 punts, 4-20 mA
AI Phoenix IB IL AI 2/SF-PAC 2 punts, 4-20 mA

DO Phoenix IB IL 24 DO 4-PAC 4 punts, 24 Vdc
DO Phoenix IB IL 24 DO 4-PAC 4 punts, 24 Vdc

Clusterkast:

CPU Phoenix ILC191 ETH;
DI Phoenix IB IL 24 DI 16-PAC 8 punts, 230 Vac

DO Phoenix IB IL 24 DO 4-PAC 4 punts

Meetvoorziening:

CPU Phoenix ILC191 ETH;
AI Phoenix IB IL AI 2/SF-PAC 2 punts, 4-20 mA
Besturing:

De afvoerpomp aansturen via niveaumeting pompput;

De lokale softwarebesturing wordt uitgevoerd door de opdrachtgever.

Besturing 12PG:

De pompen dienen alternerend te functioneren en bij storing van een pomp dient de overgebleven pomp het werk volledig over te nemen.
De lokale softwarebesturing wordt uitgevoerd door de opdrachtgever.

Signalering

Voor alle signalering dient gebruik gemaakt te worden van LED verlichting.

De middels het per functie bedoelde signaallampje in de schakelkast, de rode lamp op de schakelkast en het alarmmodem te signaleren storingen zijn:

· hoogwateralarm;

· pomp thermisch gestoord;

· stroomuitval;

· looptijdbewaking;

	Signaallampen
	 

	Kleur
	Betekenis
	 

	ROOD
	Noodsituatie
	gevaarlijke situatie

	GEEL
	Abnormaal
	de situatie kan kritiek worden

	GROEN
	Veilig
	Normale situatie

	BLAUW
	Gebod
	aanduiding waarin de operator moet handelen

	WIT
	Neutraal
	overige situaties


De volgende storingen dienen in de schakelkast te worden gesignaleerd middels het daar voor bedoelde signaallampje (dus niet signaleren middels de rode lamp op de schakelkast en modem): verzamelalarm storing in de pompinstallatie;

De signaallampjes in de schakelkast blijven branden, ook na het automatisch oplossen van de storing, totdat de installatie daadwerkelijk wordt gereset,

Bediening

Elke pomp voorzien van eigen vergrendelbare werkschakelaar.

Elke pomp voorzien van een gecombineerde drukknop TIP en signaallamp blauw.
	Kleuren voor drukknoppen en signaallampen

	Drukknoppen
	 

	Kleur
	Betekenis
	 

	ROOD
	Noodsituatie
	bedienen bij gevaarlijke situatie

	GEEL
	Abnormaal
	bedienen bij abnormale toestand

	GROEN
	Veilig
	bedienen om een normale toestand tot stand te brengen

	BLAUW
	Gebod
	bedienen in situaties waarin moet worden ingegrepen

	WIT
	geen specifieke betekenis
	bedienen overige situaties

	ZWART
	geen specifieke betekenis
	bedienen overige situaties

	GRIJS
	geen specifieke betekenis
	bedienen overige situaties


Het inschakelen en aanlopen van de pomp moet geschieden met een magneetschakelaar.

De magneetschakelaar voorzien van een thermisch beveiligingsblok, met een zodanig instelbereik, dat de instelling met voldoende nauwkeurigheid aan de motor kan worden aangepast.

Als een pomp is gestoord door aanspreken van de thermische beveiliging of door uitvallen van de installatieautomaat van de stuurstroom, moet een rode signaallamp gaan branden. Na verhelpen van de storingsoorzaak kan de motor weer stand-by worden gezet door bediening van een hersteldrukknop (maakcontact) die het stuurstroom circuit weer paraat zet, automatisch herstarten na aanspreken van een thermische beveiliging mag niet mogelijk zijn. Het branden van deze rode signaallamp is tevens zichtbaar boven op de kast. Uitgaand signaal via potentiaal vrij contact.

Na het tijdelijk wegvallen en daarna weer terugkeren van de netspanning moet de pomp opnieuw automatisch aanlopen.

Na inschakeling van de pomp dient, door middel van de beschikbare kontakten in de magneetschakelaar een “in bedrijf” signaallamp te gaan knipperen gecombineerd met drukknop TIP, kleur blauw.

Installatieautomaten en aardlekautomaten moeten bediend kunnen worden zonder het verwijderen van de kunststof kap van de binnenkast maar bediend kunnen worden door bijvoorbeeld een klep in de kunststofkap van de binnenkast.

Bediening op afstand:
De besturingsinstallatie toevoegen op de bestaande hoofdpost PVSS gemeente Utrecht.

De centrale softwarebesturing wordt uitgevoerd door de opdrachtgever.

De onderlinge communicatie tussen de lokale besturing en de centrale besturing wordt uitgevoerd door de opdrachtgever.

De opdrachtnemer dient wel rekening te houden met een FAT en SAT test van de gehele installatie incl. de software.
� Interbus is andere benaming voor inlinebus





