## Incidentenrapportage
Marval-nr. | Datum en tijd melding | Station | Meldingstekst | Oorzaakbeschrijving | Gestoorde installatie | Endogeen/Exogeen
611503 | 2018-01-26 13:57 | HFD | Hoofddorp: omroep speaker afgebroken los op platform aangetroffen. Verzoek controle ivm gevaarlijke situatie. | Luidsprekersteun geheel doorgeroest. Betreft een steun die onderdeel uitmaakt van de overkapping (gelaste constructie). | LUIDSPREKER HFD | Exogeen
619448 | 2018-02-06 19:04 | ALMM | Almere Muziekwijk: omroep gestoord, na reset direct weer in storing. | Zeer grote impedantie afwijking L001, onderzoek volgt | OMROEP ALMM | Endogeen
635501 | 2018-03-02 07:49 | ASA | Amsterdam Amstel: Omroep installatie gestoord, Omroep berichten zijn goed te horen alleen lijkt het erop dat het volume aan blijft staan en er een ruis te horen is. | Defecte onderdeel Duran | LUIDSPREKER ASA | Endogeen
671505 | 2018-04-30 06:37 | ASHD | Amsterdam Holendrecht: omroep gestoord | Aardlekdetectie aangesproken, kabels verkeerd aangesloten, geen correcte tekeningadmin | OMROEP ASHD | Exogeen
688218 | 2018-05-29 20:49 | ASHD | Amsterdam Holendrecht: Omroep ASHD Amsterdam Holendrecht is gestoord | Aardfout. Storing tijdens veel blikseminslagen en veel regen. | OMROEP ASHD | Exogeen
768103 | 2018-09-04 06:13 | GNN | Groningen-Noord: Omroep, URGENT MALFUNCTION | 13 K1 luidsprekers defect | OMROEP GNN | Endogeen
770646 | 2018-09-07 11:02 | WF | Wolfheze: Omroep staat te stuiteren | Stortregen. Luidsperkers hangen horizontaal en zijn ingewaterd. | OMROEP WF | Exogeen
771066 | 2018-09-07 18:15 | UT | Utrecht Centraal: ontruimingsintallatie zone 4 gestoord | Open lus op nieuwe type Sdlu 401 | ONTRINST UT | Exogeen
771567 | 2018-09-09 01:47 | TPSW | Tiel Passewaaij: Omroep gestoord. | Wiring fault A | OMROEP TPSW | Endogeen
822572 | 2018-10-27 08:05 | HWZB | Halfweg Zwanenburg: Omroep status Urgent_Malfunction | Door constante regenval een aard fout ontstaan. (horizontale montage is niet conform ontwerp Elomet) | OMROEP HWZB | Endogeen
822820 | 2018-10-27 21:19 | ZBM | Zaltbommel: Omroep gestoord | Impedantiefout. | OMROEP ZBM | Endogeen
827587 | 2018-11-01 08:45 | AML | Almelo: Aml: info+ omroep gestoord | Lage isolatiewaarde in kabel 447T-Aml072 waar 1 luidpspreker op zit | OMROEP AML | Exogeen
835021 | 2018-11-07 10:32 | RM | Roermond: Beeldscherm in bushok werkt niet meer (zit op de omroep aangesluiten voor geluid) | Nog niet bekend. Betreft een special op verzoek van Marco Moers. |  | Exogeen
841250 | 2018-11-14 23:15 | LG | Landgraaf: infoplusomroep Landgraaf gestoord, opc status URGENT_MALFUNCTION | Interne fout D001. Bij uitwisselen versterker op nieuwe versterker power failure. Problemen in energievoorziening. PCA EV ingeschakeled. Na verder onderzoek blijken er werkzaamheden geweest te zijn van Essent die spanningsdips in het net hebben veroorzaakt. | OMROEP LG | Exogeen
841634 | 2018-11-15 09:31 | UT | Utrecht Centraal: Aannemer van BMC geeft melding door dat OAI gestoord is | Derden hebben een alarm op de IDA waargenomen; Digital Voice Alarm: zone 4 | ONTRINST UT | Exogeen
841634 | 2018-11-15 09:31 | UT | Utrecht Centraal: Aannemer van BMC geeft melding door dat OAI gestoord is | Derden hebben een alarm op de IDA waargenomen; Digital Voice Alarm: zone 4 | ONTRINST UT | Exogeen
842550 | 2018-11-16 10:40 | RVS | Ravenstein OPC gestoord: urgent malfunction | Project werkzaamheden van De Groot. Verlichtingsbestek. Versterkerlog laat fouten zien in luidsprekernet. | OMROEP RVS | Exogeen
842550 | 2018-11-16 10:40 | RVS | Ravenstein OPC gestoord: urgent malfunction | Project werkzaamheden van De Groot. Verlichtingsbestek. Versterkerlog laat fouten zien in luidsprekernet. | OMROEP RVS | Exogeen
846736 | 2018-11-22 09:03 | RTD | Rotterdam Centraal: omroep in storing, (ICTO geeft aan); wel om te roepen | Meerdere luidsprekers zijn op project toegevoegd,SLDU 101 defect Vermoedelijk zijn er 1 of meerdere luidsprekers zonder ldi of condensator geplaatst wat de kortsluiting zou kunnen verklaren | ONTRINST RTD | Exogeen
847238 | 2018-11-22 19:33 | HT | Den Bosch: Omroep omroep slecht hoorbaar perron 3/4. | Achterstallig onderhoud, veel defecte luidsprekers, slechte kabel | OMROEP HT | Endogeen
848728 | 2018-11-26 09:40 | ZTMO | Zoetermeer Oost: Publiekscontcten meldt - Mw. geeft aan dat een groot deel van de speakers niet werkt. Omroepberichten zijn niet te verstaan. | 3 defecte luidsprekers | LUIDSPREKER ZTMO | Endogeen
851718 | 2018-11-29 12:20 | DVNK | Leiden de Vink (DVNK): Omroep Urgent_Malfunction | Aarddetectie lijn 2 alarm door regenval in luidsprekers en/of aansluitingen (Recidive zie ook 838752) | OMROEP DVNK | Endogeen
851840 | 2018-11-29 12:48 | GW | Grou Jirnsum: Omroep Urgent_Malfunction | L001 aardfout | OMROEP GW | Endogeen
854716 | 2018-12-04 08:44 | GVC | Denhaag Centraal: Omroep staat heel erg hard | geen oorzaak gevonden mbt volume. Bij onderzoek wel geconstateerd dat isolatie in alarmcontact,nader onderzoek nodig. | OMROEP GVC | Endogeen
856717 | 2018-12-06 09:33 | EC | Echt: De omroep is gestoord, de OPC geeft een Urgent_Malfuction | 1 defecte x6 en v1 luidspreker | OMROEP EC | Endogeen
856866 | 2018-12-06 10:52 | DLN | Dalen: Omroep gestoord, ugrnet_Malfunction | Te hoge drempelwaarde aardfoutdetetectie en meerdere luidsprekers X6 defect | OMROEP DLN | Endogeen
860152 | 2018-12-12 04:35 | TB | Tilburg: info+ omroep TB urgent malfunction | Speakers losgekoppeld Werkzaamheden derden | OMROEP TB | Exogeen
862432 | 2018-12-14 21:57 | DVNK | Leiden de Vink: infoplusomroep gestoord | Een of meerdere luidspreker niet goed. Door vocht (regen ) fluctureerd de waarde van lijn 1 | OMROEP DVNK | Endogeen
862851 | 2018-12-16 10:27 | RAI | Asd Rai: omroep in de storing | Versterker 2 uitgang 3 gaf aardfout.. | OMROEP RAI | Endogeen
865916 | 2018-12-20 12:08 | GD | Gouda: Geluid staat te zacht of werkt niet. Alleen in de wachtruimte (spoor 8/10) | Defecte luidspreker inbouw in Abri (afdekplaat aanwezig) | LUIDSPREKER GD | Endogeen
865865 | 2018-12-20 11:19 | LAA | Denhaag Laan van NOI: De luidsprekers op spoor 6 werken niet | 4 stuks X6 luidsprekers defect | LUIDSPREKER LAA | Endogeen
866864 | 2018-12-21 18:25 | APDO | Apeldoorn Osseveld: Omroep URGENT_MALFUNCTION | Lekkage stations overkapping/dak | OMROEP APDO | Exogeen
870784 | 2019-01-04 05:27 | Driebergen-Zeist | Omroep gestoord | Ace 2002 - Fan fault | Omroep onderpost IROS DB | Endogeen
872526 | 2019-01-08 08:27 | Tilburg | TB: spoor 1 omroep slecht verstaanbaar | Werkzaamheden op perron 1. Er staat een steiger opgebouwd en men heeft tijdelijk 3 luidsprekers verwijderd ivm een te bouwen constructie. | Luidsprekernet TB | Exogeen
873397 | 2019-01-09 08:05 | Amsterdam Centraal | ASD: omroep gaat in en uit storing | Meerdere lussen ontruimingsinstallatie gestoord SLDU's in storing, nl 501, 504, 505, 507, 514, 518, 523, 531, 532, 534, 536, 541, 543, 545 en 549 | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
873380 | 2019-01-09 08:11 | Rotterdam Centraal | Vanochtend is een test uitgevoerd met het vast-tijdstip-bericht. Er is een testbericht geladen voor 8-jan om 11u00 op stations Ddr en Rtd, omdat in het verleden problemen zijn geconstateerd met het 4-mei-bericht op deze stations. Als bijlage bijgevoegd de fragmenten die (naderhand) van de OPC zijn afgehaald. In de logging van de OPC is te zien dat deze fragmenten zijn afgespeeld. Dit is ook bevestigd in de PUB-GUI. | Vastgesteld dat de omroeptest te kort met een te laag volume is uitgevoerd. |  | Exogeen
873803 | 2019-01-09 14:43 | Landgraaf | LG: omroep in en uit storing | Versterker geeft regelmatig powerfail. In LS-verdeler RH10 valt voeding zo nu en dan weg. Dit door inzakken 230V fase Enexis. | Omroep onderpost IROS LG | Exogeen
874151 | 2019-01-10 07:34 | Den Haag Moerwijk | Den Haag Moerwijk: Omroep in en uit storing. | Impedantie wijkt af t.o.v. geinitialiseerde waarde | Omroep onderpost IROS GVMW | Endogeen
875326 | 2019-01-11 09:40 | Assen | Assen omroep niet te horen op het station | Omroep is overal te horen. Luidsprekers gecontroleerd. Er vinden werkzaamheden plaats: de onderpost is verplaatst, de versterkers staan op COM, zone reference staat op 0, AVR staat uit. Installatie moet nog ingeregeld worden. | Omroep onderpost IROS ASN | Exogeen
875487 | 2019-01-11 12:16 | Venray | Vry: Omroep sp 2-3 komt geen geluid uit | Meerdere luidsprekers X6 grijs defect. 6 stuks. | Luidsprekernet VRY | Endogeen
875472 | 2019-01-11 12:20 | Grou-Jirnsum | GW: Omroep is gestoord | Er is een aardfout. Met name op versterkergroep 1. Er is al eerder onderzoek en ook herstel geweest. Maar fout komt steeds terug. | Luidsprekernet GW | Endogeen
876006 | 2019-01-12 17:50 | Gorinchem | Gorinchem omroep gestoord urgent malfunction | Isolatiewaarde van het net in gestoorde groep 80kOhm. Aardfout in groep 11/12, de tweede da van de 23T Naast technische ruimte graafwerkzaamheden. | Omroep onderpost IROS GR | Exogeen
876248 | 2019-01-13 17:45 | Enkhuizen | EKZ omroep in storing | Bij aankomst versterker in storing (Fault2), lijn 2. In logbestanden niets terug te vinden. Impedantiewaarden normaal. Gereset. Versterker meerdere malen getest in samenwerking met OCRI. | Omroep onderpost IROS EKZ | Endogeen
876803 | 2019-01-14 12:35 | Maarn | Maarn, omroep te hard, vindt bewoner Mevr Cassing van Tuindorpweg 61, Telefoon 06-15469204 | De omroep voldeed aan de norm wat betreft de meting. |  | Endogeen
877260 | 2019-01-14 21:35 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Cs: perron 3/4, omroepinstallatie staat te zacht. | Geen afwijking geconstateerd. Alle Duran's op perron spoor 3/4 functioneren correct. Geluidsniveau rond 10 dB boven gemiddelde omgevingsgeluid. |  | Endogeen
878141 | 2019-01-15 15:04 | Heerhugowaard | HWD: Omroep schijnt er zacht te staan | VS2 van de Wenzel ontregeld/stond te zacht. | Omroep onderpost IROS HWD | Endogeen
878930 | 2019-01-16 09:30 | Enkhuizen | Enk Omroep gestoord | Aardfout(en) op LS-Net na vernieuwing masten Bij inschakelen aardfoutdetectie (500k) wordt dit alarm direct actief | Luidsprekernet EKZ | Exogeen
879425 | 2019-01-16 15:49 | Eygelshoven | Eygelshoven: Omroep in Urgente Storing | Instellingen 8x8 waren kwijt | Luidsprekernet EGH | Endogeen
879505 | 2019-01-16 16:47 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: Omroep op ale perrons gestoord | Audio router gaf geen audio meer door. | Ontruimingsinstallatie ASD | Endogeen
881593 | 2019-01-18 15:37 | Amsterdam Zuid | Asz Omroep erg zacht net onder de overkapping bij spoor 3/4 aan de kant van de Parnassuweg en daardoor moeilijk te verstaan. | De live berichten te zacht ingesproken. |  | Endogeen
882826 | 2019-01-20 11:24 | Eygelshoven | Eygelshoven: omroep gestoord. | Versterker A intern overbelast (Hot Swap Amp In Use) | Omroep onderpost IROS EGH | Endogeen
883652 | 2019-01-21 11:59 | Almelo | AML Omroep werkt niet. | Eigen werkzaamheden. | Luidsprekernet AML | Endogeen
884106 | 2019-01-22 05:00 | Eygelshoven | Omroep gestoord | Onbekend | Omroep onderpost IROS EGH | Endogeen
884233 | 2019-01-22 09:22 | Deinum | Omroep gestoord | Op 4120 Power Fail. 24V gelijkrichter gestoord alleen op batterijspanning. Na vervanging gelijkrichter kwam IROS controler niet meer terug. | Omroep onderpost IROS DEI | Exogeen
884942 | 2019-01-23 07:24 | Venray | Vry: op station Venray is op spoor 2/3 niet te horen. | Dubbele melding op Marval 875487 waar exact hetzelfde probleem op aangekaart werd. | Omroep onderpost IROS VRY | Endogeen
884949 | 2019-01-23 10:58 | Amersfoort | Amf Toegangsverlening, klok op sp4a staat stil | Verzoek tot verlenen toegang Post T (Boline) |  | Exogeen
885864 | 2019-01-24 12:23 | Nijmegen Dukenburg | Nmd omroep op sp2 niet te horen | Geen afwijking geconstateerd |  | Endogeen
886234 | 2019-01-24 15:50 | Den Haag Centraal | Denhaag CS: Via BMC (Engie) wordt alarm OAI gemeld | Firma Engie zag foutmelding op BMI staan en heeft via NS Stations Strukton ingeschakeld. Foutcode 4192 Storing ontruimingsinstallatie. De OAI ProRail is storingsvrij, deze heeft code 5131 in BMI. Het gaat om OAI van kantorencomplex. |  | Exogeen
886417 | 2019-01-25 06:00 | Heeze | Heeze: de omroep is gestoord. | Defecte cross-cable ATM-OPC en 2 defecte v1 luidsprekers. | Omroep onderpost IROS HZE | Endogeen
886482 | 2019-01-25 08:02 | Boxmeer | Bmr Omroep gestoord | Fout op E004 input | Omroep onderpost IROS BMR | Endogeen
876481 | 2019-01-25 10:17 | Vleuten | Toegangsverlening | Toegangsverlening |  | Exogeen
886699 | 2019-01-25 13:58 | t Harde | T Harde, twee luidsprekers halverwege perron 1 die niet werken | Zwarte luidsprekers X6 defect | Luidspreker Passief HDE | Endogeen
887004 | 2019-01-26 06:36 | Klimmen-Ransdaal | Klimmen ransdaal: Omroep gestoord. | Kabel RS485-bus van versterker zat in ethernetpoort 2 van OPC ipv op de RS485-bus! Onjuiste aansluiting. | Omroep onderpost IROS KMR | Exogeen
887142 | 2019-01-26 22:21 | Grou-Jirnsum | Grou-Jirnsum: OPC (info+ omroep) urgent malfunction | L001 Aarfout. Slecht luidsprekernet. | Luidsprekernet GW | Endogeen
887288 | 2019-01-27 21:52 | Naarden-Bussum | Naarden Bussum: omroep op het gehele station slecht of niet te verstaan. | Losse draad op aansluiting versterker 3. | Omroep onderpost Wenzel NDB | Endogeen
887963 | 2019-01-28 17:15 | Sauwerd | Sauwerd: Omroep gestoord. | Bij aankomst geen storing meer aanwezig. Echter, perronwerkzaamheden BAM m.b.t. tranche 4 omroepverbetering. | Omroep onderpost IROS SWD | Exogeen
887964 | 2019-01-28 17:14 | Rotterdam Centraal | Rtd Omroepstoring | Slechte batterijen. Preventief SLAT unit omgewisseld. | Noodstroomvoorziening Duran RTD | Exogeen
888042 | 2019-01-28 17:47 | Harlingen Haven | Hlgh: Omroep gestoord. | Verbinding GSMR-OPC vastgelopen | Omroep onderpost IROS HLGH | Exogeen
888235 | 2019-01-29 08:45 | Alkmaar | Amr Omroep gestoord | Van 4120 Fan Fault. Ventilator. | Omroep onderpost IROS AMR | Endogeen
890113 | 2019-01-31 12:31 | Rotterdam Centraal | Rtd Omroep gestoord | Alarm op SLAT 501, batterijen slecht. | Noodstroomvoorziening Duran RTD | Exogeen
891484 | 2019-02-03 10:15 | Groningen Noord | Gnn: Omroep geeft urgent malfuncion De storing zit er nog steeds in, de herstart van de OPC heeft niet geholpen | Werkzaamheden BAM, Tranche 4 omroepverbetering | Luidsprekernet GNN | Exogeen
892541 | 2019-02-05 09:12 | Eygelshoven | Eygelshoven omroep te hard | De kast in onderstation niet geaard waardoor de bus problemen geeft tussen de componenten Omroep veel te hard, instellingen verlopen | Omroep onderpost IROS EGH | Exogeen
894589 | 2019-02-07 10:59 | Hilversum Sportpark | Hilversum sportpark: spoor 2 hangt een speaker aan 2 bouten i.p.v. 4 Dit is een paal met speakers naast de infozuil | Twee dopmoeren van poer van lichtmast verdwenen. Paal staat zodanig scheef dat moeren er nu niet meer goed op kunnen. |  | Exogeen
894732 | 2019-02-07 13:23 | Den Haag Centraal | Omroep op Den Haag Centraal is niet te horen | Accent 8X8 in storing | Omroep onderpost IROS GVC | Endogeen
895534 | 2019-02-08 17:23 | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal: Ontruiminstallatie gestoord. | Engie constateert bij hun werkzaamheden aan een BMI-lus, dat er ook een OAI-melding is. SLDU208 wederom gestoord. | Ontruimingsinstallatie GVC | Exogeen
896643 | 2019-02-10 12:19 | Voorhout | Voorhout: omroep bijna niet hoorbaar. | 15 speakers defect van totaal 24 stuks. 8 op sp1 en 7 op sp2. | Luidspreker Passief VH | Endogeen
896614 | 2019-02-10 09:43 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal: Omroep gestoord | Oorzaak onbekend | Omroep onderpost IROS RTD | Endogeen
897165 | 2019-02-11 10:56 | Waddinxveen Triangel | Wadt: Omroep gestoord, URGENT_MALFUNCTION | Voedingstoring; onder getroffenen oa. Engie, Thalys | Omroep onderpost IROS WADT | Exogeen
898511 | 2019-02-12 21:20 | Roosendaal | Roosendaal: Omroep RSD niet te horen sinds 14:30 | In eerste fase werd OPC verdacht en onderzocht. Maar uitwisseling had geen effect. Vervolgens bedrading gaan volgen en geconstateerd, dat deze weggeknipt was. Omroep blijkt het achteraf al 2 weken niet te doen. Was echter niet gemeld. | Omroep onderpost IROS RSD | Exogeen
898424 | 2019-02-12 16:27 | Goes | Goes: De laatste luidspreker is afgeplakt Betreft een melding van Marco Moers. | Niet afgerond werk van een project | Luidspreker Passief GS | Exogeen
899429 | 2019-02-14 07:17 | Zaandam | Zaandam: omroep gestoord. Ondersteuning gevraagd door de CSD | Projectwerkzaamheden. Een OPC vervanging op een project-CHANGE zorgde kort voor een onbereikbare omroep | Omroep onderpost IROS ZD | Exogeen
899635 | 2019-02-14 10:32 | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal: bmc geeft melding user-define error, bij NS komt de storing binnen al groep 31 en 51 (volgens ICTO na correctie typfout; binnen OAI groep 31 en 51) | SLDU201 gestoord (1e perron) | Ontruimingsinstallatie GVC | Endogeen
900175 | 2019-02-14 18:52 | Utrecht Centraal | Utrecht CS: Storing centrale ontruiming zone 4 | diverse SLDU's gestoord en een melding van duranpaal gestoord (deze is nog niet aangesloten). Vooruitlopend op additioneel zijn op deze storing uren en inzet Hacousto gedaan m.b.t. de problematiek op de perron's. | Ontruimingsinstallatie UT | Endogeen
900354 | 2019-02-15 09:22 | Delft | Delft: Omroep gestoord bij OCRI, CSD constateert Urgent Malfunction | Eigen werkzaamheden. Misverstand met OCRI en CSD niet in kennis gesteld. | Ontruimingsinstallatie DT | Endogeen
900849 | 2019-02-16 08:18 | Ommen | Ommen: omroep op station is gestoord. | Werkzaamheden VolkerRail (spoor/perronvernieuwing). Na overleg met bouwuitvoerder installatie gecontroleerd. Verschillende foutmeldingen op de IROS-installatie. Men gaf aan dat men ook met perrons en masten bezig ging en het gehele station bouwgebied was. Men gaf aan zich bij ICTO gemeld te hebben. | Omroep onderpost IROS OMN | Exogeen
900975 | 2019-02-16 12:11 | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal: Omroep staat te hard. | Softwareprobleem in Duranzuil 7. Via databus is de zuil niet bereikbaar. Verder bleek SLDU201 gestoord te zijn. | Luidspreker Actief Duran-arry GVC | Endogeen
901453 | 2019-02-18 08:01 | Zaandam | Omroep Zaandam staat te hard | Werkzaamheden project/Hacousto. In project ook Wenzel naar IROS. | Omroep onderpost IROS ZD | Exogeen
901993 | 2019-02-18 15:18 | Amersfoort | Amersfoort CS: Sp-1 Luidspreker hangt los.18-02-201916:01: | Boutje en moertje mist. Dit van een afwijkend type luidspeker. Lijkt op LBC-hoorn, deze zit met beugel aan kabelgoot gemonteerd. | Luidsprekernet AMF | Endogeen
904042 | 2019-02-21 08:57 | Utrecht Centraal | Utrecht Centraal: De BMI is vannacht gestoord geraakt als gevolg van alarm OAI, zo meldde ITL | Onstabiel net op perron | Ontruimingsinstallatie UT | Exogeen
904604 | 2019-02-21 19:35 | Rijssen | Station Rijsen omroep storing | Voedings storing Liander | Omroep onderpost IROS RSN | Exogeen
904607 | 2019-02-21 19:48 | Amsterdam Centraal | Amsterdam: Omroep Michiel de Ruijter tunnel geeft de hele dag een piepje | Geen pieptoon uit de omroepinstallatie. Dit komt van de verkeerstunnel aan de IJ-zijde van station. Met de politie contact gehad. Zij bevestigden, dat er een probleem was in de autoverkeerstunnel aan de IJ-zijde. |  | Exogeen
904949 | 2019-02-22 14:27 | Zaandam | Omroep Zaandam staat (wederom nog) te hard | Omroep installatie niet ingeregeld door project na ombouw Wenzel naar IROS | Omroep onderpost IROS ZD | Exogeen
905084 | 2019-02-22 21:54 | Goor | infoplusomroep gestoord op station Goor | Impedantieafwijkingen en gain fout. | Omroep onderpost IROS GO | Endogeen
905469 | 2019-02-24 10:29 | Deventer Colmschate | DVC: omroep gestoord | Storing niet direct op kunnen pakken. Er zijn bouwactiviteiten op het station. De ruimte niet kunnen benaderen, er staan bouwhekken en deze zijn op slot. Bam is hoofdaannemer. Maar onderaannemer heeft sleutel. Ook contact gezocht met infraverantwoordelijk Veluwe en stationsmanager. Maandag storing opgepakt. Aardfout en impendantiefout in V1 en V2 door projectwerkzaamheden. | Omroep onderpost IROS DVC | Exogeen
906008 | 2019-02-25 13:32 | Dordrecht | Dordrecht: In de hal en de restauratie is omroep niet hoorbaar. Melder E. Schiferli. | Restauratie is opgeheven, hier zitten nu AH en Kiosk. In de hal hangen al jaren geen luidsprekers meer. | Luidsprekernet DDR | Endogeen
906536 | 2019-02-26 11:17 | Deventer Colmschate | Deventer Colmschate: Omroep OPC niet bereikbaar | OPC module is in netwerk vastgelopen. Werkzaamheden BAM, waaronder meggeren kabels vanuit de omroepkast | Omroep onderpost IROS DVC | Exogeen
907583 | 2019-02-27 17:05 | Utrecht Centraal | Utrecht cs: Ontruiminstallatie zone 4 gestoord. | Bij aankomst was brandmeldpaneel bij ingang KTT/SOV in storing. Geen storing op de meer op OAI aanwezig. | Ontruimingsinstallatie UT | Exogeen
907446 | 2019-02-28 10:03 | Maastricht Noord | Maastricht Noord: Toegang verlenen Eijsbouts ten behoeve van storing kloksturing Gevelklok | Verzoek tot verlenen toegang Prorailruimte |  | Exogeen
908323 | 2019-02-28 16:38 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal: live omroepberichten op RTD CS is niet te verstaan, de automatische zijn wel te verstaan | In de onderpostapparatuur geen oorzaken gevonden. |  | Exogeen
908355 | 2019-03-01 09:35 | Utrecht Centraal | Utrecht Centraal: zone 4 ontruiminsinstallatie gestoord | Oorzaak kortstondige meldingen onbekend | Ontruimingsinstallatie UT | Exogeen
908355 | 2019-03-01 18:36 | Utrecht Centraal | Utrecht cs: Ontruimingsinstallatie zone 4 wederom gestoord. | Kanaal 7 op de AR501 in kast 500 gaf af en toe meldingen | Ontruimingsinstallatie UT | Exogeen
909036 | 2019-03-02 06:26 | Amsterdam Centraal | Amsterdam CS Info+ oproepinstallatie gestoord. | Bekabeling (test-)bedienpaneel in kast losgehaald door derden. Onbekend wie. | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
909357 | 2019-03-03 07:39 | Gaanderen | Gaanderen: Omroep gestoord, Malfuncion | Versterker ACE2000 defect in straatkast. | Omroep onderpost IROS GDR | Endogeen
909594 | 2019-03-04 08:51 | Eindhoven | Eindhoven: Omroep staat te hard | Tijdelijke aanpassing volume in verband met Carnaval |  | Exogeen
910021 | 2019-03-04 14:36 | Varsseveld | Varsseveld: Omroep staat te zacht / kraakt | Weersomstandigheden, zeer harde wind. Testbericht kraakt. Dit is doorgegeven aan OCRI. Automatische omroepberichten zijn verder goed. |  | Exogeen
911106 | 2019-03-06 10:39 | Zutphen | Zutphen omroep in storing na incident (en herstel) Energieleverancier Liander | Stroomstoring Liander (kabel geraakt) | Omroep onderpost IROS ZP | Exogeen
911791 | 2019-03-07 08:56 | Amersfoort Schothorst | Amersfoort Schothorst: Omroep spoor 1 defect | Meerdere defecte luidsprekers gevonden | Luidspreker Passief AMFS | Endogeen
912019 | 2019-03-07 11:46 | Koog-Zaandijk | Koog Zaandijk:Alle klokken staan op half twee. | Verzoek toegangsverlening |  | Exogeen
911977 | 2019-03-07 11:06 | Zaandam | Zaandam: De omroep geeft een ruis van 20 seconden bij omroepberichten | Tijdens het inregelproces is gebruik gemaakt van ruisberichten. De OCRI / ICTO waren hier niet van op de hoogte. | Omroep onderpost IROS ZD | Exogeen
912336 | 2019-03-07 22:22 | Delft | Delft: Info + Omroep Delft is gestoord | Slecht contact SDLU 202 (/pos. 31) | Ontruimingsinstallatie DT | Endogeen
912713 | 2019-03-08 15:13 | Zutphen | Zutphen: Omroep is gestoord (Urgent Malfunction) | Voedingsstoring 230V Liander | Omroep onderpost IROS ZP | Exogeen
913159 | 2019-03-10 07:14 | Vught | VG Info+ omroep URGENT_MALFUNCTION | Defecte versterker 4120 (uitgang 3 defect) | Omroep onderpost IROS VG | Endogeen
913512 | 2019-03-11 10:12 | Boxmeer | Boxmeer: Omroep is gestoord als gevolg van een Urgent Malfunction | Vastgelopen OPC | Omroep onderpost IROS BMR | Endogeen
914733 | 2019-03-12 15:32 | Eygelshoven | Eygelshoven: Omroep gestoord, Urgent Malfunction | Invloed spanningen buitenaf door niet geaarde omroep kast (in onderstation EV) | Omroep onderpost IROS EGH | Exogeen
915130 | 2019-03-13 11:00 | Eindhoven | Eindhoven: omroep Noordzijde staat te hard | Omroep had niet je juiste inregelwaarden | Omroep onderpost IROS EHV | Endogeen
915153 | 2019-03-13 11:19 | Sauwerd | Sauwerd: Omroep gestoord, Urgent Malfunction | Werkzaamheden BAM - Hacousto. | Omroep onderpost IROS SWD | Exogeen
915397 | 2019-03-13 17:19 | Amsterdam Centraal | Amsterdam CS: Omroep steeds in en uit de storing | Digitale voicealarm had een error | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
915439 | 2019-03-13 19:37 | Barneveld Zuid | Barneveld Zuid: Omroep, URGENT_MALFUNCTION | Aardlekfout uitgang 2 speakernet Sluiting (20kOhm) op da1 t.g.v. defecte luidspreker in ABRI. | Omroep onderpost IROS BNZ | Endogeen
915448 | 2019-03-13 20:17 | s Hertogenbosch | Den Bosch [Ht]: Luidspreker op spoor 4B, vak O defect | Storing reeds bekend onder MV847238,wordt additioneel opgepakt | Luidspreker Passief HT | Endogeen
915254 | 2019-03-13 13:38 | Eygelshoven | Eygelshoven: omroep gestoord (urgent_malfunction) | Zie MV914733,ondanks kennisgeving tijdelijk herstel tocht storing gemeld door OCRI. was niet meegenomen in logboek bedienaar. | Omroep onderpost IROS EGH | Exogeen
916017 | 2019-03-14 14:07 | Hengelo | Hengelo: Omroep heeft een Urgent Malfunction | Tijdelijke aardfout in output 3 van versterker 1 | Luidsprekernet HGL | Endogeen
916193 | 2019-03-14 17:42 | Amsterdam Stadion | Asdar : ontruimingsinstallatie gestoord | Ontruimings zone 1 was bediend op ontruimingspaneel |  | Exogeen
916434 | 2019-03-15 10:25 | Grou-Jirnsum | Grou Jirnsum: Omroep gestoord Urgent_Malfunction | Impedantie afwijkingen output L001,onderzoek volgt op additioneel | Luidsprekernet GW | Exogeen
916400 | 2019-03-15 10:22 | Uithuizermeeden | Uithuizermeeden: Omroep gestoord, OPC unavailable | Projectwerkzaamheden BAM | Omroep onderpost IROS UHM | Exogeen
916482 | 2019-03-15 11:43 | Den Haag Centraal | De stationsmanager van Den Haag Centraal meldt dat de omroep op alle perrons niet functioneert. | Bij onderzoek in orde |  | Endogeen
916724 | 2019-03-16 01:54 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: Info- werkt instabiel: genereert de melding urgent malfunction. Roel CRA geeft aan dat hij af en toe een bericht niet kan omroepen, dat er foutmeldingen zichtbaar zijn | Audio router 401 vastgelopen (algemene fout) en de lokale communicatiebus was verstoord | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
916779 | 2019-03-16 10:02 | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal: Omroep staat te hard. | Duran ter hoogte van stationshuiskamer vastgelopen (oa. volumeregeling), waardoor een te hard nivo | Luidspreker Actief Duran-arry GVC | Endogeen
916816 | 2019-03-16 15:15 | Amsterdam Centraal | ASD op station klinkt alleen muziek en geen omroep | Er blijven foutieve doorschakelingen (routeringen) actief in de Audiorouter(s) waardoor muziek hoorbaar was op de perrons | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
916655 | 2019-03-18 09:58 | Vriezenveen | Vriezenveen: Toegang verlenen klokstoring, technische ruimte Boline | Klantverzoek derden |  | Exogeen
917987 | 2019-03-19 09:44 | Boxmeer | Boxmeer: omroep unavailable | 19.03 ¦ eenmaal op locatie geen storing(en) 29.03 ¦ softwarematig vastlopen installatie | Omroep onderpost IROS BMR | Endogeen
916738 | 2019-03-16 03:42 | Nieuw Vennep | Nieuw Vennep: Omroep gestoord, Urgent Malfunction | Impedantiefout versterker lijn 2; er zijn meerdere luidsprekers defect | Luidspreker Passief NVP | Endogeen
918549 | 2019-03-19 21:23 | Breda | Breda: Omroep op perrons staat erg zacht | Niet goed ingeregeld | Omroep onderpost IROS BD | Exogeen
918749 | 2019-03-20 09:45 | Den Haag Centraal | GVC melding in display van omroepinstallatie geeft aan: "networked integrated voice alarm" | Oude melding niet gekwiteerd | Ontruimingsinstallatie GVC | Endogeen
918941 / PV-120664 | 2019-03-20 12:17 | Zuidhorn | Zuidhorn: Info+ Omroep staat te hard PuCo-melding | Volume is conform inregeldocument van Hacousto in project BAM omroepverbetertranche juli 2017. Maar wel te hard. Bij melder 51dB en omgevingsniveau 43dB. Bij MMC1 61 dB, omgevingniveau 45dB. Bij MMC2 64dB, omgevingsniveau 46dB. | Omroep onderpost IROS ZH | Exogeen
919720 | 2019-03-21 14:37 | Bovenkarspel Flora | Bovenkarspel Flora: De IROS geeft melding COMM in Straatkast | Van Dorp heeft hier verlichtingsbestek. Werkzaamheden. | Omroep onderpost IROS AC | Exogeen
919959 | 2019-03-22 04:38 | Amsterdam Centraal | Amsterdam CS: Omroep is gestoord. | Audiorouter AR401 defect en Local AteisNet Broken' | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
919993 | 2019-03-22 10:29 | Wormerveer | Wormerveer omroep gestoord, Urgent_Malfunction | Versterker 1 log toont sluiting uitgang L003 | Omroep onderpost IROS WM | Endogeen
920467 | 2019-03-22 22:15 | Akkrum | Akm: OPC gestoord | ACE 2002 versterker defect. | Omroep onderpost IROS GN | Endogeen
921129 | 2019-03-25 10:19 | Bunde | Bunde omroep maakt zoemend geluid Bij Prorail Publiekscontacten is gemeld dat de omroep op station Bunde een zoemend geluid maakt (al enkele weken). Omroep werkt verder goed. | Geen zoemtoon waargenomen na 2 maal onderzoek te hebben gedaan |  | Endogeen
922648 | 2019-03-27 05:43 | Nieuw Amsterdam | Nieuw Amsterdam OPC niet benaderbaar | Netwerkprobleem.OPC operationeel en benaderbaar. In logging geen fouten. |  | Exogeen
922973 | 2019-03-27 11:31 | Raalte | Raalte 2x LS werken niet noordzijde | Alle luidsprekers werken. Afschakeling vindt alleen 's-avonds plaats De omroep schakelt in avond om 19:00 en 23:00 waarbij de buitenste luidsprekers afschakelen |  | Exogeen
923164 | 2019-03-27 14:51 | Schagen | Schagen omroep spoor 1 werkt niet | Werkzaamheden derden ( armaturen vervangen incl masten). | Luidsprekernet SGN | Exogeen
923826 | 2019-03-28 13:54 | Bovenkarspel-Grootebroek | Bevenkarspel - Grootebroek omroep gestoord, opc niet bereikbaar | OPC unavailable, ATM gestoord. |  | Exogeen
924063 | 2019-03-28 23:00 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: Ontruimingsinstallatie gestoord. | SLDU 504 in storing. | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
924727 | 2019-03-30 12:35 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: BMC geeft melding FS20 Lange Omschrijving: Asd : BMC geeft melding FS20 info inlezen Augusto er gaat ook een akoustisch singaal op het station af. melding komt van ontruimingsinstallatie Ruivenkamp, Jurgen: 30-3-2019 12:25:49 De ontruimings installatie geeft een foutmelding branddetectie FS20 Naast de foutmelding gaat er al de hele dag met tussenpozen een akoestisch signaal af. Dit is ergens in de passage van station Amsterdam centraal | Bij aankomst is storing niet meer aanwezig. | Omroep onderpost IROS ASD | Exogeen
924946 | 2019-03-31 15:25 | Amsterdam Centraal | Amsterdam: Storing in de ontruimingsinstallatie, gr 131, fa Hacousto inschakelen Bij TRA groep 1519 gestoord | SLDU 538 gestoord. | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
925165 | 2019-04-01 07:58 | Arnhem Centraal | Arnhem onruimingsinstalltie werkt niet, geeft technische storing | OAI installatie werkt gewoon. Er meldingen in m.b.t. de Durans. Maar dit is bekend. | Ontruimingsinstallatie AH | Exogeen
925464 | 2019-04-01 11:29 | Geldrop | Geldrop: Omroep geeft een Urgent_Malfunction, ook na herstart OPC | Bij aankomst was alles weer normaal. Uit analyse van de logging bleek tweemaal voedingsuitval. Aangezien OPC bereikbaar was moet dit de 230V geweest zijn. |  | Exogeen
926085 | 2019-04-02 08:54 | Arnhem Centraal | Ah : Op centraal geeft ontruimingsinstallatie technische storing | Oude meldingen en projectwerkzaamheden | Ontruimingsinstallatie AH | Exogeen
926726 | 2019-04-02 22:13 | Rotterdam Centraal | Rotterdam-CS: Omroep gestoord | defecte SLDU nr. 116 |  | Endogeen
927157 | 2019-04-03 12:14 | Ommen | De omroep van station Ommen staat sinds een maand of 2 weer erg hard | Meetmicrofoon werkt niet. Tijdelijk geluidsniveau aangepast. | Omroep onderpost IROS OMN | Endogeen
927743 | 2019-04-04 10:01 | Wehl | Wehl: Omroep defect (OPC geeft Unavailable, ook na reset ATM/OPC) | Opc reageerde niet meer | Omroep onderpost IROS WL | Endogeen
928433 | 2019-04-05 07:26 | Delft | Delft: Ontruimings -en omroepinstallatie gestoord. | Met een noodstroomtest is ook de groep van de OAI uitgeschakeld. Geen toegang tot LS-ruimte. Huisaannemer BAM via NS Stations erbij gehaald. | Ontruimingsinstallatie DT | Exogeen
928435 | 2019-04-05 08:07 | Boxtel | Boxtel: omroep gestoord sinds vannacht | Beschadigde patchkabel in ATM tussen pp-b 02 en sik 1 10.0.80.19 poort 3 |  | Exogeen
928802 | 2019-04-05 17:12 | Uithuizermeeden | Uithuizermeden: Omroep erg hard | Werkzaamheden, omroep staat 5dB te zacht i.p.v. te hard. | Omroep onderpost IROS UHM | Exogeen
929930 | 2019-04-08 10:55 | Schinnen | Schinnen: Omroep Urgent_Malfunction | UPS Defect | Omroep onderpost IROS SN | Exogeen
931619 | 2019-04-10 11:28 | Groningen | Groningen Omroep gestoord, melding kwam met informatie dat Tribase verkeerde kast heeft gesaneerd | Project Omroepmigratie & amoveren ZMX. TriBase had omroep kast ontmanteld en 230V gesaneerd. | Omroep onderpost IROS GN | Exogeen
933420 | 2019-04-12 16:14 | Breda | Breda: Geen omroep hoorbaar op het station | Routering (input-output organisatie) 8x8 bleek niet meer in configuratie te zitten. N.a.v voedingstoring. NS heeft huisaannemer ingeschakeld. | Omroep onderpost IROS BD | Exogeen
934790 | 2019-04-15 09:59 | Bovenkarspel-Grootebroek | Bovenkarspel-Gbk omroep gestoord urgent malfunction | Werkzaamheden masten Van Dorp perrons | Omroep onderpost IROS BKF | Exogeen
935818 | 2019-04-16 11:25 | Halfweg-Zwanenburg | Halfweg Zwanenburg omroep in storing Urgent Malfunction | Stroomstoring netbeheerder. CSD gaf dit aan. Logfile gaf dit ook aan. Huisaannemer was ook nog bezig met herstel aanmeldzuilen. | Omroep onderpost IROS HWZB | Exogeen
938245 | 2019-04-19 00:45 | Sliedrecht Baanhoek | Sdtb: Omroep geeft status urgent malfunction | Betreft een stroomstoring. NS heeft huisaannemer ingeschakeld. In de ochtend heeft huisaannemer definitief herstel gepleegd. | Omroep onderpost IROS SDTB | Exogeen
938638 | 2019-04-19 13:27 | Bussum Zuid | Bussum Zuid: bij onderhoud werd een defecte controller aangetroffen | Controller defect | Omroep onderpost IROS BSMZ | Endogeen
938872 | 2019-04-20 01:00 | Rotterdam Centraal | Rotterdam CS: Omroep gestoord. | SLDU113 gestoord. Eerst gestropt. Op later moment vervangen. | Ontruimingsinstallatie RTD | Endogeen
939050 | 2019-04-20 07:20 | Amsterdam Centraal | Amsterdam CS Ontruimingsinstallatie gestoord INC 939050 Asd : Ontruimingsinstallatie geeft algemene storing. Voor info graag contact opnemen met Michel 088 Behandeling SAP-EAM-80934359 | Onderbreking in de LDB 571 nieuwbouw op het perron van ITL. | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
939121 | 2019-04-20 11:45 | Warffum | Warffum omroep gestoord WPK613 NSR CRA AHL 4e etag | werkzaamheden aan luidsprekernet, perron 1 afgekoppeld | Luidsprekernet WFM | Exogeen
939279 | 2019-04-21 02:27 | Enkhuizen | Enkhuizen: Omroep gestoord | versterker geeft fout melding uitgang 4 | Omroep onderpost IROS EKZ | Endogeen
940933 | 2019-04-24 16:19 | Den Helder | Den Helder aantal speakers op spoor 2/3 doen het niet | Den Helder is bekend bij OG als aankomend projectstation |  | Endogeen
941302 / PV122205 | 2019-04-25 10:07 | Kampen | Melding 941302, "Kpn: omroep op station Kampen staat te hard [PV122205]", is toegewezen aan Strukton Rail op 25-4-2019 10:07 | Perron aangepast (meer gebogen en verlengt) n.a.v. project Kamper lijn. Luidsprekers nu horizontaal en op laatste mast luidspreker bijgeplaatst. Volgens recente KOO is omroep op kanaal 2 naar beneden gebracht. Metingen in de achtertuin van 2 bewonders geven alleen omgevingslawaai. Klachten werden ook niet (her)kend door deze bewoners. In overleg met Ewout geen verdere acties. Bij meting geconstateerd, dat versterker op alle kanalen continue knipperde en hele zachte ruis uitzond. versterker vervangen op 03-06 ivm ruis op alle uitgangen. |  | Endogeen
943689 | 2019-04-29 19:40 | Amsterdam Amstel | Amsterdam-Amstel: ASA Info+omroep status Unavailable | Benning 24V gelijkrichter defect. | Omroep onderpost IROS ASA | Exogeen
943732 | 2019-04-30 00:07 | Nijmegen Goffert | Nijmegen Goffert infoplus omroep gestoord | Voedingstoring Energieleverancier. Omroep weer terug. Storingdienst teruggehaald. | Omroep onderpost IROS NMGO | Exogeen
943788 | 2019-04-30 06:01 | Enkhuizen | Enkhuizen omroep gestoord | Van versterker 4120 L2 geeft sluiting, A002 Gain defect. | Omroep onderpost IROS EKZ | Endogeen
944750 | 2019-05-01 10:23 | Venray | Venray: omroep OPC unavailable, maar operational | Buitendienststelling Dura Vermeer. Omroep onderpost is spanningsloos en afgekoppeld. Er is een nieuw gebouw geplaatst. | Omroep onderpost IROS VRY | Exogeen
945797 | 2019-05-03 00:45 | Landgraaf | Landgraaf omroep werkt niet | ICTO Netwerk ATM gestoord, defect in SIC. | Omroep onderpost IROS LG | Exogeen
946155 | 2019-05-03 12:42 | Arnhem Centraal | Ah: Ontruimingspaneel is in storing | Onbekend. | Ontruimingsinstallatie AH | Exogeen
946414 | 2019-05-04 09:00 | Enkhuizen | Enkhuizen: Omroep gestoord. | versterker ACE 4120 geeft foutmelding Def: 002 (logging A002 GAIN Def, L002 open). | Omroep onderpost IROS EKZ | Endogeen
946524 | 2019-05-04 14:21 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: Info+ Omroep Ontruimingsinstallatie in storing. | SLDU 538 stond in storing. | Ontruimingsinstallatie ASD | Endogeen
946565 | 2019-05-04 19:30 | Arnhem Centraal | Arnhem Centraal:Omroep station AH in de hal is het geluid bijna niet te horen. | 8 van de 12 Durans in de hal werken niet. Oorzaak niet kunnen vinden. Dit is bekend probleem. Niemand weet hoe kabels lopen, etc. Dit station zit in projectstatus. Vrijdag heeft CSD deze ook gemeld. Met vakdeskundige besproken om niet te gaan. Vervolgens wordt op zaterdag de storing weer gemeld en wordt dringend verzocht om naar de storing te gaan en het probleem op te lossen. STOCO heeft vervolgens 2 monteurs gestuurd. | Luidspreker Actief Duran-arry AH | Exogeen
946541 | 2019-05-04 21:54 | Amsterdam RAI | Rai: infoplusomroep gestoord | Impedantieafwijking AMP108 door vermoedelijk luidsprekr Ls vervangen en drempel van 31 naar 25% gezet Ten tijde van de meting was alles weer in rust. Impedantiemeting op klemgroep X103/2 van het net laat geen afwijking zien. Komt overeen met wat verwacht mag worden met aantal LSP's per groep. | Luidsprekernet RAI | Endogeen
946414 (heropend) | 2019-05-05 06:03 | Enkhuizen | Enkhuizen: Omroep gestoord. | Wederom een melding DEF002. (Interne fout) | Omroep onderpost IROS EKZ | Endogeen
948378 | 2019-05-07 12:07 | Leeuwarden | Leeuwarden omroep in hal niet verstaanbaar | Stationshal is verbouwd. In oude deel werken LSP normaal (N6), in nieuwe deel zitten geen LSP's. | Omroep onderpost IROS LW | Exogeen
949432 | 2019-05-08 18:04 | Venray | Venray omroep de hele tijd in de storing INC 949432 vry: omroep de hele tijd in uit storing Heropen | Bam is met werkzaamheden bezig de apparatuur in de nieuwe straatkast en met de EV installatie. | Omroep onderpost IROS VRY | Exogeen
949210 | 2019-05-08 13:36 | Utrecht Centraal | Utrecht CS alarm Ontruimingsalarm zone 4 | alarmmelding op IDA8SAB: Z8 Line A Bad Impedance Derden sloten luidspreker met afsluitcondensator aan op bestaande installatie | Ontruimingsinstallatie UT | Exogeen
949783 | 2019-05-09 11:02 | Delft | Delft: Omroep gestoord, OPC geeft unavailable | SLDU 301 en 302 gestoord (indicatie geeft aan dat het om onderbreking gaat). | Ontruimingsinstallatie DT | Exogeen
950050 | 2019-05-09 15:21 | Hoorn | Hoorn: meerdere speakers spoor 2/3 werken niet | X6 grijs Luidspreker defect (S2 001 - 1ste speaker onder kap spoor 2) | Luidspreker Passief HN | Endogeen
951344 | 2019-05-12 21:29 | Venray | Venray: Omroep gestoord. Heeft urgent malfunction. | Op locatie is PVT project gaande. Iom met Ict-O (Nathalie) wordt herstel actie uitgesteld tot morgenochtend. Versterker 2002 defect. Waarschijnlijk door in- en uitschakelen van spanning. | Omroep onderpost IROS VRY | Exogeen
952981 | 2019-05-14 22:00 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal: Omroep gestoord. Urgent Malfunction. | Storing powersupply kasten 200,300 en 400. Lader 402 gaf alarm (401 en 403 reeds gestoord) | Noodstroomvoorziening OAI RTD | Endogeen
953156 | 2019-05-15 09:40 | Utrecht Centraal | Utrecht CS ontruimings installatie zone 4 gestoord | SLDU in storing t.g.v. eigen werkzaamheden aan Duran Pret a Manger | Ontruimingsinstallatie UT | Endogeen
953268 | 2019-05-15 10:49 | Zwolle | Zwolle omroep gestoord. | Voeding verwijderd op de omroep onderpost | Omroep onderpost IROS ZL | Exogeen
954813 | 2019-05-17 11:47 | Nijmegen Dukenburg | Nijmegen Dukenburg: OPC unavailable, wel operational | Bij aankomst fucntioneerde de omroep. OPC wel gereset, maar had toen problemen met netwerk. Bij pingen van netwerk wel weer verbinding. Nogmaals gereset en in orde. Ondanks dat CSD aangaf geen problemen in het netwerk te hebben blijkt dit wel het geval. | Omroep onderpost IROS NMD | Exogeen
956096 | 2019-05-20 13:55 | Klimmen-Ransdaal | Kmr: infoplusomroep Klimmen-Ransdaal is unavailable, OPC operational maar unavailable | Op locatie geen problemen. Omroep functioneerde normaal en geen problemen met OPC. Problemen met ATM-poort. Bij volgende storing ITA / Thales inschakelen. | Omroep onderpost IROS KMR | Exogeen
956632 | 2019-05-21 09:19 | Hoorn | Hoorn: omroep gestoord; installatie geeft Urgent_Malfuction welke na reset OPC even weg blijft | Werkzaamheden Van Dorp LS-net, masten vervangen. | Luidsprekernet HN | Exogeen
889530 | 2019-05-14 09:27 | Alkmaar | Alkmaar: ICTO verzoekt toegang tot technische ruimte ten behoeve van Eijsbouts | Toegangsverlening Foreyet - Eijsbouts |  | Exogeen
957623 | 2019-05-22 10:02 | Zaandam | Zaandam: omroep geeft Urgent Malfunction (na reset OPC kortstondig vrij) | Werkzaamheden De Groot. Per ongelukt kabel in de hal geknipt. Monteur had kabel al weer hersteld. Gecontroleerd, omroep getest en in orde bevonden. Werkzaamheden duren tot eind december. | Luidsprekernet ZD | Exogeen
957673 | 2019-05-22 10:34 | Baflo | Baflo omroep urgent malfunction | Projectwerkzaamheden BAM en Hacousto. | Omroep onderpost IROS BF | Exogeen
957932 | 2019-05-22 14:33 | Bovenkarspel-Grootebroek | Bovenkarspel-Grootebroek: Omroep Urgent Malfunction | Spanningsuitval 230V, Failurecode D001. | Omroep onderpost IROS BKG | Exogeen
958123 | 2019-05-23 02:44 | Rosmalen | Melding 958125, "RS - Omroep Rosmalen werkt niet meer | Versterker 4120 defect | Omroep onderpost IROS RS | Endogeen
958261 | 2019-05-23 08:30 | Nieuw Vennep | Nieuw Vennep omroep urgent malfunction. | uitgang 2 geeft bij 20kHz signaal veel afwijkingen. Versterker vervangen als zijnde defect, maar vervolgens nog 2 storingen geweest. SN nieuw 1016412, SN defect 1003842 | Omroep onderpost IROS NVP | Endogeen
958611 | 2019-05-23 12:02 | Harlingen Haven | Harlingen Haven: Omroep unavailable | Geen stabiele netwerkverbinding met GSMR netwerk. |  | Exogeen
959161 | 2019-05-24 10:11 | Breda | Breda omroep blijkt de laatste weeken erg hard, klacht omwonenden. | geen afwijking aangetroffen |  | Endogeen
960146 | 2019-05-27 08:45 | Nieuw Vennep | Nieuw Vennep: Omroep OPC geeft Urgent Malfunction (dit betreft een recidive van vorige week; toen 4120 vervangen ivm onregelmatigheden uitg2) | Geen afwijking kunnen constateren. | Omroep onderpost IROS NVP | Endogeen
960112 | 2019-05-27 09:39 | Maarn | Maarn: omroep geeft Urgent Malfunction | Hot Swap wiring fout in versterker | Omroep onderpost IROS MRN | Endogeen
961589 | 2019-05-29 01:45 | Nieuw Vennep | Nieuw Vennep: Omroep is gestoord. | Opnieuw versterker gestoord. Impedantiemeter versterker gaf meer dan 25% afwijking (96%) speakernet van uitgang 2. | Omroep onderpost IROS NVP | Endogeen
962787 | 2019-06-01 10:55 | Arnhem Centraal | Arnhem Omroep staat op de nachtstand | Monteur heeft geen afwijkingen aangetroffen. DANS werk correct. Arnhem zit in projectfase. | Omroep onderpost IROS AH | Exogeen
963649 | 2019-06-03 14:15 | Heerenveen | Heerenveen: de omroep staat te hard volgens een PuCo-melding | Stekkers zaten gedraaid op AMP waardoor vaste groepen op perrons zaten Controler in storing op bus niveau. Projectwerkzaamheden op perron en BBV. | Omroep onderpost IROS HR | Exogeen
963684 | 2019-06-03 14:50 | Amsterdam Amstel | Amsterdam Amstel: Ontruiminsinstallatie gestoord | Hbi print had geen communicatie met de ida8c | Ontruimingsinstallatie ASA | Endogeen
963797 | 2019-06-03 17:24 | s Hertogenbosch | s Hertogenbosch: Omroep staat te hard. Betreft alleen ingesproken berichten | Meting verricht. In overleg met omroepster automatisch bericht en live bericht. De automatische berichten en ingesproken berichten zijn even hard. Omroep is op sommige plaatsen wel te zacht. Daardoor kan de beleving ontstaan dat het op andere plaatsen te hard is. Zie mail van 15-5 betreffende status omroepinstallatie. |  | Endogeen
963817 | 2019-06-03 18:59 | Schiphol | Schiphol: Omroep kraakt en slecht hoorbaar op spoor 1 en spoor 2 op Schiphol Airport. | Geen afwijkingen geconstateerd. |  | Endogeen
963988 | 2019-06-04 09:02 | s Hertogenbosch | Den Bosch Oost: harde muziek over installatie | Muziekinstallatie speelt te luid af t.g.v. spanningsdip en presents kwijt. (Pilot ProRail - muziek speelt hele dag voor reizigers). | Omroep onderpost IROS HTO | Exogeen
964423 | 2019-06-04 14:31 | Tilburg | Tilburg: spoor 2/3 aantal speakers van de omroep niet verstaanbaar | Bedrading in klemmenkast van diverse masten niet goed afgemonteerd. De luidsprekers bij de kiosk waarvan bij een eerdere storing geconstateerd was dat deze afgekoppeld waren voor een schilderklus werken nog steeds niet. | Luidsprekernet TB | Exogeen
965052 | 2019-06-05 13:11 | Helmond | Helmond: Melding monteur, ventilator defect |  |  | Endogeen
963616 | 2019-06-05 11:41 | Heerenveen | Heerenveen: toegang verlenen Eijsbouts 08:00, Dhr Eelco Eijer 06-12117107 | Toegangsverlening |  | Exogeen
965433 | 2019-06-06 03:20 | Capelle Schollevaar | Capelle Schollevaar: omroep in storing | 24 volt GR gestoord | Omroep onderpost IROS CPS | Exogeen
966046 | 2019-06-06 12:11 | Vroomshoop | Vroomshoop: Omroep geeft Urgent Malfunction | ICTO gaf aan, dat dit door werkzaamheden Fides kwam, CHG 952704. | Omroep onderpost IROS VHP | Exogeen
966096 | 2019-06-06 12:46 | Utrecht Centraal | Utrecht Centraal: Ontruiming Zone 4 gestoord | Loszittende LSP nabij SER-kast CCTV spoor 5 in kap. | Luidsprekernet UT | Exogeen
966460 | 2019-06-07 05:05 | Maarheeze | Maarheeze: Info+ Omroep OPC : MZ gestoord, We hebben het ATM poortje gereset en de OPC proberen te herstarten, helaas leverde dit geen profijt op. | Gelijkrichter 24V. | Omroep onderpost IROS MZ | Exogeen
966577 | 2019-06-07 09:40 | Winschoten | Winschoten: omroep slecht verstaanbaar | 8 van 15 luidsprekers zijn defect, waarval 7 nog type N6 zijn. | Luidspreker Passief WS | Endogeen
966891 | 2019-06-07 18:00 | Boxtel | Boxtel: Omroep gestoord. | versterker 2 gaf foutmelding. Uitgangen 2 en 3 defect. (DEF, L002 OPEN / DEF, A002 GAIN DEFECT / DEF, L003 OPEN / DEF, A003 GAIN DEFECT) | Omroep onderpost IROS BTL | Endogeen
967364 | 2019-06-09 14:33 | Boskoop | Boskoop Snijdelwijk: Omroep werkt niet | 230V in gehele CV weggevallen. | Omroep onderpost IROS BSK | Exogeen
967497 | 2019-06-10 10:06 | Rotterdam | Rotterdam Centraal: RTD: omroep gestoord | SLDU leek defect omdat deze foutmelding gaf die er niet was. Blijkt uiteindelijk sluiting in kabel tussen LDI-L1LDI en luidspreker Z3-L1-LS1. Aan kabel gerommeld en aan elkaar getaped. Foto's naar Ewout gestuurd. Er moet 10 meter kabel tussen. | Ontruimingsinstallatie RTD | Exogeen
967516 | 2019-06-10 14:06 | Susteren | Susteren: Gaarne toegang verlenen aan Foereyt | Toegangsverlening |  | Exogeen
970307 | 2019-06-14 11:17 | Amsterdam Centraal | Amsterdam CS: Info+ omroep gaat in/uit storing | LDB553 in storing, VIM tussen servicetunnel en 1ste LS-mast perron sp1 (Eurostar) | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
971077 | 2019-06-14 15:29 | Venlo | Venlo: Omroep is gestoord (Urgent Malfunction) | Interne communicatiefout (Modbus fout) in de 2de versterker | Omroep onderpost IROS VL | Endogeen
971212 | 2019-06-15 03:23 | Zuidhorn | Zuidhorn: omroep gestoord. | De reden van de open-lijn meting niet kunnen constateren. Geen oorzaak kunnen vinden. | Omroep onderpost IROS ZH | Endogeen
972073 | 2019-06-17 12:12 | Purmerend Overwhere | PMO: spoor 1, losse kabel uit lasdoos naast x6 speaker op het stationsgebouw | Erwin Stet meld losse kabel bij lasdoos naast X6-LSP. De kabel heeft echter geen relatie met omroep. Kabel heeft geen functie, om toekomstige meldingen te voorkomen de kabel verwijderd. |  | Exogeen
972224 | 2019-06-17 14:16 | Rijssen | Rijssen meerdere LS te zacht Middenperron | Defect X6 zwart. Was door inspecteur grijs doorgegeven. | Luidspreker Passief RSN | Endogeen
972572 | 2019-06-18 06:27 | Harlingen Haven | Harlingen Haven: Omroep gestoord. | GSMR unit gestoord | Omroep onderpost IROS HLGH | Exogeen
971339 | 2019-06-18 08:24 | Kampen Zuid | Kampen Zuid toegang Eijsbouts | Klantwens tot verlenen toegang |  | Exogeen
972781 / PV124047 | 2019-06-18 09:54 | Wezep | Wezep: PUCO melding PV-124047 Omroep niet hoorbaar in wachtruimte van spoor 1. | Er is een gesloten en een open ABRI. In de gesloten ABRI functioneert de LSP correct. In een open ABRI is geen LSP aanwezig. |  | Endogeen
972876 | 2019-06-18 10:44 | Heerenveen | Heerenveen verzoek tot toegang | Toegangsverlening |  | Exogeen
973040 | 2019-06-18 12:17 | Apeldoorn Osseveld | Apeldoorn Osseveld omroep niet te verstaan spoor 2 | Versterker defect. Deze stond al op COM, waarschijnlijk t.g.v. storing in omroepnet. Op spoor 1 heeft grondkabel de entrelecklemmen uit de DIN-rail getrokken waardoor onderbrekingen zijn ontstaan. Daarnaast nog een defecte luidspreker X6-luidspreker. | Luidsprekernet APDO | Exogeen
973845 | 2019-06-19 13:37 | Leiden Centraal | Ledn: infoplusomroep gestoord, 4120 defect | 4120 versterker defect | Omroep onderpost IROS LEDN | Endogeen
973884 | 2019-06-19 14:11 | Heiloo | Heiloo: IROS ACE 4120 staat op COMM | Erwin Stet meldt dat de versterker op COM staat. Er loopt verlichingsproject met omroepaanpassing. | Omroep onderpost IROS HLO | Exogeen
973954 | 2019-06-19 15:24 | Rotterdam Centraal | Rotterdam CS: RTD: omroep gestoord | SLAT 3 gestoord, batterijfout | Noodstroomvoorziening OAI RTD | Endogeen
974044 | 2019-06-19 17:28 | Vlissingen | VS: omroep vlissingen slecht hoorbaar op spoor 3 | Slecht contact van audiodoorgang op LSA+ verdeler Waardoor versterker 3 en 4 amper geluid gaven | Verdeelpunt VS | Endogeen
974189 | 2019-06-20 08:04 | Leiden Centraal | Leiden Centraal: LEDN bij de balie is de omroep zo hard dat niemand te verstaan is | Geen afwijking geconstateerd. Duran zuil werkt correct. ROS signaal MP12 hal is gelijk aan waarden conform opleverdocument, 75 dBA. Omgevingslawaai 65 dBA |  | Endogeen
974064 | 2019-06-20 09:06 | Weert | Weert toegang ForeyeT 21-06 09:00uur | verzoek om toegang ForeyeT |  | Exogeen
974527 | 2019-06-20 13:34 | Waddinxveen Noord | Waddinxveen Noord: Stationsmanager meldt dat de omroepinstallatie op Waddinxveen Noord slecht hoorbaar is | Geen afwijking gecontstateerd. Betreft Wenzel met 6 LSP's. Luidsprekers functioneren goed. Waarden op meetpunt voldoen aan opleverdocument: Ros 58dB, omgevingslawaai 46dB. Er staan woningen en appartementen naast het station. Kan niet zomaar luider omdat er geen meetmic is, dan komen er geluidsklachten uit omgeving. |  | Endogeen
974609 | 2019-06-20 14:42 | Bovenkarspel-Grootebroek | Bovenkarspel-Grootebroek versterker op comm | Erwin Stet melding versterker op COM. Betreft verlichtingsproject met omroepwerkzaamheden. |  | Exogeen
975067 | 2019-06-21 13:43 | Dordrecht Stadspolders | Dordrecht Stadspolders omsroep te zacht geheel sta | 6 stuks X6-luidsprekers defect | Luidspreker Passief DDRS | Endogeen
975077 | 2019-06-21 13:54 | Driehuis | Driehuis omroep te zacht | Projectwerkzaamheden. Storing afgemeld. Project pakt dit maandag op. Geconstateerd dat door kabelwerkzaamheden sluiting in kabel ontstaat. Groep tijdelijk afgekoppeld. | Luidsprekernet DRH | Exogeen
975276 | 2019-06-22 06:17 | Ravenstein | Ravenstein: omroep Rvs gestoord. (omroep geeft status Urgent Malfunction) | Geen oorzaak gevonden | Omroep onderpost IROS RVS | Endogeen
975345 | 2019-06-22 15:47 | Den Haag Centraal | GVC: Omroep is niet te horen in de hal, wel op perrons. | Geeen oorzaak kunnen vinden. De omroep functioneert normaal. Niet reproduceerbaar. |  | Endogeen
975444 | 2019-06-23 08:00 | Leiden Centraal | Leiden omroep te hard | Melding is ook op 20-6 gewees, zie MV974189. Maar net als op 20-6 is ook nu geen afwijking geconstateerd. Durans functioneren normaal. |  | Endogeen
975456 | 2019-06-23 10:00 | Utrecht Centraal | Utrecht CS: Op BMC brand rood lampje storing ontruiming | Local net werkt niet op AR-101, omroep functioneert wel. Netwerkkaart IDA8C defect. | Ontruimingsinstallatie UT | Endogeen
976066 | 2019-06-24 14:42 | Zuidhorn | Zuidhorn omroep gestoord | L002 Line open en impedance zonder oorzaak. Storing is eerder geweest. Versteker vervangen. | Omroep onderpost IROS ZH | Endogeen
976360 | 2019-06-25 08:05 | Hilversum | INFO+ omroep gestoord station Hilversum | Voeding in RH weg door voedingstoring in OS Hvs. | Omroep onderpost IROS HVS | Exogeen
972353 | 2019-06-25 13:41 | Heerenveen | Stationsklok (hoofdingang) staat stil | Verzoek tot verlenen toegang (Foreyet: Tempora defect) |  | Exogeen
977186 | 2019-06-26 08:44 | s Hertogenbosch | Speaker aan AKO werk niet | Er kwam wel geluid uit de Duran, maar heel zacht. Hitte. Versterker was heel warm. | Luidspreker Actief Duran-arry HT | Exogeen
977620 | 2019-06-26 18:30 | Arnhem Centraal | Arnhem cs omroep gestoord | Ventilator defect van de 2e 4120 versterker. | Omroep onderpost IROS AH | Endogeen
977749 | 2019-06-27 08:08 | Ravenstein | Rvs: omroep storing | Foutmeldingen op uitgang 2. Fout in LS-net, zit tussen paal 1 en 2. Meting 226ohm. De Groot heeft hier verlichtingsbestek uitgevoerd. | Luidsprekernet RVS | Exogeen
977881 | 2019-06-27 16:08 | Lelystad Centrum | Lelystad toegang verlenen aan Eijsbouts | toegangsaanvraag |  | Exogeen
978985 | 2019-06-28 20:23 | Tilburg | Tilburg Reeshof: Omroep gestoord | 24 V ontbreekt spanning te laag. |  | Exogeen
979383 | 2019-06-30 07:40 | Heemskerk | Heemskerk: Omroep gestoord. | Werkzaamheden door Firma Klaver, werkzaamheden aan het omroepnet. | Luidsprekernet HK | Exogeen
971532 | 2019-07-01 10:33 | Den Haag Centraal | Den Haag cs toegang ForeyeT 03-07 09:00uur | verzoek om toegang |  | Exogeen
980122 | 2019-07-01 14:38 | Castricum | Castricum: 2 speakers buiten kap zachter dan onder | Groep van mast verkeerd afgewerkt, recente mastvervanging | Luidsprekernet CAS | Exogeen
980747 | 2019-07-02 12:16 | Heemskerk | Heemskerk: Geluidsoverlast gemeld door bewoner van de Vuursteen 90 | Station in project, moet nog ingeregeld worden |  | Exogeen
980823 | 2019-07-02 13:19 | Heiloo | Heiloo: spoor 1 loshangende kabel | Erwin Stet-melding. Geen storing. |  | Exogeen
981136 | 2019-07-02 23:45 | Nieuw Vennep | Nieuw Vennep: Omroep gestoord. | Vermoedelijk relais K1&K3 defect | Omroep onderpost IROS NVP | Endogeen
981238 / NS-5896998.01 | 2019-07-03 08:13 | Eindhoven | Eindhoven: Eerste gedeelte omroepbericht valt weg in hal centrumzijde ter hoogte van Sissy-Boy, ETOS | Geen directe oorzaak bekend; mogelijk een probleem in PUB-server met standaard bericht(en) |  | Endogeen
981432 | 2019-07-03 11:08 | Heerenveen | Heerenveen: Eijbouts verzoekt toegang tot de technische ruimte in Heerenveen ten behoeve van de PC aldaar. | Verzoek tot verlenen toegang |  | Exogeen
982048 | 2019-07-04 10:57 | Amersfoort | Amersfoort spoor 1 geen of zeer zachte omroep, hier hangen busvormige enkel uitgevoerde luidsprekers (Philips). Melding is van NS, en via vakdeskundige Prorail doorgezet | Op het einde van perron sp1/2 blijken de speakers bewust afgekoppeld ivm geluidsoverlast. Verder geen afwijkingen geconstateerd. Omgevingslawaai 55dB ROS 65dB. Dit is conform inregeldocument van Hacousto. |  | Endogeen
982636 | 2019-07-05 10:29 | Leiden Centraal | Leiden Centraal Omroep in de hal staat te hard | Klacht vanuit personeel NS, omroep te hard nabij infobalie |  | Endogeen
982613 | 2019-07-05 10:01 | Hilversum | omroep raakt gestoord na een omroepbericht | Voedingstoring/spanningswegval en aardlekmetingmeting actief. | Omroep onderpost IROS HVS | Exogeen
984184 | 2019-07-09 10:23 | Amsterdam Amstel | Amsterdam Amstel: koppeling met GVB werkt niet | Koppelkabel tussen omroepinstallatie GVB enProRail was verwijderd. Marval opnieuw geopend door ICTO. Installatie ProRail is bezet, maar er wordt niet opgeroepen. Op 16 augustus geconstateerd dat installatie van ProRail werkt volgens ontwerp. Vanuit DRIS wordt audioberichten omroepen op omroepinstallatie van GVB. Niet aan ProRail-installatie. Er wordt wel een inschakelcommando gegeven. Dit wordt gedaan om er voor te zorgen dat er niet twee omroepen gelijktijdig te horen zijn. Er komen vaak omroepberichten van DRIS, hierdoor is de omroep van ProRail vaak bezet. |  | Exogeen
984679 | 2019-07-09 15:59 | Almelo de Riet | Almelo de Riet: alr meerdere luidsprekers gestolen | Vandalisme/diefstal. 3 luidsprekers inclusief snoeren gestolen. | Luidsprekernet AMRI | Exogeen
984871 | 2019-07-10 03:48 | Amsterdam Centraal | ASD: Info+ omroep gestoord. | SLDU 538 in storing | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
985164 | 2019-07-10 11:45 | Harlingen | Harlingen: omroep geeft Urgent Malfunction, ook na herstart OPC | Uitval spanning Energieleverancier | Omroep onderpost IROS HLG | Exogeen
985856 | 2019-07-11 14:27 | Wolvega | Reiziger heeft bij Prorail publiekscontacten gemeld dat op station Wolvega de speakers niet allemaal werken. Vanaf wachthokje zouden de speakers niet meer werken. | Alle speakers functioneren correct, ook achter het wachthokje. Tijdens onderzoek wel geconstateerd dat geluid niet goed geregeld wordt. Defecte meetmicrofoon. |  | Endogeen
985946 | 2019-07-11 15:49 | t Harde | t Harde: omroep niet hoorbaar op perron 2/3 en sp4 | T.g.v. andere haltering en tijdelijke perron ivm werkzaamheden Zwolle veel lawaai van stadionair draaiende pendelbussen en treinen. Op het tijdelijke perron is geen omroep aanwezig. En 2 defecte luidsprekers | Luidspreker Passief HDE | Endogeen
986564 | 2019-07-12 13:51 | Amsterdam Centraal | Amsterdam CS: omroep in/uit storing | SLDU's 502,503,504,512,531 en 534 gestoord. De 504 en 534 waren al gestropt. | Ontruimingsinstallatie ASD | Endogeen
986750 | 2019-07-12 22:30 | Coevorden | Coevorden: Omroep gestoord. | Eindversterker geeft een niet urgente storing op kanaal 3. Wordt veroorzaakt door een isolatiefout. | Luidsprekernet CO | Exogeen
986913 | 2019-07-13 19:10 | Delft | Delft: BMC AOI niet urgente storing | Van IDA8C-1 firmware corrupt. Geen local ateisnet beschikbaar tussen IDA8C-1 en IDA8S in rek 200. | Ontruimingsinstallatie DT | Endogeen
987413 | 2019-07-14 17:25 | Vught | Vught omroep gestoort net te resetten | Benning 24V defect | Omroep onderpost IROS VG | Exogeen
987738 | 2019-07-15 10:48 | Halfweg-Zwanenburg | Halfweg-Zwanenburg omroep gestoord | 24V voeding defect (4,2V) | Omroep onderpost IROS HWZB | Exogeen
988329 | 2019-07-16 08:58 | Assen | Asn luidsprekers op Sp1 thv stationsgebouw en aan einde van het spoor doen het niet het niet | Geen afwijking geconstateerd |  | Exogeen
989142 | 2019-07-17 08:37 | Putten | Putten Toegang ForeyeT 18-07 08:00 | verzoek om toegang |  | Exogeen
989125 | 2019-07-17 09:31 | Santpoort Noord | Santpoort Noord versterker op com | Erwin Stet - melding. Projectwerkzaamheden Klaver. |  | Exogeen
989872 | 2019-07-17 17:05 | Utrecht Centraal | Storing ontruimingsinstallatie (BMI Zone 4) | AR505 (IDA8S) defect, zekering van voeding van AR505 eruit gevlogen. Betreft aansturing perrons en deel van hal. | Ontruimingsinstallatie UT | Exogeen
990058 | 2019-07-18 08:59 | Spaubeek | Spaubeek: omroep gestoord | versterker valt regelmatig in storing | Omroep onderpost IROS SBK | Endogeen
990648 | 2019-07-18 20:10 | Utrecht Centraal | UT problemen met ontruiming oproep | Foutmelding op AR505, aardlek. Geen vreemde waardes gemeten, AR505 meet niet goed. | Ontruimingsinstallatie UT | Exogeen
990640 | 2019-07-18 22:25 | Spaubeek | SBK: Infoplus omroep gestoord. | Versterker was defect. SP OFF D001 defect T002 tm T004 0dB input fout. Deze was net geplaatst op 18 juli. | Omroep onderpost IROS SBK | Endogeen
990696 | 2019-07-19 02:00 | Nijmegen | Nijmegen: worden geen omroep berichten afgespeeld | Omroep in nachtstand in combinatie met feestende reizigers. Deze locatie hoefde dit niet opgeregeld te worden. |  | Exogeen
991141 | 2019-07-19 18:15 | Nijmegen | Nijmegen: Info+ Omroep spoor 6 omroep veel te hard. | Extra geluidsinstallatie van de gemeente. (Mobiele geluidsinstallatie). |  | Exogeen
991244 | 2019-07-20 11:00 | Utrecht Centraal | Utrecht centraal is een hard sissend geluid te horen uit de boxen | Bij controle geen afwijking geconstateerd. |  | Exogeen
991287 | 2019-07-20 14:00 | Harlingen Haven | Harlingen haven: gestoord. | GSMR modem vastgelopen. | Omroep onderpost IROS HLGH | Exogeen
991311 | 2019-07-20 15:40 | Helmond Brouwhuis | Helmond Brouwhuis OPC gestoord | DSL verbinding gestoord t.g.v. blikseminslag (modems defect en kabelstoring). Omroep installatie is goed. |  | Exogeen
991326 | 2019-07-20 16:31 | Leiden Centraal | Leiden CS Omroep urgent Malfunction | Ventilator versterker 1 defect. | Omroep onderpost IROS LEDN | Endogeen
991355 | 2019-07-20 19:27 | Halfweg-Zwanenburg | Halfweg Zwanenburg omroep gestoord | Gelijkrichter 24V/20A opnieuw gestoord. Geeft maar 21V af. EV ingeschakeld. | Omroep onderpost IROS HWZB | Exogeen
991513 / 974189 | 2019-07-21 14:15 | Leiden Centraal | Leiden CS omrope staat te hard | Waarden voldoen aan opleverdocumenten. |  | Endogeen
991722 | 2019-07-22 09:15 | Roosendaal | RSD spoor 3 a zijden zijde naar de brug doen speakers het niet. | LS over levensduur | Luidspreker Passief RSD | Exogeen
992365 | 2019-07-23 08:03 | Amsterdam Centraal | Amsterdam CS: omroep gestoord | SLDU 538 in storing | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
991335 | 2019-07-20 17:59 | Klimmen-Ransdaal | Klimmen-Ransdaal: KMR Info+Omroep Unavailable | Geen afwijking geconstateerd. Logging gecontroleerd, hierin ook geen afwijking geconstateerd. Hik in ATM. |  | Exogeen
993258 | 2019-07-24 07:58 | Heerlen | Heerlen: omroep station Heerlen laag volume | Projectwerkzaamheden. Omroepvernieuwing en verbouwing perron's. Nieuw LSP's geplaatst die nog niet zijn aangesloten. Nieuwe voor oude masten geplaatst. Etc. omroep vernieuwing | Luidsprekernet HRL | Exogeen
995016 | 2019-07-26 11:47 | Amsterdam Centraal | Asd: Ontruimings alarm (Paneel heeft storing) | SLDU 538 in storing | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
995363 | 2019-07-27 05:40 | Sneek | Sneek : OPC geeft de melding urgent malfunction | Voedingstoring. Ter plaatse bleek er geen storing meer te zijn. Contact met ICTO, OPC was weer gewoon beschikbaar. | Omroep onderpost IROS SK | Exogeen
995933 | 2019-07-28 11:06 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Cs: ontruiminstalatie gestoord | Stroomstoring en daardoor airco's uit in de technische ruimte. Was 40gr. SLDU's 503,507,508,512,523,533,536, 538,548 en 549 gestoord. Gereset. 504, 534, 538 ook, maar deze waren al gelust. | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
996081 | 2019-07-29 08:15 | Heino | Omroep HNO Heino is gestoord | Ace 4120 gaf foutmelding SP off | Omroep onderpost IROS HNO | Endogeen
996202 | 2019-07-29 09:11 | s Hertogenbosch | Den Bosch omroep te hard | Op de gevel geen afwijking geconstateerd. Bij maandgesprek aangegeven, dat we nu regelmatig storingen/geluidsklachten krijgen waar we niet echt mee verder kunnen zolang e.e.a. niet wordt opgelost. |  | Endogeen
996451 | 2019-07-29 12:55 | Harlingen Haven | Harlingen Haven omroep gestoord | 24 volt voeding en accu's defect door over oververhitting. Kast heeft onvoldoende ventilatie door te veel apparatuur en staat in de volle zon. In project Z-906055 zou op Hlgh een nieuwe SK geplaatst worden waar omroepapparatuur naar toe verplaatst zou worden. In deze SK moest ook FIDES apparatuur worden geplaatst. Dit is niet gedaan. In de bestaande kast is de apparatuur ingebouwd. Deze zit nu helemaal vol. | Omroep onderpost IROS HLGH | Exogeen
996648 | 2019-07-29 15:47 | Waddinxveen Triangel | Waddinxveen Triangel: omroep gestoord | Werkzaamheden. Gedraaide kabel op netwerk node cm01-wadt00-01. | Omroep onderpost IROS WADT | Exogeen
996735 | 2019-07-29 22:00 | Helmond | Helmond: Omroep gestoord. | ACE 4120 defect gain fout | Omroep onderpost IROS HM | Endogeen
996920 | 2019-07-30 11:02 | Maastricht Randwyck | Maastricht Randwijck toegang verlenen aan ForeyeT | toegang verlening |  | Exogeen
997430 | 2019-07-31 08:28 | Sauwerd | Sauwerd: gestoord BUSY_3D_PARTY_AUDIO | 24V gelijkrichter uitgevallen | Omroep onderpost IROS SWD | Exogeen
998342 | 2019-08-01 08:30 | Heerhugowaard | Heerhugowaard: spoor 1 geen omroep. | Wenzel Versterker potmeter instelling verlopen. | Omroep onderpost IROS HWD | Endogeen
992477 | 2019-08-01 12:27 | Utrecht Lunetten | Utrecht Lunetten: toegang Eijsbouts | Verzoek toegang Fa Eijsbouts |  | Exogeen
998635 | 2019-08-01 14:01 | Maarn | Maarn: Omroep gestoord URGENT_MALFUNCTION | Aardfout op uitgang 1 =» veroorzaakt door 3e en 4e groep op X103/1 =» gele en groene groep van kabel 1T (= spoor 2). Tevens laatste 2 palen geen luidsprekers. Snoeren zijn in de paal afgetaped. | Omroep onderpost IROS MRN | Exogeen
992228 | 2019-08-01 13:45 | Tilburg | Tb: De klok in de klokken toren loopt een aantal minuten achter toegang verlenen aan Eijsbouts | Verzoek toegangsverlening |  | Exogeen
1002756 | 2019-08-09 07:26 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal: omroep gestoord. | SLDU 121 gestoord | Ontruimingsinstallatie RTD | Endogeen
1002844 | 2019-08-09 11:15 | Leiden Centraal | Leiden Centraal: omroepniveau te hard aan sp1-2 centrum zijde (Log ICTO: omroep zou tijdelijk harder gezet zijn en mag weer terug) | Geen afwijking geconstateerd. Tussen de luidsprekers op perron sp1/2 Ruis rond de 69dB en achtgrondlawaai rond 57-59 dB Geen meetmicrofoon aanwezig. |  | Endogeen
1003036 | 2019-08-09 17:30 | Roosendaal | Roosendaal: Info+omroep spoor 3/4a zuidzijde geen geluid uit luidsprekers | Aderaansluiting in de omroepkast van klemmenstrook losgeraakt. Aanvullende opmerking: bijna alle luidsprekers op perron sp 3a/4a defect (N6). | Omroep onderpost IROS RSD | Endogeen
1003172 | 2019-08-10 13:40 | Den Haag HS | Den Haag HS: Omroep op spoor 4 niet hoorbaar. | Geen afwijking geconstateerd. Omroepniveau ten opzichte van omgevingslawaai is goed. Alle luidsprekers functioneren. Formulier met meetgegevens helaas verloren gegaan. |  | Endogeen
1002820 | 2019-08-12 08:41 | Maastricht Noord | Maastricht Noord toegang verlenen Eijsbouts 13-aug om 09:00 (monteur Eijsbouts 06 55392753) | Verzoek tot toegangsverlening. |  | Exogeen
1003882 | 2019-08-12 12:29 | Naarden-Bussum | Ndb: Omroep gestoord | Projectwerkzaamheden. Was ook geen treinverkeer/station gesloten. |  | Exogeen
1004765 | 2019-08-13 13:21 | Amsterdam Centraal | ASD spoor 15 lantarenpaal staat los, luidsprekers omroep moeten losgekoppeld worden | Losse lichtmast, borging poer defect. |  | Exogeen
1006950 | 2019-08-16 12:21 | Buitenpost | BP Info+Omroep Urgent malfunction | L002 aardfout (kabel op 156 meter gestoord vanaf SK met 0,14 Mohm aan aarde) | Luidsprekernet BP | Exogeen
1007405 | 2019-08-18 11:37 | Sappemeer Oost | Sappemeer Oost: omroep gaat in en uit storing. | Netwerkstoring | Omroep onderpost IROS SPM | Exogeen
1007407 | 2019-08-18 11:32 | Koudum-Molkwerum | Koudum-Molkwerum: omroep gaat steeds in en uit storing. | Netwerk problemen |  | Exogeen
1009237 | 2019-08-21 11:37 | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal: klacht dat omroep te hard staat vanuit Rijnstraat 8 (kantoor) | Met medewerker van betreffende kantoor gezamenlijk vastgesteld dat de omroep van het station in de omgevingslawaai wegvalt. Nabijgelegen verkeerstunnel geeft regelmatig ontruimingsberichten welke hard zijn. |  | Exogeen
1009529 | 2019-08-22 07:30 | Amersfoort Vathorst | AVAT: Info+ Omroep alleen hoorbaar rond perronoverkapping | Omroep functioneert naar behoren. Op tijdstip die melder aangeeft is de de omroep afgeschakeld buiten de perronoverkapping. DANS-schakeling zorgt elke avond voor afschakeling. |  | Endogeen
1009774 | 2019-08-22 10:19 | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal Ontruimingsinstallatie gestoord | OAI installatie ProRail is in rust. Betreft OAI van de gebouwen. Code 4195 betreft kantoordeel. Code 5131 betreft ProRaildeel. |  | Exogeen
1010357 | 2019-08-23 10:19 | Gouda | Gouda omroep te zacht (melding van de PLP op spoor 11) | Op spoor 11 zijn 3 defecte grijze X6-luidsprekers. | Luidspreker Passief GD | Endogeen
1010848 | 2019-08-23 15:56 | Ede-Wageningen | Ede-Wageningen: Omroep staat te zacht (geen bron, referentie) | Op middenperron buiten de overkapping werken 8 luidsprekers niet. Dit t.g.v. kabelstoring. sluiting in kabelnet | Luidsprekernet ED | Exogeen
1011005 | 2019-08-24 12:44 | Boxtel | Boxtel: Info+Omroep Urgent Mailfunction | Van de X103/1 strook zaten alle schroeven los aan de uitgaande kant. Deze weer allemaal vastgedraaid. Dit kan niet door trillingen zijn. Schroeven zaten helemaal los. | Luidsprekernet BTL | Endogeen
1011477 | 2019-08-26 08:12 | Naarden-Bussum | Naarden Bussum: Omroep in storing. Naar verluidt is het project gereed | UTP-kabel OPCverbinding loopt via een Optiswitch400 naar netwerkkast. Switch defect. |  | Exogeen
1011471 | 2019-08-26 08:13 | Alphen a/d Rijn | Alphen a/d Rijn: omroep niet hoorbaar | Betreft project RRZ - Realisatie Kwaliteitsverbetering stationslijn Gouda Alphen aan den Rijn. Project loopt uit. |  | Exogeen
| 2019-08-22 10:00 | Utrecht Centraal | Utrecht CS Steeds pieptoon op brandmeldpaneel KKT NS Stationsmanager heeft direct hierover de projectleider benaderd | Conflict tussen AR504 en versterker (vermoedelijk zone board AR504) | Ontruimingsinstallatie UT | Exogeen
1012404 | 2019-08-26 18:31 | Doetinchem de Huet | Doetinchem de Huet: omroep van dtch is gestoord. | Blikseminslag | Omroep onderpost IROS DTCH | Exogeen
1012584 | 2019-08-27 07:55 | Harlingen Haven | Harlingen haven : Omroep is gestoord | GSMR-module vastgelopen. |  | Exogeen
1012656 | 2019-08-27 08:42 | Nijmegen Lent | Nijmegen Lent: omroep werkt niet | Omroep functioneert normaal. Alle LSP's werken. Geen afwijkingen geconstateerd. |  | Endogeen
1012869 | 2019-08-27 11:29 | Barendrecht | Barendrecht : kilometer 39, loshangende speaker aan het plafond op perron 2/3 van station Barendrecht | Snap-in montageveer V1 luidspreker losgelaten/losgetrild | Luidspreker Passief BRD | Endogeen
1013524 | 2019-08-28 10:12 | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal: omroep staat erg hard (gemeld door stationsmanager 06-20962980 J. Westgeest) | Geen afwijking geconstateerd. Omroep voldoet aan de norm. Duran stuurt bij een omgevingsniveau van rond de 60 dB met 70 dB uit. |  | Endogeen
1013814 | 2019-08-28 18:36 | Sittard | Sittard: Omroep Sittard is gestoord | Problemen met het netwerk. ATM Node defect, UPS defect. |  | Exogeen
1014512 | 2019-08-29 16:50 | Tilburg Universiteit | Omroep Tilburg Universiteit is gestoord | Uitval 230V op de LS-verdeler. Blikseminslag. Benning was ook al ingezakt. | Omroep onderpost IROS TBU | Exogeen
1015883 | 2019-09-02 09:41 | Elst | Elst: omroep Elst URGENT_MALFUNCTION | 230V fase gestoord in stationsgebouw | Omroep onderpost IROS EST | Exogeen
1015911 | 2019-09-02 09:41 | Leiden Centraal | Leiden Centraal: omroep geeft urgent malfunction | Kortstondige verstoring/voedingsdip. | Omroep onderpost IROS LEDN | Exogeen
1016562 | 2019-09-03 08:05 | Breda | Breda: geluidshinder voor bewoner aan de Oost-zijde van het station. Het betreft mw. van der Meer (tel 06-24957435), woonachtig Terheijdenseweg 5 , Breda. Op afspraak een meting uitvoeren | De omroep werkt correct. Bij de bewoner kwam omroep niet boven omgevingslawaai uit. Bewoner benoemde dat het vaak om het tijdstip en frequentie ging (veel omroep bij verstoringen in de infra en/of werkzaamheden). |  | Endogeen
1017083 | 2019-09-03 15:02 | Delft | Delft: BMC melding van Hacousto-apparatuur in paneel, gemeld via Safety-firts en ITL. Geen storing aan omroep alsdus ICTO en OCRI | Een tolerantieafwijking in luas van SLDU302. Het betreft een storing die binnen 4 uur functieherstel gemeld dient te worden. Omdat er meegeven was dat er geen storing aan de omroep was heeft de SD de storing verkeerd geinterpreteerd. | Ontruimingsinstallatie DT | Exogeen
1017510 | 2019-09-04 10:00 | Den Haag Centraal | Den Haag BMI 4 gestoord. | Geen storing op de OAI van ProRail en op de BMC. Er staan meerdere BMI-installaties. BMI4 wordt nu verward met Utrecht. Op Utrecht is van BMI zone 4 de lijn van de OAI (zone 4 is hierin ook al een verwarrende naam, omdat dit doet vermoeden dat het om een alarmzone gaat). BMI 4 is Stichthage. |  | Exogeen
1017880 / PV-127467 / CRM:00057008942 | 2019-09-04 14:48 | Sittard | Sittard: Omroep op station staat erg hard. Omwonende (Paralleweg 11) geeft aan dat sinds 20-8 de omroep op station erg hard staat. | Tijdens meting fluctueerde omgevingslawaai tussen 46 en 55 dBa. Omroep niet meetbaar valt weg in omgevingslawaai. Wel geconstateerd, dat er van spoor 11 de laatste 11 luidsprekers zijn uitgeschakeld. Nabij laatste mast richting de woning omgevingslawaai rond 50dBA. Omroep rond 60 dBA (AVR aan). |  | Endogeen
1018021 | 2019-09-04 23:45 | Ravenstein | Ravenstein: Omroep en info+ gestoord. | Sluiting in luidsprekernet, impedantiefout. L002 short circuit L001 open L002 open a002 gain defect. Op moment van storing veel regen. Op moment van storing geen kabelfouten kunnen constateren en de combinatie van L002/A002 wat vaak een defecte 4120 betekent, is de versterker preventief uitgewisseld. | Omroep onderpost IROS RVS | Exogeen
1018656 | 2019-09-05 15:57 | Boxtel | Boxtel: omroep gestoord, urgent malfunction | 8x8 Audiomatrix vastgelopen | Omroep onderpost IROS BTL | Endogeen
1019046 | 2019-09-06 11:55 | Waddinxveen Noord | Waddinxveen Noord: Geen omroep op station | Betreft project TN185960 RZZ Kwaliteitsverbetering Gd-Ap ITL/Infracom hebben problemen met in dienst krijgen omroep. | Luidsprekernet WADN | Exogeen
1019861 | 2019-09-09 02:24 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: Omroep gestoord. Is aan het klapperen, constant in- en uitstoring. | SLDU 508 in storing. | Ontruimingsinstallatie ASD | Endogeen
1020300 | 2019-09-09 13:14 | Soest | Soest: Omroep sinds weekend 7/8sept te hard | Instelling versterker(s) Wenzel verlopen | Omroep onderpost IROS ST | Endogeen
1020580 | 2019-09-09 22:58 | Delft | Delft: Stationshal en TR, BMC/ AOI Niet urgente storing. | SLDU 302 in storing door probleem met lus. Deze lus is een wederkerend probleem. Door onduidelijkheden tussen MKS, CSD en STOCO NL de storing op later moment opgepakt. Vanuit de TTI-installatie wordt de storing gemeld als niet urgent. Er was geen melding vanuit Fire Safety First (BMI) en 5400 richting CSD. Daardoor werd dit probleem ook niet herkend. | Ontruimingsinstallatie DT | Exogeen
1020609 | 2019-09-10 03:15 | Hilversum | Hilversum: Omroep gestoord na brand transformatorhuis. | Spanningswegval door brand OS Hvs | Omroep onderpost IROS HVS | Exogeen
1020954 | 2019-09-10 11:31 | Amsterdam Centraal | Amsterdam Centraal: Omroep in en uit storing - urgent malfunction (klapperend relais) | LDB 571 en 572 in storing t.g.v. werkzaamheden. | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
1020955 | 2019-09-10 11:32 | Nieuwerkerk a/d Ijssel | Nieuwekerk adIJ: omroepstoring OPC geen verbinding | OPC netwerkmodule vastgelopen | Omroep onderpost IROS NWK | Endogeen
1021105 | 2019-09-10 13:50 | Boxtel | Boxtel: Omroep op spoor 2 is zacht en niet alle speakers werken | Defecte versterker 4120 s/n 1012525 nw, s/n 1011931 defect. Uitgangen 1 en 2 gaven geen output. Gain fout. | Omroep onderpost IROS BTL | Endogeen
1021358 | 2019-09-10 23:13 | Klimmen-Ransdaal | Klimmen-Ransdaal: KMR - Omroep/OPC is unavailble | Geen afwijking geconstateerd. OPC was operationeel. In logging ook geen afwijkingen geconstateerd. | Omroep onderpost IROS KMR | Endogeen
1021851 | 2019-09-11 14:08 | Boxtel | Boxtel: Omroep in storing | Impedantieafwijking t.g.v. niet aanwezige spuitlas in paal (hing los aan elkaar, waardoor sluiting) en defecte luidspreker S2/3-002. | Luidsprekernet BTL | Exogeen
1021921 | 2019-09-11 15:34 | Rotterdam Lombardijen | Rotterdam Lombardijen: Omroep gestoord (OPC) | Voedingssnoer wat uit de OPC. Deze kan er niet vanzelf uitgegaan zijn. | Omroep onderpost IROS RLB | Exogeen
1022238 | 2019-09-12 10:55 | Gorinchem | Gorinchem: Omroep geeft ruis, slecht te verstaan | Geen ruis waargenomen. Kan ROS-bericht geweest zijn, omdat deze eerder nog ingeregeld moest worden. |  | Endogeen
1024685 | 2019-09-17 11:36 | Heemskerk | Heemskerk Klokken op spoor 1 en 2 stil | Verzoek toegangsverlening |  | Exogeen
1024949 | 2019-09-17 14:22 | Utrecht Centraal | Utrecht Centraal: OAI alarm zone 4 gemeld ITL | Op OAI geen storing geconstateerd. Op BMI wel storing. Maar geen relatie met OAI. |  | Exogeen
1025641 | 2019-09-18 14:24 | Den Haag Moerwijk | Den Haag Moerwijk: Toegang verlenen Boline ForeyeT | Verzoek toegangsverlening |  | Exogeen
1025976 | 2019-09-19 09:32 | Delft | Delft Tunnel (DTT): BMC-OAI Niet urgente storing | OAI zou in storing staan. Maar OAI is in rust. Op meldcontact bij HBI-print gemeten. Staat spanning op (NO-contact, dus goed). ITL aangestuurd. |  | Exogeen
1026005 | 2019-09-19 09:54 | Ravenstein | Ravenstein: omroep staat te klapperen | Recidive sinds fa De Groot hier luidsprekernet heeft gewijzigd, in project nieuwe kabel gelegd. Pulserende sluiting in kabel groep 2. E.e.a. omgezet van da2 naar da3. Nu storingsvrij. | Omroep onderpost IROS RVS | Exogeen
1026047 | 2019-09-19 10:24 | Rhenen | Rhenen: Omroep gestoord, niets hoorbaar | Melding is door CSD gedaan als omroep gestoord. Maar het blijkt dat er vanuit twitter is gemeld, dat er niets wordt omgeroepen. Ter plaatste geconstateerd dat er wel wordt omgeroepen, maar door machinale graafwerkzaamheden derden de omroep slechter is te verstaan. |  | Endogeen
1027866 | 2019-09-23 08:14 | Leiden Lammenschans | Leiden Lammenschans: Toegang verlenen ForeyeT (Eddy, 06-38070198) | Toegangsverlening |  | Exogeen
1029849 | 2019-09-25 13:45 | Vleuten | Vleuten: omroep op spoor 4 niet te horen | 7 Luidsprekers defect X6 wit | Luidspreker Passief VTN | Endogeen
1031399 | 2019-09-27 17:00 | Klimmen-Ransdaal | Klimmen-Ransdaal: omroep gestoord. | OPC vastgelopen | Omroep onderpost IROS KMR | Endogeen
1031582 | 2019-09-28 13:17 | Delfzijl | Delfzijl: Omroep gestoord | Versterker geeft impedantiefout aan. Projectwerkzaamheden. Luidsprekers worden vervangen door BAM | Omroep onderpost IROS DZ | Exogeen
1031729 | 2019-09-29 07:09 | Den Haag HS | GV: omroep gestoord | Voeding 24V defect. | Omroep onderpost IROS GV | Exogeen
1031814 | 2019-09-29 22:30 | Emmen | Emmen: Omroep gestoord. | Bij aankomst geen storing. In logging te zien dat er een leakage was tussen 21:00 en 22:16 uur. Veel regen. Isolatiemeting wijst geen sluiting aan. Threshold stond op 5000K, deze teruggebracht naar 500K. | Omroep onderpost IROS EMN | Endogeen
1032647 | 2019-10-01 06:31 | Coevorden | Coevorden: Omroep Coevorden status: URGENT_MALFUNCTION | Ingewaterde luidspreker V1 Abri vervangen | Omroep onderpost IROS CO | Exogeen
1032836 | 2019-10-01 10:32 | Schiphol | Schiphol: spoor 5 heeft zeer zachte omroep | Geen afwijkingen aangetroffen. |  | Endogeen
1033243 | 2019-10-01 14:15 | Den Haag Ypenburg | Den Haag Ypenburg: Omroep Urgent Malfunction | versterker melding DEF:L001 Short Circuit. Wateroverlast, zie hiervoor MV1044685. Ewout in kennis gesteld. | Luidsprekernet YPB | Exogeen
1033365 | 2019-10-01 16:22 | Soestdijk | Soestdijk: Omroep zeer zacht, in abri niet te horen en op perron alleen wanneer je er onder staat. | Project Verlichtingsbestek. Van de oorspronkelijk 13 LSP's zijn er nog 7 teruggeplaatst. Niet ingeregeld. | Omroep onderpost Wenzel SD | Exogeen
1033451 | 2019-10-01 20:50 | Maarn | Maarn: Omroep gestoord |  | Luidsprekernet MRN | Endogeen
1033464 | 2019-10-01 21:39 | Winschoten | Winschoten : Omroep stuitert de hele dag. | Werkzaamheden BAM, versterker geeft I001 open, I002 open, I003leakage en controler haperde. Deze was nieuw, net door BAM geplaatst. | Omroep onderpost IROS WS | Exogeen
1034129 | 2019-10-02 17:28 | t Harde | "t Harde: Omroep gestoord. | Defecte 24V voeding van Benning | Omroep onderpost IROS HDE | Exogeen
1034318 | 2019-10-03 10:43 | Roosendaal | Roosendaal: Info+ omroep is op het perron bijna niet te verstaan", is toegewezen aan Strukton Rail op 3-10-2019 10:43 | Luidsprekernet en luidprekers in zeer slechte staat | Luidsprekernet RSD | Exogeen
1036287 | 2019-10-07 07:15 | Vlissingen | Vlissingen: Omroep gestoord. | Benning 24V voeding defect | Omroep onderpost Wenzel VS | Exogeen
1036299 | 2019-10-07 07:43 | Lelystad Centrum | Lelystad Centrum: Geen geluid uit de speakers. | Stekker IO-com van OPC naar controller los | Omroep onderpost IROS LLS | Exogeen
1036579 | 2019-10-07 11:29 | Echt | Echt: Omroep Urgent_Malfunction | Isolatiealarm L001, Hevige regenval. | Luidsprekernet EC | Endogeen
1037803 | 2019-10-08 20:57 | Utrecht Centraal | Utrecht Centraal: Ontruimingsinstallatie gestoord. | LDB 422 t/m 426 en SLDU402 in de storing. Werkzaamheden. | Ontruimingsinstallatie UT | Exogeen
1039086 | 2019-10-10 04:11 | Hardenberg | Hardenberg: Omroep gestoord, Isaac van het OCRI meldt dat de omroep op Hardenberg weer in storing is gevallen. Na herstart OPC was hij heel even goed maar na het versturen van een bericht viel hij weer in storing. | Impedantie afwijking in Nachtstand | Omroep onderpost IROS HDB | Endogeen
1039245 | 2019-10-10 09:23 | Apeldoorn De Maten | Apeldoorn de Maten: omroep urgent_malfunction | Bij aankomst weer normaal. Uit logging geconstateerd, dat dat er een spanningsuitval 230VAC is geweest. | Omroep onderpost IROS APDM | Exogeen
1040491 | 2019-10-12 12:18 | Nieuw Vennep | Nieuw Vennep: omroep heeft status urgen malfunction. | Impedantiefout in het luidsprekernet. | Omroep onderpost IROS NVP | Endogeen
1040672 | 2019-10-13 05:40 | Putten | Putten: Omroep gestoord | OPC defect. Onjuiste config waardoor conflict om in netwerk te krijgen. Via ICTO Conclusion ook niet te bereiken. E.e.a. nog via Hacousto geprobeerd, maar konden ook niet verder helpen. Uiteindelijk nieuwe config verkregen. | Omroep onderpost IROS PT | Exogeen
1042747 | 2019-10-16 09:58 | Hollandsche Rading | Hollandsche Rading: omroep OPC unavailable | Werkzaamheden Tribase. Bij verwijderen ZMX kortsluiting, waardoor 24V wegviel. | Omroep onderpost Wenzel HOR | Exogeen
1043767 | 2019-10-17 11:16 | Den Haag Centraal | Den Haag Centraal: BMC zone 4 gestoord (Trigion) | Betreft BMI installatie Stigthage. Verder defecte Duran bij busplatform. Ontstaan bij werkzaamheden VSK/Engie bij verplaatsen Durans t.b.v. zonneluifel. | Luidspreker Actief Duran-arry GVC | Exogeen
1044685 | 2019-10-18 13:54 | Den Haag Ypenburg | Den Haag Ypenburg Omroep werkt niet op het perron | Klemmen op klemmenstrook stonden open. Wateroverlast. | Omroep onderpost IROS YPB | Exogeen
1044686 | 2019-10-18 14:12 | Heemstede-Aerdenhout | Heemstede-Aerdenhout Omroep niet altijd goed te verstaan | Als zodanig geen afwijkingen, echter haltering van lange treinen met LSP-layout niet goed. Op additioneel een voorstel doen. |  | Endogeen
1044667 | 2019-10-18 17:17 | Hardenberg | Hardenberg: Omroep gestoord. | Impedantiefout met onduidelijke oorzaak | Omroep onderpost IROS HDB | Endogeen
1045142 | 2019-10-19 13:35 | Boxtel | Boxtel: Herhaaldeijk in-uit omroep storing. | Bija aankomst gaf de VS1 op uitgang 1 impedantiefout. Oorzaak te sterk pilot 20kHz. | Omroep onderpost IROS BTL | Endogeen
1045194 | 2019-10-19 20:11 | Deventer | Deventer: Omroep staat zacht | Meting verricht. Waarden voldoen aan het opleverdocument. Echter, over het algemeen omroep juist wel aan de harde kant. |  | Endogeen
1045321 | 2019-10-20 13:15 | Almere Centrum | Almere Centrum: Omroep gestoord. | Ventilator van versterker defect | Omroep onderpost IROS ALM | Endogeen
1046030 | 2019-10-21 12:05 | Apeldoorn Osseveld | Apeldoorn Osseveld opc staat te stuiteren | aardfout op L002 luidspreker vervangen | Omroep onderpost IROS APDO | Endogeen
1046490 | 2019-10-21 22:33 | Hardenberg | Hardenberg omroep gestoord | Avond/nacht relais K-AA2 had soms hoge overgangsweerstand, waardoor fouten in LS-net en nachtdeel van LS het niet deden. Verder nog twee luidsprekers defect in het nachtdeel. | Luidsprekernet HDB | Endogeen
1046763 | 2019-10-22 09:48 | Dalfsen | Dalfsen omroep gestoord (Noise) | Urgent Mailfunction t.g.v. NOISE: defecte meetmicrofoon. | Omroep onderpost IROS DL | Endogeen
1047472 | 2019-10-22 15:36 | Hilversum Mediapark | Hilversum Mediapark geen omroep sp2 | Van de 6 luidsprekers op spoor 2 zijn de laatste 3 luidspekers uitgeschakeld ivm geluidsklachten omwonenden. Dit staat ook aangegeven op de KOO ter plaatse. |  | Endogeen
1047706 | 2019-10-22 21:30 | Bovenkarspel-Grootebroek | Bovenkarspel-Grootebroek omroep gestoord | Ter plaatse geen storing aangetroffen. OPC was niet benaderbaar, maar omroep op locatie werkte wel. In logging geen fout geconstateerd. CSD heeft reset gedaan op interface. Moet hik in netwerk zijn geweest. |  | Endogeen
1048983 | 2019-10-24 09:16 | Doetinchem | Doetinchem: Omroep OPC geeft status NOISE (mic) | OPC vastgelopen en meetmicrofoon defect. Deze blijkt niet goed aangesloten. Onjuiste wartelmontage waardoor de MMC volgelopen is met water. | Meetmicrofoonnet DTC | Exogeen
1049562 | 2019-10-24 23:22 | Delft | Delft Tunnel: Omroep stationshal gestoord. | Bmc is gestoord. Volgens ITL waren er ook problemen met de blusinstallatie in die nacht. OAI is niet gestoord. |  | Exogeen
1049637 | 2019-10-25 08:03 | Akkrum | Akkrum Omroep nauwelijks te verstaan | Projectwerkzaamheden op het station en baanvak. Daardoor veel lawaai. |  | Exogeen
1049669 | 2019-10-25 09:23 | Veenendaal West | Veenendaal West URGENT_MALFUNCTION | ACE 2002 in storing, geen 20KHz | Omroep onderpost IROS VNDW | Endogeen
1050472 | 2019-10-26 21:37 | Eindhoven | Eindhoven: Storing ontruimingsinstallie. | Loop drive booster module positie 207 (merk Evac, versie 3002d) defect. | Ontruimingsinstallatie EHV | Exogeen
1051852 | 2019-10-29 11:25 | Workum | Workum omroepsysteem verstoord | vastgelopen software OPC | Omroep onderpost IROS WK | Endogeen
1052621 | 2019-10-30 09:05 | Cuijk | Cuijk: Omroep in storing, onderbreken bericht | versterker defect en kabelverstoring | Omroep onderpost IROS CK | Exogeen
1052793 | 2019-10-30 11:04 | Den Haag Centraal | GV - Ontruimingsinstallatie: Alarm Zone 4 | Betreft gebouw Stighthage. | Ontruimingsinstallatie GVC | Exogeen
1053070 | 2019-10-30 15:16 | Hilversum | Toegang technischeruimte Hilversum voor Foreyet | Aanvraag voor toegang gepland herstel Eijsbouts 5 en 6 november. |  | Exogeen
1053550 | 2019-10-31 08:41 | Rotterdam Alexander | Rotterdam Alexander: omroep OPC op unavailable | Werkzaamheden Averesh technische ruimte., zekering 24V doorgebrand | Omroep onderpost IROS RTA | Exogeen
1054130 | 2019-10-31 22:46 | Rotterdam Alexander | Rotterdam Alexander omroep in storing | Weer sluiting bij werkzaamheden technische ruimte. Zekering defect. Nu ook problemen met gelijkrichter. Problemen met toegang CV was afgezet. Via bouwbedrijf toegang kunnen krijgen. | Omroep onderpost IROS RTA | Exogeen
1055193 | 2019-11-03 01:28 | Bovenkarspel-Grootebroek | Bovenkarspel-Grootebroek opc unavailable | ATM poort vastgelopen. |  | Exogeen
1056891 | 2019-11-05 06:05 | Zoetermeer | Zoetermeer: Ztm omroep gestoord | Gelijkrichter 24V in storing - spanning te laag. | Omroep onderpost IROS ZTM | Exogeen
1047725 | 2019-11-06 07:30 | Eindhoven | Eindhoven: Verzoek toegang verlenen aan ForeyeT | klantwens tot verlenen toegang torenklok/ruimte Ehv |  | Exogeen
1024905 | 2019-11-06 07:30 | Culemborg | Culemborg: Verzoek toegang verlenen aan ForeyeT | klantwens tot toegang torenklok/ruimte Cl |  | Exogeen
1057996 | 2019-11-06 12:55 | Cuijk | Cuijk: Melding 1057996, "Cuijk vald de omroep weg op bijde perons", is toegewezen aan Strukton Rail op 6-11-2019 12:55 | Ook nu zou volgens reizers weer delen van het omroepbericht wegvallen. Op locati geen afwijkingen geconstateerd. |  | Exogeen
1058147 | 2019-11-06 15:26 | Zandvoort aan Zee | Zandvoort aan Zee: omroep 's-nachts te hard | Bewoner heeft hier vaker klachten over. In de nacht wordt soms omgeroepen dat er werkzaamheden zijn of aanrijding. En die wil de bewoner niet horen. Betreft Wenzel installatie. Deze heeft vast omroepniveau. |  | Endogeen
1058449 | 2019-11-07 09:02 | Boxmeer | Boxmeer: omroep gestoord, urgent malfunction | Te laag 20kHz signaal van 8x8. Werkzaamheden verplaatsen apparatuur. Let op: geen toegang, bouwslot aanwezig. Via PCA toegang moeten regelen. | Omroep onderpost IROS BMR | Exogeen
1059879 | 2019-11-09 07:49 | Oss | Oss: Omroep is gestoord | 8x8 audiomixer defect | Omroep onderpost IROS O | Endogeen
1061332 | 2019-11-11 17:49 | Amersfoort | Amersfoort: Omroep spoor 1/2 bij de traverse niet hoorbaar. | Omroep spoor 1/2A zijn onder de kap zijn 4 luidsprekers (LBC's) welke niet werken. | Luidsprekernet AMF | Endogeen
1061951 | 2019-11-13 08:40 | Utrecht Lunetten | Utrecht Lunetten: toegang ForeyeT | Toegangsverlening |  | Exogeen
1063057 | 2019-11-13 15:17 | Rotterdam Centraal | Melding 1063057, "RTD storing aan omroep ", is toegewezen aan Strukton Rail op 13-11-2019 15:17, log txt ICTO; Netwerk type..: Verbinding OPC kon niet worden bepaald; Status..: URGENT_MALFUNCTION; Operationele status..: OPERATIONAL | SLDU102 gestoord. | Omroep onderpost IROS RTD | Endogeen
1063256 | 2019-11-13 21:35 | Steenwijk | Steenwijk: Omroep in- en uit storing | Op L001 impedantiefout door 2 defecte luidsprekers. | Omroep onderpost IROS SWK | Endogeen
1063637 | 2019-11-14 11:00 | Soest | Soest: omroep in storing (OPC unavailable), ook niet te pingen/herstarten | Werkzaamheden Tribase, niet bekend bij CSD | Omroep onderpost IROS ST | Exogeen
1064132 | 2019-11-14 22:22 | Zaandam Kogerveld | Zaandam Kogerveld gaat het ontruimingsalarm af volgens NS medewerker. | Op locatie geen ontruimingsinstallatie. Omroep gecontroleerd niet gestoord. Volgens OCRI waren er ook geen problemen met omroep. In overleg met OCRI ook nog op Zaandam gekeken. Maar hier ook geen verstoring. |  | Exogeen
1065007 | 2019-11-16 11:43 | Boxmeer | Boxmeer: infoplusomroep gestoord. | 8x8 Audiomixer was alle instellingen verloren | Omroep onderpost IROS BMR | Endogeen
1065243 | 2019-11-17 10:16 | Den Haag Centraal | Gv: BMI Den Haag Centraal in storing (zone 4). | BMI installatie van derden was in storing (optische melder 27) |  | Exogeen
1065463 | 2019-11-18 08:13 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal omroep werkt niet | LUS 109, 110 en 111 in storing | Ontruimingsinstallatie RTD | Exogeen
1066406 | 2019-11-18 20:01 | Aalten | Aalten omroep storing. | OPC gestoord. | Omroep onderpost IROS ATN | Endogeen
1066545 | 2019-11-19 10:56 | Barendrecht | Barendrecht toegang ForeyeT | Verzoek om toegang ForeyeT |  | Exogeen
1067348 | 2019-11-19 19:34 | Boxmeer | Boxmeer (BMR) omroep storing. | 8X8 gestoord. Na reset werkte deze wel weer. Maar aangezien recidive is de 8x8 wel uitgewisseld. | Omroep onderpost IROS BMR | Endogeen
1067630 | 2019-11-20 09:02 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal Omroep in storing | SLDU's 109 110 en 111 gestoord door werkzaamheden derden. SLDU alleen gereset. | Ontruimingsinstallatie RTD | Exogeen
1067889 | 2019-11-20 11:54 | Heerenveen | Heerenveen om de 2 minuten in storing | 8x8 defect. 8x8 gaf in serviceprogramma foutcode en de tijd was weer teruggesprongen naar 14-01-2000. Hierdoor avond/nacht-sturing niet correct. | Omroep onderpost IROS HR | Endogeen
1068038 | 2019-11-20 13:59 | Arnhem Centraal | Ah: volume van omroep centraal en winkelhal is veel te hoog | Ontruimingsinstallatie is verplaatst. | Omroep onderpost IROS AH | Exogeen
1068179 | 2019-11-20 16:27 | Rotterdam Alexander | Rotterdam Alexander: spoor 1 speaker hangt los | Vandalisme. Er is door project een tijdelijke gang gemaakt. Hierin hangen opbouwluidsprekers heel laag. Er is tegenaan geslagen. Breuk in behuizing. De rest van de luidsprekers in deze tijdelijke doorgang doen het ook niet. Omroep wel te horen door geluid vanaf perron. | Luidspreker Passief RTA | Exogeen
1068622 | 2019-11-21 11:01 | Hoogeveen | Hoogeveen Omroep staat erg zacht | Offset van meetmicrofoons was 10 dBA lager dan indienststellingswaarde. Op perron 1 4 zwarte X6 LSP's defect buiten de overkapping. Op perron 2/3 1 zwarte en 1 grijze LSP defect. | Omroep onderpost IROS HGV | Endogeen
1069287 | 2019-11-22 09:39 | Rijswijk | Rijswijk Omroep heeft status urgen malfunction | Impedantiefout VS 2 door schoonmaakwerkzaamheden op het station. Constructies werden met hogedrukspuit gereinigd. Water liep met stralen over de LS-installatie heen. | Omroep onderpost IROS RSW | Exogeen
1069359 | 2019-11-22 10:36 | Veenendaal-De Klomp | Veenendaal-De Klomp Omroep slecht verstaanbaar | Geen afwijking geconstateerd. |  | Endogeen
1070022 | 2019-11-23 16:09 | Delft | Delft ontruimingsalarm in storing. | SLDU 202 in storing door werkzaamheden verlichting | Ontruimingsinstallatie DT | Exogeen
1073101 | 2019-11-28 08:40 | Sittard | Std: OPC gestoord | 24V gelijkrichter gestoord. | Omroep onderpost IROS STD | Exogeen
1073286 | 2019-11-28 10:06 | Nieuweschans | Nieuweschans: omroep in storing | Projectwerkzaamheden. BAM. | Omroep onderpost IROS NSCH | Exogeen
1073678 | 2019-11-28 15:25 | Schiedam Centrum | Schiedam Centrum: omroep hal te zacht, perron hard | Over alle meetpunten op het perron ligt het geluidsniveau rond de 20dB boven omgevinggeluid. In de hal is geen omroep van ProRail. | Omroep onderpost IROS SDM | Endogeen
1074496 | 2019-11-29 22:25 | Almere Centrum | Almere: Speaker op perron 3 bij de trap hangt los dreigt eraf te vallen. | Luidspeaker los door vandalisme. | Luidspreker Passief ALM | Exogeen
1075564 | 2019-12-02 01:07 | Zaltbommel | ZBM: Omroep gestoord. | Impedantie fout t.g.v. L002, 4x V1-luidsprekers defect en 1x X6 defect(zwart horizontaal), KAA1-relais bleef hangen | Omroep onderpost IROS ZBM | Endogeen
1075847 | 2019-12-02 10:00 | Rotterdam Centraal | Rotterdam Centraal: omroep Urgent Malfunction, Verbinding OPC kon niet worden bepaald | SLDU 110 en 111 gestoord. 109 ook, maar die zit niet in lus met storingsmelding | Ontruimingsinstallatie RTD | Exogeen
1076412 | 2019-12-02 17:31 | Heerlen | Hrl: Geen omroep mogelijk op Heerlen. | Op 2-12 geen toegang tot technische ruimte. Werkzaamheden, er zit bouwslot op toegangsdeur (hierachter zit een sleutelkluisje). Op 3-12 via bouwaannemer Mobilis toegang kunnen krijgen. Configuratiewijziging waardoor geen verbinding | Omroep onderpost IROS HRL | Exogeen
1077651 | 2019-12-04 10:17 | Utrecht Lunetten | Utrecht Lunetten: Toegang verlenen 5 december aan monteur Eijsbouts io. ForeyeT (06-55392762 mt Eijsbouts) | Klantwens, verlenen toegang |  | Exogeen
1077757 | 2019-12-04 12:41 | Alkmaar | Alkmaar: inbouw LSP K1/V1 Abri spoor 2 richting Heerhugowaard is verroest en defect (melder: insp. E.Stet) | Melding Erwin Stet. K1 luidspreker aangetast en defect. | Luidspreker Passief AMR | Endogeen
1078370 | 2019-12-05 09:50 | Deventer Colmschate | Dvc: Omroep gestoord: Urgent malfunction | Geen toegang tot de CV. Bouwslot aanwezig. BAM heeft toegang verleend. Aardfout op L001. Projectwerkzaamheden. | Omroep onderpost IROS DVC | Exogeen
1079195 | 2019-12-06 09:10 | Kropswolde | Kw: Omroep gestoord: unavailable | OCRI meld bij ICTO, dat omroep gestoord is. BAM is aan het vernieuwen. Zij hadden werkzaamheden wel bij OCRI gemeld. | Omroep onderpost IROS KW | Exogeen
1079460 | 2019-12-06 14:47 | Wormerveer | Wormerveer: omroep gestoord: urgent malfunction, is toegewezen aan Strukton Rail op 6-1 | Aardlekfout in speakergroep L004, 2e versterker (AMP102) | Omroep onderpost IROS WM | Exogeen
1079847 | 2019-12-07 09:06 | Veenendaal Centrum | Veenendaal Centrum: Omroep gestoord. | Versterker ACE2002 defect. | Omroep onderpost IROS VNDC | Endogeen
1080644 | 2019-12-09 12:50 | Arnhem Centraal | Arnhem: storing ontruimingsinstallatie op paneel BMI | Geen afwijking geconstateerd. De OAI was in rust. De koppeling tussen OAI en BMI werkt ook correct. | Ontruimingsinstallatie AH | Endogeen
1083654 | 2019-12-12 10:16 | Schin op Geul | Schin op Geul: omroep gestoord | Werkzaamheden verlichtingsbestek. | Omroep onderpost IROS SOG | Exogeen
1083741 | 2019-12-12 11:05 | Delfzijl | Delfzijl: omroep gestoord | Sluiting in luidsprekernet op perron. | Omroep onderpost IROS DZ | Exogeen
1084421 | 2019-12-13 09:29 | Halfweg-Zwanenburg | Halfweg-Zwanenburg: omroep gestoord, Urgent_Malfunction | Stroomstoring, daardoor 230Vac weg. | Omroep onderpost IROS HWZB | Exogeen
1084986 | 2019-12-14 05:51 | Groningen | Groningen: Omroep heeft status urgen malfunction. | Bij werkzaamheden ElectroRail aan 24V is versterker ACE4120 defect geraakt. | Omroep onderpost IROS GN | Exogeen
1084870 | 2019-12-13 20:31 | Amsterdam Amstel | Amsterdam Amstel: toegang ForeyeT | Verzoek tot toegangsverlening |  | Exogeen
1086282 | 2019-12-16 13:16 | Zoetermeer Oost | Zoetermeer Lansingerland: Omroep Urgent_Malfunc | Werkzaamheden station |  | Exogeen
1086546 | 2019-12-16 16:09 | Rotterdam Centraal | Rotterdam: Omroep bij ingesproken berichten te hard anderen zijn gewoon goed. | De melding was te hard inspreken. Het bleek dat de betreffende meneer juist te zacht in sprak |  | Endogeen
1087061 | 2019-12-17 11:26 | Utrecht Centraal | Utrecht Centraal: omroep heeft status urgent malfunction | Bij navraag zou er een storing in AZ04 moeten zijn. Geen afwijking op de OAI geconstateerd. De IDA8C is storingsvrij, geen lussen gestoord. In de betreffende zone zijn er wel werkzaamheden in een aantal winkels. | Ontruimingsinstallatie UT | Exogeen
1087637 | 2019-12-18 04:55 | Amsterdam Centraal | Asd: infoplusomroep telkens in-uit storing | LUS 520 gestoord | Ontruimingsinstallatie ASD | Exogeen
1088317 | 2019-12-18 17:25 | Uithuizermeeden | UHZ: Omroep gestoord. | Versteker geeft L001 Short Circuited en A001 Gain Defect. | Omroep onderpost IROS UHM | Exogeen
1088561 | 2019-12-19 08:17 | Tilburg Reeshof | Tilburg Reeshof: omroep spoor 2 buiten kap defect | Geen afwijking geconstateerd. | Luidsprekernet TBR | Endogeen
1088302 | 2019-12-23 09:36 | Dordrecht | Dordrecht: toegang verlenen Foreyet ivm stilstand aan gevelklok, en 2 binnenuurwerken Tickets+Service | Toegang verleend aan Foreyet |  | Exogeen
1090810 | 2019-12-23 13:03 | Den Haag HS | Holland Spoor: NS Reisinformatie meldt een defect aan de omroep van Den Haag HS, spoor 1. Testbericht werkt ook niet | Onder de kap zijn nagenoeg alle luidsprekers defect. 9 N6 en 1 X6. Buiten de kap is omroep operationeel. Moet op additioneel hersteld worden. | Luidspreker Passief GV | Endogeen
1091992 | 2019-12-27 08:47 | Koudum-Molkwerum | Koudum Molkwerum: omroep Urgent Malfunction | Controller defect. Deze stond te jutteren. | Omroep onderpost IROS KMW | Endogeen