## Vragen_en_antwoorden_343577_ins
| Nota van Inlichtingen |  |  | 26603 Verbetering Defensie Legering (VDL) van 1e t/m 3e verdieping van gebouw 061 (Algiers) op de Van Braam Houckgeest- kazerne te Doorn. | Versie: 17 maart 2022
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
2 | Inschrijffase | Inhoud | par 46.21.11-a | Geen schilderwerk aan deuren ? | Ja, alleen kozijnen, niet de deuren
3 | Inschrijffase | Inhoud | par 30.29.19-a | Nazien hang en sluitwerk middels stelpost ? | Ja, voor het nazien van het H&S van buitenramen en -deuren en binnendeuren een stelpost opnemen van €11.000,--.
4 | Inschrijffase | Inhoud | par 00 | Algemeen pag 7 schopplaten Waar ? | Met schoppaten wordt bedoeld de lambrisering in de gangen zoals aangebracht om de begane grond (zie hoofdstuk 45)
5 | Inschrijffase | Inhoud | par. 49.43 | Brandwerende afdichtingen . Hoeveel ? middels stelpost ? | Aantallen volgen uit de tekeningen. Zie oa. hoofdstuk 49.
6 | Inschrijffase | Inhoud | 75.13.49-a | Er vinden geen wijzigingen aan de BMI plaats. Moet deze opnieuw gecertificeerd worden? | Nee
7 | Inschrijffase | Inhoud | 75.11.21.b 0 | Wie is de service aannemer van de BMI. | Hefas Branddetectie bv
8 | Inschrijffase | Inhoud | 70.12.20-a | Is het nodig een installatie berekening te maken? Zo ja dan graag de berekening van de huidige installatie meesturen. | Nee volgens het bestek uitvoeren
9 | Inschrijffase | Inhoud | 70.11.30-a | De huidige armaturen worden vervangen door led armaturen met een gelijkwaardige of hogere lumenoutput. Is het dan noodzakelijk voor iedere ruimte een lichtberekening te maken. | Nee, het hoeft niet. Armaturen worden vervangen volgens de armaturenlijst.
10 | Inschrijffase | Inhoud | 70.11.10-b | De verdeelkasten L1A, L2A, L3A, L1B, L2B en L3B moeten aangepast/uitgebreid worden door de betreffende kastenbouwer. Kunnen we de gegevens/tekening van de betreffende kasten ontvangen. | De verdeelkasten kunnen eventueel door de elektrotechnische aannemer aangepast/uitgebreid worden volgens geldende richtlijnen van de verdeelkast. De digitale tekeningen zijn aan het bestek toegevoegd.
11 | Inschrijffase | Inhoud | 70.00.32-09 | Er wordt gevraagd om revisie tekeningen van de verdeelkast Worden er autocad tekeningen ter beschikking gesteld van de huidige verdeelkast ? | Ja deze kunnen ter beschikking gesteld worden , echter de verdeelkasten conform tekenwijze RVB richtlijnen opnieuw getekend en aangeleverd te worden.
12 | Inschrijffase | Inhoud | 70.00.32-01 | Er wordt gevraagd om revisie tekeningen van de complete installatie. Worden er autocad tekeningen ter beschikking gesteld van de huidige installatie? | Ja deze kunnen ter beschikking gesteld , echter de plattegronden conform tekenwijze RVB richtlijnen opnieuw getekend en aangeleverd te worden. Zie bv tekeningen begane grond.
13 | Inschrijffase | Inhoud | par.53.11.10.a | Onderdeel nazien toiletten op werking . Middels stelpost ? | Nee, Alle toiletten nazien.
14 | Inschrijffase | Inhoud | par 61.00 | Gaarne ontvangen wij gegevens van de afzuigventilatoren | Zie revisietekeningen
15 | Inschrijffase | Inhoud | par 61.00 | Graag ontvangen wij tekeningen t.b.v. afzuigkanaalstelsel | Zie revisietekeningen
16 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Besteknummer: 26603 d.d.14 december 2021 Pagina: 82 61.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN “Na het inwendige schoonmaken van de gehele ventilatie/luchtbehandelingsinstallatie” a. Betreft dit eveneens de installaties op de begane grond, die reeds gerenoveerd zijn? b. Hoe dient e.e.a. te worden uitgevoerd ten aanzien van de fasering (bouwlaag)? | a. Ja b. Vooraf gehele ventilatie inwendg schoonmaken en achteraf de filters in de LBK vervangen
17 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Besteknummer: 26603 d.d.14 december 2021 Pagina: 82 61.11.11-a VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE “Inwendig schoonmaken - Toevoer- en afzuigkanalen - Luchtbehandelingskasten Uitwendig schoonmaken - Toevoerroosters schoonmaken Vervangen - afvoerroosters (ventielen) - akoestische slang” Om e.e.a. te kunnen begroten verzoeken verzoeken wij u tekeningen en technische informatie te verstrekken van de complete luchtbehandelings/ventilatieinstallaties. | Zie revisietekeningen
18 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Besteknummer: 26603 d.d.14 december 2021 Pagina: 81 60.11.10-a WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE “Verwarmingslichamen en de bijbehorende CV leidingen schoonmaken, ontvetten en verven in de bestaand4e kleur.” Om e.e.a. te kunnen begroten verzoeken wij u de revisietekeningen van de verwarmingsinstallaties te verstrekken. | Zie revisietekeningen
19 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Besteknummer: 26603 d.d.14 december 2021 Pagina: 75 52.13.39-a DOORSPOELEN EN DESINFECTEREN WATERINSTALLATIE “Het doorspoelen en desinfecteren van de gehele waterinstallatie.” a. Wij nemen aan dat dit de complete tapwaterinstallaties inclusief de begane grond, die reeds is gerenoveerd. Is deze aanname juist? b. Indien nee, gaarne toelichting hiervan. c. Houdt e.e.a. in dat dit bij elke fase (bouwlaag) opnieuw dient te worden gedaan? | a. Ja c. Ja
20 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Besteknummer: 26603 d.d.14 december 2021 Pagina: 75 52.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN “Het inregelen van de gehele koud- en warmtapwater installaties” a. Wij nemen aan dat dit de complete tapwaterinstallaties inclusief de begane grond, die reeds is gerenoveerd. Is deze aanname juist? b. Indien nee, gaarne toelichting hiervan. c. Houdt e.e.a. in dat dit bij elke fase (bouwlaag) opnieuw dient te worden gedaan? | a. Ja c. Ja
21 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Besteknummer: 26603 d.d.14 december 2021 Pagina: 74 52.11.10-a KOUD-WATERTAPINSTALLATIE “Tappunt verwijderen tbv een vervallen koffie automaat in ruimte A097” Klopt dit, omdat vertrek A097 zich op de begane grond bevindt, welke reeds is gerenoveerd? | Ja
22 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Besteknummer: 26603 d.d.14 december 2021 Pagina: 73 52.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN “Voor aanvang werkzaamheden (nulpunt) en met oplevering dient er een monster rapport overhandigd te worden dat het water op bemonsterde tappunten bacteriologisch voldoet als drinkwater.” a. Is dit indertijd bij de renovatie van de begane grond eveneens gedaan? b. Kunnen wij het rapport hiervan ontvangen? c. Houdt e.e.a. in dat dit bij elke fase (bouwlaag) opnieuw dient te worden gedaan? | a. nee b. nee c. Ja
23 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Besteknummer: 26603 d.d.14 december 2021 Pagina: 73 52.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN “De gehele tapwaterinstallatie desinfecteren en/of doorspoelen overeenkomstig de VEWIN-werkblad 2.4.” a. Wij nemen aan dat dit de complete tapwaterinstallaties inclusief de begane grond, die reeds is gerenoveerd. Is deze aanname juist? b. Indien nee, gaarne toelichting hiervan. c. Houdt e.e.a. in dat dit bij elke fase (bouwlaag) opnieuw dient te worden gedaan? | a. Ja c. Ja
24 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Besteknummer: 26603 d.d.14 december 2021 Pagina: 38 10.31.10-b TOTAAL SLOOPWERK “- Huidige mengkranen tot aan de muurplaat van de stopkraan. - Sifon tot en met de manchet vuilwater afvoer leiding” Pagina: 39 10.32.30-b SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL “- keramische wastafels; - mengkranen, chroom.” a. Betreffen artikel 10.31.10-b en artikel 10.32.30-b beiden de wastafelmeubels met 2 inbouwwastafels? b. Indien nee, wat betreft artikel 10.31.10-b dan wel? | Beide artikelen betreffen de wastafelmeubels in de wasruimten van de legeringskamers.
25 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Besteknummer: 26603 d.d.14 december 2021 Pagina: 7 00.01.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK “De werkzaamheden dienen per verdieping uitgevoerd te worden (van 3e verdieping naar 1e verdieping). De verdiepingen zullen afzonderlijk worden opgeleverd. Tussen de opleve- ring van de ene verdieping en de start van de werkzaamheden aan de volgende verdieping zit een overgangsperiode van zes weken.” a. Zijn er in de huidige situatie voorzieningen in de bestaande installaties aanwezig om de installaties, waaraan wij werkzaamheden moeten verrichten, af te sluiten van de installaties van de overige bouwlagen? b. Dienen er nog tijdelijke voorzieningen te worden opgenomen? c. Indien ja, welke? | a. nee b. bouwkundig zijn er geen tijdelijke voorzieningen nodig.
26 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Besteknummer: 26603 d.d.14 december 2021 Pagina: 7 00.01.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK “De werkzaamheden dienen per verdieping uitgevoerd te worden (van 3e verdieping naar 1e verdieping). De verdiepingen zullen afzonderlijk worden opgeleverd. Tussen de opleve- ring van de ene verdieping en de start van de werkzaamheden aan de volgende verdieping zit een overgangsperiode van zes weken.” a. Kunnen de werkzaamheden op betreffende verdieping in één fase ononderbroken plaats vinden? b. Indien nee, dan verzoeken wij u op de plattegrondtekeningen aan te geven wanneer of in welke volgorde de eventuele faseringen dienen plaats te vinden. | Ja, de werkzaamheden op 1 verdieping kunnen in 1 arbeidsgang plaatsvinden.
27 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | a. Zijn er tekeningen van de bestaande W-installaties, zoals binnenriolering, koud/warmtapwater-, verwarmings- en ventilatie installaties? b. Indien ja, dan zouden wij deze graag ontvangen. | Ja, zie revisietekeningen
28 | Inschrijffase | Inhoud | Algemeen | Waar mogen de bedrijfswagens worden geparkeerd tijdens de werkzaamheden? Is dit naast de bouwplaats of op een externe parkeerplaats op het defensieterrein? | Bedrijfswagens mogen geparkeerd worden in het gebied welke ter beschikking is gesteld voor de terreininriching, zie tekening B01. Indien deze ruimte niet voldoende is kunnen de overige voertuigen op de parkeergelegenheid naast de kazerne worden geparkeerd. Laden en lossen van voor het werk benodigde zaken kan ten alle tijden.
29 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | 48.43.10-a: Moeten de marmoleumvloeren in de legeringskamers rondom afgekit worden langs vloerplinten? | Ja
30 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | 45.45.10-a: Moeten de Trespa panelen bij aansluiting op kozijnen worden afgekit? | Nee
31 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | 45.45.71-a: Moet er bij ruimte A329a ook een Trespa lambrisering worden gemaakt? | Nee, alleen in de gangen.
32 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | 45.45.71-a: Dienen de aluminium tussenprofielen bij de Trespa panelen als H- of T-profiel te worden uitgevoerd? | Tussenprofielen uitvoeren met een aluminium H-profiel.
33 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | 45.45.12-a: Betreft de begane grond; kan dit hoofdstuk dus vervallen? | Nee. Er dienen ook werkzaamheden uitgevoerd te worden aan de entreeportalen en trappenhuizen op de begane grond.
34 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | 44.31.10-b: Op de 3e verdieping loopt het plafond PL5 over in het gangplafond; hoe hiermee om te gaan met nieuw systeemraster? | Zie mededelingen M1 en M2. De draagstructuur plaatselijk herstellen (zie artikel 44.88.10-a).
35 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | 44.21.10-b: Moet er geen nieuwe kantlat geplaatst worden i.v.m. nieuw tegelwerk douchewand? | Nee. Nieuw tegelwerk wordt aangebracht tot onderkant plafond/randprofiel. Hierlangs afkitten.
36 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | 44.31.10-a: Kantlatten bestaand; die zijn er nu niet.....nieuwe kantlatten opnemen? In referentiekamer zijn er wel kantlatten geplaatst. | Kantlatten toevoegen: 19x46, geschaafd, europees vuren, zichtzijde zwart geschilderd.
37 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | 41.00: Kunnen de merken van de toegepaste tegels van de begane grond niet genoemd worden, dan hoeven we het wiel niet uit te vinden? | Mosa 0490, serie Holland 2050
38 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | 36.30.10-a: Moeten de sanitaire tussenwanden afgekit worden tegen bestaand tegelwerk? | Nee.
39 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | 36.30.10-a: Moet er een kitvoeg langs het plafond van de douche/toiletruimte worden aangebracht? Wel of geen kantlat. | Kitvoegen aanbrengen langs randprofielen en tegelwerk.
40 | Inschrijffase | Inhoud | Algemeen | Worden alle ruimtes leeg opgeleverd bij bouwstart incl. verwijdering gordijnen/vitrage ed. | Ja
41 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Hoofdstuk 60.11.10-a Dienen de radiatoren te worden gedemonteerd t.b.v. het schilderwerk? | Nee
42 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Hoofdstuk 45.45.71-a Moeten de aluminium hoeklijnen uitgevoerd worden in brute of geanodiseerd? | Geanodiseerd.
43 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Hoofdstuk 45.32.10-a Er wordt alleen een boven- en onder-regel getekend in de doorsnede; moet er niet ook een regel in het midden worden toegepast tegen doorbuigen? | Correct, er dienen ook regels in het midden aangebracht te worden.. Tpv de naden dient er ook een stijl aangebracht te worden.
44 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Hoofdstuk 45.31.10-a Punt 02 begane grond is niet van toepassing; is dat correct? | Nee, zie beantwoording op vraag 33.
45 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Hoofdstuk 41.23.29-a De hoeken behandelen? Er wordt maar 1 wand nieuw betegeld in de ruimte; wordt hier bedoeld: tot aan de hoek voorbehandelen of? | Tot aan de hoek.
46 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Hoofdstuk 36.30.10-a De nieuwe kitvoegen verwijderen.......tekstfout nemen wij aan; is dat correct? | Inderdaad. In de bouwdelen 01, 02 en 03 dient de tekst 'verwijderen' te vervallen.
47 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Hoofdstuk 36.21.10-a Moeten van de sanitaire tussenwanden ook de kitvoegen vervangen worden? | Zie beantwoording vraag 38,
48 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Hoofdstuk 10.32.62-a Ook de brandblussers op de begane grond? | Ja.
49 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Hoofdstuk 30.29.19-a Moeten de sanitaire deuren van toilet en douche ook meegenomen worden? | Nee.
50 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Hoofdstuk 30.29.19-a De begane grond (gangen en legeringskamers) behoort toch niet tot de werkzaamheden? Of toch wel in dit onderdeel? | Betreffende de begane grond alleen het hang- en sluitwerk na lopen van de kozijnen in de gangzones en portalen en trappenhuizen, inclusief de buitendeuren.
51 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Hoofdstuk 10.32.10-a Moet het plafond PL5 niet bij de sloopwerken opgenomen worden? | Correct, dient verwijderd te worden.
52 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Hoofdstuk 10.32.30-a Worden de kantlatten van de systeemplafonds gehandhaafd of ook vervangen? | Deze blijven gehandhaafd.
53 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Hoofdstuk 05.34.10-a Boenen en in de was zetten van linoleum; is dit van toepassing op de nieuwe vloeren daar die met een Topshield voorzien zijn? | Correct. Nieuw linoleum vegen, stofzuigen en/of stofwissen. Vloer schrobben met een neutrale reiniger. Vloer laten drogen.
54 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Hoofdstuk 05.32.30-a Vallen de kosten voor de containers en afvoer restmateriaal voor rekening van de opdrachtgever? | Voor rekening van de aannemer.
55 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Hoofdstuk 05.00.24 Vallen de stortkosten van de Wecycle containers voor rekening opdrachtgever of voor de aannemer? | Voor rekening van de aannemer.
56 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Hoofdstuk 01.02.22 Gaat de garantie in na een deeloplevering of na afronding van het gehele werk? | Volgens par. 1, lid 2 van de UAV worden de deelopleveringen als een apart werk beschouwd. De onderhoudstermijn gaat hierdoor in na oplevering per verdieping.
57 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Hoofdstuk 00.00.01 Plaatsen van een planchet en inklapbaar droogrek in douche zien we niet terug in bestek bij hoofdstuk 53.00; graag verduidelijking aub. | Deze worden niet aangebracht.
58 | Inschrijffase | Inhoud | Algemeen | Mag de bouwplaats-inrichting tijdens de tussenperiodes van 6 weken blijven staan zoals materiaalcontainers ed.? | Ja.
59 | Inschrijffase | Inhoud | Algemeen | De brandveiligheidstekening van de begane grond komt niet overeen v.w.b. de indeling ruimtes met de plattegrond begane grond? | Correct, dit is nog de situatie van de begane grond voordat deze werkzaamheden werden uitgevoerd. Werkzaamheden hebben geen invloed gehad op de brandcompartimentering. Tekening is derhalve ter indicatie.
60 | Inschrijffase | Inhoud | Algemeen | De brandveiligheidstekening van de 1e verdieping ontbreekt. Namen van tekeningen kloppen niet met de verdiepingen. | Correct. Juiste brandveiligheidstekening worden aan de nota toegevoegd Zie mededeling M3.
61 | Inschrijffase | Inhoud | Installatie | Ventilatie en luchtbehandelingsinstallaties paragraaf 61: Graag ontvangen wij de bestaande revisie tekeningen van de luchtbehandelingsinstallatie | Zie revisietekeningen
62 | Inschrijffase | Inhoud | Plafonds | Moet op de 3e verdieping het systeemplafond in de gangzone ook vervangen worden | Zie beantwoording vraag 34.
63 | Inschrijffase | Inhoud | Plafonds | In de huidige situatie wordt er niet gewerkt met een kantlat. Moet er in de nieuwe situatie wel een kantlat worden toegepast? | Zie beantwoording vraag 36.
64 | Inschrijffase | Inhoud | Schilderwerk | Bestek 46.21.11-a. 05 en 06. Hier staan houten binnendeurkozijnen omschreven welke geschilderd moeten worden. Worden de stalen binnendeurkozijnen niet geschilderd? Op de BG zijn deze namelijk wel geschilderd. | Zie mededeling M4 en M5.
65 | Inschrijffase | Inhoud | Schilderwerk | Worden de stalen binnendeurkozijnen in de algemene ruimten geschilderd | Binnendeur kozijnen algemene ruimten dienen geschilderd te worden.
66 | Inschrijffase | Inhoud | Schilderwerk | Er worden in paragraaf 46 geen schilderwerk aan binnendeuren omschreven. Klopt dit? | Zie beantwoording vraag 2.
67 | Inschrijffase | Contract | Asbest en Chroom 6 | Graag ontvangen wij van u de rapportages omtrent eventuele aanwezigheid van asbest en chroom 6. Mochten asbest en chroom 6 tijdens de renovatiewerkzaamheden aangetroffen worden, terwijl dit niet in de rapportage is opgenomen, gaan wij ervan uit dat de daarmee samenhangende kosten door opdrachtgever vergoed worden. Is deze aanname juist? | Asbestrapport is toegevoegd aan de nota. Voorafgaand aan de bewerkingen van verflagen wordt er geen chroom VI onderzoek uitgevoerd, er dienen altijd gepaste maatregelen genomen te worden. De aanwezigheid van schadelijke stoffen (waaronder Cr-VI) in de bestaande verflagen is altijd aanwezig. De ON zorgt er voor dat bij bewerkingen van de verflagen stofvorming wordt voorkomen en dat er altijd gewerkt wordt volgens de arbeidshygiënische strategie.
69 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Bovenlichten en panelen in de binnendeurkozijnen meeschilderen? Vanaf de foto's is niet te zien of dit van hout of kunststof-trespa is. | Niet meeschilderen, alleen reinigen.
70 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | In het bestek staat dat de zijkanten van de trapboom moeten worden gesaust. Op de foto's zijn deze onbehandeld. Wat kunnen wij aanhouden? | Zijkanten en bovenzijden van de trapbomen sauzen.
71 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | In het bestek wordt gesproken over voorstrijken met fixeer en aanbrengen 2 lagen muurverf. In onze ogen volstaat één laag dekkende voorstrijk met één afwerklaag. Mag dit worden aangeboden? | Bestek aanhouden.
72 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | (Deur)kozijn vanuit portaal legeringskamer naar wasruimte en van wasruimte naar toilet en douche, worden deze geschilderd? Op de deelplattegrond staat alleen schilderwerk deurkozijn gang naar portaal legeringskmer (D8) omschreven. | Zie mededeling M5. Kozijnen tussen wasruimten en toilet/douche worden niet geschilderd.
73 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Welke afwerking krijgt de plint onder de nieuw aan te brengen lambrisering in de gangen? Op de foto's van de begane grond is deze transparant afgewerkt. In het bestek wordt hier niet over gesproken | Deze wordt niet verder afgewerkt.
74 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Er wordt in het bestek gesproken over een 1,5 beurt voor bestaand hout dekkend, dit lijkt ons ,gezien de staat op de foto's, niet toereikend om een dekkend geheel te krijgen. Moeten wij hier een 2,5 beurt voor aanhouden? | Bestek aanhouden.
75 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Hoeveel radiatoren zitten er totaal in 1 trappenhuis | 3 per trappenhuis (1 op elk bordes)
76 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Vluchtdeurkozijnen, zijn deze van hout of kunststof? | Hout.
77 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Er wordt niet gesproken over het schilderwerk van deuren, worden er geen deuren geschilderd in het complex? | Zie beantwoording vraag 2.
78 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek vraag | Hoeveel radiatoren zitten er totaal in één natte ruimte per legeringskamer (ruimtes A-B-C bij elkaar) | 1 stuks.
79 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek pagina 85 Hst. 70.00.10 /09 | Hier staat genoemd werktuigbouwkundige installatie hoofdstukken 52 t/m 68 : wat wordt hier mee bedoeld ? | De werkzaamheden van dit bestek bestaan uit het volledig leveren en monteren van de complete elektrische installaties, de voeding van de werktuigkundige installaties en de benodigde regelbekabeling.
80 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek pagina 98 Hst. 70.11.10 | Er staat genoemd dat de voedingskabels van de onderverdeelkasten moet worden vervangen. Hiervoor moet de hoofd verdeelkast HKL2-12 spanningsloos, kan dit zonder meer in werktijd? Moeten er installaties worden overgenomen? En moet hier een NSA voor worden opgenomen? | Het kan zonder meer in werktijden. Ja BMI en beveiliging worden overgenomen en hiervoor dient er rekening gehouden worden met NSA.
81 | Inschrijffase | Inhoud | Tekeningen | Kunnen we een blokschema van de CAI installatie ontvangen? | Ja zie bijlage 32D21_061_ET_2732
82 | Inschrijffase | Inhoud | Model opgave referentie-opdrachten | Is het gefactureerd bedrag 9 ton of 1 miljoen zoals genoemd in de beschrijving op pagina 8 van de aanbestedingsleidraad? | De opdrachtsom en/of gefactureerd bedrag van de referentieopdracht dient tenminste € 1.000.000,= excl. BTW te zijn. Zie bijgevoegd model Refentie opdrachten.
83 | Inschrijffase | Contract | Bestek pagina 20 01.02.43 | Is de bankgarantie gezien de termijnregeling wel nodig? | Binnen het RVB geldt als uitgangspunt dat een bankgarantie of een verzekerde borg in beginsel enkel kan worden verlangd bij werken waarvan de geraamde waarde geljk is aan of hoger dan € 500.000,= excl btw.
84 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek pagina 33 05.34.10-a | Is het reinigen noodzakelijk omdat na ons de interieurbouwer nog werkzaamheden gaat verrichten? Is bezemschoon niet afdoende? | Bezemschoon is voldoende.
85 | Inschrijffase | Inhoud | Bestek pagina 66 47.31.12-a | Er wordt hier gesproken over een keramische en een stalen wastafel, ik neem aan dat het een stalen moet zijn? | Correct. Type wastafel aanhouden zoals omschreven bij hulpstukken
86 | Inschrijffase | Inhoud | Tekeningen | Kunnen er tekeningen van de brandscheidingen worden verstrekt, alsmede het logboek van de reeds aangebrachte applicaties? | Zie beantwoording vraag 60 mbt brandveiligheidstekeningen. Brandscheidingen zijn ook op de bouwkundige plattegronden aangegeven. Logboek wordt na opdrachtverstrekking aangeleverd.
Mededelingen van de aanbesteder:
Zie mededelingen van de aanbesteder, als bijlage toegevoegd.