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Overzicht preventieve onderhoudswerkzaamheden aan de verschillende roostergoedinstallaties en transport-, ontwateringsschroeven en hydraulische ontwateringspersen

[bookmark: _Hlk93306348]Perforatierooster
WSHD zal regelmatig de volgende werkzaamheden aan de perforatieroosters uitvoeren:
· Verwijderen eventuele vervuiling in en rond de installatie, zoals onder andere vuil onder de borstels en overtollig smeervet;
· Schoonmaken van de afvanggoten, sensoren en meters;
· Controleren of de smering van de installatie in orde is en zo nodig bijvullen of vervangen;
· Controleren oliepeil installatie en zo nodig bijvullen of vervangen;
· Controleren op lekkages en zo nodig verhelpen of herstellen;
· Installatie controleren op functioneren, zoals beoordelen van het sproeipatroon van de nozzels en zo nodig installatie bijstellen of herstellen; 
· Luisteren naar vreemde geluiden, die mogelijk duiden op een (aankomend) probleem en zo nodig de opdrachtnemer inschakelen;
· Op orde houden van de inblokvoorzieningen;
· Inschakelen opdrachtnemer bij geconstateerde gebreken die WSHD-personeel niet zelf kan oplossen.

Opdrachtnemer zal de volgende werkzaamheden bij de perforatieroosters uitvoeren bij de jaarlijkse preventieve onderhoudsbeurt:
· Luisteren naar vreemde geluiden, die mogelijk duiden op een (aankomend) probleem, en indien aanwezig, uitzoeken wat de oorzaak is en dit herstellen;
· [bookmark: _Hlk93659016]Installatie na droogzetten aan de onderkant inspecteren en zo nodig geconstateerde gebreken herstellen;
· Controleren of de inspectieluiken en beschermkappen aanwezig zijn en goed sluiten en zo nodig herstellen;
· Controleren van het frame binnenwerk vanaf dek en zo nodig herstellen;
· Controleren van de ketting en kettingwielen en zo nodig afstellen of vervangen;
· Controleren van de lagers op functioneren, zo nodig smeren en bij schade deze vervangen;
· Controleren van de borstels en deze zo nodig afstellen of vervangen;
· Controleren vanaf dek en door onder-inspectie of de spanning van de filterband goed is afgesteld en de filterband soepel loopt en zo nodig afstellen of vervangen; 
· Controleren van de kanaalafdichting vanaf dek en door onder-inspectie en zo nodig herstellen/vervangen;
· Controleren van de geleideprofielen en deze zo nodig herstellen/vervangen;
· Controleren tandwielkast en de elastische koppeling en zo nodig herstellen;
· Controle motorreductor(en) op werking, juiste hoeveelheid en conditie olie en zo nodig aanvullen of vervangen.







Stappenrooster
[bookmark: _Hlk93310220]WSHD zal regelmatig de volgende werkzaamheden aan de stappenroosters uitvoeren:
· Verwijderen eventuele vervuiling in en rond de installatie, zoals onder andere vuilophoging boven de kammen, vuilophoging voor het rooster en overtollig smeervet;
· Schoonmaken van de afvanggoten, sensoren en meters;
· Controleren of de smering van de installatie in orde is en zo nodig bijvullen of vervangen;
· Controleren oliepeil installatie en zo nodig bijvullen of vervangen;
· Controleren op lekkages en zo nodig verhelpen of herstellen;
· Installatie controleren op functioneren, zoals beoordelen van het sproeipatroon van de nozzels en zo nodig installatie bijstellen of herstellen; 
· Luisteren naar vreemde geluiden, die mogelijk duiden op een (aankomend) probleem en zo nodig de opdrachtnemer inschakelen;
· Op orde houden van de inblokvoorzieningen;
· [bookmark: _Hlk93306568]Inschakelen opdrachtnemer bij geconstateerde gebreken die WSHD-personeel niet zelf kan oplossen.

Opdrachtnemer zal de volgende werkzaamheden aan de stappenroosters uitvoeren bij de jaarlijkse preventieve onderhoudsbeurt:
· Luisteren naar vreemde geluiden, die mogelijk duiden op een (aankomend) probleem, en indien aanwezig, uitzoeken wat de oorzaak is en dit herstellen;
· Installatie na droogzetten aan de onderkant inspecteren en zo nodig geconstateerde gebreken herstellen;
· Controleren of de inspectieluiken en beschermkappen aanwezig zijn en goed sluiten en zo nodig herstellen;
· Controleren van de ketting en kettingwielen en zo nodig afstellen of vervangen;
· Controleren van geleiders automatische kettingspanner en zo nodig afstellen;
· Controleren van de lagers op functioneren, zo nodig smeren en bij schade deze vervangen;
· Controleren van de lamellen en deze zo nodig afstellen of vervangen;
· Controleren van de acetal-afstandgeleiders tussen de lamellen en zo nodig afstellen of herstellen;
· Controleren van de tandwielkast en de elastische koppeling en deze zo nodig herstellen;
· Controleren juiste hoeveelheid en conditie olie tandwielkast en deze zo nodig aanvullen of verversen;
· Controleren van de olie in de gasdemper en deze zo nodig aanvullen/verversen;
· Testen van de werking van de koppelbewaking;
· Controle van de motorreductor(en) op werking, juiste hoeveelheid en conditie olie en zo nodig aanvullen of vervangen.









Harkrooster
WSHD zal regelmatig de volgende werkzaamheden aan de harkroosters uitvoeren:
· [bookmark: _Hlk93311262]Verwijderen eventuele vervuiling in en rond de installatie, zoals onder andere vuilophoging boven de hark, vuilophoging voor het rooster en overtollig smeervet;
· Schoonmaken van de afvanggoten, sensoren en meters;
· Controleren of de smering van de installatie in orde is en zo nodig bijvullen of vervangen;
· Controleren oliepeil installatie en zo nodig bijvullen of vervangen;
· Controleren op lekkages en zo nodig verhelpen of herstellen;
· Installatie controleren op functioneren, zoals beoordelen van het sproeipatroon van de nozzels en zo nodig installatie bijstellen of herstellen; 
· Luisteren naar vreemde geluiden, die mogelijk duiden op een (aankomend) probleem en zo nodig de opdrachtnemer inschakelen;
· Het op orde houden van de inblokvoorzieningen;
· Inschakelen opdrachtnemer bij geconstateerde gebreken die WSHD-personeel niet zelf kan oplossen.

[bookmark: _Hlk93312871]Opdrachtnemer zal de volgende werkzaamheden aan de stappenroosters uitvoeren bij de jaarlijkse preventieve onderhoudsbeurt:
· [bookmark: _Hlk93313051]Luisteren naar vreemde geluiden, die mogelijk duiden op een (aankomend) probleem, en indien aanwezig, uitzoeken wat de oorzaak is en dit herstellen;
· Installatie na droogzetten aan de onderkant inspecteren en zo nodig geconstateerde gebreken herstellen;
· Controleren of alle beschermkappen aanwezig zijn en goed sluiten en zo nodig herstellen;
· Controleren van de filterband en deze zo nodig afstellen;
· Controleren van de filterelementen en deze zo nodig vervangen;
· Controleren seegerringen assen van de filterband en deze zo nodig vervangen;
· Controleren van de aandrijfketting en tandwielen en zo nodig afstellen en of vervangen;
· Controleren van de geleidingen en zo nodig herstellen;
· Controleren van het filter van de tandwielkast en deze zo nodig vervangen;
· Controleren van de afdichtingsborstel en deze zo nodig vervangen;
· Controleren van de motorreductor(en) op juiste werking, juiste hoeveelheid en conditie van de olie en deze zo nodig aanvullen/verversen.











Transport-,ontwateringspersen en hydraulische ontwateringspersen.
WSHD zal regelmatig de volgende werkzaamheden aan de transport-, ontwateringsschroeven en hydraulische ontwateringspersen uitvoeren:
•	Verwijderen eventuele vervuiling in en rond de installatie, zoals onder andere overtollig smeervet;
•	Schoonmaken van de vijzels/vijzelbakken en perskorven;
•	Controleren of de smering van de installatie in orde is en zo nodig bijvullen of vervangen.

Opdrachtnemer zal de volgende werkzaamheden aan de transport-, ontwateringsschroeven en hydraulische ontwateringspersen uitvoeren bij de jaarlijkse preventieve onderhoudsbeurt:
· Luisteren naar vreemde geluiden, die mogelijk duiden op een (aankomend) probleem, en indien aanwezig, uitzoeken wat de oorzaak is en dit herstellen;
· Controleren of alle beschermkappen aanwezig zijn en goed sluiten en zo nodig herstellen;
· Controleren van de stopbuspakking op functioneren en lekkage en deze zo nodig herstellen/vervangen;
· Controleren van de schroefas en koppelverbinding en deze zo nodig herstellen;
· Controleren van de afstand tussen voering en schroefas en zo nodig afstellen;
· Controleren van de spiraalborsten van de waspers en deze zo nodig vervangen;
· Controleren van de motorreductor(en) op juiste werking, juiste hoeveelheid en conditie van de olie en deze zo nodig aanvullen/verversen.



















