## Vragen_en_antwoorden_355477_ins
NvI1 Renovatie minigemalen
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inhoud | Programma van Eisen renovatie minigemalen v0.2 - 7 | Moet de NEN 1010 keuring (bij oplevering) worden uitgevoerd door een externe partij of mag dit in eigen beheer. | De NEN1010 dient door een gecertificeerde inspecteur te worden uitgevoerd om te bepalen of de installatie voldoet aan de NEN1010 norm. Indien de inschrijver hieraan zelf kan voldoen mag de keuring in eigen beheer worden uitgevoerd.
2 | Inhoud | Programma van Eisen renovatie minigemalen v0.2 - 6 | hfst. 4.8.1. Bij hoeveel locaties is het nodig om verkeersmaatregelen te treffen? | De inschrijver dient ten alle tijden te voldoen aan de geldende verkeersmaatregelen. Bij het reguliere onderhoud van de minigemalen voldoen attentieverhogende attributen als zwaailamp en verkeerspionnen. De inzet van aanvullende verkeersmaatregelen wordt bepaald door de inschrijver in te zetten materieel en aanpak van de werkzaamheden.
3 | Inhoud | Leidraad | in Bijlage 1 vraagt u ons om een stuk engineering voor het werk uit te voeren in de vorm van het aanleveren van een E-schema en materiaallijsten. Dit zijn normaliter uren die in de uitvoeringsfase zitten en daarmee bekostigd kunnen worden. U geeft aan dat we geen recht hebben op een rekenvergoeding, terwijl u wel vraagt om engineeringskosten te maken in de aanbestedingsfase. Hierbij het verzoek om het aanleveren van de E-schema's en materiaallijsten te doen na gedane verzoek bij de winnaar van de aanbesteding of een kosten vergoeding opnemen. | Het betreft een eenvoudige een eenduidige objectsoort waarvoor een e-schema en materiaallijst aangeleverd moet worden. Gezien de standaardisatie van de om te bouwen minigemalen zijn deze werkzaamheden beperkt en derhalve laten we deze eis niet vervallen.
4 | Inhoud | Programma van Eisen renovatie minigemalen v0.2 - 5 | Post 6.1.4 Aangegeven wordt dat huidige besturingskasten maatvoerend zijn met afmetingen36x27x18 BxHxD. Moeten wij aan deze maatvoering voldoen of mogen wij afwijken van deze maatvoering. | De maatvoering is aangegeven ter informatie aan de inschrijver om aan te geven welke inbouwmaat in ieder geval beschikbaar is. De opdrachtgever heeft geen bezwaar tegen een afwijkende maat van een binnenkast wanneer deze generiek wordt doorgevoerd en niet leidt tot aanpassing van de buitenopstellingkast. Ook dienen werkzaamheden/aanpassingen aan de besturingskast naderhand ook uitgevoerd te kunnen worden zonder daarbij de besturingskast te moeten verwijderen.
5 | Inhoud | Programma van Eisen renovatie minigemalen v0.2 - 4 | in hfst. 6.1.3 wordt gevraagd om documenten in PDF / DGN aan te leveren. Mag dit ook zijn in PDF / DWG. | Nee, de opdrachtgever beschikt over Microstation/DGN format. Een DWG bestand kan via Autocad worden opgeslagen in DGN format.
6 | Inhoud | Programma van Eisen renovatie minigemalen v0.2 - 3 | Post 6.3.4 Kabeldoorvoeringen tussen de buitenkast en de pompput worden gasdicht aan beide zijden in de buitenkast afgesloten met Stopaq of een gelijkwaardig product. De put zijde van de mantelbuis valt buiten de scope van het werk. Hiermee vervalt deze eis voor dit werk. is dit juist. | Klopt, de afdichtingseis geldt alleen aan de zijde van de besturingskast, niet aan de zijde van de pompput.
7 | Inhoud | Programma van Eisen renovatie minigemalen v0.2 - 2 | Wat zijn de huidige maten van de buitenopstellingskast van de rioolgemaaltjes? Zijn de aangegeven dochterkasten op alle locaties hetzelfde als op de foto in Appendix A blz. 7 | De foto's in Appendix A geven een indruk van de meest voorkomende buitenopstellingskasten. Er is geen totaaloverzicht beschikbaar van alle buitenopstellingskasten. Om deze reden zijn de afmetingen (36x27x18) opgegeven. De te vervangen besturingskast die binnen deze maatvoering blijft, past in de buitenopstellingskast.
8 | Inhoud | Programma van Eisen renovatie minigemalen v0.2 | hfst. 2 opdrachtomschrijving. Hier wordt in de eerste alinea gesproken over een ingangsvlotter. Wordt hierbij de in/uit vlotter of de HW vlotter bedoeld? | De extra (nood) vlotter fungeert als in/uit schakeling.