## Sheet1
ID | Titel | Actuele eistekst | Toelichting | Type | ID (1) | Object | Functie | Aspect
SES-0006 | Veilige opstart | Na een reboot van de gemaalbesturing dient het gemaal veilig op te starten. | Hiermee wordt bedoeld dat bij een stroomonderbreking of bij het uitvallen van het netwerk niet terug moet worden gegaan naar de fabrieksinstellingen maar naar de laatste instellingen (vasthouden van setpoints). De automatische opstart moet veilig verlopen. | Aspect | OBJ-0006 | Rioolgemalen |  | Betrouwbaarheid
SES-0006 | Veilige opstart | Na een reboot van de gemaalbesturing dient het gemaal veilig op te starten. | Hiermee wordt bedoeld dat bij een stroomonderbreking of bij het uitvallen van het netwerk niet terug moet worden gegaan naar de fabrieksinstellingen maar naar de laatste instellingen (vasthouden van setpoints). De automatische opstart moet veilig verlopen. | Aspect | OBJ-0006 | Rioolgemalen |  | Betrouwbaarheid
SES-0009 | Gemaalbesturing en telemetrie | De gemaalbesturing en telemetrie voor gemalen dient opgebouwd te worden conform de functionele specificatie uniforme besturing gemalen |  | Functioneel | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen | Verpompen afvalwater
SES-0009 | Gemaalbesturing en telemetrie | De gemaalbesturing en telemetrie voor gemalen dient opgebouwd te worden conform de functionele specificatie uniforme besturing gemalen |  | Functioneel | OBJ-0029 | Bestaande rioolgemalen waterschap Noorderzijlvest | Verpompen afvalwater
SES-0013 | Netspanningsuitval | Bij uitval van netspanning van het rioolgemaal dient de gemaalbesturing en telemetrie autonoom te blijven functioneren om essentiële functies uit te voeren, waaronder het uitsturen van een melding "uitval netspanning", het voorkomen van dataverlies en het borgen van een veilige automatische herstart. | De T-box gemaalbesturing/telemetrie heeft een interne batterij voor de interne klok en het geheugen. Levensduur is 5 jaar. De power supply van de T-box is aangesloten op een externe accu-pack.” | Aspect | OBJ-0029 | Bestaande rioolgemalen waterschap Noorderzijlvest |  | Betrouwbaarheid
SES-0013 | Netspanningsuitval | Bij uitval van netspanning van het rioolgemaal dient de gemaalbesturing en telemetrie autonoom te blijven functioneren om essentiële functies uit te voeren, waaronder het uitsturen van een melding "uitval netspanning", het voorkomen van dataverlies en het borgen van een veilige automatische herstart. | De T-box gemaalbesturing/telemetrie heeft een interne batterij voor de interne klok en het geheugen. Levensduur is 5 jaar. De power supply van de T-box is aangesloten op een externe accu-pack.” | Aspect | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen |  | Betrouwbaarheid
SES-0016 | Gemaalbesturing en Telemetrie computer | Voor de nieuwe en bestaande rioolgemalen van waterschap Noorderzijlvest dient een gemaalbesturing en telemetrie gerealiseerd te worden inclusief de data-aansluiting. | Opdrachtgever is voor gemaalbesturing en telemetrie gestandaardiseerd op het systeem TBox MS van Ovarro. Het waterschap beschikt hiervoor over een basis-software-applicatie die gemaal-specifiek kan worden geconfigureerd. De Aquaview hoofdpost van het waterschap beschikt over een driver die de communicatie met de TBox verzorgt. Communicatie vindt plaats via een DSL-lijn of 4G Modem. Opdrachtgever stelt de benodigde configureerbare software beschikbaar. | Functioneel | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen | Verpompen afvalwater
SES-0016 | Gemaalbesturing en Telemetrie computer | Voor de nieuwe en bestaande rioolgemalen van waterschap Noorderzijlvest dient een gemaalbesturing en telemetrie gerealiseerd te worden inclusief de data-aansluiting. | Opdrachtgever is voor gemaalbesturing en telemetrie gestandaardiseerd op het systeem TBox MS van Ovarro. Het waterschap beschikt hiervoor over een basis-software-applicatie die gemaal-specifiek kan worden geconfigureerd. De Aquaview hoofdpost van het waterschap beschikt over een driver die de communicatie met de TBox verzorgt. Communicatie vindt plaats via een DSL-lijn of 4G Modem. Opdrachtgever stelt de benodigde configureerbare software beschikbaar. | Functioneel | OBJ-0029 | Bestaande rioolgemalen waterschap Noorderzijlvest | Verpompen afvalwater
SES-0021 | Lokale bediening middels HMI | Het rioolgemaal moet lokaal bediend kunnen worden middels een HMI touchscreen van Weintek. | Lokale bediening van het gemaal is nodig voor lokale beheer- en onderhoudshandelingen en indien de dataverbinding met Groningen is verbroken, waardoor bediening op afstand niet mogelijk is. Het waterschap is voor het beheer en onderhoud gestandaardiseerd en ingericht op het gebruik van dit fabricaat. | Aspect | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen |  | Beschikbaarheid
SES-0021 | Lokale bediening middels HMI | Het rioolgemaal moet lokaal bediend kunnen worden middels een HMI touchscreen van Weintek. | Lokale bediening van het gemaal is nodig voor lokale beheer- en onderhoudshandelingen en indien de dataverbinding met Groningen is verbroken, waardoor bediening op afstand niet mogelijk is. Het waterschap is voor het beheer en onderhoud gestandaardiseerd en ingericht op het gebruik van dit fabricaat. | Aspect | OBJ-0029 | Bestaande rioolgemalen waterschap Noorderzijlvest |  | Beschikbaarheid
SES-0027 | Top-eis: Betrouwbaar en Veilig systeem | Het transportsysteem dient betrouwbaar en veilig te functioneren. |  | Functioneel | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem | Transporteren afvalwater
SES-0027 | Top-eis: Betrouwbaar en Veilig systeem | Het transportsysteem dient betrouwbaar en veilig te functioneren. |  | Functioneel | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem | Transporteren afvalwater
SES-0029 | Afsluiters onderhoudbaarheid | Elke persleiding dient bij het rioolgemaal en bij de RWZI fysiek afsluitbaar te zijn ten behoeve van de onderhoudbaarheid van het rioolgemaal en de rwzi. | Het afsluiten dient op het terrein van het rioolgemaal en de rwzi uitgevoerd te kunnen worden. Voorkeur fabricatenlijst voor afsluiters toepassen, zie bijlage II-8-E SDO00800-DO-003-01 | Raakvlak | OBJ-0007 | Persleidingen
SES-0030 | Bereikbaarheid- en onderhoudbaarheid van appendages | De appendages (afsluiters, mangaten, sensoren, ontluchtingspunten etc.) dienen goed bereikbaar en onderhoudbaar te zijn |  | Aspect | OBJ-0007 | Persleidingen |  | Onderhoudbaarheid
SES-0031 | Ontluchters persleidingen | De vorming van lucht- en gasbellen leidt tot verhoogde weerstand in de persleiding en dient voorkomen te worden door het toepassen van ontluchtingspunten op tenminste de locatie van een gestuurde boring. |  | Aspect | OBJ-0007 | Persleidingen |  | Betrouwbaarheid
SES-0031 | Ontluchters persleidingen | De vorming van lucht- en gasbellen leidt tot verhoogde weerstand in de persleiding en dient voorkomen te worden door het toepassen van ontluchtingspunten op tenminste de locatie van een gestuurde boring. |  | Aspect | OBJ-0007 | Persleidingen |  | Betrouwbaarheid
SES-0034 | Dynamische regeling Rioolgemalen | Het debiet van het rioolgemaal dient automatisch en handmatig regelbaar te zijn. | In de standaard besturingssoftware van de rioolgemalen van Noorderzijlvest is zowel een debiet- als een niveau-regeling beschikbaar | Aspect | OBJ-0029 | Bestaande rioolgemalen waterschap Noorderzijlvest |  | Betrouwbaarheid
SES-0034 | Dynamische regeling Rioolgemalen | Het debiet van het rioolgemaal dient automatisch en handmatig regelbaar te zijn. | In de standaard besturingssoftware van de rioolgemalen van Noorderzijlvest is zowel een debiet- als een niveau-regeling beschikbaar | Aspect | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen |  | Betrouwbaarheid
SES-0035 | Blootstellingen aan biologische agentia | Het ontwerp van het Transportsysteem dient er op gericht te zijn dat het risico op blootstellingen aan biologische agentia tot een minimum wordt beperkt. Daartoe dient Opdrachtnemer de adviezen op te volgen met betrekking tot de integrale aanpak van biologische agentia afvalwater volgens de Arbocatalogus waterschappen deel 5: Biologische agentia. | De Arbocatalogus waterschappen is beschikbaar op de website: https://www.aenowaterschappen.nl/nl/thema/Arbocatalogi | Aspect | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem |  | Veiligheid
SES-0035 | Blootstellingen aan biologische agentia | Het ontwerp van het Transportsysteem dient er op gericht te zijn dat het risico op blootstellingen aan biologische agentia tot een minimum wordt beperkt. Daartoe dient Opdrachtnemer de adviezen op te volgen met betrekking tot de integrale aanpak van biologische agentia afvalwater volgens de Arbocatalogus waterschappen deel 5: Biologische agentia. | De Arbocatalogus waterschappen is beschikbaar op de website: https://www.aenowaterschappen.nl/nl/thema/Arbocatalogi | Aspect | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem |  | Veiligheid
SES-0035 | Blootstellingen aan biologische agentia | Het ontwerp van het Transportsysteem dient er op gericht te zijn dat het risico op blootstellingen aan biologische agentia tot een minimum wordt beperkt. Daartoe dient Opdrachtnemer de adviezen op te volgen met betrekking tot de integrale aanpak van biologische agentia afvalwater volgens de Arbocatalogus waterschappen deel 5: Biologische agentia. | De Arbocatalogus waterschappen is beschikbaar op de website: https://www.aenowaterschappen.nl/nl/thema/Arbocatalogi | Aspect | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem |  | Veiligheid
SES-0044 | Informatievoorziening bedrijfsvoering | De informatievoorziening dient gestructureerd en uniform te zijn ten behoeve van de bedrijfsvoering van het afvalwatertransportsysteem en de processen. | Het gaat hier zowel om de informatie op operationeel niveau als tactisch niveau. | Aspect | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem |  | Beschikbaarheid
SES-0048 | Beveiligingsnorm procesautomatisering | De beveiliging van de procesautomatisering dient te voldoen aan de NEN/IEC norm 62443 |  | Aspect | OBJ-0029 | Bestaande rioolgemalen waterschap Noorderzijlvest |  | Veiligheid
SES-0048 | Beveiligingsnorm procesautomatisering | De beveiliging van de procesautomatisering dient te voldoen aan de NEN/IEC norm 62443 |  | Aspect | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen |  | Veiligheid
SES-0057 | Unieke tag-codering | Alle functionele onderdelen dienen voorzien te zijn van een unieke tag-codering. | Procesonderdelen, apparaten en instrumenten krijgen een unieke tag-codering. Beschikbare volgnummers worden door Opdrachtgever ter beschikking gesteld. | Aspect | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem |  | Onderhoudbaarheid
SES-0058 | Tag-codering normering | Codering en benaming van procesonderdelen en componenten dient opgebouwd te zijn volgens de Aquo-standaard. | De Aquo-standaard (Aquo) is de Nederlandse standaard voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. De Aquostandaard is te vinden op https://www.aquo.nl. Daarnaast is de wijze waarop coderingen en benamingen van procesonderdelen, apparaten en instrumenten binnen het waterschap Noorderzijlvest worden toegekend vastgelegd in het "Handboek technische documenten, Module 7, P&ID voorschriften." Bijlage I_3_C SAL00800-AL-007.pdf. De tagcodering is gebaseerd op de normen NEN-EN-ISO 10628-1 en NEN 3157. | Aspect | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem |  | Onderhoudbaarheid
SES-0062 | Top-eis: Robuust en toekomstbestendig systeem | Het Afvalwaterketensysteem Westerkwartier dient toekomstbestendig en robuust te zijn en gedurende de gehele functionele levensduur te voldoen aan vigerende wet- en regelgeving | Met vigerende wet- en regelgeving wordt bedoeld de gedurende de contractperiode geldende wet- en regelgeving | Functioneel | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem | Transporteren afvalwater
SES-0062 | Top-eis: Robuust en toekomstbestendig systeem | Het Afvalwaterketensysteem Westerkwartier dient toekomstbestendig en robuust te zijn en gedurende de gehele functionele levensduur te voldoen aan vigerende wet- en regelgeving | Met vigerende wet- en regelgeving wordt bedoeld de gedurende de contractperiode geldende wet- en regelgeving | Functioneel | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem | Transporteren afvalwater
SES-0066 | Afnameverplichting | De capaciteit van het Afvalwatertransportsysteem dient te voldoen aan de afnameverplichtingen. |  | Functioneel | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem | Transporteren afvalwater
SES-0067 | Volautomatisch systeem | Het Transportsysteem dient onder reguliere omstandigheden volautomatisch, autonoom en onbemand te functioneren. |  | Aspect | OBJ-0029 | Bestaande rioolgemalen waterschap Noorderzijlvest |  | Betrouwbaarheid
SES-0067 | Volautomatisch systeem | Het Transportsysteem dient onder reguliere omstandigheden volautomatisch, autonoom en onbemand te functioneren. |  | Aspect | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen |  | Betrouwbaarheid
SES-0076 | Terreinverharding rioolgemalen | De levensduur van terreinverhardingen dient te worden gedimensioneerd op het aslastenspectrum van het verkeer dat van de terreinverhardingen gebruik maakt. | De levensduur van een weg wordt gedimensioneerd op het aslastenspectrum van het verkeer dat van die weg gebruik maken (dit zijn aantallen passages en zwaarte van de aslasten gedurende de levensduur in jaren). In de meeste gevallen (voor asfalt en bestrating) worden die verkeerslasten terug gerekend naar een standaard equivalente aslast van 80 of 100 kN. Voor betonwegen wordt wel een totaal spectrum gebruikt incl. de max. aslast die verwacht wordt. | Aspect | OBJ-0029 | Bestaande rioolgemalen waterschap Noorderzijlvest |  | Beschikbaarheid
SES-0076 | Terreinverharding rioolgemalen | De levensduur van terreinverhardingen dient te worden gedimensioneerd op het aslastenspectrum van het verkeer dat van de terreinverhardingen gebruik maakt. | De levensduur van een weg wordt gedimensioneerd op het aslastenspectrum van het verkeer dat van die weg gebruik maken (dit zijn aantallen passages en zwaarte van de aslasten gedurende de levensduur in jaren). In de meeste gevallen (voor asfalt en bestrating) worden die verkeerslasten terug gerekend naar een standaard equivalente aslast van 80 of 100 kN. Voor betonwegen wordt wel een totaal spectrum gebruikt incl. de max. aslast die verwacht wordt. | Aspect | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen |  | Beschikbaarheid
SES-0077 | Terreininrichting rioolgemalen | Het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen voor het onderhouden van terreinen en verhardingen is niet toegestaan. |  | Aspect | OBJ-0029 | Bestaande rioolgemalen waterschap Noorderzijlvest |  | Beschikbaarheid
SES-0077 | Terreininrichting rioolgemalen | Het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen voor het onderhouden van terreinen en verhardingen is niet toegestaan. |  | Aspect | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen |  | Beschikbaarheid
SES-0079 | Beveiliging terrein en gebouwen | Het terrein en de gebouwen dient te zijn afgeschermd middels een nieuw te realiseren hekwerk, inclusief een toegangspoort door middel van een rolhek met toegangspas. |  | Aspect | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen |  | Beschikbaarheid
SES-0082 | Amoveren procesonderdelen | Niet hergebruikte proces en installatieonderdelen van het bestaande Afvalwatertransportsysteem dienen te worden geamoveerd. | Het betreft alle civieltechnische, bouwkundige, mechanische en elektrotechnische onderdelen en kabels en leidingen die geen functie meer hebben in de nieuwe situatie | Aspect | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem |  | Omgeving
SES-0082 | Amoveren procesonderdelen | Niet hergebruikte proces en installatieonderdelen van het bestaande Afvalwatertransportsysteem dienen te worden geamoveerd. | Het betreft alle civieltechnische, bouwkundige, mechanische en elektrotechnische onderdelen en kabels en leidingen die geen functie meer hebben in de nieuwe situatie | Aspect | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem |  | Omgeving
SES-0087 | Beschikbaarheid gemaal | De beschikbaarheid van het gemaal dient 99,5% te zijn. |  | Aspect | OBJ-0029 | Bestaande rioolgemalen waterschap Noorderzijlvest |  | Beschikbaarheid
SES-0087 | Beschikbaarheid gemaal | De beschikbaarheid van het gemaal dient 99,5% te zijn. |  | Aspect | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen |  | Beschikbaarheid
SES-0088 | Hijswerkzaamheden | Het terrein dient zodanig ingericht te zijn dat alle hijsmaterieel veilig opgesteld kan worden en het hijsmaterieel kan dragen. Met het hijsmaterieel moeten de benodigde werkzaamheden aan een rioolgemaal uitgevoerd kunnen worden |  | Aspect | OBJ-0029 | Bestaande rioolgemalen waterschap Noorderzijlvest |  | Beschikbaarheid
SES-0088 | Hijswerkzaamheden | Het terrein dient zodanig ingericht te zijn dat alle hijsmaterieel veilig opgesteld kan worden en het hijsmaterieel kan dragen. Met het hijsmaterieel moeten de benodigde werkzaamheden aan een rioolgemaal uitgevoerd kunnen worden |  | Aspect | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen |  | Beschikbaarheid
SES-0089 | Bediening appendages, meetapparatuur | Alle appendages, instrumenten en sensoren binnen het Afvalwaterketensysteem Westerkwartier dienen veilig en eenvoudig toegankelijk, bedienbaar en af te lezen zijn, zonder extra hulpmiddelen. | Het betreft bij deze eis alle appendages, instrumenten en sensoren die vanwege hun functie en/of vanwege onderhoudbaarheid toegankelijk en/of bedienbaar en/of af te lezen dienen te zijn. | Aspect | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem |  | Beschikbaarheid
SES-0090 | Veiligheid omgeving/personeel | Binnen het Afvalwatertransportsysteem dient de veiligheid van gebruikers, omwonenden en bezoekers tijdens de ontwerp-, realisatie- en de beheerfase gewaarborgd te zijn. | Specifieke aandacht wordt gevraagd voor de integrale aanpak per fase van de werkzaamheden van biologische agentia afvalwater volgens de Arbocatalogus waterschappen deel 5: Biologische agentia. | Aspect | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem |  | Veiligheid
SES-0133 | Verlichting | De toe te passen verlichting dient energie-efficiënt en doelmatig te zijn. Oriëntatieverlichting, terrein- en toegangsverlichting gebouwen dient fauna-vriendelijk uitgevoerd te worden. Strooilicht naar omgeving moet worden vermeden. |  | Aspect | OBJ-0029 | Bestaande rioolgemalen waterschap Noorderzijlvest |  | Beschikbaarheid
SES-0133 | Verlichting | De toe te passen verlichting dient energie-efficiënt en doelmatig te zijn. Oriëntatieverlichting, terrein- en toegangsverlichting gebouwen dient fauna-vriendelijk uitgevoerd te worden. Strooilicht naar omgeving moet worden vermeden. |  | Aspect | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen |  | Beschikbaarheid
SES-0134 | Continuïteit van de bedrijfsvoering tijdens onderhoud | Installaties dienen ten behoeve van de continuïteit van de bedrijfsvoering tijdens onderhoud te kunnen worden ingeblokt en afgetapt. | Het doel is om tijdens onderhoudswerkzaamheden aan of vervangingen van werktuigen een minimum aan leidingwerk te ledigen zodat de invloed van de werkzaamheden op de continuïteit van de bedrijfsvoering van de systemen minimaal is. | Aspect | OBJ-0029 | Bestaande rioolgemalen waterschap Noorderzijlvest |  | Beschikbaarheid
SES-0134 | Continuïteit van de bedrijfsvoering tijdens onderhoud | Installaties dienen ten behoeve van de continuïteit van de bedrijfsvoering tijdens onderhoud te kunnen worden ingeblokt en afgetapt. | Het doel is om tijdens onderhoudswerkzaamheden aan of vervangingen van werktuigen een minimum aan leidingwerk te ledigen zodat de invloed van de werkzaamheden op de continuïteit van de bedrijfsvoering van de systemen minimaal is. | Aspect | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen |  | Beschikbaarheid
SES-0143 | Netaansluiting elektriciteit | Rioolgemalen dienen een passende aansluiting te hebben op het openbaar elektriciteitsnet. | Bij bestaande rioolgemalen zijn elektrische aansluitingen aanwezig en worden zo nodig aangepast. Bij het nieuwe rioolgemaal Marum wordt op de nieuwe locatie een aansluiting gerealiseerd. Het bestaande rioolgemaal Marum wordt afgekoppeld van het elektriciteitsnet. De elektrische aansluiting voor het rioolgemaal Zuidhorn wordt aangepast aan de toekomstige vraag van het rioolgemaal. Aanpassingen moeten worden gerealiseerd door Opdrachtnemer als onderdeel van het Werk. | Raakvlak | OBJ-0029 | Bestaande rioolgemalen waterschap Noorderzijlvest
SES-0143 | Netaansluiting elektriciteit | Rioolgemalen dienen een passende aansluiting te hebben op het openbaar elektriciteitsnet. | Bij bestaande rioolgemalen zijn elektrische aansluitingen aanwezig en worden zo nodig aangepast. Bij het nieuwe rioolgemaal Marum wordt op de nieuwe locatie een aansluiting gerealiseerd. Het bestaande rioolgemaal Marum wordt afgekoppeld van het elektriciteitsnet. De elektrische aansluiting voor het rioolgemaal Zuidhorn wordt aangepast aan de toekomstige vraag van het rioolgemaal. Aanpassingen moeten worden gerealiseerd door Opdrachtnemer als onderdeel van het Werk. | Raakvlak | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen
SES-0168 | Terrein rioolgemalen | Het terrein dient geschikt te zijn voor alle voorkomende activiteiten en verkeersbewegingen. |  | Aspect | OBJ-0029 | Bestaande rioolgemalen waterschap Noorderzijlvest |  | Beschikbaarheid
SES-0168 | Terrein rioolgemalen | Het terrein dient geschikt te zijn voor alle voorkomende activiteiten en verkeersbewegingen. |  | Aspect | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen |  | Beschikbaarheid
SES-0181 | Standaardsleutel systeem | Voor af te sluiten objecten, waaronder hekwerken en rioolgemalen, dient het standaardsleutelsysteem van Opdrachtgever te worden toegepast.” |  | Aspect | OBJ-0029 | Bestaande rioolgemalen waterschap Noorderzijlvest |  | Beschikbaarheid
SES-0181 | Standaardsleutel systeem | Voor af te sluiten objecten, waaronder hekwerken en rioolgemalen, dient het standaardsleutelsysteem van Opdrachtgever te worden toegepast.” |  | Aspect | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen |  | Beschikbaarheid
SES-0185 | Vul- en leeg punten rioolgemaal: terrein - openbare weg - aansluiting op rioolgemaal | Vul- en leegpunten bij de rioolgemalen dienen zo te zijn gesitueerd, dat deze goed bereikbaar zijn voor tankauto's. |  | Raakvlak | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen
SES-0190 | Tag-codering QR-code | Tag-codering en benamingen dienen fysiek zichtbaar te zijn bij of op procesonderdelen, apparaten, componenten en instrumenten, en te worden voorzien van een scanbare QR-code. | Naast de weergave van tag-coderingen in leesbaar schrift gebruikt Opdrachtgever een QR-code voor de bedrijfsvoering. Voor het invoeren van de QR-code is overleg met Opdrachtgever noodzakelijk. | Aspect | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem |  | Onderhoudbaarheid
SES-0206 | Kalibratie debietmeters | Debietmeters dienen geschikt en fysiek toegankelijk te zijn voor het uitvoeren van kalibratie dan wel onderhoud |  | Aspect | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem |  | Beschikbaarheid
SES-0212 | Ontvangen en verwijderen piggen in leidingen en gemalen | Elke persleiding die wordt aangelegd of gewijzigd dient aan pers- en ontvang zijde te zijn voorzien van een mogelijkheid om een pig voor inspectie te kunnen invoeren / ontvangen. Opdrachtnemer transportsysteem dient voor de nieuwe rioolgemalen een mogelijkheid voor het inbrengen van de pig (inspectietool) te ontwerpen en te realiseren. Deze eis geldt niet voor de persleiding tussen RGM Marumerlage en de persleiding tussen RGM Noordwijk en RGM Marum. | Op het rioolgemaal / ontvangwerk op de rwzi Gaarkeuken. In het ontwerp van het ontvangstwerk op de rwzi Gaarkeuken houdt de opdrachtnemer van de realisatie van de rwzi Gaarkeuken rekening met het ontvangen en (veilig) kunnen verwijderen van de piggen. Voor de nieuwe transportleidingen vanaf Marum en Zuidhorn wordt gebruik gemaakt van de volgende inspectietool: • massa nat ILI tool 300 kg; • inname qua diameter van 30%. Voor de bestaande leidingen die aangesloten worden: • worden niet geïnspecteerde met ILI (niet TOP16); • moeten afzonderlijk te proppen zijn; • schoonmaakproppen hebben een inname qua diameter van 60%. | Raakvlak | OBJ-0097 | PL RGM Niekerk - PL RGM Oldekerk
SES-0212 | Ontvangen en verwijderen piggen in leidingen en gemalen | Elke persleiding die wordt aangelegd of gewijzigd dient aan pers- en ontvang zijde te zijn voorzien van een mogelijkheid om een pig voor inspectie te kunnen invoeren / ontvangen. Opdrachtnemer transportsysteem dient voor de nieuwe rioolgemalen een mogelijkheid voor het inbrengen van de pig (inspectietool) te ontwerpen en te realiseren. Deze eis geldt niet voor de persleiding tussen RGM Marumerlage en de persleiding tussen RGM Noordwijk en RGM Marum. | Op het rioolgemaal / ontvangwerk op de rwzi Gaarkeuken. In het ontwerp van het ontvangstwerk op de rwzi Gaarkeuken houdt de opdrachtnemer van de realisatie van de rwzi Gaarkeuken rekening met het ontvangen en (veilig) kunnen verwijderen van de piggen. Voor de nieuwe transportleidingen vanaf Marum en Zuidhorn wordt gebruik gemaakt van de volgende inspectietool: • massa nat ILI tool 300 kg; • inname qua diameter van 30%. Voor de bestaande leidingen die aangesloten worden: • worden niet geïnspecteerde met ILI (niet TOP16); • moeten afzonderlijk te proppen zijn; • schoonmaakproppen hebben een inname qua diameter van 60%. | Raakvlak | OBJ-0091 | PL RGM Enumatil - rwzi Zuidhorn
SES-0212 | Ontvangen en verwijderen piggen in leidingen en gemalen | Elke persleiding die wordt aangelegd of gewijzigd dient aan pers- en ontvang zijde te zijn voorzien van een mogelijkheid om een pig voor inspectie te kunnen invoeren / ontvangen. Opdrachtnemer transportsysteem dient voor de nieuwe rioolgemalen een mogelijkheid voor het inbrengen van de pig (inspectietool) te ontwerpen en te realiseren. Deze eis geldt niet voor de persleiding tussen RGM Marumerlage en de persleiding tussen RGM Noordwijk en RGM Marum. | Op het rioolgemaal / ontvangwerk op de rwzi Gaarkeuken. In het ontwerp van het ontvangstwerk op de rwzi Gaarkeuken houdt de opdrachtnemer van de realisatie van de rwzi Gaarkeuken rekening met het ontvangen en (veilig) kunnen verwijderen van de piggen. Voor de nieuwe transportleidingen vanaf Marum en Zuidhorn wordt gebruik gemaakt van de volgende inspectietool: • massa nat ILI tool 300 kg; • inname qua diameter van 30%. Voor de bestaande leidingen die aangesloten worden: • worden niet geïnspecteerde met ILI (niet TOP16); • moeten afzonderlijk te proppen zijn; • schoonmaakproppen hebben een inname qua diameter van 60%. | Raakvlak | OBJ-0041 | PL RGM Grijpskerk - rwzi Gaarkeuken
SES-0212 | Ontvangen en verwijderen piggen in leidingen en gemalen | Elke persleiding die wordt aangelegd of gewijzigd dient aan pers- en ontvang zijde te zijn voorzien van een mogelijkheid om een pig voor inspectie te kunnen invoeren / ontvangen. Opdrachtnemer transportsysteem dient voor de nieuwe rioolgemalen een mogelijkheid voor het inbrengen van de pig (inspectietool) te ontwerpen en te realiseren. Deze eis geldt niet voor de persleiding tussen RGM Marumerlage en de persleiding tussen RGM Noordwijk en RGM Marum. | Op het rioolgemaal / ontvangwerk op de rwzi Gaarkeuken. In het ontwerp van het ontvangstwerk op de rwzi Gaarkeuken houdt de opdrachtnemer van de realisatie van de rwzi Gaarkeuken rekening met het ontvangen en (veilig) kunnen verwijderen van de piggen. Voor de nieuwe transportleidingen vanaf Marum en Zuidhorn wordt gebruik gemaakt van de volgende inspectietool: • massa nat ILI tool 300 kg; • inname qua diameter van 30%. Voor de bestaande leidingen die aangesloten worden: • worden niet geïnspecteerde met ILI (niet TOP16); • moeten afzonderlijk te proppen zijn; • schoonmaakproppen hebben een inname qua diameter van 60%. | Raakvlak | OBJ-0047 | PL RGM Lutjegast - rwzi Gaarkeuken
SES-0212 | Ontvangen en verwijderen piggen in leidingen en gemalen | Elke persleiding die wordt aangelegd of gewijzigd dient aan pers- en ontvang zijde te zijn voorzien van een mogelijkheid om een pig voor inspectie te kunnen invoeren / ontvangen. Opdrachtnemer transportsysteem dient voor de nieuwe rioolgemalen een mogelijkheid voor het inbrengen van de pig (inspectietool) te ontwerpen en te realiseren. Deze eis geldt niet voor de persleiding tussen RGM Marumerlage en de persleiding tussen RGM Noordwijk en RGM Marum. | Op het rioolgemaal / ontvangwerk op de rwzi Gaarkeuken. In het ontwerp van het ontvangstwerk op de rwzi Gaarkeuken houdt de opdrachtnemer van de realisatie van de rwzi Gaarkeuken rekening met het ontvangen en (veilig) kunnen verwijderen van de piggen. Voor de nieuwe transportleidingen vanaf Marum en Zuidhorn wordt gebruik gemaakt van de volgende inspectietool: • massa nat ILI tool 300 kg; • inname qua diameter van 30%. Voor de bestaande leidingen die aangesloten worden: • worden niet geïnspecteerde met ILI (niet TOP16); • moeten afzonderlijk te proppen zijn; • schoonmaakproppen hebben een inname qua diameter van 60%. | Raakvlak | OBJ-0031 | PL RGM Marum - rwzi Gaarkeuken
SES-0212 | Ontvangen en verwijderen piggen in leidingen en gemalen | Elke persleiding die wordt aangelegd of gewijzigd dient aan pers- en ontvang zijde te zijn voorzien van een mogelijkheid om een pig voor inspectie te kunnen invoeren / ontvangen. Opdrachtnemer transportsysteem dient voor de nieuwe rioolgemalen een mogelijkheid voor het inbrengen van de pig (inspectietool) te ontwerpen en te realiseren. Deze eis geldt niet voor de persleiding tussen RGM Marumerlage en de persleiding tussen RGM Noordwijk en RGM Marum. | Op het rioolgemaal / ontvangwerk op de rwzi Gaarkeuken. In het ontwerp van het ontvangstwerk op de rwzi Gaarkeuken houdt de opdrachtnemer van de realisatie van de rwzi Gaarkeuken rekening met het ontvangen en (veilig) kunnen verwijderen van de piggen. Voor de nieuwe transportleidingen vanaf Marum en Zuidhorn wordt gebruik gemaakt van de volgende inspectietool: • massa nat ILI tool 300 kg; • inname qua diameter van 30%. Voor de bestaande leidingen die aangesloten worden: • worden niet geïnspecteerde met ILI (niet TOP16); • moeten afzonderlijk te proppen zijn; • schoonmaakproppen hebben een inname qua diameter van 60%. | Raakvlak | OBJ-0072 | PL RGM Noordwijk - RGM Marum
SES-0212 | Ontvangen en verwijderen piggen in leidingen en gemalen | Elke persleiding die wordt aangelegd of gewijzigd dient aan pers- en ontvang zijde te zijn voorzien van een mogelijkheid om een pig voor inspectie te kunnen invoeren / ontvangen. Opdrachtnemer transportsysteem dient voor de nieuwe rioolgemalen een mogelijkheid voor het inbrengen van de pig (inspectietool) te ontwerpen en te realiseren. Deze eis geldt niet voor de persleiding tussen RGM Marumerlage en de persleiding tussen RGM Noordwijk en RGM Marum. | Op het rioolgemaal / ontvangwerk op de rwzi Gaarkeuken. In het ontwerp van het ontvangstwerk op de rwzi Gaarkeuken houdt de opdrachtnemer van de realisatie van de rwzi Gaarkeuken rekening met het ontvangen en (veilig) kunnen verwijderen van de piggen. Voor de nieuwe transportleidingen vanaf Marum en Zuidhorn wordt gebruik gemaakt van de volgende inspectietool: • massa nat ILI tool 300 kg; • inname qua diameter van 30%. Voor de bestaande leidingen die aangesloten worden: • worden niet geïnspecteerde met ILI (niet TOP16); • moeten afzonderlijk te proppen zijn; • schoonmaakproppen hebben een inname qua diameter van 60%. | Raakvlak | OBJ-0042 | PL RGM Oldekerk - rwzi Gaarkeuken
SES-0212 | Ontvangen en verwijderen piggen in leidingen en gemalen | Elke persleiding die wordt aangelegd of gewijzigd dient aan pers- en ontvang zijde te zijn voorzien van een mogelijkheid om een pig voor inspectie te kunnen invoeren / ontvangen. Opdrachtnemer transportsysteem dient voor de nieuwe rioolgemalen een mogelijkheid voor het inbrengen van de pig (inspectietool) te ontwerpen en te realiseren. Deze eis geldt niet voor de persleiding tussen RGM Marumerlage en de persleiding tussen RGM Noordwijk en RGM Marum. | Op het rioolgemaal / ontvangwerk op de rwzi Gaarkeuken. In het ontwerp van het ontvangstwerk op de rwzi Gaarkeuken houdt de opdrachtnemer van de realisatie van de rwzi Gaarkeuken rekening met het ontvangen en (veilig) kunnen verwijderen van de piggen. Voor de nieuwe transportleidingen vanaf Marum en Zuidhorn wordt gebruik gemaakt van de volgende inspectietool: • massa nat ILI tool 300 kg; • inname qua diameter van 30%. Voor de bestaande leidingen die aangesloten worden: • worden niet geïnspecteerde met ILI (niet TOP16); • moeten afzonderlijk te proppen zijn; • schoonmaakproppen hebben een inname qua diameter van 60%. | Raakvlak | OBJ-0094 | PL RGM Sebaldeburen - rwzi Gaarkeuken
SES-0212 | Ontvangen en verwijderen piggen in leidingen en gemalen | Elke persleiding die wordt aangelegd of gewijzigd dient aan pers- en ontvang zijde te zijn voorzien van een mogelijkheid om een pig voor inspectie te kunnen invoeren / ontvangen. Opdrachtnemer transportsysteem dient voor de nieuwe rioolgemalen een mogelijkheid voor het inbrengen van de pig (inspectietool) te ontwerpen en te realiseren. Deze eis geldt niet voor de persleiding tussen RGM Marumerlage en de persleiding tussen RGM Noordwijk en RGM Marum. | Op het rioolgemaal / ontvangwerk op de rwzi Gaarkeuken. In het ontwerp van het ontvangstwerk op de rwzi Gaarkeuken houdt de opdrachtnemer van de realisatie van de rwzi Gaarkeuken rekening met het ontvangen en (veilig) kunnen verwijderen van de piggen. Voor de nieuwe transportleidingen vanaf Marum en Zuidhorn wordt gebruik gemaakt van de volgende inspectietool: • massa nat ILI tool 300 kg; • inname qua diameter van 30%. Voor de bestaande leidingen die aangesloten worden: • worden niet geïnspecteerde met ILI (niet TOP16); • moeten afzonderlijk te proppen zijn; • schoonmaakproppen hebben een inname qua diameter van 60%. | Raakvlak | OBJ-0032 | PL RGM Zuidhorn - rwzi Gaarkeuken
SES-0212 | Ontvangen en verwijderen piggen in leidingen en gemalen | Elke persleiding die wordt aangelegd of gewijzigd dient aan pers- en ontvang zijde te zijn voorzien van een mogelijkheid om een pig voor inspectie te kunnen invoeren / ontvangen. Opdrachtnemer transportsysteem dient voor de nieuwe rioolgemalen een mogelijkheid voor het inbrengen van de pig (inspectietool) te ontwerpen en te realiseren. Deze eis geldt niet voor de persleiding tussen RGM Marumerlage en de persleiding tussen RGM Noordwijk en RGM Marum. | Op het rioolgemaal / ontvangwerk op de rwzi Gaarkeuken. In het ontwerp van het ontvangstwerk op de rwzi Gaarkeuken houdt de opdrachtnemer van de realisatie van de rwzi Gaarkeuken rekening met het ontvangen en (veilig) kunnen verwijderen van de piggen. Voor de nieuwe transportleidingen vanaf Marum en Zuidhorn wordt gebruik gemaakt van de volgende inspectietool: • massa nat ILI tool 300 kg; • inname qua diameter van 30%. Voor de bestaande leidingen die aangesloten worden: • worden niet geïnspecteerde met ILI (niet TOP16); • moeten afzonderlijk te proppen zijn; • schoonmaakproppen hebben een inname qua diameter van 60%. | Raakvlak | OBJ-0063 | RGM Sebaldeburen
SES-0214 | Type materiaal voor persleidingen | Het materiaal voor alle nieuwe leidingen dient HDPE te zijn. | Van toepassing voor nieuwe of aan te passen persleidingen | Aspect | OBJ-0031 | PL RGM Marum - rwzi Gaarkeuken |  | Betrouwbaarheid
SES-0214 | Type materiaal voor persleidingen | Het materiaal voor alle nieuwe leidingen dient HDPE te zijn. | Van toepassing voor nieuwe of aan te passen persleidingen | Aspect | OBJ-0073 | PL RGM Marumerlage - PL Noordwijk |  | Betrouwbaarheid
SES-0214 | Type materiaal voor persleidingen | Het materiaal voor alle nieuwe leidingen dient HDPE te zijn. | Van toepassing voor nieuwe of aan te passen persleidingen | Aspect | OBJ-0072 | PL RGM Noordwijk - RGM Marum |  | Betrouwbaarheid
SES-0214 | Type materiaal voor persleidingen | Het materiaal voor alle nieuwe leidingen dient HDPE te zijn. | Van toepassing voor nieuwe of aan te passen persleidingen | Aspect | OBJ-0032 | PL RGM Zuidhorn - rwzi Gaarkeuken |  | Betrouwbaarheid
SES-0215 | Leiding Noordwijk - Marum verbeteren of vervangen | De persleiding vanuit RGM Noordwijk dient te worden aangesloten op het nieuwe RGM Marum. | Eindpunt van de leiding wijzigt van rwzi Marum naar nieuwe RGM Marum. Huidige leiding onder A7 biedt mogelijkheden om als mantelbuis te gebruiken. Ontwerp afstemmen op de capaciteiten in de Afnameverplichting. De persleidingen van RGM Marumerlage prikt in op deze leiding. Wens is om de leiding vanaf RGM Noordwijk te handhaven tot de zuidzijde van de rwzi Marum en te verlengen naar RGM Marum | Raakvlak | OBJ-0072 | PL RGM Noordwijk - RGM Marum
SES-0217 | Afzonderlijke aanvoersystemen aansluiten op rwzi Gaarkeuken | De persleidingen Marum- Gaarkeuken, Zuidhorn-Gaarkeuken, Grootegast-Gaarkeuken en Niekerk-Gaarkeuken moeten afzonderlijk rechtstreeks worden aangesloten de rwzi Gaarkeuken. | De aansluiting van de persleiding Grijpskerk-Gaarkeuken en Indaver-Gaarkeuken behoort tot de scope van de Opdrachtnemer die de nieuwe rwzi ontwerpt en realiseert. De opdrachtnemer van de rwzi Gaarkeuken levert de x, y en z-coördinaten aan voor de overnamepunten van de persleidingen. | Raakvlak | OBJ-0044 | PL RGM Grootegast - rwzi Gaarkeuken
SES-0217 | Afzonderlijke aanvoersystemen aansluiten op rwzi Gaarkeuken | De persleidingen Marum- Gaarkeuken, Zuidhorn-Gaarkeuken, Grootegast-Gaarkeuken en Niekerk-Gaarkeuken moeten afzonderlijk rechtstreeks worden aangesloten de rwzi Gaarkeuken. | De aansluiting van de persleiding Grijpskerk-Gaarkeuken en Indaver-Gaarkeuken behoort tot de scope van de Opdrachtnemer die de nieuwe rwzi ontwerpt en realiseert. De opdrachtnemer van de rwzi Gaarkeuken levert de x, y en z-coördinaten aan voor de overnamepunten van de persleidingen. | Raakvlak | OBJ-0031 | PL RGM Marum - rwzi Gaarkeuken
SES-0217 | Afzonderlijke aanvoersystemen aansluiten op rwzi Gaarkeuken | De persleidingen Marum- Gaarkeuken, Zuidhorn-Gaarkeuken, Grootegast-Gaarkeuken en Niekerk-Gaarkeuken moeten afzonderlijk rechtstreeks worden aangesloten de rwzi Gaarkeuken. | De aansluiting van de persleiding Grijpskerk-Gaarkeuken en Indaver-Gaarkeuken behoort tot de scope van de Opdrachtnemer die de nieuwe rwzi ontwerpt en realiseert. De opdrachtnemer van de rwzi Gaarkeuken levert de x, y en z-coördinaten aan voor de overnamepunten van de persleidingen. | Raakvlak | OBJ-0042 | PL RGM Oldekerk - rwzi Gaarkeuken
SES-0217 | Afzonderlijke aanvoersystemen aansluiten op rwzi Gaarkeuken | De persleidingen Marum- Gaarkeuken, Zuidhorn-Gaarkeuken, Grootegast-Gaarkeuken en Niekerk-Gaarkeuken moeten afzonderlijk rechtstreeks worden aangesloten de rwzi Gaarkeuken. | De aansluiting van de persleiding Grijpskerk-Gaarkeuken en Indaver-Gaarkeuken behoort tot de scope van de Opdrachtnemer die de nieuwe rwzi ontwerpt en realiseert. De opdrachtnemer van de rwzi Gaarkeuken levert de x, y en z-coördinaten aan voor de overnamepunten van de persleidingen. | Raakvlak | OBJ-0032 | PL RGM Zuidhorn - rwzi Gaarkeuken
SES-0219 | Kabels en leidingen nutsbedrijven | Er dient voldoende afstand aangehouden te worden tussen de nieuw aan te leggen leidingen en bestaande kabels en leidingen nutsbedrijven | Eisen nutsbedrijven respecteren | Raakvlak | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem
SES-0219 | Kabels en leidingen nutsbedrijven | Er dient voldoende afstand aangehouden te worden tussen de nieuw aan te leggen leidingen en bestaande kabels en leidingen nutsbedrijven | Eisen nutsbedrijven respecteren | Raakvlak | OBJ-0085 | Effluentpersleiding Friesland Campina (FC)
SES-0220 | Ontwerp-afvoercapaciteit RGM Zuidhorn | De ontwerp-afvoercapaciteit van het nieuwe RGM Zuidhorn dient 712 m3/u te zijn. |  | Functioneel | OBJ-0067 | RGM Zuidhorn - nieuw | Transporteren afvalwater
SES-0221 | Ontwerp-afvoercapaciteit RGM Marum | De ontwerp-afvoercapaciteit van het nieuwe RGM Marum dient 269 m3/u te zijn. |  | Functioneel | OBJ-0057 | RGM Marum - nieuw | Verpompen afvalwater
SES-0222 | Ontwerp-afvoercapaciteit RGM Noordwijk | De ontwerp-afvoercapaciteit van het RGM Noordwijk dient 34 m3/u te zijn. |  | Functioneel | OBJ-0060 | RGM Noordwijk | Verpompen afvalwater
SES-0223 | Ontwerp-afvoercapaciteit RGM Grijpskerk | De ontwerp-afvoercapaciteit van het RGM Grijpskerk dient 219 m3/u te zijn. |  | Functioneel | OBJ-0064 | RGM Grijpskerk | Verpompen afvalwater
SES-0224 | Ontwerp-afvoercapaciteit RGM Lutjegast | De ontwerp-afvoercapaciteit van het RGM Lutjegast dient 48 m3/u te zijn. |  | Functioneel | OBJ-0061 | RGM Lutjegast | Vervoeren afvalwater
SES-0225 | Ontwerp-afvoercapaciteit RGM Niekerk | De ontwerp-afvoercapaciteit van het RGM Niekerk dient 61 m3/u te zijn. |  | Functioneel | OBJ-0066 | RGM Niekerk | Verpompen afvalwater
SES-0226 | Ontwerp-afvoercapaciteit RGM Oldekerk | De ontwerp-afvoercapaciteit van het RGM Oldekerk dient 60 m3/u te zijn. |  | Functioneel | OBJ-0065 | RGM Oldekerk | Verpompen afvalwater
SES-0227 | Ontwerp-afvoercapaciteit RGM Sebaldeburen | De ontwerp-afvoercapaciteit van het RGM Sebaldeburen dient 34 m3/u te zijn. |  | Functioneel | OBJ-0063 | RGM Sebaldeburen | Verpompen afvalwater
SES-0229 | Ontwerpen en te realiseren rioolleiding tussen bestaand en nieuw gemaal Marum | Er dient een verbinding tussen het bestaande rioolstelsel Marum en het nieuwe rioolgemaal Marum te worden ontworpen en gerealiseerd. | Dit betreft het verlengen van de vrij verval leiding van de gemeente Westerkwartier. Deze komt nu uit in de influentput bij het rioolgemaal Marum. Naar het nieuwe rioolgemaal Marum dient deze vrij verval leiding te worden gelegd en aangesloten op het nieuwe rioolgemaal Marum. | Raakvlak | OBJ-0056 | RGM Marum - bestaand
SES-0229 | Ontwerpen en te realiseren rioolleiding tussen bestaand en nieuw gemaal Marum | Er dient een verbinding tussen het bestaande rioolstelsel Marum en het nieuwe rioolgemaal Marum te worden ontworpen en gerealiseerd. | Dit betreft het verlengen van de vrij verval leiding van de gemeente Westerkwartier. Deze komt nu uit in de influentput bij het rioolgemaal Marum. Naar het nieuwe rioolgemaal Marum dient deze vrij verval leiding te worden gelegd en aangesloten op het nieuwe rioolgemaal Marum. | Raakvlak | OBJ-0057 | RGM Marum - nieuw
SES-0229 | Ontwerpen en te realiseren rioolleiding tussen bestaand en nieuw gemaal Marum | Er dient een verbinding tussen het bestaande rioolstelsel Marum en het nieuwe rioolgemaal Marum te worden ontworpen en gerealiseerd. | Dit betreft het verlengen van de vrij verval leiding van de gemeente Westerkwartier. Deze komt nu uit in de influentput bij het rioolgemaal Marum. Naar het nieuwe rioolgemaal Marum dient deze vrij verval leiding te worden gelegd en aangesloten op het nieuwe rioolgemaal Marum. | Raakvlak | OBJ-0076 | Vrij verval leiding Marum - RGM Marum ( bestaand )
SES-0231 | Ontwerpen transportsysteem | Het ontwerp van het transportsysteem dient te worden opgeleverd met een Wanda modelberekening . |  | Aspect | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem |  | Betrouwbaarheid
SES-0231 | Ontwerpen transportsysteem | Het ontwerp van het transportsysteem dient te worden opgeleverd met een Wanda modelberekening . |  | Aspect | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem |  | Betrouwbaarheid
SES-0231 | Ontwerpen transportsysteem | Het ontwerp van het transportsysteem dient te worden opgeleverd met een Wanda modelberekening . |  | Aspect | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem |  | Betrouwbaarheid
SES-0233 | NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines | Elektrische uitrusting van een rioolgemaal dient te voldoen aan de norm NEN-EN-IEC 60204-1: Elektrische uitrusting van machines. |  | Aspect | OBJ-0006 | Rioolgemalen |  | Veiligheid
SES-0236 | Op afstand en lokale bediening rioolgemalen | Rioolgemalen dienen lokaal en op afstand bedienbaar te zijn. | Rioolgemalen van opdrachtgever kunnen zowel lokaal via een HMI (touchscreen) als op afstand, via de SCADA-applicatie (Aquaview, Xylem) worden bediend. Indien er geen verbinding (mogelijk) is tussen de lokale PLC (T-Box, Ovarro) en de centrale Aquaview server te Groningen, dan kan het gemaal toch worden bediend via de lokale HMI. | Aspect | OBJ-0029 | Bestaande rioolgemalen waterschap Noorderzijlvest |  | Beschikbaarheid
SES-0236 | Op afstand en lokale bediening rioolgemalen | Rioolgemalen dienen lokaal en op afstand bedienbaar te zijn. | Rioolgemalen van opdrachtgever kunnen zowel lokaal via een HMI (touchscreen) als op afstand, via de SCADA-applicatie (Aquaview, Xylem) worden bediend. Indien er geen verbinding (mogelijk) is tussen de lokale PLC (T-Box, Ovarro) en de centrale Aquaview server te Groningen, dan kan het gemaal toch worden bediend via de lokale HMI. | Aspect | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen |  | Beschikbaarheid
SES-0238 | Ontwerpen en realiseren van de persleiding rgm Zuidhorn - rwzi Gaarkeuken | De ontwerp-afvoercapaciteit van de persleiding rioolgemaal Zuidhorn - rwzi Gaarkeuken dient 712 m3/u te zijn. |  | Functioneel | OBJ-0032 | PL RGM Zuidhorn - rwzi Gaarkeuken | Vervoeren afvalwater
SES-0245 | Ontwerpen en realiseren van vrij verval riool Zuidhorn op nieuw rioolgemaal Zuidhorn | Het vrijvervalriool van de woonkern Zuidhorn dient te worden aangesloten op het nieuwe rioolgemaal Zuidhorn. | In de bestaande situatie voert het vrijvervalriool van de kern Zuidhorn afvalwater aan naar het influentgebouw op de rwzi Zuidhorn. | Functioneel | OBJ-0067 | RGM Zuidhorn - nieuw | Vervoeren afvalwater
SES-0246 | Beschermen procesonderdelen tegen weersinvloeden | De procesonderdelen dienen te worden beschermt tegen weersinvloeden |  | Aspect | OBJ-0029 | Bestaande rioolgemalen waterschap Noorderzijlvest |  | Betrouwbaarheid
SES-0246 | Beschermen procesonderdelen tegen weersinvloeden | De procesonderdelen dienen te worden beschermt tegen weersinvloeden |  | Aspect | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen |  | Betrouwbaarheid
SES-0247 | Betrouwbaarheid rioolgemaal | De pompinstallatie van alle rioolgemalen dient redundant uitgevoerd te worden t.b.v. betrouwbaarheid. | Grootste oorzaak van storingen bij rioolgemalen: verstoppingen daarom vereisen we een pompinstallatie met 100% reserve stelling. | Aspect | OBJ-0006 | Rioolgemalen |  | Betrouwbaarheid
SES-0247 | Betrouwbaarheid rioolgemaal | De pompinstallatie van alle rioolgemalen dient redundant uitgevoerd te worden t.b.v. betrouwbaarheid. | Grootste oorzaak van storingen bij rioolgemalen: verstoppingen daarom vereisen we een pompinstallatie met 100% reserve stelling. | Aspect | OBJ-0006 | Rioolgemalen |  | Betrouwbaarheid
SES-0253 | Bij rioolgemalen met pompcapaciteit groter dan 100 m3/h droge pompopstelling toepassen | Het rioolgemaal dient te zijn uitgerust met een droge pompopstelling. | Van toepassing als er een rioolgemaal opnieuw wordt gebouwd of als er een nieuw rioolgemaal wordt gebouwd | Functioneel | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen | Verpompen afvalwater
SES-0254 | Weerstandsverlies in transportleiding voor ontwerp en realisatie minimaliseren | Bij een overgang van verschillende buistypes (sterkte klasse) dient de stromingsweerstand zo laag mogelijk te zijn ter plaatse van deze overgang. |  | Aspect | OBJ-0031 | PL RGM Marum - rwzi Gaarkeuken |  | Betrouwbaarheid
SES-0254 | Weerstandsverlies in transportleiding voor ontwerp en realisatie minimaliseren | Bij een overgang van verschillende buistypes (sterkte klasse) dient de stromingsweerstand zo laag mogelijk te zijn ter plaatse van deze overgang. |  | Aspect | OBJ-0032 | PL RGM Zuidhorn - rwzi Gaarkeuken |  | Betrouwbaarheid
SES-0257 | Aansluiten persleiding Noordwijk op rioolgemaal Marum | De persleiding dient te zijn aangesloten op het nieuwe rioolgemaal Marum | Wens van de opdrachtgever is om de bestaande persleiding vanaf RGM Noordwijk te handhaven en vanaf de rwzi Marum aan te passen en te verlengen naar het nieuwe RGM Marum. | Functioneel | OBJ-0072 | PL RGM Noordwijk - RGM Marum | Vervoeren afvalwater
SES-0258 | Aansluiten persleiding Marumerlage op persleiding Noordwijk Marum | De persleiding van RGM Marumerlage dient aangesloten te worden op de persleiding RGM Noordwijk naar het nieuwe RGM Marum | Uit berekeningen van ON moet blijken wat het meest gunstige punt is van aansluiten op de persleiding Van RGM Noordwijk naar RGM Marum. | Functioneel | OBJ-0073 | PL RGM Marumerlage - PL Noordwijk | Vervoeren afvalwater
SES-0261 | Realiseren aansluitpunt tijdelijke pomp installatie | Om het gemaal te kunnen bypassen dient er een voorziening aangebracht te worden om een tijdelijke pomp installatie (TPI) aan te kunnen sluiten. |  | Aspect | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen |  | Betrouwbaarheid
SES-0261 | Realiseren aansluitpunt tijdelijke pomp installatie | Om het gemaal te kunnen bypassen dient er een voorziening aangebracht te worden om een tijdelijke pomp installatie (TPI) aan te kunnen sluiten. |  | Aspect | OBJ-0064 | RGM Grijpskerk |  | Betrouwbaarheid
SES-0262 | Handmatige bediening rioolgemaal | Bij een rioolgemaal dienen de pompen handmatig te kunnen worden bediend zonder dat de kast met daarin de elektrische installatie, hoeft te worden geopend. |  | Aspect | OBJ-0029 | Bestaande rioolgemalen waterschap Noorderzijlvest |  | Beschikbaarheid
SES-0262 | Handmatige bediening rioolgemaal | Bij een rioolgemaal dienen de pompen handmatig te kunnen worden bediend zonder dat de kast met daarin de elektrische installatie, hoeft te worden geopend. |  | Aspect | OBJ-0030 | Nieuwe rioolgemalen |  | Beschikbaarheid
SES-0265 | Kabelinvoer Lutjegast verbeteren | De huidige kabelinvoeren naar motoren gemaal Lutjegast dienen aangepast te worden zodanig dat er geen storingen kunnen optreden | De kabelinvoeren van de pompen van rioolgemaal Lutjegast zijn te krap waardoor uitval of storing dreigt. | Aspect | OBJ-0061 | RGM Lutjegast |  | Betrouwbaarheid
SES-0267 | Ontwerpen en realiseren nieuwe E&I installaties rioolgemalen | De te renoveren rioolgemalen dienen te worden voorzien van nieuwe E&I installaties. |  | Aspect | OBJ-0006 | Rioolgemalen |  | Betrouwbaarheid
SES-0269 | Controleren en bijwerken leidingenstrook na aanleg | Opdrachtnemer dient te controleren of er laagtes in het terrein zijn die zijn ontstaan door de uitgevoerde werkzaamheden binnen de werkstrook. Eén jaar na opleveren een controle uitvoeren. Eventuele ontstane laagtes aanvullen met grond en terrein weer in cultuur brengen |  | Aspect | OBJ-0031 | PL RGM Marum - rwzi Gaarkeuken |  | Omgeving
SES-0269 | Controleren en bijwerken leidingenstrook na aanleg | Opdrachtnemer dient te controleren of er laagtes in het terrein zijn die zijn ontstaan door de uitgevoerde werkzaamheden binnen de werkstrook. Eén jaar na opleveren een controle uitvoeren. Eventuele ontstane laagtes aanvullen met grond en terrein weer in cultuur brengen |  | Aspect | OBJ-0072 | PL RGM Noordwijk - RGM Marum |  | Omgeving
SES-0269 | Controleren en bijwerken leidingenstrook na aanleg | Opdrachtnemer dient te controleren of er laagtes in het terrein zijn die zijn ontstaan door de uitgevoerde werkzaamheden binnen de werkstrook. Eén jaar na opleveren een controle uitvoeren. Eventuele ontstane laagtes aanvullen met grond en terrein weer in cultuur brengen |  | Aspect | OBJ-0032 | PL RGM Zuidhorn - rwzi Gaarkeuken |  | Omgeving
SES-0269 | Controleren en bijwerken leidingenstrook na aanleg | Opdrachtnemer dient te controleren of er laagtes in het terrein zijn die zijn ontstaan door de uitgevoerde werkzaamheden binnen de werkstrook. Eén jaar na opleveren een controle uitvoeren. Eventuele ontstane laagtes aanvullen met grond en terrein weer in cultuur brengen |  | Aspect | OBJ-0079 | Vrijvervalleidingen |  | Omgeving
SES-0270 | Ontwerpen en realiseren van de persleiding rgm Marum - rwzi Gaarkeuken | De ontwerp-afvoercapaciteit van de persleiding tussen rioolgemaal Marum en rwzi Gaarkeuken dient 269 m3/uur te zijn |  | Functioneel | OBJ-0031 | PL RGM Marum - rwzi Gaarkeuken | Vervoeren afvalwater
SES-0271 | Put voor ontluchtingspunten | Bij een gestuurde boring (HDD) dient aan de perszijde een automatische ontluchter te worden ontworpen en gerealiseerd. Voor het ontwerp dient rekening te worden gehouden met de gemaakte afspraken met betreffende grondeigenaren. | De locaties van de ontluchtingspunten dienen in overleg met de betreffende grondeigenaar/erfpachter te worden overeengekomen en te worden gerealiseerd. De ontluchtingspunten mogen in de exploitatiefase geen overlast voor de gebruiker veroorzaken bij het bewerken van zijn land en dienen goed bereikbaar te zijn voor onderhoudspersoneel van het waterschap. Opdrachtgever heeft het toepassen van ontluchtingspunten bij de betreffen grondeigenaren besproken. Opdrachtnemer komt met een voorstel en treedt in nader overleg met de grondeigenaren | Aspect | OBJ-0031 | PL RGM Marum - rwzi Gaarkeuken |  | Omgeving
SES-0271 | Put voor ontluchtingspunten | Bij een gestuurde boring (HDD) dient aan de perszijde een automatische ontluchter te worden ontworpen en gerealiseerd. Voor het ontwerp dient rekening te worden gehouden met de gemaakte afspraken met betreffende grondeigenaren. | De locaties van de ontluchtingspunten dienen in overleg met de betreffende grondeigenaar/erfpachter te worden overeengekomen en te worden gerealiseerd. De ontluchtingspunten mogen in de exploitatiefase geen overlast voor de gebruiker veroorzaken bij het bewerken van zijn land en dienen goed bereikbaar te zijn voor onderhoudspersoneel van het waterschap. Opdrachtgever heeft het toepassen van ontluchtingspunten bij de betreffen grondeigenaren besproken. Opdrachtnemer komt met een voorstel en treedt in nader overleg met de grondeigenaren | Aspect | OBJ-0072 | PL RGM Noordwijk - RGM Marum |  | Omgeving
SES-0271 | Put voor ontluchtingspunten | Bij een gestuurde boring (HDD) dient aan de perszijde een automatische ontluchter te worden ontworpen en gerealiseerd. Voor het ontwerp dient rekening te worden gehouden met de gemaakte afspraken met betreffende grondeigenaren. | De locaties van de ontluchtingspunten dienen in overleg met de betreffende grondeigenaar/erfpachter te worden overeengekomen en te worden gerealiseerd. De ontluchtingspunten mogen in de exploitatiefase geen overlast voor de gebruiker veroorzaken bij het bewerken van zijn land en dienen goed bereikbaar te zijn voor onderhoudspersoneel van het waterschap. Opdrachtgever heeft het toepassen van ontluchtingspunten bij de betreffen grondeigenaren besproken. Opdrachtnemer komt met een voorstel en treedt in nader overleg met de grondeigenaren | Aspect | OBJ-0032 | PL RGM Zuidhorn - rwzi Gaarkeuken |  | Omgeving
SES-0272 | Instellingen aanpassen rioolgemaal Grootegast | Voor ingebruikname van de nieuwe rwzi Gaarkeuken dient Opdrachtnemer de pompen opnieuw in te regelen om aan de dan geldende pompregimes en afnameverplichtingen te kunnen voldoen (fasering) | Uit onderzoek in 2021 is gebleken dat er geen fysieke aanpassingen nodig zijn aan RGM Grootegast. | Aspect | OBJ-0062 | RGM Grootegast |  | Betrouwbaarheid
SES-0273 | Aansluiten persleiding RGM Marumerlage op persleiding RGM Noordwijk | Voor de persleiding vanaf RGM Marumerlage dient een aansluiting op de PL RGM Noordwijk - RGM Marum ontworpen en gerealiseerd te worden. |  | Functioneel | OBJ-0073 | PL RGM Marumerlage - PL Noordwijk | Vervoeren afvalwater
SES-0275 | Arbo-catalogus waterschappen | Bij het ontwerp, realisatie en beheerfase van het transportsysteem dienen de richtlijnen Arbocatalogus (incl. Arbocatalogus Waterschappen) toegepast te worden. |  | Aspect | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem |  | Veiligheid
SES-0278 | Aanpassen PL RGM Enumatil naar RGM Zuidhorn | De bestaande persleiding RGM Enumatil - rwzi Zuidhorn dient te worden aangesloten op RGM Zuidhorn | De leiding is nu aangesloten op het ontvangwerk van de rwzi. De ligging en de aansluiting dient verplaatst te worden naar de ontvangput van RGM Zuidhorn. | Functioneel | OBJ-0091 | PL RGM Enumatil - rwzi Zuidhorn | Vervoeren afvalwater
SES-0279 | Ontwerpafvoercapaciteit RGM Noorderweg | De ontwerpafvoercapaciteit van RGM Noorderweg dient 1 m3/u te zijn | RGM Noorderweg is nu met inprikker verbonden aan de persleiding Noordwijk - rwzi Marum. In de nieuwe situatie moet RGM Noorderweg ook optimaal kunnen functioneren | Functioneel | OBJ-0059 | RGM Noorderweg | Verpompen afvalwater
SES-0280 | Ontwerpafvoercapaciteit RGM Oldekerk (Zanduma) | De ontwerpafvoercapaciteit van RGM Oldekerk (Zanduma) dient 7 m3/u te zijn | RGM Oldekerk(Zanduma) is nu met inprikker verbonden aan de persleiding Oldekerk-Niekerk-Gaarkeuken. In de nieuwe situatie moet RGM Oldekerk(Zanduma) ook optimaal kunnen functioneren | Raakvlak | OBJ-0084 | RGM Oldekerk (Zanduma)
SES-0281 | Ontwerpafvoercapaciteit RGM Marumerlage | De ontwerpafvoercapaciteit van RGM Marumerlage dient 5 m3/u te zijn | Door het vervallen van de rwzi Marum wijzigt de persleiding van RGM Marumerlage - rwzi Marum. Het RGM Marumerlage dient in de nieuwe situatie optimaal te functioneren | Functioneel | OBJ-0058 | RGM Marumerlage | Vervoeren afvalwater
SES-0282 | Effluentpersleiding FC | Er dient één enkele persleiding aangelegd te worden ten behoeve van het effluentgemaal van Friesland Campina |  | Functioneel | OBJ-0085 | Effluentpersleiding Friesland Campina (FC) | Transporteren effluent FC Marum
SES-0283 | Diameter effluentpersleiding FC | De diameter van de effluentpersleiding dient gedimensioneerd te worden op het volgende werkgebied: Nominale capaciteit van 75 m3/uur bij minimaal 5 en maximaal 10 mwk Ontwerpcapaciteit (max. capaciteit) van 150 m3/uur bij minimaal 25 en maximaal 40 mwk | Opdrachtnemer dient door middel van een hydraulische berekening aan te tonen dat de gekozen diameter past bij het aangegeven werkgebied. In het voortraject is binnen dit werkgebied de haalbaarheid aangetoond van het vinden van geschikte pompen. | Functioneel | OBJ-0085 | Effluentpersleiding Friesland Campina (FC) | Transporteren effluent FC Marum
SES-0285 | Begin-eindpunt effluentpersleiding FC | De effluentpersleiding dient aan begin- en eindpunt op een water- en gronddichte wijze tijdelijk te worden afgesloten. | Buiten het voorliggende contract en in een later (nog te bepalen) stadium, worden aansluitingen gemaakt op begin- en eindpunt van de effluentleiding. Daarom dient de leiding afgesloten opgeleverd te worden, met de mogelijkheid om op niet-destructieve wijze de afsluiting te verwijderen. | Functioneel | OBJ-0085 | Effluentpersleiding Friesland Campina (FC) | Transporteren effluent FC Marum
SES-0287 | Top-eis: Toekomstbestendig en robuust effluentpersleiding FC | De efflluent persleiding van Friesland Campina Marum dient toekomstbestendig en robuust te zijn en gedurende de gehele functionele levensduur en te voldoen aan vigerende wet- en regelgeving | Met vigerende wet- en regelgeving wordt bedoeld de gedurende de contractperiode geldende wet- en regelgeving | Functioneel | OBJ-0085 | Effluentpersleiding Friesland Campina (FC) | Transporteren effluent FC Marum
SES-0288 | Appendages effluentpersleiding FC | Alle appendages, instrumenten en sensoren binnen de effluentpersleiding FrieslandCampina leiding dienen veilig en eenvoudig toegankelijk, bedienbaar en af te lezen zijn, zonder extra hulpmiddelen | Het betreft bij deze eis alle appendages, instrumenten en sensoren die vanwege hun functie en/of vanwege onderhoudbaarheid toegankelijk en/of bedienbaar en/of af te lezen dienen te zijn. | Aspect | OBJ-0085 | Effluentpersleiding Friesland Campina (FC) |  | Onderhoudbaarheid
SES-0289 | Informatievoorziening effluentpersleiding FC | De informatievoorziening dient gestructureerd en uniform te zijn ten behoeve van de bedrijfsvoering van de effluentpersleiding en de processen | Het gaat hier zowel om de informatie op operationeel niveau als tactisch niveau | Aspect | OBJ-0085 | Effluentpersleiding Friesland Campina (FC) |  | Beschikbaarheid
SES-0291 | Ontwerpen effluentpersleiding FC | Het ontwerp van de effluentpersleiding dient gedegen onderbouwd en gevalideerd te worden met een model-leiding berekening (bijv. Wanda-model) |  | Aspect | OBJ-0085 | Effluentpersleiding Friesland Campina (FC) |  | Betrouwbaarheid
SES-0292 | Persleiding RGM Aduard- RGM Zuidhorn geschikt maken voor ontvangst pig | De persleiding RGM Aduard - RGM Zuidhorn dient aan de ontvangzijde te zijn voorzien van een mogelijkheid om een pig voor inspectie te kunnen ontvangen. |  | Aspect | OBJ-0089 | PL RGM Aduard - rwzi Zuidhorn |  | Beschikbaarheid
SES-0292 | Persleiding RGM Aduard- RGM Zuidhorn geschikt maken voor ontvangst pig | De persleiding RGM Aduard - RGM Zuidhorn dient aan de ontvangzijde te zijn voorzien van een mogelijkheid om een pig voor inspectie te kunnen ontvangen. |  | Aspect | OBJ-0067 | RGM Zuidhorn - nieuw |  | Beschikbaarheid
SES-0293 | Opvoerhoogte op rwzi Gaarkeuken toepassen in ontwerp en realisatie | Het transportsysteem naar de rwzi Gaarkeuken moet worden ontworpen met een aanvoerhoogte van het afvalwater op 7 m boven maaiveld. | Het ontvangwerk van de rwzi Gaarkeuken wordt gebouwd door derden. uit het ontwerp van het aanvoerwerk moet de exacte hoogte nog worden bepaald. Om van de rwzi Gaarkeuken heeft een coördinatieverplichting. Rioolgemalen die lozen op een kelder van een ander rioolgemaal hoeven niet aan deze eis te voldoen | Functioneel | OBJ-0041 | PL RGM Grijpskerk - rwzi Gaarkeuken | Vervoeren afvalwater
SES-0293 | Opvoerhoogte op rwzi Gaarkeuken toepassen in ontwerp en realisatie | Het transportsysteem naar de rwzi Gaarkeuken moet worden ontworpen met een aanvoerhoogte van het afvalwater op 7 m boven maaiveld. | Het ontvangwerk van de rwzi Gaarkeuken wordt gebouwd door derden. uit het ontwerp van het aanvoerwerk moet de exacte hoogte nog worden bepaald. Om van de rwzi Gaarkeuken heeft een coördinatieverplichting. Rioolgemalen die lozen op een kelder van een ander rioolgemaal hoeven niet aan deze eis te voldoen | Functioneel | OBJ-0044 | PL RGM Grootegast - rwzi Gaarkeuken | Vervoeren afvalwater
SES-0293 | Opvoerhoogte op rwzi Gaarkeuken toepassen in ontwerp en realisatie | Het transportsysteem naar de rwzi Gaarkeuken moet worden ontworpen met een aanvoerhoogte van het afvalwater op 7 m boven maaiveld. | Het ontvangwerk van de rwzi Gaarkeuken wordt gebouwd door derden. uit het ontwerp van het aanvoerwerk moet de exacte hoogte nog worden bepaald. Om van de rwzi Gaarkeuken heeft een coördinatieverplichting. Rioolgemalen die lozen op een kelder van een ander rioolgemaal hoeven niet aan deze eis te voldoen | Functioneel | OBJ-0031 | PL RGM Marum - rwzi Gaarkeuken | Vervoeren afvalwater
SES-0293 | Opvoerhoogte op rwzi Gaarkeuken toepassen in ontwerp en realisatie | Het transportsysteem naar de rwzi Gaarkeuken moet worden ontworpen met een aanvoerhoogte van het afvalwater op 7 m boven maaiveld. | Het ontvangwerk van de rwzi Gaarkeuken wordt gebouwd door derden. uit het ontwerp van het aanvoerwerk moet de exacte hoogte nog worden bepaald. Om van de rwzi Gaarkeuken heeft een coördinatieverplichting. Rioolgemalen die lozen op een kelder van een ander rioolgemaal hoeven niet aan deze eis te voldoen | Functioneel | OBJ-0042 | PL RGM Oldekerk - rwzi Gaarkeuken | Vervoeren afvalwater
SES-0293 | Opvoerhoogte op rwzi Gaarkeuken toepassen in ontwerp en realisatie | Het transportsysteem naar de rwzi Gaarkeuken moet worden ontworpen met een aanvoerhoogte van het afvalwater op 7 m boven maaiveld. | Het ontvangwerk van de rwzi Gaarkeuken wordt gebouwd door derden. uit het ontwerp van het aanvoerwerk moet de exacte hoogte nog worden bepaald. Om van de rwzi Gaarkeuken heeft een coördinatieverplichting. Rioolgemalen die lozen op een kelder van een ander rioolgemaal hoeven niet aan deze eis te voldoen | Functioneel | OBJ-0048 | PL RGM Oldekerk (Zanduma) - PL RGM Oldekerk | Vervoeren afvalwater
SES-0293 | Opvoerhoogte op rwzi Gaarkeuken toepassen in ontwerp en realisatie | Het transportsysteem naar de rwzi Gaarkeuken moet worden ontworpen met een aanvoerhoogte van het afvalwater op 7 m boven maaiveld. | Het ontvangwerk van de rwzi Gaarkeuken wordt gebouwd door derden. uit het ontwerp van het aanvoerwerk moet de exacte hoogte nog worden bepaald. Om van de rwzi Gaarkeuken heeft een coördinatieverplichting. Rioolgemalen die lozen op een kelder van een ander rioolgemaal hoeven niet aan deze eis te voldoen | Functioneel | OBJ-0032 | PL RGM Zuidhorn - rwzi Gaarkeuken | Vervoeren afvalwater
SES-0293 | Opvoerhoogte op rwzi Gaarkeuken toepassen in ontwerp en realisatie | Het transportsysteem naar de rwzi Gaarkeuken moet worden ontworpen met een aanvoerhoogte van het afvalwater op 7 m boven maaiveld. | Het ontvangwerk van de rwzi Gaarkeuken wordt gebouwd door derden. uit het ontwerp van het aanvoerwerk moet de exacte hoogte nog worden bepaald. Om van de rwzi Gaarkeuken heeft een coördinatieverplichting. Rioolgemalen die lozen op een kelder van een ander rioolgemaal hoeven niet aan deze eis te voldoen | Functioneel | OBJ-0064 | RGM Grijpskerk | Vervoeren afvalwater
SES-0293 | Opvoerhoogte op rwzi Gaarkeuken toepassen in ontwerp en realisatie | Het transportsysteem naar de rwzi Gaarkeuken moet worden ontworpen met een aanvoerhoogte van het afvalwater op 7 m boven maaiveld. | Het ontvangwerk van de rwzi Gaarkeuken wordt gebouwd door derden. uit het ontwerp van het aanvoerwerk moet de exacte hoogte nog worden bepaald. Om van de rwzi Gaarkeuken heeft een coördinatieverplichting. Rioolgemalen die lozen op een kelder van een ander rioolgemaal hoeven niet aan deze eis te voldoen | Functioneel | OBJ-0062 | RGM Grootegast | Vervoeren afvalwater
SES-0293 | Opvoerhoogte op rwzi Gaarkeuken toepassen in ontwerp en realisatie | Het transportsysteem naar de rwzi Gaarkeuken moet worden ontworpen met een aanvoerhoogte van het afvalwater op 7 m boven maaiveld. | Het ontvangwerk van de rwzi Gaarkeuken wordt gebouwd door derden. uit het ontwerp van het aanvoerwerk moet de exacte hoogte nog worden bepaald. Om van de rwzi Gaarkeuken heeft een coördinatieverplichting. Rioolgemalen die lozen op een kelder van een ander rioolgemaal hoeven niet aan deze eis te voldoen | Functioneel | OBJ-0061 | RGM Lutjegast | Vervoeren afvalwater
SES-0293 | Opvoerhoogte op rwzi Gaarkeuken toepassen in ontwerp en realisatie | Het transportsysteem naar de rwzi Gaarkeuken moet worden ontworpen met een aanvoerhoogte van het afvalwater op 7 m boven maaiveld. | Het ontvangwerk van de rwzi Gaarkeuken wordt gebouwd door derden. uit het ontwerp van het aanvoerwerk moet de exacte hoogte nog worden bepaald. Om van de rwzi Gaarkeuken heeft een coördinatieverplichting. Rioolgemalen die lozen op een kelder van een ander rioolgemaal hoeven niet aan deze eis te voldoen | Functioneel | OBJ-0057 | RGM Marum - nieuw | Vervoeren afvalwater
SES-0293 | Opvoerhoogte op rwzi Gaarkeuken toepassen in ontwerp en realisatie | Het transportsysteem naar de rwzi Gaarkeuken moet worden ontworpen met een aanvoerhoogte van het afvalwater op 7 m boven maaiveld. | Het ontvangwerk van de rwzi Gaarkeuken wordt gebouwd door derden. uit het ontwerp van het aanvoerwerk moet de exacte hoogte nog worden bepaald. Om van de rwzi Gaarkeuken heeft een coördinatieverplichting. Rioolgemalen die lozen op een kelder van een ander rioolgemaal hoeven niet aan deze eis te voldoen | Functioneel | OBJ-0066 | RGM Niekerk | Vervoeren afvalwater
SES-0293 | Opvoerhoogte op rwzi Gaarkeuken toepassen in ontwerp en realisatie | Het transportsysteem naar de rwzi Gaarkeuken moet worden ontworpen met een aanvoerhoogte van het afvalwater op 7 m boven maaiveld. | Het ontvangwerk van de rwzi Gaarkeuken wordt gebouwd door derden. uit het ontwerp van het aanvoerwerk moet de exacte hoogte nog worden bepaald. Om van de rwzi Gaarkeuken heeft een coördinatieverplichting. Rioolgemalen die lozen op een kelder van een ander rioolgemaal hoeven niet aan deze eis te voldoen | Functioneel | OBJ-0065 | RGM Oldekerk | Vervoeren afvalwater
SES-0293 | Opvoerhoogte op rwzi Gaarkeuken toepassen in ontwerp en realisatie | Het transportsysteem naar de rwzi Gaarkeuken moet worden ontworpen met een aanvoerhoogte van het afvalwater op 7 m boven maaiveld. | Het ontvangwerk van de rwzi Gaarkeuken wordt gebouwd door derden. uit het ontwerp van het aanvoerwerk moet de exacte hoogte nog worden bepaald. Om van de rwzi Gaarkeuken heeft een coördinatieverplichting. Rioolgemalen die lozen op een kelder van een ander rioolgemaal hoeven niet aan deze eis te voldoen | Functioneel | OBJ-0084 | RGM Oldekerk (Zanduma) | Vervoeren afvalwater
SES-0293 | Opvoerhoogte op rwzi Gaarkeuken toepassen in ontwerp en realisatie | Het transportsysteem naar de rwzi Gaarkeuken moet worden ontworpen met een aanvoerhoogte van het afvalwater op 7 m boven maaiveld. | Het ontvangwerk van de rwzi Gaarkeuken wordt gebouwd door derden. uit het ontwerp van het aanvoerwerk moet de exacte hoogte nog worden bepaald. Om van de rwzi Gaarkeuken heeft een coördinatieverplichting. Rioolgemalen die lozen op een kelder van een ander rioolgemaal hoeven niet aan deze eis te voldoen | Functioneel | OBJ-0063 | RGM Sebaldeburen | Vervoeren afvalwater
SES-0293 | Opvoerhoogte op rwzi Gaarkeuken toepassen in ontwerp en realisatie | Het transportsysteem naar de rwzi Gaarkeuken moet worden ontworpen met een aanvoerhoogte van het afvalwater op 7 m boven maaiveld. | Het ontvangwerk van de rwzi Gaarkeuken wordt gebouwd door derden. uit het ontwerp van het aanvoerwerk moet de exacte hoogte nog worden bepaald. Om van de rwzi Gaarkeuken heeft een coördinatieverplichting. Rioolgemalen die lozen op een kelder van een ander rioolgemaal hoeven niet aan deze eis te voldoen | Functioneel | OBJ-0067 | RGM Zuidhorn - nieuw | Vervoeren afvalwater
SES-0294 | Verpompen afvalwater | Het rioolgemaal dient het aangeboden afvalwater te verpompen |  | Functioneel | OBJ-0006 | Rioolgemalen | Verpompen afvalwater
SES-0295 | Betrouwbaarheid eflluentpersleiding FC | De effluentpersleiding dient betrouwbaar en veilig te functioneren. |  | Aspect | OBJ-0085 | Effluentpersleiding Friesland Campina (FC) |  | Betrouwbaarheid
SES-0296 | Top-eis: Veiligheid effluentpersleiding FC | Binnen de effluentpersleiding dient de veiligheid van gebruikers, omwonenden en bezoekers tijdens de ontwerp-, realisatie- en de beheerfase gewaarborgd te zijn. |  | Aspect | OBJ-0085 | Effluentpersleiding Friesland Campina (FC) |  | Veiligheid
SES-0297 | Toepassen ontvangpunt pig bij rwzi Gaarkeuken | Aan het einde van de leiding dient een ontvangpunt te zijn voor een pig om de leiding te kunnen inspecteren | In het ontwerp van het ontvangstwerk op de rwzi Gaarkeuken houdt de opdrachtnemer van de realisatie van de rwzi Gaarkeuken rekening met het ontvangen en (veilig) kunnen verwijderen van de pig. | Aspect | OBJ-0044 | PL RGM Grootegast - rwzi Gaarkeuken |  | Betrouwbaarheid
SES-0298 | Arbocatalogus | Bij het ontwerp, realisatie en beheerfase van de effluentpersleiding dienen de richtlijnen Arbocatalogus (incl. Arbocatalogus Waterschappen) toegepast te worden |  | Aspect | OBJ-0085 | Effluentpersleiding Friesland Campina (FC) |  | Veiligheid
SES-0299 | aanpassen PL RGM Aduard - rwzi Zuidhorn | PL RGM Aduard - rwzi Zuidhorn dient te worden verlegd en aangesloten op RGM Zuidhorn | De leiding is nu aangesloten op het ontvangwerk van de rwzi. De ligging en de aansluiting dient verplaatst te worden naar de ontvangput van RGM Zuidhorn. | Functioneel | OBJ-0089 | PL RGM Aduard - rwzi Zuidhorn | Vervoeren afvalwater
SES-0300 | Aanpassen vrij verval leiding Zuidhorn | De leiding die van de kern Zuidhorn nu naar de rwzi Zuidhorn afvalwater transporteert dient door ON te worden aangepast en aangesloten op het nieuwe RGM Zuidhorn. | Bestaande betonbuis stroomt nu uit in het ontvangwerk op de rwzi Zuidhorn. | Functioneel | OBJ-0078 | Vrij verval leiding Zuidhorn - rwzi Zuidhorn | Vervoeren afvalwater
SES-0301 | Afstand effluentpersleiding FC | De effluentpersleiding dient met voldoende afstand van de persleiding van NZV te liggen, daar waar ze naast elkaar liggen. | Bij open ontgravingen is de afstand hart op hart 1 meter. Bij een boring is de afstand 5 meter hart op hart | Raakvlak | OBJ-0085 | Effluentpersleiding Friesland Campina (FC)
SES-0302 | Voorkomen lucht- en gasbellen | De vorming van lucht- en gasbellen leidt tot verhoogde weerstand in de effluent persleiding en dient voorkomen te worden door het toepassen van ontluchtingspunten op tenminste de locatie van een gestuurde boring |  | Aspect | OBJ-0007 | Persleidingen |  | Betrouwbaarheid
SES-0303 | Aansluiten PL RGM Marumerlage op PL RGM Noordijk - RGM Marum | De PL RGM Marumerlage dient te worden aangesloten op de PL RGM Noordwijk - RGM Marum | De bestaande persleiding van Marumerlage eindigt bij het ontvangwerk van de rwzi Marum. In de nieuwe situatie wil het waterschap dat de leiding inprikt op de persleiding RGM Noordwijk - RGM Marum | Functioneel | OBJ-0073 | PL RGM Marumerlage - PL Noordwijk | Vervoeren afvalwater
SES-0303 | Aansluiten PL RGM Marumerlage op PL RGM Noordijk - RGM Marum | De PL RGM Marumerlage dient te worden aangesloten op de PL RGM Noordwijk - RGM Marum | De bestaande persleiding van Marumerlage eindigt bij het ontvangwerk van de rwzi Marum. In de nieuwe situatie wil het waterschap dat de leiding inprikt op de persleiding RGM Noordwijk - RGM Marum | Functioneel | OBJ-0092 | PL RGM Marumerlage - rwzi Marum | Vervoeren afvalwater
SES-0305 | Verwijderen persleiding | De delen van een persleiding die na realisatie buiten functie zijn, dienen zoveel als mogelijk verwijderd te worden. | Diverse persleiding trajecten worden aangepast, daardoor ontstaan delen die geen functie meer hebben. Na inbedrijfstelling van de aangepaste persleiding, moeten overige delen verwijderd worden | Aspect | OBJ-0089 | PL RGM Aduard - rwzi Zuidhorn |  | Betrouwbaarheid
SES-0305 | Verwijderen persleiding | De delen van een persleiding die na realisatie buiten functie zijn, dienen zoveel als mogelijk verwijderd te worden. | Diverse persleiding trajecten worden aangepast, daardoor ontstaan delen die geen functie meer hebben. Na inbedrijfstelling van de aangepaste persleiding, moeten overige delen verwijderd worden | Aspect | OBJ-0091 | PL RGM Enumatil - rwzi Zuidhorn |  | Betrouwbaarheid
SES-0305 | Verwijderen persleiding | De delen van een persleiding die na realisatie buiten functie zijn, dienen zoveel als mogelijk verwijderd te worden. | Diverse persleiding trajecten worden aangepast, daardoor ontstaan delen die geen functie meer hebben. Na inbedrijfstelling van de aangepaste persleiding, moeten overige delen verwijderd worden | Aspect | OBJ-0092 | PL RGM Marumerlage - rwzi Marum |  | Betrouwbaarheid
SES-0305 | Verwijderen persleiding | De delen van een persleiding die na realisatie buiten functie zijn, dienen zoveel als mogelijk verwijderd te worden. | Diverse persleiding trajecten worden aangepast, daardoor ontstaan delen die geen functie meer hebben. Na inbedrijfstelling van de aangepaste persleiding, moeten overige delen verwijderd worden | Aspect | OBJ-0072 | PL RGM Noordwijk - RGM Marum |  | Betrouwbaarheid
SES-0306 | Ontwerpafvoercapaciteit RGM Grootegast | De ontwerpafvoercapaciteit van RGM Grootegast dient 378 m3/uur te zijn | Het RGM dient in de nieuwe situatie ook te voldoen. De aanvoerhoogte van het afvalwater naar de nieuwe rwzi Gaarkeuken is 7 m boven NAP | Functioneel | OBJ-0062 | RGM Grootegast | Verpompen afvalwater
SES-0307 | Technische levensduur | Het afvalwatertransportsysteem dient een ontwerplevensduur (technische levensduur) te hebben die minimaal gelijk is aan de planperiode (40 jaar). |  | Aspect | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem |  | Beschikbaarheid
SES-0308 | Technische levensduur | Afzonderlijke onderdelen van het afvalwatertransportsysteem dienen een ontwerplevensduur (technische levensduur) te hebben die minimaal gelijk is aan de financiële afschrijftermijnen zoals bepaald in Nota financieel beleid 2016, paragraaf 2.9 | https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR420233 | Aspect | OBJ-0003 | Afvalwatertransportsysteem |  | Beschikbaarheid
SES-0309 | Technische levensduur | De effluentpersleiding dient een ontwerplevensduur (technische levensduur) te hebben die minimaal gelijk is aan de planperiode (40 jaar). |  | Aspect | OBJ-0085 | Effluentpersleiding Friesland Campina (FC) |  | Beschikbaarheid
SES-0310 | Technische levensduur | Afzonderlijke onderdelen van de effluentpersleiding FC dienen een ontwerplevensduur (technische levensduur) te hebben die minimaal gelijk is aan de financiële afschrijftermijnen zoals bepaald in Nota financieel beleid 2016, paragraaf 2.9 | https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR420233 | Aspect | OBJ-0085 | Effluentpersleiding Friesland Campina (FC) |  | Beschikbaarheid
SES-0313 | verwijderen persleiding tussen RGM Marum en rwzi Marum | De onderdelen van de leiding die niet meer worden gebruikt als het nieuwe systeem in functie is, dienen zoveel mogelijk te worden verwijderd | Een deel van de leiding (onder de A7) kan mogelijk hergebruikt worden om als mantelbuis te dienen voor de leiding RGM Noordwijk - RGM Marum. | Aspect | OBJ-0100 | PL RGM Marum - rwzi Marum |  | Omgeving
SES-0314 | Schoonmaken en afdichten leidingen | Leidingen die niet verwijderd (kunnen) worden moeten worden schoongemaakt, dicht worden geschuimd en afgedopt |  | Aspect | OBJ-0100 | PL RGM Marum - rwzi Marum |  | Beschikbaarheid
SES-0314 | Schoonmaken en afdichten leidingen | Leidingen die niet verwijderd (kunnen) worden moeten worden schoongemaakt, dicht worden geschuimd en afgedopt |  | Aspect | OBJ-0092 | PL RGM Marumerlage - rwzi Marum |  | Beschikbaarheid
SES-0314 | Schoonmaken en afdichten leidingen | Leidingen die niet verwijderd (kunnen) worden moeten worden schoongemaakt, dicht worden geschuimd en afgedopt |  | Aspect | OBJ-0051 | PL RGM Noordwijk - rwzi Marum |  | Beschikbaarheid
SES-0315 | Opleveren terrein | Een terrein waar gesloopt wordt dient vrij van puin te zijn, geëgaliseerd te worden en ingezaaid | Soort gras dient nader bepaald te worden in overleg met Opdrachtgever | Aspect | OBJ-0056 | RGM Marum - bestaand |  | Omgeving
SES-0315 | Opleveren terrein | Een terrein waar gesloopt wordt dient vrij van puin te zijn, geëgaliseerd te worden en ingezaaid | Soort gras dient nader bepaald te worden in overleg met Opdrachtgever | Aspect | OBJ-0009 | rwzi Marum (amoveren) |  | Omgeving
SES-0315 | Opleveren terrein | Een terrein waar gesloopt wordt dient vrij van puin te zijn, geëgaliseerd te worden en ingezaaid | Soort gras dient nader bepaald te worden in overleg met Opdrachtgever | Aspect | OBJ-0024 | rwzi Zuidhorn (amoveren) |  | Omgeving
SES-0316 | Aansluiten persleiding | De PL RGM Noorderweg dient te worden aangesloten op de PL RGM Noordwijk - RGM Marum |  | Functioneel | OBJ-0095 | PL RGM Noorderweg - PL RGM Noordwijk | Vervoeren afvalwater