## Onderhoudstaken
Techniekveld | Van toepassing op assetgroep (lijst met assets) | Omschrijving taak | Frequentie | OHD | Opmerking
Kolom1 | Kolom2 | Kolom3 | Kolom4
Baan | Wissel | Inspectie maatvoering wissel | 12-Maandelijks | OHD 1.2
Baan | Kruis | Inspectie maatvoering kruis | 12-Maandelijks | OHD 1.2
Baan | Wissel | Inspectie voor het slijpen van wissel | 12-Maandelijks | OHD 1.2
Baan |  | Schouw op veilige bereidbaarheid - uitgebreid | 12-Maandelijks | OHD 1.1, 1.2
Baan |  | Schouw op veilige bereidbaarheid | Maandelijks | OHD 1.1, 1.2
Baan | Wissel | Inspectie op RCF en gebreken | 12-Maandelijks | OHD 1.2
Baan | Kruis | Schouw kruis | Maandelijks | OHD 1.2
Baan | Gehele baan | Meting spoorgeometrie en spoorconditie (digitale meting) | 12-Maandelijks | OHD 1.1, 1.2
Baan | Wissel | Algemeen onderhoud puntstuk | 12-Maandelijks | OHD 1.2
Wisselverwarming | Wissel | Functietest wisselverwarming fysiek | 12-Maandelijks | OHD 3.6
Wisselverwarming | Wissel | Proefbranden - voor start winter | 12-Maandelijks | OHD 3.6
Seinwezen | Wissel - Elektrisch | Inspectie NSE (HS) | 12-Maandelijks | OHD 2.1
Seinwezen | Wissel - Elektrisch | Inspectie NSE (HS) | 6-Maandelijks | OHD 2.1
Seinwezen | Wissel - Contec | Inspectie Contec Unistar CSV24 | 24-Maandelijks | OHD 2.1
Seinwezen | Wissel - Contec | Inspectie Contec Unistar CSV24 + Unistar HR | 12-Maandelijks | OHD 2.1
Baan | kunstwerken - Jutphasespoorbrug | Inspectie compensatielas | 12-Maandelijks | OHD 1.1
Baan | kunstwerken - Jutphasespoorbrug | Inspectie compensatieinrichting | 12-Maandelijks | OHD 1.1
Baan | Spoor | Reinigen groeven | Maandelijks | OHD 1.1
Baan | Spoor - jaarbeursplein | Reinigen groeven jaarbeursplein (inclusief zwerfvuil) | 2-Wekelijks | OHD 1.1
Baan | Spoor - jaarbeursplein | Reinigen groeven jaarbeursplein herfst en winter (inclusief zwerfvuil) | Wekelijks | OHD 1.1
Baan | Spoor | Schoonmaken groeven - aanslag verwijderen | 3-Maandelijks | OHD 1.1
Baan | Gehele baan | Opruimen zwerfvuil spoor | 3-Maandelijks | Vraagspecificatie
Baan | Spoor - Asfalt/combideklaag/beton | Inspectie overrijdbarebaan | 12-Maandelijks | OHD 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4
Baan | Spoorbeeindigingsconstructie | Inspectie stootjuk | 12-Maandelijks | OHD 1.4
Baan | Lassen | Inspectie ES-las | 12-Maandelijks | OHD 1.1
Baan | Overwegbevloering | Inspectie overweg + reinigen bebording | 12-Maandelijks | OHD 1.3
Seinwezen | Overwegen | Inspectie accu pakket | 12-Maandelijks | OHD 2.1
Seinwezen | Overwegen | Inspectie AHOB steller | 12-Maandelijks | OHD 2.1
Seinwezen | Overwegen | Inspectie AKR (meting AHOB boom) | 12-Maandelijks | OHD 2.1
Seinwezen | Overwegen | Inspectie AHOB installatie | 12-Maandelijks | OHD 2.1
Seinwezen | Overwegen | Inspectie PAG | 12-Maandelijks | OHD 2.1
Baan | N.v.t. | Groenonderhoud |  | OHD 7.1
Baan | Inschrijvers dienen uit te gaan van 12 kolken en afwateringsbakjes | Reinigen kolken en afwateringsbakjes | 6-Maandelijks | OHD 1.1
Baan | Inschrijvers dienen uit te gaan dat deze liggen op Universiteitstunnel, hellingbanen op Vaartsche Rijn | Reinigen afvoerrooster | 6-Maandelijks | OHD 1.1
Baan |  | Reinigen afvoerrooster leidseveertunnel inclusief busbaan | wekelijks | OHD 1.1
Baan | Aanrijdvoorziening | Inspectie aanrijdvoorziening - vangrail/ barrier | 12-Maandelijks
Baan | Spoor - Spoor en groefrail in grasbaan | Inspectie grasbaan | 12-Maandelijks
Baan | Hekwerken | Inspectie afscheiding | 12-Maandelijks | OHD 7.1
Baan | Deuren en poorten | Inspectie vluchtdeuren en afstandbedienbare hekken | 12-Maandelijks | OHD 7.1
Baan | Blusleiding | Testen blusleiding | 12-Maandelijks | OHD 1.4
Baan | Blusleiding | Inspectie blusleiding en brandkranen | 12-Maandelijks | OHD 1.4
Baan | Haltes/keerwand | Inspectie perronwand | 12-Maandelijks
Kunstwerken | Kunstwerken - Overkluizing | Inspectie overkluizing | 12-Maandelijks | OHD 5.1
Kunstwerken | Kunstwerken | Inspectie civiele objecten | 36-Maandelijks | OHD 5.1
Kunstwerken | kunstwerken - Jutphasespoorbrug | Inspectie stalen kunstwerk (brug) | 12-Maandelijks | OHD 5.1
Seinwezen | Telpunten | Inspectie telkop | 12-Maandelijks | OHD 2.1
Seinwezen | Lichtsein | Inspectie sein | 6-Maandelijks | OHD 2.1
Seinwezen | MRB | Inspectie bedienkast | 12-Maandelijks | OHD 2.1
Seinwezen | Bord / baken | Inspectie bord / baken | 6-Maandelijks | OHD 2.1
Seinwezen | Draagconstructie - alle bovenleidingsportalen | Meten doorslagveiligheid (DSV) | 12-Maandelijks | OHD 2.1
Seinwezen | Telpunten | Schoonmaken telkop | 6-Maandelijks | OHD 2.1
Seinwezen | Relais | Meting B1 relais R72 | 72-Maandelijks | OHD 2.1 | Deze onderhoudstaak zal niet plaats vinden in de contractperiode is uitgevoerd in 2020
Seinwezen | Relais | Meting R12 POR | 12-Maandelijks | OHD 2.1
Seinwezen | Detectielus | Visuele controle massadetectie (Vetag/vecom) lus | 12-Maandelijks | OHD 2.1
Seinwezen | Spoordetectie | Controle spoordetectie (schouw) | 12-Maandelijks | OHD 2.1
Seinwezen | URTS-ruimte | Inspectie URTS-ruimte (NCTR) | 12-Maandelijks | OHD 2.1
Seinwezen | Kasten | Inspectie VK, VRK, BK, RK, WVK, KAR | 12-Maandelijks | OHD 2.1
Seinwezen | Telpunten | Inspectie telkop (ingegoten) | 6-Maandelijks | OHD 2.1
Seinwezen | Kasten | Inspectie Bombardier kast (OCS) | 12-Maandelijks | OHD 2.1
Seinwezen | Deuren en poorten | functietest calamiteitentoegang (schuifpoorten) | Maandelijks | OHD 7.1
Seinwezen | Deuren en poorten | Inspectie calamiteitentoegang (schuifpoorten) | 6-Maandelijks | OHD 7.1
Seinwezen | Kabelvoorziening | Inspectie kabelkoker | 12-Maandelijks | OHD 7.2
Energievoorziening | Gebouw | Reinigen dak van onderstation en controleren afvoer hemelwater | 6-Maandelijks | OHD 7.3
Energievoorziening | Bovenleiding | Inspectie rijdraad en rijdraadkruising op rijdraadniveau | 60-Maandelijks | OHD 3.2
Energievoorziening | Bovenleiding | Algemene schouw bovenleiding | 12-Maandelijks | OHD 3.1 + 3.2
Energievoorziening | Kunstwerken | Inspectie en onderhoud energievoorziening aan vast kunstwerk | 12-Maandelijks | OHD 3.1 + 3.2 + 3.5
Energievoorziening | Gebouw | Meten aardelektrode | 12-Maandelijks | OHD 7.3
Energievoorziening | Aardelektrode | Meten aardelektrode | 12-Maandelijks | OHD 3.2
Energievoorziening | Bovenleiding | Controle meetdata BVL-meettrein | 12-Maandelijks | VS
Energievoorziening | Bovenleiding | Onderhoud beweegbare afspanning | 12-Maandelijks | OHD 3.2
Energievoorziening | Gebouw | Inspectie laagspanningsverdeelinrichting | 24-Maandelijks | OHD 3.3
Energievoorziening | Kasten | Inspectie laagspanningsverdeelinrichting | 24-Maandelijks | OHD 3.3
Energievoorziening | Bovenleiding | Onderhoud leidingonderbreker | 36-Maandelijks | OHD 3.2
Energievoorziening | Bovenleiding | Onderhoud IRV | 12-Maandelijks | OHD 3.2
Energievoorziening | Bovenleiding | Onderhoud bovenleidingschakelaar en baanscheiders Reinigen van de installatie, vervuiling en stof verwijderen. Contacten schakelaar reinigen en invetten speciaal contact vet, deurrubbers met siliconen insmeren voor behoud van de rubbers | 36-Maandelijks | OHD 3.2 | OHD 3.2 dient nog aangepast te worden
Energievoorziening | Bovenleiding | Onderhoud bovenleidingschakelaar en baanscheiders Proefschakelen met de installatie, controleren op werking, visuele controle op oa verontreiniging en vervuiling | 12-Maandelijks | OHD 3.2 | OHD 3.2 dient nog aangepast te worden
Energievoorziening | Bovenleiding | Inspectie en onderhoud vaste afspanning | 60-Maandelijks | OHD 3.2
Energievoorziening | Tractiestations | Onderhoud EV afstandskast (scada) | 24-Maandelijks | OHD 3.3
Energievoorziening | Gebouw | Inspectie/keuring brandblusser | 12-Maandelijks | OHD 3.3
Energievoorziening | Gebouw | Vervanging brandblusser | 120-Maandelijks | OHD 3.3
Energievoorziening | Tractiestations | Inspectie onderstation (visuele controle) | 6-Maandelijks | OHD 3.3 | OHD 3.3 dient nog aangepast te worden
Energievoorziening | Tractiestations | Inspectie onderstation (reinigen van het tractiestation, vervuiling en stof verwijderen. Controle nalopen meldingen en sturingen uit het tractiestation en controle meting accu's ). | 12-Maandelijks | OHD 3.3 | OHD 3.3 dient nog aangepast te worden
Energievoorziening | Tractiestations | NEN 3140 keuring, TS | 60-Maandelijks | OHD 3.3
Energievoorziening | Tractiestations | Meten beveiligingsrelais | 24-Maandelijks | OHD 3.3
Energievoorziening | Tractiestations | Testen kabel-/gestelsluitbev.rel. | 24-Maandelijks | OHD 3.3
Energievoorziening | Tractiestations | Kortsluitproef snelschakelaar | 36-Maandelijks | OHD 3.3
Energievoorziening | Kasten | Inspectie EMC kast en -put | 12-Maandelijks | OHD 3.5
Energievoorziening | Tractiestations | Onderhoud HVI Capitole | 24-Maandelijks | OHD 3.3
Energievoorziening | Tractiestations | Onderhoud snelschakelaar Secheron (oudere type) | 24-Maandelijks | OHD 3.3
Energievoorziening | Tractiestations | Onderhoud snelschakelaar Secheron (nieuwer type) | 24-Maandelijks | OHD 3.3
Energievoorziening | Kasten | Onderhoud minuskast | 12-Maandelijks | OHD 3.3
Energievoorziening | Tractiestations | Onderhoud HVI overig (SVS, Xiria, Siemens) - Proefschakelen + visuele inspectie | 24-Maandelijks | OHD 3.3
Energievoorziening | Tractiestations | Onderhoud HVI overig (SVS, Xiria, Siemens) - Reinigen van de installatie | 72-Maandelijks | OHD 3.3
Energievoorziening | Tractiestations | Onderhoud verdeelinrichting GVI | 24-Maandelijks | OHD 3.3
Energievoorziening | Tractiestations | Onderhoud tractietrafo (droge trafo) | 12-Maandelijks | OHD 3.3
Energievoorziening | Tractiestations | Onderhoud tractietrafo (olie trafo) | 12-Maandelijks | OHD 3.3
Energievoorziening | Tractiestations | Onderhoud tractiegelijkrichter (reinigen van de installatie) | 72-Maandelijks | OHD 3.3
Energievoorziening | Tractiestations | Onderhoud tractiegelijkrichter (proefschakelen + visuele controle) | 24-Maandelijks | OHD 3.3
Energievoorziening | Tractiestations | Olie- en gasanalyse | 24-Maandelijks | OHD 3.3
Energievoorziening | Bovenleiding | Conditiemetingen van de bovenleiding op de vrije baan en doorgaande sporen op emplacementen (digitale meting) | 12-Maandelijks | OHD 3.2
Energievoorziening | Verlichting | Onderhoud armatuur op hoogte (spanningsloos) | 36-Maandelijks | OHD 3.2 + 7.3 | OHD 3.2 dient nog aangepast te worden
Energievoorziening | Verlichting | Visuele inspectie | 12-Maandelijks | OHD 3.2 + 7.3 | OHD 3.2 dient nog aangepast te worden
Baan |  | Inspectie groenbeheer | Jaarlijks | VS
Baan | Spoorstaafconditioneringsysteem | Bijvullen smeerinstallatie met conditioneringsmiddel | 8-Wekelijks | nnb | Het conditoneringsmiddel zal worden ingekocht door Opdrachtgever
Baan | Spoorstaafconditioneringsysteem | Testen werking installatie | 8-Wekelijks | nnb
Energievoorziening | Energievoorziening | Algemene schouw retourverbindingen | 12-Maandelijks | OHD 3.1 +3.2 +3.3 +3.5
Energievoorziening | Energievoorziening - Aarding | Algemene schouw aarding | 12-Maandelijks | OHD 3.2 + 3.5
Energievoorziening | Energievoorziening | Visuele inspectie: de Besturing energiesystemen, 48V combi kast, het signaleringssysteem en 230/240V installatie. | 12-Maandelijks | OHD 3.3
Al het 72-maandelijkse onderhoud dient meegenomen te worden in de prijsvorming, tenzij anders aangegeven