## Inv-Conditie-MJB
[5 empty] | Datum |  | : | 2020-01-01
[5 empty] | Inspectie-type |  | : | SIMJB-Update 2021
[5 empty] | Klantnaam |  | : | Houtplein Provincie Noord Holland Update 2021 Def
[5 empty] | Hoofdfunctieplaats |  | : | 2012DE01
[5 empty] | Uitgevoerd door |  | :
[5 empty] | Projectnummer |  | : | 5001004151
[5 empty] | Versie |  | : | V3.0
Inventarisblad |  |  | Startjaar: | 2022 | 10 | jaar | Index | 2% | [15 empty] | Conditiemeting | [26 empty] | Meerjarenbudgettering
[27 empty] | 1e gebrek | [7 empty] | 2e gebrek | [7 empty] | 3e gebrek | [7 empty] | Kosten in € excl. BTW
Volgnr | Gebouw | Adres | Plaats | Functieplaats | Bouwdeel | Bouwlaag | Ruimte | Klantspecifiek Equipmentnr | Installatienr. Klant | SAP Referentie equipementnummer | Aantal | Eenheid | Installatiebenaming | Elementcode | Elementbenaming | Bouwjaar | Fabrikant | Type | Vermogen/capaciteit | Dimensie | Overige kenmerken | Componentfunctie | Opmerkingen | Theoretische Levensduur NEN 2767 | Gemeten Conditie | "Gewenste" Conditie | Ernst | Intensiteit | Omvang | Risicowaarde | Functioneel Aspect | Functionele Prioriteit | Bewerkingsadvies | Kosten | Ernst | Intensiteit | Omvang | Risicowaarde | Functioneel Aspect | Functionele Prioriteit | Bewerkingsadvies | Kosten | Ernst | Intensiteit | Omvang | Risicowaarde | Functioneel Aspect | Functionele Prioriteit | Bewerkingsadvies | Kosten | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Totaalkosten
155 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | Brommer stalling 0.6 | 155 |  |  | 1 | Stuks | Schuifdeur | 313200 | Schuifdeuren | 2012 | Tormax |  |  |  | Deurnr: 1998-026 | t.b.v. begane grond brommerstalling buiten. |  | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 10158.2868 |  |  |  | 10158.2868
165 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | begane grond | 165 |  |  | 1 | Stuks | Rol / Overhead deur elektrisch | 313200 | Schuifdeuren | 2012 | Crawford |  |  |  |  | t.b.v. begane grond expeditie. |  | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 10158.2868 |  |  |  | 10158.2868
164 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | Containerruimte 0.2 | 164 |  |  | 1 | Stuks | Vouwdeur (elektrisch) | 313200 | Schuifdeuren | 2012 | Crawford | CC/M9 |  |  | Deurnr: 1376429 | t.b.v. begane grond container ruimte los gebouw |  | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [18 empty] | 9384.6868 | [7 empty] | 9384.6868
162 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | begane grond | 162 |  |  | 5 | Stuks | Speedlane | 313400 | Tourniquets | 2012 | Cominfo | [6 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 143411.1082 |  |  |  | 143411.1082
98 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | dak | 98 |  |  | 636 | Stuks | Zonwering (elektrisch) | 318700 | Algemeen | 2012 | Dunker | Buitenjaloezien |  |  | Elektrisch | t.b.v. zonweringsvoorziening |  | 20 | 1 | 3 | [7 empty] | 0,00
225 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 225 |  |  | 1 | Stuks | TSA | 513110 | Tegenstroomapparaten | 2012 | Sondex | S86IG10 | [5 empty] | 25 | 1 | 3
224 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 224 |  |  | 1 | Stuks | TSA | 513110 | Tegenstroomapparaten | 2012 | Sondex | S86IS10 | [5 empty] | 25 | 2 | 3 | E | G | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 750,00 | [16 empty] | 795.906 | [9 empty] | 795.906
99 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | Terrein | 99 |  |  | 1 | Stuks | warme bron pomp | 513130 | Bodemopslag warmte | 2012 | Melotte | [6 empty] | 20 | 1 | 3 | [24 empty] | 5836.644 |  | 6072.4444 |  | 6317.7712 |  | 6573.0091 |  | 6838.5587 |  | 31638.4274
204 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | -1.02 | 204 |  |  | 1 | Stuks | Warmtepomp | 515100 | Warmtepompen algemeen | 2012 | Stiebel Eltron | WPL 13/18/23/33/1 |  |  | Stek nr.:? |  |  | 20 | 1 | 3
226 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 226 |  |  | 1 | Stuks | Warmtepomp | 515100 | Warmtepompen algemeen | 2012 | Bion Bauhaus AG | Swissheat Titan WW808/8 |  |  | 8x16kg R417a 808kw |  |  | 20 | 1 | 3
199 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | dak | 199 |  |  | 19168 | BVO | Hemelwater afvoer | 521110 | Leidingen hwa binnen | 2012 | [7 empty] | 30 | 2 | 3 | G | E | 10 | 8 | 7 | 2 | 6 | 250,00 | [16 empty] | 265.302 | [9 empty] | 265.302
100 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | diverse | 100 |  |  | 19168 | BVO | fecalien leidingen | 522110 | Leidingen afvoer fecaliën | 2012 | PE | [6 empty] | 30 | 1 | 3
101 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | Terrein | 101 |  |  | 1 | Stuks | vetvangput | 523200 | Vetafscheider, excl. legen en stortkosten | 1985 | [7 empty] | 25 | 3 | 3 | [30 empty] | 9560.7405 |  |  |  | 9560.7405
102 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 102 |  |  | 19168 | BVO | water leiding incl. appendage | 531000 | Leidingen drinkwaterinstallatie | 2012 | [7 empty] | 30 | 1 | 3
205 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | -1.02 | 205 |  |  | 19168 | BVO | Leidingnet Drinkwater | 531000 | Leidingen drinkwaterinstallatie | 2012 | Raminex |  |  |  |  | t.b.v. drinkwaterleidingnet |  | 30 | 1 | 3 | S | G | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 500,00
166 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 0.07 Hydrofoorruimte | 166 |  |  | 1 | Stuks | Hydrofoor installatie | 531400 | Drukverhogingsinstallaties drinkwater | 2012 | Duivelaar | HU2 DPVME6/5B |  |  | Installnr: 2097026 voorien van 2 pompen | t.b.v. drukverhoging drinkwater |  | 20 | 2 | 3 | S | G | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 500,00 | E | G | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 150,00 | S | E | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 250,00 | 955.0872 |  |  |  |  | 5858.2969 |  |  |  |  | 6813.3841
167 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 0.07 Hydrofoorruimte | 167 |  |  | 1 | Stuks | Expansievat | 531400 | Drukverhogingsinstallaties drinkwater | 2012 | Reflex | 100l |  |  | 12M082890007 |  |  | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 1278.749 |  |  |  | 1278.749
207 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | -1.02 | 207 |  |  | 1 | Stuks | Circulatiepomp | 532020 | Pompen , warm-tapwaterinstallaties | 2012 | grundfos | ups 26/60/160 | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | [30 empty] | 2987.7314 |  |  |  | 2987.7314
206 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | -1.02 | 206 |  |  | 1 | Stuks | Circulatiepomp | 532020 | Pompen , warm-tapwaterinstallaties | 2012 | Wilo | stratos para 25/1 | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 2987.7314 |  |  |  | 2987.7314
103 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 103 |  |  | 1 | Stuks | Boiler (elektrische) | 532120 | Voorraadboilers elektrisch | 2012 | Daalderop | Close-up | 10 | Liter |  | t.b.v. opwekking warm tapwater |  | 20 | 1 | 3
208 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | -1.02 | 208 |  |  | 1 | Stuks | Boiler (elektrische) | 532120 | Voorraadboilers elektrisch | 2012 | Stiebel Eltron | FCR 21/120 |  |  |  | t.b.v. opwekking warm tapwater |  | 20 | 1 | 3
209 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | -1.02 | 209 |  |  | 1 | Stuks | Boiler (elektrische) | 532120 | Voorraadboilers elektrisch | 2012 | Stiebel Eltron | ? |  |  |  | t.b.v. opwekking warm tapwater keuken |  | 20 | 2 | 3 | S | G | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 250,00 | S | G | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 150,00 | S | G | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 150,00 | 583.6644 | [9 empty] | 583.6644
1 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 1.21 | 1 |  |  | 1 | Stuks | Boiler (elektrische) | 532120 | Voorraadboilers elektrisch | 2012 | Daalderop | Close-up | 15 | Liter |  | t.b.v. opwekking warm tapwater |  | 20 | 1 | 3
169 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 0.13 | 169 |  |  | 1 | Stuks | Boiler (elektrische) | 532120 | Voorraadboilers elektrisch | 2012 | Daalderop | Close-up | 15 | Liter |  | t.b.v. opwekking warm tapwater |  | 20 | 1 | 3
170 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | Fietsenstalling | 170 |  |  | 1 | Stuks | Boiler (elektrische) | 532200 | Voorraadboilers indirect verwarmd | 2012 | Daalderop | 80 liter (o7.14.18.049) | 80 | Liter |  | t.b.v. opwekking warm tapwater |  | 20 | 1 | 3
210 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | -1.06 | 210 |  |  | 1 | Stuks | Split unit | 551200 | Algemeen | 2012 | mitsubischi electric | Pac 1F011B-E | [5 empty] | 20 | 1 | 3 | [24 empty] | 159.1812 | [9 empty] | 159.1812
4 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 1.22 | 4 |  |  | 1 | Stuks | Split unit | 551200 | Algemeen | 2012 | LG |  |  |  | 1,2 kg R410a |  |  | 20 | 1 | 3 | [7 empty] | 0,00
2 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 1.03 | 2 |  |  | 1 | Stuks | Split unit | 551200 | Algemeen | 2012 | LG | [6 empty] | 20 | 1 | 3
51 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | dak / hoog | 51 |  |  | 2 | Stuks | Split unit | 551200 | Algemeen | 2012 | LG | S09AQU UBO |  |  | 0,9 kg / R410a |  |  | 15 | 3 | 3 | G | B | 82 |  |  |  |  | 0,00 | E | G | 18 | 4 | 4 | 3 | 6 | 500,00 | [14 empty] | 6453.4999 |  |  |  | 6453.4999
3 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | Stuks | Split unit | 551200 | Algemeen | 2012 | LG | [6 empty] | 20 | 1 | 3
5 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 1.27 | 5 |  |  | 1 | Stuks | Split unit | 551200 | Algemeen | 2012 | LG | [6 empty] | 20 | 1 | 3
37 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 4.38 | 37 |  |  | 1 | Stuks | Split unit | 551200 | Algemeen | 2012 | LG | [6 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 3226.7499 |  |  |  | 3226.7499
173 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | MER / Fac. dienst | 173 |  |  | 2 | Stuks | Split unit | 551200 | Algemeen | 2012 | LG | S24AQU UCO |  |  | 0,9 kg / R410a |  |  | 20 | 1 | 3
38 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 4 | 38 |  |  | 1 | Stuks | Split unit | 551200 | Algemeen | 2012 | LG | [6 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 3226.7499 |  |  |  | 3226.7499
172 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 0.05 | 172 |  |  | 1 | Stuks | Split unit | 551200 | Algemeen | 2012 | LG | E24SQ |  |  | 2,3 Kg R410A |  |  | 20 | 2 | 3
248 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | dak | 248 |  |  | 2 | Stuks | Split unit | 551200 | Algemeen | 2012 | LG | E09SQU UBO |  |  | 1,2 / R410 |  |  | 15 | 2 | 3 | [30 empty] | 6453.4999 |  |  |  | 6453.4999
50 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | dak | 50 |  |  | 2 | Stuks | Split unit | 551200 | Algemeen | 2012 | LG | SQ9AQU UBO |  |  | 0,9 / R410 |  |  | 15 | 3 | 3 | G | B | 82 |  |  |  |  | 0,00 | E | G | 18 | 4 | 4 | 3 | 6 | 500,00 | [14 empty] | 6453.4999 |  |  |  | 6453.4999
52 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | dak / hoog | 52 |  |  | 2 | Stuks | Split unit | 551200 | Algemeen | 2012 | LG | E09SQU UBO |  |  | 1,2 kg / R410a |  |  | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 6453.4999 |  |  |  | 6453.4999
171 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 0.06 | 171 |  |  | 1 | Stuks | Split unit | 551200 | Algemeen | 2012 | LG | E24SQ |  |  | 1,2 Kg R410A |  |  | 20 | 2 | 3
227 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 227 |  |  | 1 | Stuks | Pneumatex | 552000 | Algemeen | 2012 | Statico | S4 140,6 | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | [30 empty] | 1792.6389 |  |  |  | 1792.6389
53 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | dak | 53 |  |  | 4 | Stuks | Dry cooler | 552050 | Dry cooler | 2012 | Alfa Lava | VDDS808Cy74 |  |  | L |  |  | 10 | 4 | 3 | [24 empty] | 11673.288 | [9 empty] | 11673.288
104 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | Terrein | 104 |  |  | 1 | Stuks | koude bron pomp 2 | 552320 | Bodemopslag koude | 2019 | Mellotte | [6 empty] | 20 | 1 | 3 | [24 empty] | 5836.644 |  | 6072.4444 |  | 6317.7712 |  | 6573.0091 |  | 6838.5587 |  | 31638.4274
228 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 228 |  |  | 10 | Stuks | Verdeler / verzamelaar GKW incl. appendage | 553120 | Leidingen gekoeld water | 2012 |  | staal | [5 empty] | 30 | 3 | 3 | [24 empty] | 5306.04 | [9 empty] | 5306.04
105 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | diverse | 105 |  |  | 19168 | BVO | Leiding werk GKW incl. appendage | 553120 | Leidingen gekoeld water | 2012 | [7 empty] | 30 | 2 | 3 | E | B | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 450,00 | E | G | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1.500,00 | [8 empty] | 2069.3556 | [9 empty] | 2069.3556
54 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.01 | 54 |  |  | 1 | Stuks | Verdeler / verzamelaar GKW/CV incl appendage | 553130 | Verdeler/verzamelaar gekoeld water | 2012 |  | staal | [5 empty] | 30 | 1 | 3
56 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.12 | 56 |  |  | 2 | Stuks | Verdeler / verzamelaar GKW/CV incl appendage | 553130 | Verdeler/verzamelaar gekoeld water | 2012 |  | staal | [5 empty] | 30 | 1 | 3
55 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.15 | 55 |  |  | 1 | Stuks | Verdeler / verzamelaar GKW/CV incl appendage | 553130 | Verdeler/verzamelaar gekoeld water | 2012 |  | staal | [5 empty] | 30 | 1 | 3
106 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | diverse | 106 |  |  | 19168 | BVO | koelplafon incl appendages | 553140 | Bijzondere appendages gekoeld water, overstort/ontluchter | 2012 | [7 empty] | 20 | 1 | 3
229 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 229 |  |  | 4 | Stuks | Fundatie pomp incl. frequentie regelaar | 553160 | Fundatiepompen gekoeld water | 2012 | KSB | Etanorm Pumpdrive | [5 empty] | 20 | 3 | 3 | E | G | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 150,00 | E | G | 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.500,00 | [8 empty] | 2812.2012 | [9 empty] | 2812.2012
230 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 230 |  |  | 5 | Stuks | Fundatie pomp incl. frequentie regelaar | 553160 | Fundatiepompen gekoeld water | 2012 | KSB | Etanorm Pumpdrive | [5 empty] | 20 | 1 | 3
231 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 231 |  |  | 1 | Stuks | Flamco aut.vulinstal. | 561000 | Algemeen | 2012 | Flamcomat | 150L | [5 empty] | 20 | 1 | 3 | S | G | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 150,00 | [16 empty] | 159.1812 | [9 empty] | 159.1812
107 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 107 |  |  | 19168 | BVO | Leidingwerk CV installatie incl. appendage | 561010 | Leidingen cv,-installatie, kunststof / metaal | 2012 | Econ | [6 empty] | 30 | 1 | 3
6 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | Amfitheater | 6 |  |  | 1 | Stuks | Verdeler / verzamelaar CV incl. appendage | 561010 | Leidingen cv,-installatie, kunststof / metaal | 2012 |  | staal | [5 empty] | 30 | 1 | 3
174 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 0.07 Hydrofoorruimte | 174 |  |  | 1 | Stuks | Verdeler / verzamelaar CV incl. appendage | 561020 | Verdeler/verzamelaar cv-installatie | 2012 |  | staal | [5 empty] | 30 | 1 | 3
175 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | Schacht tegenover 0.34B | 175 |  |  | 1 | Stuks | Verdeler / verzamelaar CV incl. appendage | 561020 | Verdeler/verzamelaar cv-installatie | 2012 |  | 10 groepen / staal |  |  |  | t.b.v. vloerverwarming |  | 30 | 3 | 3 | S | E | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1.500,00 | S | E | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 500,00 | [8 empty] | 2122.416 | [9 empty] | 2122.416
234 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 234 |  |  | 5 | Stuks | Verdeler / verzamelaar CV incl. appendage | 561020 | Verdeler/verzamelaar cv-installatie | 2012 |  | staal | [5 empty] | 30 | 1 | 3
211 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | -1.02 | 211 |  |  | 2 | Stuks | Expansievat | 561030 | Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat | 2012 | Flamco | 12 / 0,5 | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 1386.3074 |  |  |  | 1386.3074
71 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.15 | 71 |  |  | 1 | Stuks | Expansievat | 561030 | Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat | 2012 | Flamco | 140/1,0 | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | [30 empty] | 1792.6389 |  |  |  | 1792.6389
235 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 235 |  |  | 1 | Stuks | Pneumatex | 561030 | Expansievoorzieningen cv-installatie, drukvat | 2012 | Statico | S4 140,6 | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 1792.6389 |  |  |  | 1792.6389
7 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | Amfitheater | 7 |  |  | 1 | Stuks | Circulatiepomp | 561040 | Circulatiepompen warmtedistributie | 2012 | KSB | Rio C25 | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 2987.7314 |  |  |  | 2987.7314
57 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.01 | 57 |  |  | 1 | Stuks | Circulatiepomp | 561040 | Circulatiepompen warmtedistributie | 2012 | KSB | Rio 50-70D | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 2987.7314 |  |  |  | 2987.7314
58 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.15 | 58 |  |  | 1 | Stuks | Circulatiepomp | 561040 | Circulatiepompen warmtedistributie | 2012 | KSB | Rio 50-70D | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 2987.7314 |  |  |  | 2987.7314
177 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | Schacht tegenover 0.34B | 177 |  |  | 1 | Stuks | Circulatiepomp | 561040 | Circulatiepompen warmtedistributie | 2012 | KSB | Rio C25/25 | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 2987.7314 |  |  |  | 2987.7314
61 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.14 | 61 |  |  | 1 | Stuks | Circulatiepomp | 561040 | Circulatiepompen warmtedistributie | 2012 | KSB | Rio 50-70D | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 2987.7314 |  |  |  | 2987.7314
59 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.15 | 59 |  |  | 1 | Stuks | Circulatiepomp | 561040 | Circulatiepompen warmtedistributie | 2012 | KSB | EN60034 | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 2987.7314 |  |  |  | 2987.7314
60 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.12 | 60 |  |  | 1 | Stuks | Circulatiepomp | 561040 | Circulatiepompen warmtedistributie | 2012 | KSB | Rio 50-70D | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 2987.7314 |  |  |  | 2987.7314
176 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 0.07 Hydrofoorruimte | 176 |  |  | 1 | Stuks | Circulatiepomp | 561040 | Circulatiepompen warmtedistributie | 2012 | KSB | Rio C25 | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 2987.7314 |  |  |  | 2987.7314
8 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | Amfitheater | 8 |  |  | 2 | Stuks | Regelklep incl. Stelmotor | 561060 | Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie | 2012 | Belimo | LR24A | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 6692.5184 |  |  |  | 6692.5184
178 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 0.07 Hydrofoorruimte | 178 |  |  | 1 | Stuks | Regelklep incl. Stelmotor | 561060 | Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie | 2012 | Danfoss | AB-QM | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 3346.2592 |  |  |  | 3346.2592
232 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 232 |  |  | 1 | Stuks | Afsluiter incl. Stelmotor | 561060 | Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie | 2012 | Econosto | EL 150/50 M20 | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 3346.2592 |  |  |  | 3346.2592
66 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.15 | 66 |  |  | 1 | Stuks | Regelklep incl. Stelmotor | 561060 | Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie | 2012 | Belimo | AVY24-MFT | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 3346.2592 |  |  |  | 3346.2592
68 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.12 | 68 |  |  | 2 | Stuks | Regelklep incl. Stelmotor | 561060 | Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie | 2012 | Danfoss | AME 435 QM | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 6692.5184 |  |  |  | 6692.5184
237 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 237 |  |  | 2 | Stuks | Regelklep incl. Stelmotor | 561060 | Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie | 2012 | Belimo | SRF24AS25 | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 6692.5184 |  |  |  | 6692.5184
180 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | Schacht tegenover 0.34B | 180 |  |  | 1 | Stuks | Regelklep incl. Stelmotor | 561060 | Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie | 2012 | Danfoss | ABQM | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 3346.2592 |  |  |  | 3346.2592
63 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.01 | 63 |  |  | 2 | Stuks | Regelklep incl. Stelmotor | 561060 | Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie | 2012 | Danfoss | AME 435 QM | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 6692.5184 |  |  |  | 6692.5184
70 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.14 | 70 |  |  | 1 | Stuks | Regelklep incl. Stelmotor | 561060 | Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie | 2012 | Siemens | SQL83 | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 3346.2592 |  |  |  | 3346.2592
9 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | Amfitheater | 9 |  |  | 1 | Stuks | Regelklep incl. Stelmotor | 561060 | Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie | 2012 | Danfoss | ABQM | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 3346.2592 |  |  |  | 3346.2592
179 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | Schacht tegenover 0.34B | 179 |  |  | 2 | Stuks | Regelklep incl. Stelmotor | 561060 | Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie | 2012 | Belimo | LR 24 A | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 6692.5184 |  |  |  | 6692.5184
65 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.15 | 65 |  |  | 2 | Stuks | Regelklep incl. Stelmotor | 561060 | Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie | 2012 | Danfoss | AME 435 QM | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 6692.5184 |  |  |  | 6692.5184
67 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | dak | 67 |  |  | 2 | Stuks | Regelklep incl. Stelmotor | 561060 | Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie | 2012 | Belimo | SY1-230-31 | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 6692.5184 |  |  |  | 6692.5184
69 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.14 | 69 |  |  | 2 | Stuks | Regelklep incl. Stelmotor | 561060 | Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie | 2012 | Danfoss | AME 435 QM | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 6692.5184 |  |  |  | 6692.5184
236 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 236 |  |  | 2 | Stuks | Regelklep incl. Stelmotor | 561060 | Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie | 2012 | Belimo | AVY24-MFT | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 6692.5184 |  |  |  | 6692.5184
238 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 238 |  |  | 1 | Stuks | Regelklep incl. Stelmotor | 561060 | Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie | 2012 | Belimo | 24ASR | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 3346.2592 |  |  |  | 3346.2592
62 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.01 | 62 |  |  | 1 | Stuks | Regelklep incl. Stelmotor | 561060 | Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie | 2012 | Siemens | SQL83 | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 3346.2592 |  |  |  | 3346.2592
64 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.15 | 64 |  |  | 1 | Stuks | Regelklep incl. Stelmotor | 561060 | Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie | 2012 | Siemens | SQL83 | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 3346.2592 |  |  |  | 3346.2592
233 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 233 |  |  | 1 | Stuks | Afsluiter incl. Stelmotor | 561060 | Regelkleppen + stelmotoren warmtedistributie | 2012 | Econosto | EL 55/50 M20 | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 3346.2592 |  |  |  | 3346.2592
255 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | -1.06 | 255 |  |  | 2 | Stuks | Ventilatie ruimte -1.06 | 572100 | Algemeen | 2016 | Ostberg |  |  |  | 1.21 m3/s |  |  |  | 1 | 3
75 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.12 | 75 |  |  | 1 | Stuks | Luchtbehandeling | 577000 | Algemeen | 2012 | carrier | 39 HQ | [5 empty] | 25 | 1 | 3
76 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.12 | 76 |  |  | 1 | Stuks | Luchtbehandeling | 577000 | Algemeen | 2012 | carrier | 39 HQ 16-08 | [5 empty] | 25 | 1 | 3
72 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.01 | 72 |  |  | 1 | Stuks | Luchtbehandeling | 577000 | Algemeen | 2012 | carrier | 39 HQ 14.08 | [5 empty] | 25 | 1 | 3
73 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.15 | 73 |  |  | 1 | Stuks | Luchtbehandeling | 577000 | Algemeen | 2012 | carrier | 39 HQ 18.08 | [5 empty] | 25 | 1 | 3
74 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | dak | 74 |  |  | 1 | Stuks | Luchtbehandeling | 577000 | Algemeen | 2012 | carrier | 39 HQ 06.04 | [5 empty] | 25 | 1 | 3
77 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.14 | 77 |  |  | 1 | Stuks | Luchtbehandeling | 577000 | Algemeen | 2012 | carrier | 39 HQ 16-08 | [5 empty] | 25 | 1 | 3
212 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | -1.06 | 212 |  |  | 1 | Stuks | Luchtbehandeling | 577000 | Algemeen | 2012 | carrier | 39 HQ 7.04.06 | [5 empty] | 25 | 1 | 3
213 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | -1.06 | 213 |  |  | 1 | Stuks | Stoombevochtiging | 577032 |  | 2012 | Condair | CP3 Mini | [5 empty] | 12 | 3 | 3 | G | G | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [21 empty] | 7615.786 |  |  |  |  | 7615.786
251 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 251 |  |  | 1 | Stuks | Centrale luchtkanalen | 577160 | Luchtkanalen centrale luchtbehandelingsinstallatie, kunststof / metaal | 2014 | Stago | Aluminium |  |  | incl roosters |  |  | 50 | 3 | 3 | [24 empty] | 1220.3892 | [9 empty] | 1220.3892
110 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 110 |  |  | 1 | Stuks | naregelkringen | 581200 | Naregelkringen compleet | 2012 | Priva | comfort CX | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [16 empty] | 191017.44 | [9 empty] | 191017.44
79 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.15 | 79 |  |  | 1 | Stuks | Frequentie regelaar | 582000 | Algemeen | 2012 | ABB | ACH550-01-023A-4 | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 9799.7591 |  |  |  | 9799.7591
181 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 0.06 | 181 |  |  | 1 | Stuks | Gebouwbeheersysteem | 582000 | Algemeen | 2012 | Priva |  |  |  |  | t.b.v. gebouwbeheer |  | 10 | 4 | 3 | [24 empty] | 2865.2616 | [9 empty] | 2865.2616
78 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.01 | 78 |  |  | 1 | Stuks | Frequentie regelaar | 582000 | Algemeen | 2012 | ABB | ACH550-01-023A-4 | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 9799.7591 |  |  |  | 9799.7591
80 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.15 | 80 |  |  | 1 | Stuks | Frequentie regelaar | 582000 | Algemeen | 2012 | ABB | ACH550-01-023A-4 | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 9799.7591 |  |  |  | 9799.7591
81 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.14 | 81 |  |  | 1 | Stuks | frequentie regelaar | 582000 | Algemeen | 2012 | ABB | ACH550-01-023A-4 | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 9799.7591 |  |  |  | 9799.7591
83 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.15 | 83 |  |  | 1 | Stuks | flowmeter | 582030 | Bekabeling incl. opnemers | 2012 | Endres &hauser | Promag 10 | [5 empty] | 20 | 1 | 3
85 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.14 | 85 |  |  | 1 | Stuks | flowmeter | 582030 | Bekabeling incl. opnemers | 2012 | Endres &hauser | Promag 10 | [5 empty] | 20 | 1 | 3
239 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 239 |  |  | 9 | Stuks | flowmeter | 582030 | Bekabeling incl. opnemers | 2012 | Endres &hauser | Promag 10 | [5 empty] | 20 | 1 | 3
240 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 240 |  |  | 1 | Stuks | flowmeter | 582030 | Bekabeling incl. opnemers | 2012 | Endres &hauser | Promag 50 | [5 empty] | 20 | 1 | 3
241 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 241 |  |  | 4 | Stuks | Energie meter | 582030 | Bekabeling incl. opnemers | 2012 | Kamstrup | 67l0207B1519 | [5 empty] | 20 | 1 | 3
82 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.01 | 82 |  |  | 1 | Stuks | flowmeter | 582030 | Bekabeling incl. opnemers | 2012 | Endres &hauser | Promag 10 | [5 empty] | 20 | 1 | 3
84 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.12 | 84 |  |  | 1 | Stuks | flowmeter | 582030 | Bekabeling incl. opnemers | 2012 | Endres &hauser | Promag 10 | [5 empty] | 20 | 1 | 3
111 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 111 |  |  | 1 | Stuks | Centraal bedienpaneel | 582040 | Centraal meld- en bedieningspanelen | 2012 | Priva |  |  |  |  | t.b.v. gebouwbeheer |  | 7 | 2 | 3
112 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 112 |  |  | 1 | Stuks | UPS | 611120 | Nobreak-installatie | 2017 | Riello | 1500Va UPS |  |  | 1,5 kVA | t.b.v. schuifhek |  | 15 | 1 | 3
113 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 113 |  |  | 5 | Stuks | UPS (no break) | 611120 | Nobreak-installatie | 2012 | Eaton | Elipse Eco800 |  |  |  | t.b.v. regelkasten onderstations. |  | 5 | 3 | 3 | [26 empty] | 4416.3232 |  |  |  |  | 4875.9777 |  |  | 9292.3009
182 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 0.09 | 182 |  |  | 2 | Stuks | Verdeelinrichting HKL 1/2 | 615000 | Algemeen | 2012 |  |  |  |  | HKL 1 / HKL 2 | t.b.v. licht & kracht |  | 25 | 1 | 3
10 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | Hoofdb verdeelruimte | 10 |  |  | 1 | Stuks | Verdeelinrichting | 615000 | Algemeen | 2012 | [5 empty] | t.b.v. licht & kracht |  | 30 | 1 | 3
200 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | dak | 200 |  |  | 19168 | BVO | Bliksembeveiliging | 617100 | Bliksemafleiding, volgens nen 1014 | 2012 | v d Heijden | [6 empty] | 30 | 1 | 3
214 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | boiler ruimte | 214 |  |  | 1 | Stuks | Verdeelinrichting | 624100 | Algemeen | 2012 | [7 empty] | 30 | 1 | 3
25 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 2.16 | 25 |  |  | 1 | Stuks | Verdeelinrichting | 631110 | lichtgroepenkasten | 2012 | [5 empty] | t.b.v. licht & kracht |  | 30 | 1 | 3
26 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 2.21 | 26 |  |  | 1 | Stuks | Verdeelinrichting | 631110 | lichtgroepenkasten | 2012 | [5 empty] | t.b.v. licht & kracht |  | 30 | 1 | 3
40 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 4.24 | 40 |  |  | 1 | Stuks | Verdeelinrichting | 631110 | lichtgroepenkasten | 2012 | [5 empty] | t.b.v. licht & kracht |  | 30 | 1 | 3
11 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 1.03 | 11 |  |  | 1 | Stuks | Verdeelinrichting LK1-1 | 631110 | lichtgroepenkasten | 2012 |  |  | 63 | A |  | t.b.v. licht & kracht |  | 30 | 1 | 3
185 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | Containerruimte 0.2 | 185 |  |  | 1 | Stuks | Verdeelinrichting LK0-5 | 631110 | lichtgroepenkasten | 2012 |  |  | 63 | A | HS=63A 7xlicht 4x kracht 1x aardlek | t.b.v. licht & kracht |  | 30 | 1 | 3
32 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 3 | 32 |  |  | 1 | Stuks | Verdeelinrichting | 631110 | lichtgroepenkasten | 2012 | [5 empty] | t.b.v. licht & kracht |  | 30 | 1 | 3
34 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 3.21 | 34 |  |  | 1 | Stuks | Verdeelinrichting | 631110 | lichtgroepenkasten | 2012 | [5 empty] | t.b.v. licht & kracht |  | 30 | 1 | 3
186 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 0.19 | 186 |  |  | 1 | Stuks | Verdeelinrichting | 631110 | lichtgroepenkasten | 2012 | [5 empty] | t.b.v. licht & kracht |  | 30 | 1 | 3
12 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 1.18 | 12 |  |  | 1 | Stuks | Verdeelinrichting | 631110 | lichtgroepenkasten | 2012 | [5 empty] | t.b.v. licht & kracht |  | 30 | 1 | 3
14 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 1.29 | 14 |  |  | 1 | Stuks | Verdeelinrichting | 631110 | lichtgroepenkasten | 2012 | [5 empty] | t.b.v. licht & kracht |  | 30 | 1 | 3
39 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 4.37 | 39 |  |  | 1 | Stuks | Verdeelinrichting | 631110 | lichtgroepenkasten | 2012 | [5 empty] | t.b.v. licht & kracht |  | 30 | 1 | 3
242 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 242 |  |  | 1 | Stuks | Verdeelinrichting | 631110 | lichtgroepenkasten | 2012 | [5 empty] | t.b.v. licht & kracht |  | 30 | 1 | 3
13 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 1.19 | 13 |  |  | 1 | Stuks | Verdeelinrichting | 631110 | lichtgroepenkasten | 2012 | [5 empty] | t.b.v. licht & kracht |  | 30 | 1 | 3
183 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 0.07 Hydrofoorruimte | 183 |  |  | 1 | Stuks | Verdeelinrichting | 631110 | lichtgroepenkasten | 2012 | [5 empty] | t.b.v. licht & kracht |  | 30 | 1 | 3
24 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 2.02 | 24 |  |  | 1 | Stuks | Verdeelinrichting LK2-1 | 631110 | lichtgroepenkasten | 2012 |  |  | 63 | A |  | t.b.v. licht & kracht |  | 30 | 3 | 3 | E | E | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 250,00
41 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 4.18 | 41 |  |  | 1 | Stuks | Verdeelinrichting | 631110 | lichtgroepenkasten | 2012 | [5 empty] | t.b.v. licht & kracht |  | 30 | 1 | 3
33 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 3.16 | 33 |  |  | 1 | Stuks | Verdeelinrichting | 631110 | lichtgroepenkasten | 2012 | [5 empty] | t.b.v. licht & kracht |  | 30 | 1 | 3
35 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 3.34 | 35 |  |  | 1 | Stuks | Verdeelinrichting | 631110 | lichtgroepenkasten | 2012 | [5 empty] | t.b.v. licht & kracht |  | 30 | 1 | 3
184 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 0.3 | 184 |  |  | 1 | Stuks | Verdeelinrichting | 631110 | lichtgroepenkasten | 2012 | [5 empty] | t.b.v. licht & kracht |  | 30 | 1 | 3
114 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 114 |  |  | 19168 | BVO | licht installatie infra incl. schakelmatriaal | 631120 | lichtinstallaties infra en schakelmateriaal | 2012 | [7 empty] | 30 | 1 | 3
187 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | begane grond | 187 |  |  | 1 | Stuks | Fiets oplaad punten | 631120 | lichtinstallaties infra en schakelmateriaal | 2012 | Gira |  |  |  | 30 st |  |  | 20 | 1 | 3
125 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 125 |  |  | 20 | Stuks | Verlichting armatuur | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 2012 | Pro light | Neverending systeem indentity | [5 empty] | 20 | 1 | 3
126 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 126 |  |  | 13 | Stuks | Verlichting armatuur | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 2012 | Fagerhult | Multilume Hydro Beta | [5 empty] | 20 | 1 | 3
115 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 115 |  |  | 373 | Stuks | Verlichting armatuur | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 2012 | Atomist | Glo-S 1500 Pendant | [5 empty] | 20 | 1 | 3
122 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 122 |  |  | 42 | Stuks | Verlichting armatuur | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 2012 | Dijkstra | Tetis 220 LED |  |  | Led |  |  | 20 | 1 | 3
129 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 129 |  |  | 178 | Stuks | Verlichting armatuur | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 2012 | Atomist | Meson round 100 3500K |  |  | Led |  |  | 20 | 1 | 3 | [7 empty] | 0,00
117 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 117 |  |  | 63 | Stuks | Verlichting armatuur | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 2012 | Phillips | Luxspace BBS489DLED3000PSD |  |  | Led |  |  | 20 | 1 | 3
119 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 119 |  |  | 27 | Stuks | Verlichting armatuur | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 2012 | Modular | Cake Trimless | [5 empty] | 20 | 1 | 3
132 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 132 |  |  | 112 | Stuks | Verlichting armatuur | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 2012 | Fagerhult | Alfive Helder | [5 empty] | 20 | 1 | 3
120 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 120 |  |  | 9 | Stuks | Verlichting armatuur | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 2012 | Modular | cake Trimless met noodunit | [5 empty] | 20 | 1 | 3
131 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 131 |  |  | 123 | Stuks | Verlichting armatuur | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 2012 | Phillips | BBG530 1x SLED1200/830PSR-E |  |  | Led |  |  | 20 | 1 | 3
Nieuw | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | Containerruimte 0.2 | Nieuw |  |  | 15 | Stuks | Verlichtingarmatuur TL | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 2012 | Hagerhult | 33403 |  |  |  | t.b.v. verlichting containerruimte |  | 20 | 4 | 3 | S | E | 33 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2.500,00
124 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 124 |  |  | 10 | Stuks | Verlichting armatuur | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 2012 | Delta Light | Delta light grid in Trimless | [5 empty] | 20 | 1 | 3
127 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 127 |  |  | 218 | Stuks | Verlichting armatuur | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 2012 | Phillips | Luxspace BBS470 D-Led3000 PSU |  |  | Led |  |  | 20 | 1 | 3
116 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 116 |  |  | 2327 | Stuks | Verlichting armatuur | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 2012 | Phillips | Luxspace BBS489DLED3000PSD |  |  | Led |  |  | 20 | 1 | 3
118 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 118 |  |  | 45 | Stuks | Verlichting armatuur | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 2012 | Kelpa | Led Opbouwspot |  |  | Led |  |  | 20 | 1 | 3
121 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 121 |  |  | 20 | Stuks | Verlichting armatuur | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 2012 | Kelpa | Bath-3 35W | [5 empty] | 20 | 1 | 3
123 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 123 |  |  | 81 | Stuks | Verlichting armatuur | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 2012 | Phillips | MX 204 2xT16-54W HF 830 | [5 empty] | 20 | 1 | 3
128 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 128 |  |  | 519 | Stuks | Verlichting armatuur | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 2012 | Phillips | BBG530 1x SLED1200/830 |  |  | Led |  |  | 20 | 1 | 3
130 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 130 |  |  | 102 | Stuks | Verlichting armatuur | 631130 | Verlichtingsarmaturen | 2012 | Atomist | Meson round 100 5000K |  |  | Led |  |  | 20 | 1 | 3
36 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | diverse | 36 |  |  | 15 | Stuks | Noodverlichting armatuur | 632410 | Noodverlichtingarmaturen | 2012 | Blessing | Evoled S-l-230-CG | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [19 empty] | 1030.4386 |  |  | 6632.7638 |  | 1137.6875 |  | 8800.8899
86 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | diverse | 86 |  |  | 12 | Stuks | Noodverlichting armatuur | 632410 | Noodverlichtingarmaturen | 2012 | Blessing | Evoled S-l-230-CG | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | [27 empty] | 689.2114 |  | 5202.1677 |  |  | 760.9451 |  | 6652.3241
136 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 136 |  |  | 220 | Stuks | Verlichting armatuur | 632410 | Noodverlichtingarmaturen | 2012 | Phillips | BBG530 1x SLED1200/830 |  |  | Led |  |  | 20 | 1 | 3 | [26 empty] | 11659.0933 |  |  |  | 12620.1775 |  |  |  | 24279.2708
243 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 243 |  |  | 2 | Stuks | Noodverlichting armatuur | 632410 | Noodverlichtingarmaturen | 2012 | Blessing | Evoled S (accu) | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [19 empty] | 130.6348 |  |  | 884.3685 |  | 144.2314 |  | 1159.2348
15 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | diverse | 15 |  |  | 21 | Stuks | Noodverlichting armatuur | 632410 | Noodverlichtingarmaturen | 2012 | Blessing | Evoled S-l-230-CG | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 90 |  |  |  |  | 0,00 | S | E | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 250,00 | [8 empty] | 265.302 |  | 1367.9561 |  |  |  | 10766.589 |  |  |  | 12399.8471
134 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 134 |  |  | 8 | Stuks | noodverlichting armatuur | 632410 | Noodverlichtingarmaturen | 2012 | Phillips | MX 204 2xT16-54W HF 830 | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | [26 empty] | 406.3017 |  |  |  | 3977.2681 |  |  |  | 4383.5698
188 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | begane grond | 188 |  |  | 4 | Stuks | Noodverlichting armatuur | 632410 | Noodverlichtingarmaturen | 2012 | Blessing | Evoled S (accu) | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [19 empty] | 243.2511 |  |  | 1768.737 |  | 268.5689 |  | 2280.5569
252 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | diverse | 252 |  |  | 6 | Stuks | Noodverlichting armatuur | 632410 | Noodverlichtingarmaturen | 2016 | Blessing | Evoled S-l-230-CG |  |  |  | t.b.v. MIVA toilet |  | 15 | 1 | 3 | [27 empty] | 351.3627 |  |  |  |  | 387.9328 |  | 739.2955
253 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | diverse | 253 |  |  | 1 | Stuks | Noodverlichting armatuur | 632410 | Noodverlichtingarmaturen | 2016 | Blessing | Evoled S-l-230-CG |  |  |  | t.b.v. Kolfkamer |  | 15 | 1 | 3 | [27 empty] | 59.6866 |  |  |  |  | 65.8988 |  | 125.5854
137 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 137 |  |  | 26 | Stuks | Verlichting armatuur | 632410 | Noodverlichtingarmaturen | 2012 | Phillips | BBG530 1xSED1200/830PSR-E |  |  | Led |  |  | 20 | 1 | 3 | [26 empty] | 1406.5989 |  |  |  | 1522.5479 |  |  |  | 2929.1469
138 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 138 |  |  | 23 | Stuks | noodverlichting armatuur | 632410 | Noodverlichtingarmaturen | 2012 | Fagerhult | Alfive Helder | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 90 |  |  |  |  | 0,00 | E | E | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 250,00 | [8 empty] | 265.302 |  | 1269.6929 |  |  |  | 11544.5942 |  |  |  | 13079.5891
191 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | Brommer stalling 0.6 | 191 |  |  | 1 | Stuks | Noodverlichting armatuur | 632410 | Noodverlichtingarmaturen | 2012 | Blessing | Evoled S (accu) | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [19 empty] | 641.9126 |  |  | 442.1843 |  | 708.7234 |  | 1792.8202
27 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | diverse | 27 |  |  | 15 | Stuks | Noodverlichting armatuur | 632410 | Noodverlichtingarmaturen | 2012 | Blessing | Evoled S-l-230-CG | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [19 empty] | 1013.5462 |  |  | 6632.7638 |  | 1119.0369 |  | 8765.3468
42 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | diverse | 42 |  |  | 17 | Stuks | Noodverlichting armatuur | 632410 | Noodverlichtingarmaturen | 2012 | Blessing | Evoled S-l-230-CG | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | [27 empty] | 1186.9752 |  | 7369.7375 |  |  | 1310.5165 |  | 9867.2292
133 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 133 |  |  | 86 | Stuks | Verlichting armatuur | 632410 | Noodverlichtingarmaturen | 2012 | Phillips | Luxspace BBS489DLED3000PSD |  |  | Led |  |  | 20 | 1 | 3 | [26 empty] | 4272.7927 |  |  |  | 4625.0082 |  |  |  | 8897.8009
135 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 135 |  |  | 4 | Stuks | noodverlichting armatuur | 632410 | Noodverlichtingarmaturen | 2012 | Fagerhult | Multilume Hydro Beta | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [18 empty] | 207.5672 |  |  |  | 224.6774 |  |  |  | 432.2446
189 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | begane grond terrein | 189 |  |  | 2 | Stuks | Verlichting armatuur | 632410 | Noodverlichtingarmaturen | 2012 | Blessing | BLA 6425 WD | [5 empty] | 20 | 1 | 3 | [27 empty] | 126.1302 |  |  |  |  | 139.2579 |  | 265.3881
190 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | begane grond | 190 |  |  | 12 | Stuks | Noodverlichting armatuur | 632410 | Noodverlichtingarmaturen | 2012 | Blessing | Evoled S (accu) | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [19 empty] | 743.2672 |  |  | 5449.6221 |  | 820.627 |  | 7013.5164
244 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 244 |  |  | 1 | Stuks | Noodverlichtingcentrale LKK-NV | 635410 | Noodverlichtingsarmaturen | 2012 | Cooper | Ceaguard 48 (2st accu) |  |  |  | t.b.v. aansturing centrale noodverlichting |  | 15 | 2 | 3 | G | B | 98 |  |  |  |  | 0,00 | G | G | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 500,00 | [14 empty] | 8963.1943 |  |  |  | 8963.1943
139 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | Hoofd ingang | 139 |  |  | 1 | Stuks | Gevel verlilchting (reclame) | 637100 | 220/230v | 2012 | [7 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 956.0741 |  |  |  | 956.0741
140 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 140 |  |  | 1 | Stuks | CCTV installatie incl toebehoren en camera´s | 643110 | Cctv-binnencamera`s met leidingen | 2012 | Honeywell | Winmag | [5 empty] | 10 | 3 | 3 | [26 empty] | 18769.3737 | [7 empty] | 18769.3737
141 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 141 |  |  | 1 | Stuks | Personen zoek installatie | 645000 | Algemeen | 2012 | Ascom | Tele Courier | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 8963.1943 |  |  |  | 8963.1943
193 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 0.09 | 193 |  |  | 1 | Stuks | Brandmeldinstallatie | 651110 | Brandmeldinstallatie, centrale incl. i/o (melder, flitslicht etc.) | 2012 | siemens | sintese |  |  | FC 2040 | t.b.v. brandsignalering & ontruiming |  | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [21 empty] | 152315.7195 |  |  |  |  | 152315.7195
194 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 0.09 | 194 |  |  | 1 | Stuks | Ontruiming-installatie | 651120 | Omroep- en ontruimingsinstallatie | 2012 | TMCDAS | TC8200 autonom type A | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [17 empty] | 1298.9186 |  |  |  | 1405.9913 | 9560.7405 |  |  | 1521.8902 | 13787.5406
250 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 250 |  |  | 500 | Stuks | Brandwerende doorvoering | 651220 | Brandwerende doorvoeringen | 2014 | Gerco | [6 empty] | 15 | 3 | 3 | [24 empty] | 2653.02 | [9 empty] | 2653.02
108 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 108 |  |  | 2 | Stuks | Drogeblusleiding | 651310 | Droge stijgleiding | 1985 | Ajax | [6 empty] | 30 | 3 | 3 | [26 empty] | 1104.0808 |  |  |  |  | 1218.9944 |  |  | 2323.0752
109 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 109 |  |  | 4 | Stuks | Drogeblusleiding | 651310 | Droge stijgleiding | 1985 | Ajax | [6 empty] | 30 | 3 | 3 | G | G | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [18 empty] | 2208.1616 |  |  |  |  | 2437.9888 |  |  | 4646.1504
195 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 0.05 | 195 |  |  | 1 | Stuks | Blusgasinstallatie | 651340 | Blusgasinstallaties | 2012 | Honeywell | 1134-CPD-045 |  |  |  | t.b.v. gasblussing facilitair ruimte |  | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 39438.0548 |  |  |  | 39438.0548
192 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 0.06 | 192 |  |  | 1 | Stuks | Blusgasinstallatie | 651340 | Blusgasinstallaties | 2012 | Honeywell | 1134-CPD-045 |  |  |  | t.b.v. gasblussing MER Ruimte |  | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 39438.0548 |  |  |  | 39438.0548
143 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 143 |  |  | 19168 | BVO | Sprinkler leiding incl. appendage | 651350 | Leidingen sprinklerinstallatie | 2012 | Fire technologie | Water nevel installatie | [5 empty] | 25 | 1 | 3
218 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | -1.04 | 218 |  |  | 2 | Stuks | Waterfilter | 651350 | Leidingen sprinklerinstallatie | 2012 | Micron | Mesh 140 | [5 empty] | 20 | 1 | 3
217 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | -1.04 | 217 |  |  | 2 | Stuks | water-tanks | 651350 | Leidingen sprinklerinstallatie | 2012 | Sotralenz | [6 empty] | 20 | 1 | 3
215 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | -1.04 | 215 |  |  | 1 | Stuks | Brandmeldinstallatie | 651360 | Pompen sprinklerinstallatie | 2012 | Penta | Firex | [5 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 8963.1943 |  |  |  | 8963.1943
216 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | -1.04 | 216 |  |  | 2 | Stuks | Sprinkler loop isolator | 651360 | Pompen sprinklerinstallatie | 2012 | fire-technology | XP95 | [5 empty] | 20 | 1 | 3
219 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | -1.04 | 219 |  |  | 2 | Stuks | sprinkler pompen | 651360 | Pompen sprinklerinstallatie | 2012 | Hifog | NPE26/50-140 |  |  | 2 x pomp ABB M3AA |  |  | 20 | 1 | 3 | [24 empty] | 742.8456 |  | 772.8566 |  | 804.08 |  | 836.5648 |  | 870.362 |  | 4026.7089
144 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 144 |  |  | 18 | Stuks | Handblusser | 651391 | Handbrandblusmiddelen | 2012 | Ajax | handblusser | [5 empty] | 10 | 3 | 3 | G | G | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [16 empty] | 2865.2616 |  |  |  |  | 3163.4803 |  |  |  |  | 6028.7419
142 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 142 |  |  | 37 | Stuks | Brandslanghaspel | 651391 | Handbrandblusmiddelen | 2012 | Ajax | Inbouw/opbouw 25meter |  |  |  | t.b.v. brandpreventie |  | 20 | 1 | 3 | [24 empty] | 981.6174 |  |  |  |  | 1083.7849 |  |  |  |  | 2065.4023
999 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 999 |  |  | 1 | Stuks | Inbraakinstallatie, lus installatie | 652110 | Alarminstallatie | 2020 | Honeywell | Galaxy | [5 empty] | 20 | 1 | 3 | [7 empty] | 0,00
145 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 145 |  |  | 1 | Stuks | Toegangscontrole | 652200 | Algemeen | 2012 | [5 empty] | incl. kaartlezers en elektrische sloten |  | 20 | 1 | 3
157 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | begane grond | 157 |  |  | 14 | Stuks | automatische deuropeners | 652220 | Elektrische deuropeners | 2012 | Kone | [6 empty] | 20 | 1 | 3 | [7 empty] | 0,00
158 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | begane grond | 158 |  |  | 1 | Stuks | Schuifdeur | 652220 | Elektrische deuropeners | 2012 | Kone | [6 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 10158.2868 |  |  |  | 10158.2868
161 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | begane grond | 161 |  |  | 1 | Stuks | Automatische Deursluis | 652220 | Elektrische deuropeners | 2012 | Aalluser Industrie | FPJ 140/2s | [5 empty] | 20 | 1 | 3
156 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | begane grond | 156 |  |  | 1 | Stuks | Automatische schuifdeur | 652220 | Elektrische deuropeners | 2012 | Tormax | [6 empty] | 20 | 1 | 3 | [7 empty] | 0,00
163 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | begane grond | 163 |  |  | 1 | Stuks | Schuifdeur | 652220 | Elektrische deuropeners | 2012 | Tormax | [6 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [18 empty] | 8280.606 | [7 empty] | 8280.606
159 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | begane grond | 159 |  |  | 1 | Stuks | Schuifdeur | 652220 | Elektrische deuropeners | 2012 | Tormax | [6 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 10158.2868 |  |  |  | 10158.2868
160 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | begane grond | 160 |  |  | 1 | Stuks | Schuifdeur | 652220 | Elektrische deuropeners | 2012 | Kone | [6 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 10158.2868 |  |  |  | 10158.2868
220 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | -1.04 | 220 |  |  | 1 | Stuks | waterdetectie | 653600 | Wateroverlastmelders | 2012 | fire-technology | [6 empty] | 20 | 1 | 3
196 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 196 |  |  | 2 | Stuks | liften | 661110 | Liftkooien | 2012 | Mohringer |  |  |  | Lift nr.: MOH |  |  | 30 | 1 | 3 | [30 empty] | 9560.7405 |  |  |  | 9560.7405
203 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | dak | 203 |  |  | 1 | Stuks | liften | 661110 | Liftkooien | 2012 | Mohringer |  |  |  | lift nr.: MOH |  |  | 30 | 1 | 3
146 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 146 |  |  | 1 | Stuks | liften | 661110 | Liftkooien | 2012 | Mohringer |  |  |  | lift nr.: MOH |  |  | 30 | 1 | 3 | [30 empty] | 4780.3703 |  |  |  | 4780.3703
202 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | dak | 202 |  |  | 2 | Stuks | liften | 661110 | Liftkooien | 2012 | Mohringer |  |  |  | lift nr.: MOH |  |  | 30 | 1 | 3 | [30 empty] | 9560.7405 |  |  |  | 9560.7405
201 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | dak | 201 |  |  | 2 | Stuks | liften | 661110 | Liftkooien | 2012 | Mohringer |  |  |  | lift nr.: MOH |  |  | 30 | 1 | 3 | [7 empty] | 0,00 | [22 empty] | 9560.7405 |  |  |  | 9560.7405
254 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | diverse | 254 |  |  | 1 | Stuks | Paneel Energie systeem | 671000 | Algemeen | 2016 |  |  |  |  | Paneel is incl eigen PC |  |  | 10 | 4 | 3 | G | B | 80 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9.500,00 | E | E | 20 | 3 | 3 | 3 | 9 | 800,00 | [8 empty] | 848.9664 |  |  |  | 10912.5138 | [5 empty] | 11761.4802
43 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 4.38 | 43 |  |  | 1 | Stuks | Regelkast | 673400 | Algemeen | 2012 | [7 empty] | 20 | 1 | 3
90 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.15 | 90 |  |  | 1 | Stuks | Onderstation | 673400 | Algemeen | 2012 | Priva | compri HX |  |  |  | t.b.v. klimaatregeling |  | 10 | 4 | 3 | [26 empty] | 6624.4848 | [7 empty] | 6624.4848
93 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.14 | 93 |  |  | 1 | Stuks | Onderstation | 673400 | Algemeen | 2012 | Priva | compri HX |  |  |  | t.b.v. klimaatregeling |  | 10 | 4 | 3
94 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.14 | 94 |  |  | 1 | Stuks | Regelkast RK5-3 | 673400 | Algemeen | 2012 | [7 empty] | 20 | 1 | 3
246 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 246 |  |  | 1 | Stuks | Regelkast RK-K-1 | 673400 | Algemeen | 2012 | [5 empty] | t.b.v. GKW Installatie |  | 20 | 1 | 3 | [7 empty] | 0,00
22 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 1.29 | 22 |  |  | 1 | Stuks | Regelkast | 673400 | Algemeen | 2012 | [7 empty] | 20 | 1 | 3
29 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 2.16 | 29 |  |  | 1 | Stuks | Onderstation | 673400 | Algemeen | 2012 | Priva | compri HX |  |  |  | t.b.v. klimaatregeling |  | 10 | 4 | 3 | [26 empty] | 6624.4848 | [7 empty] | 6624.4848
47 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 4.24 | 47 |  |  | 1 | Stuks | Onderstation | 673400 | Algemeen | 2012 | Priva | compri HX |  |  |  | t.b.v. klimaatregeling |  | 10 | 4 | 3 | [26 empty] | 6624.4848 | [7 empty] | 6624.4848
17 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 1.03 | 17 |  |  | 1 | Stuks | Onderstation | 673400 | Algemeen | 2012 | Priva | compri HX |  |  |  | t.b.v. klimaatregeling |  | 10 | 4 | 3 | [26 empty] | 6624.4848 | [7 empty] | 6624.4848
49 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 4.18 | 49 |  |  | 1 | Stuks | Onderstation | 673400 | Algemeen | 2012 | Priva | compri HX |  |  |  | t.b.v. klimaatregeling |  | 10 | 4 | 3 | [26 empty] | 6624.4848 | [7 empty] | 6624.4848
222 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | -1.02 | 222 |  |  | 1 | Stuks | Regelkast | 673400 | Algemeen | 2012 | [7 empty] | 20 | 1 | 3
44 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 4.37 | 44 |  |  | 1 | Stuks | Regelkast | 673400 | Algemeen | 2012 | [7 empty] | 20 | 1 | 3
46 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 4.24 | 46 |  |  | 1 | Stuks | Regelkast | 673400 | Algemeen | 2012 | [7 empty] | 20 | 1 | 3
48 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 4.18 | 48 |  |  | 1 | Stuks | Regelkast | 673400 | Algemeen | 2012 | [7 empty] | 20 | 1 | 3
20 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 1.19 | 20 |  |  | 1 | Stuks | Regelkast | 673400 | Algemeen | 2012 | [7 empty] | 20 | 1 | 3
31 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 2.21 | 31 |  |  | 1 | Stuks | Onderstation | 673400 | Algemeen | 2012 | Priva | compri HX |  |  |  | t.b.v. klimaatregeling |  | 10 | 4 | 3 | [26 empty] | 6624.4848 | [7 empty] | 6624.4848
45 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 4.37 | 45 |  |  | 1 | Stuks | Onderstation | 673400 | Algemeen | 2012 | Priva | compri HX |  |  |  | t.b.v. klimaatregeling |  | 10 | 4 | 3 | [26 empty] | 6624.4848 | [7 empty] | 6624.4848
88 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.01 | 88 |  |  | 1 | Stuks | Onderstation | 673400 | Algemeen | 2012 | Priva | compri HX |  |  |  | t.b.v. klimaatregeling |  | 10 | 4 | 3 | [26 empty] | 6624.4848 | [7 empty] | 6624.4848
95 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.14 | 95 |  |  | 1 | Stuks | Onderstation | 673400 | Algemeen | 2012 | Priva | compri HX |  |  |  | t.b.v. klimaatregeling |  | 10 | 4 | 3 | [26 empty] | 6624.4848 | [7 empty] | 6624.4848
223 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | -1.02 | 223 |  |  | 1 | Stuks | Onderstation | 673400 | Algemeen | 2012 | Priva | compri HX |  |  |  | t.b.v. klimaatregeling |  | 10 | 4 | 3 | [26 empty] | 6624.4848 | [7 empty] | 6624.4848
91 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | dak | 91 |  |  | 2 | Stuks | Regelkast | 673400 | Algemeen | 2012 | [7 empty] | 20 | 1 | 3
92 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.14 | 92 |  |  | 1 | Stuks | Regelkast RK5-2 | 673400 | Algemeen | 2012 | ETA | Areta type 1,12 |  |  |  | t.b.v. Luchtbehandeling Zuid-West A Onderstation 6 |  | 20 | 1 | 3
245 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | WKO ruimte | 245 |  |  | 1 | Stuks | Onderstation | 673400 | Algemeen | 2012 | Priva | compri HX |  |  |  | t.b.v. klimaatregeling |  | 10 | 4 | 3 | [26 empty] | 6624.4848 | [7 empty] | 6624.4848
16 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 1.03 | 16 |  |  | 1 | Stuks | Regelkast | 673400 | Algemeen | 2012 | [7 empty] | 20 | 1 | 3
18 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 1.18 | 18 |  |  | 1 | Stuks | Regelkast | 673400 | Algemeen | 2012 | [7 empty] | 20 | 1 | 3 | [7 empty] | 0,00
221 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | -1.04 | 221 |  |  | 1 | Stuks | Regelkast | 673400 | Algemeen | 2012 |  | Starter Cabinet | [5 empty] | 20 | 1 | 3
19 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 1.18 | 19 |  |  | 1 | Stuks | Onderstation | 673400 | Algemeen | 2012 | Priva | compri HX |  |  |  | t.b.v. klimaatregeling |  | 10 | 4 | 3 | [26 empty] | 6624.4848 | [7 empty] | 6624.4848
21 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 1.19 | 21 |  |  | 1 | Stuks | Onderstation | 673400 | Algemeen | 2012 | Priva | compri HX |  |  |  | t.b.v. klimaatregeling |  | 10 | 4 | 3 | G | G | 90 |  |  |  |  | 0,00 | S | E | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0,00 | [10 empty] | 6624.4848 | [7 empty] | 6624.4848
23 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 1.29 | 23 |  |  | 1 | Stuks | Onderstation | 673400 | Algemeen | 2012 | Priva | compri HX |  |  |  | t.b.v. klimaatregeling |  | 10 | 4 | 3 | G | G | 90 |  |  |  |  | 0,00 | S | E | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0,00
28 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 2.16 | 28 |  |  | 1 | Stuks | Regelkast | 673400 | Algemeen | 2012 | [7 empty] | 20 | 1 | 3
30 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 2.21 | 30 |  |  | 1 | Stuks | Regelkast | 673400 | Algemeen | 2012 | [7 empty] | 20 | 1 | 3
87 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.01 | 87 |  |  | 1 | Stuks | Regelkast | 673400 | Algemeen | 2012 | [7 empty] | 20 | 1 | 3 | [24 empty] | 159.1812 | [9 empty] | 159.1812
89 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | 5.15 | 89 |  |  | 1 | Stuks | Regelkast 5-4 | 673400 | Algemeen | 2012 | [5 empty] | t.b.v. luchtbehandeling Noord-Oost (C) Onderstation 8 |  | 20 | 1 | 3 | G | G | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 150,00 | [16 empty] | 159.1812 | [9 empty] | 159.1812
249 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | dak | 249 |  |  | 1 | Stuks | Valbeveiliging | 721400 | Beschermende voorzieningen | 2016 | Onbekend | Harnas met bevestigingsrail | [5 empty] | 5 | 3 | 3 | G | G | 100 |  |  |  |  | 0,00
197 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | keuken | 197 |  |  | 1 | Stuks | Leiding koudemiddel | 731000 | Algemeen | 2012 | Metos | [6 empty] | 30 | 1 | 3
149 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 149 |  |  | 15 | Stuks | wasbak incl. appendage | 731100 | Keukenmeubilering | 2012 | Sphinx | [6 empty] | 30 | 1 | 3
147 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 147 |  |  | 15 | Stuks | koelkasten | 731200 | Keukenapparatuur | 2012 | Siemens | FD9210 | [5 empty] | 10 | 2 | 3
148 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 148 |  |  | 15 | Stuks | Quooker incl toebehoren | 731200 | Keukenapparatuur | 2012 | Quooker | [6 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 31371.1799 |  |  |  | 31371.1799
150 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 150 |  |  | 15 | Stuks | Uitstortgootsteen | 732200 | Keukenapparatuur | 2012 | [7 empty] | 30 | 1 | 3
151 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 151 |  |  | 92 | Stuks | Toiletgroep incl. toebehoren | 741110 | Toiletten | 2012 | Sphinx | [6 empty] | 30 | 1 | 3
152 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 152 |  |  | 1 | post | urinoirs | 741120 | Urinoirs | 2012 | [7 empty] | 30 | 1 | 3
153 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 153 |  |  | 42 | Stuks | Sanitair wastafel incl. toebehoren | 741130 | Wastafels | 2012 | Sphinx | 300 | [5 empty] | 30 | 1 | 3 | [24 empty] | 2122.416 | 2164.8643 | 2208.1616 | 2252.3248 | 2297.3713 | 2343.3188 | 2390.1851 | 2437.9888 | 2486.7486 | 2536.4836 | 23239.863
154 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | algemeen | 154 |  |  | 2 | Stuks | Miva toilet groepen incl. toebehoren. | 741200 | Invalidetoiletten | 2012 | Sphinx | [6 empty] | 20 | 1 | 3
198 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | Fietsenstalling | 198 |  |  | 1 | Stuks | Douches | 741300 | Accessoires | 2012 | Hans Grohe | Thermostaatkraan incl douche kop | [5 empty] | 30 | 1 | 3
96 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | dak | 96 |  |  | 2 | Stuks | Gevelonderhoud installatie | 751100 | Gebouwonderhoudsvoorzieningen | 2012 | AESA | A-25 | [5 empty] | 25 | 1 | 3 | [30 empty] | 9560.7405 |  |  |  | 9560.7405
247 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | Terrein | 247 |  |  | 1 | Stuks | Automatisch schuifhek | 903410 |  | 2012 | Heras | [6 empty] | 20 | 1 | 3
97 | Houtplein | Houtplein 33 | Haarlem | 2012HR01 |  |  | dak | 97 |  |  | 3 | Stuks | beregeninginstallatie incl appendage | 905300 | Watervoorzieningen | 2012 | [7 empty] | 15 | 2 | 3 | G | B | 100 |  |  |  |  | 0,00 | [22 empty] | 26889.5828 |  |  |  | 26889.5828

## Opm Conditie
|  |  |  | Datum | : | 2020-01-01
|  |  |  | Inspectie-type | : | SIMJB-Update 2021
|  |  |  | Klantnaam | : | Houtplein Provincie Noord Holland Update 2021 Def
|  |  |  | Hoofdfunctieplaats | : | 2012DE01
|  |  |  | Uitgevoerd door | : | 0
|  |  |  | Projectnummer | : | 5001004151
|  |  |  | Versie | : | V3.0
Opmerkingenblad conditiemeting
Opmerkingen algemeen en opmerkingen gebreken
Volgnr | Klantspecifiek Equipmentnr | Gebreknr |  |  |  |  | Kosten in € excl. BTW | Foto (zie fotoblad) | Opmerkingen overleg Strukton-Provincie 11-10-2021
224 | 224 | 1 | Corrosie De bouten van de TSA zijn zwaar gecorrodeerd. Geadviseerd wordt de bouten te vervangen en de corrosie te verwjderen |  |  |  | 750,00 | Foto | Actieplan Corrosie en isolatieherstel
199 | 199 | 1 | Loszittende isolatiedelen De isolatie van de afvoerleiding in de hal (-1) is los. Geadviseerd wordt de isolatie te herstellen |  |  |  | 250,00 | Foto | Actieplan Corrosie en isolatieherstel
205 | 205 | 1 | Lekkage aan aansluiting leidingverbinding en/of verbinding appendages In de hydrofoorruimte begane grond ruimte 0.07 zijn lekkage sporen waargenomen op het leidingwerk tegenover de hydrofoor. Geadviseerd wordt de lekkage te verhelpen en het leidingwerk opnieuw te isoleren. |  |  |  | 500,00 | Foto | Actieplan Corrosie en isolatieherstel
166 | 166 | 1 | Lekkage waterzijdige aansluiting Het reduceerventiel van de drukverhogingsinstallatie vertoond lekkage. Geadviseerd word de lekkage te verhelpen. |  |  |  | 500,00 | Foto | Actieplan Corrosie en isolatieherstel
166 | 166 | 2 | Corrosie De pompvoet vertoond corrosie. Geadviseerd wordt de corrosie te verwijderen en het materiaal te conserveren. |  |  |  | 150,00 | Foto | Actieplan Corrosie en isolatieherstel
166 | 166 | 3 | Loszittende en/of beschadigde isolatie De isolatie is los van de koudwater groepen. Geadviseerd wordt de isolatie te herstellen. |  |  |  | 250,00 | Foto | Actieplan Corrosie en isolatieherstel
209 | 209 | 1 | Lekkage op waterzijdige aansluitingen via flenzen of koppelingen De boiler aansluiting vertoond lekkaesporen. Geadviseerd wordt de lekkage van de boiler aansluiting te herstellen door deze opnieuw te verpakken |  |  |  | 250,00 | Foto | Actieplan Corrosie en isolatieherstel
209 | 209 | 2 | Lekkage op waterzijdige aansluitingen via flenzen of koppelingen De koudwater inlaatcombinatie van de boiler is dicht gekalkt. Geadviseerd wordt de inlaatcombinatie te vervangen. |  |  |  | 150,00 | Foto | Actieplan Corrosie en isolatieherstel
209 | 209 | 3 | Lekkage op waterzijdige aansluitingen via flenzen of koppelingen De automatische ontluchter op de boiler vertoont lekkagesporen. Geadviseerd wordt de ontluchter te vervangen. |  |  |  | 150,00 | Foto | Actieplan Corrosie en isolatieherstel
51 | 51 | 2 | Afbrokkelen van lamel De lamellen van de condensor brokkelen af. Geadviseerd wordt de lammellen op te kammen en een beschermende coating aan te brengen |  |  |  | 500,00 | Foto | MJOB 2022/offertetrajecten/Actie provincie
50 | 50 | 2 | Afbrokkelen van lamel De lammellen van de condensor brokkelen af. Geadviseerd wordt de lammellen te voorzien van een beschermende coating |  |  |  | 500,00 | Foto | MJOB 2022/offertetrajecten/Actie provincie
105 | 105 | 1 | Corrosie in de WKO ruimte is tussen de beide TSA's de isolatie van de GKW leiding voor +/- 1mtr geimplodeerd wat duid op onderliggende corrosie. Geadviseerd wordt om specialistisch onderzoek te verrichten naar de staat van de leiding |  |  |  | 450,00 | Foto | Actieplan Corrosie en isolatieherstel
105 | 105 | 2 | Corrosie Er is corrosie geconstateerd aan de change over klep van de LBK in de technische ruimte 5.01. Geadviseerd wordt de corrosie te verwijderen en het materiaal te conserveren en te isoleren. |  |  |  | 1.500,00 |  | Actieplan Corrosie en isolatieherstel
229 | 229 | 1 | Corrosie Er is corrosie waarnomen op de voetplaat van Fundatiepomp1 (vooraan). Geadviseerd wordt de corrosie te verwijderen en het materiaal te conserveren. |  |  |  | 150,00 | Foto | Actieplan Corrosie en isolatieherstel
229 | 229 | 2 | Overmatige geluidproductie van pomp De lagers van de Fundatiepomp II (middelste) zijn versleten. Geadviseerd wordt de lagers te vervangen. |  |  |  | 2.500,00 | Foto | Inmiddels actie op uitgezet i.s.m. KSB
231 | 231 | 1 | Waterzijdige lekkage van aansluiting Er zijn sporen van lekkage aangetroffen op de keerklep t.b.v. de vulinstallatie. Geadviseerd wordt de aansluiting te herstellen. |  |  |  | 150,00 | Foto | Actieplan Corrosie en isolatieherstel
175 | 175 | 1 | Lekkage aan appendage zoals afsluiter De regelklep van de vloerverwarming lekt. Geadviseerd wordt de lekkage te verhelpen en de corrosie te verwijderen. |  |  |  | 1.500,00 | Foto | Actieplan Corrosie en isolatieherstel
175 | 175 | 2 | Lekkage aan aansluiting leidingverbinding en/of verbinding appendages Er is een lekkage geconstateerd op de verdeler aan de afsluiter t.b.v. toevoer rechter 5 groepen. |  |  |  | 500,00 | Foto | Actieplan Corrosie en isolatieherstel
24 | 24 | 1 | Defecte brandwerende doorvoering op plaats van compartimentering De brandwerende doorvoer onder de verdeelinrichting is doorgestoken met bekabeling en niet brandwerend afgedicht. Geadviseerd wordt de doorvoer weer brandwerend af te dichten. |  |  |  | 250,00 | Foto
Nieuw | Nieuw | 1 | Beschadigde beschermkappen en roosters Er zijn 5 armaturen waarvan de beschermkappen defect zijn. Geadviseerd wordt om 5 armaturen te vervangen. |  |  |  | 2.500,00 | Foto | MJOB 2022/offertetrajecten/Actie provincie
15 | 15 | 2 | Beschadigde beschermkap of rooster Noodverlichting (pictogram) bordje is afgebroken in technische ruimte 5.12. |  |  |  | 250,00 | Foto | Hersteld middels Storing
138 | 138 | 2 | Defect toestel of onderdeel Tijdens de inspectie is geconstateerd dat het pictogram niet meer aanwezig is van het de noodverlichting in de technische ruimte 5.15 |  |  |  | 250,00 | Foto | Hersteld middels Storing
244 | 244 | 2 | storing in centrale De noodverlichtingcentral geeft storing. Geadviseerd wordt om specialistisch onderzoek te verrichten naar de oorzaak van het probleem. |  |  |  | 500,00 | Foto
254 | 254 | 2 | Niet aangesloten veldapparatuur De monitor van het energiesysteem geeft geen informatie weer. Geadviseerd wordt onderzoek te verrichten naar de oorzaak van het probleem. |  |  |  | 800,00 | Foto
21 | 21 | 2 | Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd De Priva HX regeling wordt door de leverancier ondersteund tot 2027. Geadviseerd wordt om voortijdig de regeling te vervangen om de bedrijfszekerheid te kunnen waarborgen. |  |  |  | 0,00 |  | MJOB 2022/offertetrajecten/Actie provincie
23 | 23 | 2 | Vervangende onderdelen niet meer verkrijgbaar waardoor functie wordt bedreigd De Priva HX regeling wordt door de leverancier ondersteund tot 2027. Geadviseerd wordt om voortijdig de regeling te vervangen om de bedrijfszekerheid te kunnen waarborgen. |  |  |  | 0,00 |  | MJOB 2022/offertetrajecten/Actie provincie
89 | 89 | 1 | In- en uitwendige vervuiling Het filter van de toevoerventilator regelkast is vervuild. Geadviseerd wordt het filter te vervangen. |  |  |  | 150,00 | Foto | Wordt meegenomen tijdens vervanging filters LBK

## Opm MJB
|  |  |  | Datum | : | 2020-01-01
|  |  |  | Inspectie-type | : | SIMJB-Update 2021
|  |  |  | Klantnaam | : | Houtplein Provincie Noord Holland Update 2021 Def
|  |  |  | Hoofdfunctieplaats | : | 2012DE01
|  |  |  | Uitgevoerd door | : | 0
|  |  |  | Projectnummer | : | 5001004151
|  |  |  | Versie | : | V3.0
Opmerkingenblad MJB
Opmerkingen
Volgnr | Klantspecifiek Equipmentnr | Planjaar |  |  |  |  | Kosten in € excl. BTW
155 | 155 | 2028 | Integrale vervanging Schuifdeur buiten elektrisch |  |  |  | 10158.2868
165 | 165 | 2028 | Integrale vervanging Schuifdeur buiten elektrisch |  |  |  | 10158.2868
164 | 164 | 2024 | Integrale vervanging Schuifdeur binnen elektrisch |  |  |  | 9384.6868
162 | 162 | 2028 | Integrale vervanging Tourniquet binnen elektrisch |  |  |  | 143411.1082
224 | 224 | 2022 | Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767 - Corrosie |  |  |  | 795.906
99 | 99 | 2022 | Partieel onderhoud |  |  |  | 5836.644
99 | 99 | 2024 | Partieel onderhoud |  |  |  | 6072.4444
99 | 99 | 2026 | Partieel onderhoud |  |  |  | 6317.7712
99 | 99 | 2028 | Partieel onderhoud |  |  |  | 6573.0091
99 | 99 | 2030 | Partieel onderhoud |  |  |  | 6838.5587
199 | 199 | 2022 | Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767 - Loszittende isolatiedelen |  |  |  | 265.302
101 | 101 | 2028 | Integrale vervanging Uitgangspunt: Verwijderen en afvoeren vetafscheider. Uitgaande van nieuw aan te brengen vetafscheider, incl. aansluiten en graafwerkzaamheden. Merk: KTN, Type: VA-A-480-V-ND, Inhoud (vetverzamelvermogen): 157 ltr.: |  |  |  | 9560.7405
166 | 166 | 2022 | Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767 - Lekkage waterzijdige aansluiting - Corrosie - Loszittende en/of beschadigde isolatie |  |  |  | 955.0872
166 | 166 | 2027 | Integrale vervanging Vervangen hydrofoor 2 pomps systeem. Uitgaande van Merk: Grundfos, Type: Hydro Standard CR 3, Drukverhogingstype: CR 3-10, Capaciteit: 1,2 - 3,0 m3/h. |  |  |  | 5858.2969
167 | 167 | 2028 | Integrale vervanging drukexpansievat 100 ltr |  |  |  | 1278.749
207 | 207 | 2028 | Integrale vervanging Circulatiepomp vervangen. Beperkte aanpassing van het leidingwerk en E-technisch aansluiten. |  |  |  | 2987.7314
206 | 206 | 2028 | Integrale vervanging Circulatiepomp vervangen. Beperkte aanpassing van het leidingwerk en E-technisch aansluiten. |  |  |  | 2987.7314
209 | 209 | 2022 | Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767 - Lekkage op waterzijdige aansluitingen via flenzen of koppelingen - Lekkage op waterzijdige aansluitingen via flenzen of koppelingen - Lekkage op waterzijdige aansluitingen via flenzen of koppelingen |  |  |  | 583.6644
210 | 210 | 2022 | Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767 - Vervuiling |  |  |  | 159.1812
51 | 51 | 2028 | Integrale vervanging |  |  |  | 6453.4999
37 | 37 | 2028 | Integrale vervanging Splitunit (binnen+ buiten) |  |  |  | 3226.7499
38 | 38 | 2028 | Integrale vervanging Split-unit (binnen+ buiten) |  |  |  | 3226.7499
248 | 248 | 2028 | Integrale vervanging Split-unit (binnen+ buiten) |  |  |  | 6453.4999
50 | 50 | 2028 | Integrale vervanging Split-unit (binnen+ buiten) |  |  |  | 6453.4999
52 | 52 | 2028 | Integrale vervanging Split-unit (binnen+ buiten) |  |  |  | 6453.4999
227 | 227 | 2028 | Integrale vervanging drukexpansievat 140 ltr |  |  |  | 1792.6389
53 | 53 | 2022 | Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767 - Afbrokkelen van lamel - Corrosie |  |  |  | 11673.288
104 | 104 | 2022 | Partieel onderhoud |  |  |  | 5836.644
104 | 104 | 2024 | Partieel onderhoud |  |  |  | 6072.4444
104 | 104 | 2026 | Partieel onderhoud |  |  |  | 6317.7712
104 | 104 | 2028 | Partieel onderhoud |  |  |  | 6573.0091
104 | 104 | 2030 | Partieel onderhoud |  |  |  | 6838.5587
228 | 228 | 2022 | Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767 - Corrosie |  |  |  | 5306.04
105 | 105 | 2022 | Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767 - Corrosie - Corrosie |  |  |  | 2069.3556
229 | 229 | 2022 | Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767 - Corrosie - Overmatige geluidproductie van pomp |  |  |  | 2812.2012
231 | 231 | 2022 | Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767 - Waterzijdige lekkage van aansluiting |  |  |  | 159.1812
175 | 175 | 2022 | Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767 - Lekkage aan appendage zoals afsluiter - Lekkage aan aansluiting leidingverbinding en/of verbinding appendages |  |  |  | 2122.416
211 | 211 | 2028 | Integrale vervanging drukexpansievat 18 - 25 ltr |  |  |  | 1386.3074
71 | 71 | 2028 | Integrale vervanging drukexpansievat 140 ltr |  |  |  | 1792.6389
235 | 235 | 2028 | Integrale vervanging drukexpansievat 140 ltr |  |  |  | 1792.6389
7 | 7 | 2028 | Integrale vervanging Circulatiepomp vervangen. Beperkte aanpassing van het leidingwerk en E-technisch aansluiten. |  |  |  | 2987.7314
57 | 57 | 2028 | Integrale vervanging Circulatiepomp vervangen. Beperkte aanpassing van het leidingwerk en E-technisch aansluiten. |  |  |  | 2987.7314
58 | 58 | 2028 | Integrale vervanging Circulatiepomp vervangen. Beperkte aanpassing van het leidingwerk en E-technisch aansluiten. |  |  |  | 2987.7314
177 | 177 | 2028 | Integrale vervanging Circulatiepomp vervangen. Beperkte aanpassing van het leidingwerk en E-technisch aansluiten. |  |  |  | 2987.7314
61 | 61 | 2028 | Integrale vervanging Circulatiepomp vervangen. Beperkte aanpassing van het leidingwerk en E-technisch aansluiten. |  |  |  | 2987.7314
59 | 59 | 2028 | Integrale vervanging Circulatiepomp vervangen. Beperkte aanpassing van het leidingwerk en E-technisch aansluiten. |  |  |  | 2987.7314
60 | 60 | 2028 | Integrale vervanging Circulatiepomp vervangen. Beperkte aanpassing van het leidingwerk en E-technisch aansluiten. |  |  |  | 2987.7314
176 | 176 | 2028 | Integrale vervanging Circulatiepomp vervangen. Beperkte aanpassing van het leidingwerk en E-technisch aansluiten. |  |  |  | 2987.7314
8 | 8 | 2028 | Integrale vervanging Regelklep in normale uitvoering met servomotor. |  |  |  | 6692.5184
178 | 178 | 2028 | Integrale vervanging Regelklep in normale uitvoering met servomotor. |  |  |  | 3346.2592
232 | 232 | 2028 | Integrale vervanging Regelklep in normale uitvoering met servomotor. |  |  |  | 3346.2592
66 | 66 | 2028 | Integrale vervanging Regelklep in normale uitvoering met servomotor. |  |  |  | 3346.2592
68 | 68 | 2028 | Integrale vervanging Regelklep in normale uitvoering met servomotor. |  |  |  | 6692.5184
237 | 237 | 2028 | Integrale vervanging Regelklep in normale uitvoering met servomotor. |  |  |  | 6692.5184
180 | 180 | 2028 | Integrale vervanging Regelklep in normale uitvoering met servomotor. |  |  |  | 3346.2592
63 | 63 | 2028 | Integrale vervanging Regelklep in normale uitvoering met servomotor. |  |  |  | 6692.5184
70 | 70 | 2028 | Integrale vervanging Regelklep in normale uitvoering met servomotor. |  |  |  | 3346.2592
9 | 9 | 2028 | Integrale vervanging Regelklep in normale uitvoering met servomotor. |  |  |  | 3346.2592
179 | 179 | 2028 | Integrale vervanging Regelklep in normale uitvoering met servomotor. |  |  |  | 6692.5184
65 | 65 | 2028 | Integrale vervanging Regelklep in normale uitvoering met servomotor. |  |  |  | 6692.5184
67 | 67 | 2028 | Integrale vervanging Regelklep in normale uitvoering met servomotor. |  |  |  | 6692.5184
69 | 69 | 2028 | Integrale vervanging Regelklep in normale uitvoering met servomotor. |  |  |  | 6692.5184
236 | 236 | 2028 | Integrale vervanging Regelklep in normale uitvoering met servomotor. |  |  |  | 6692.5184
238 | 238 | 2028 | Integrale vervanging Regelklep in normale uitvoering met servomotor. |  |  |  | 3346.2592
62 | 62 | 2028 | Integrale vervanging Regelklep in normale uitvoering met servomotor. |  |  |  | 3346.2592
64 | 64 | 2028 | Integrale vervanging Regelklep in normale uitvoering met servomotor. |  |  |  | 3346.2592
233 | 233 | 2028 | Integrale vervanging Regelklep in normale uitvoering met servomotor. |  |  |  | 3346.2592
213 | 213 | 2027 | Integrale vervanging Stoombevochtiger tot 10 kg/h |  |  |  | 7615.786
251 | 251 | 2022 | Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767 - Beschadiging in de vorm van krassen - Corrosie |  |  |  | 1220.3892
110 | 110 | 2022 | Integrale vervanging Vervangen naregelkringen RV/CO2 opnemers (conform opgave M&R afdeling) |  |  |  | 191017.44
79 | 79 | 2028 | Integrale vervanging Vervangen van draaistroom of frequentieregelaar 5.0 t/m 7,5 kW |  |  |  | 9799.7591
181 | 181 | 2022 | Integrale vervanging Vervangen beheer pc / software |  |  |  | 2865.2616
78 | 78 | 2028 | Integrale vervanging Vervangen van draaistroom of frequentieregelaar 5.0 t/m 7,5 kW |  |  |  | 9799.7591
80 | 80 | 2028 | Integrale vervanging Vervangen van draaistroom of frequentieregelaar 5.0 t/m 7,5 kW |  |  |  | 9799.7591
81 | 81 | 2028 | Integrale vervanging Vervangen van draaistroom of frequentieregelaar 5.0 t/m 7,5 kW |  |  |  | 9799.7591
113 | 113 | 2024 | Integrale vervanging Vervangen No-Break-installatie statisch |  |  |  | 4416.3232
113 | 113 | 2029 | Integrale vervanging Vervangen No-Break-installatie statisch |  |  |  | 4875.9777
36 | 36 | 2025 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 1030.4386
36 | 36 | 2030 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 1137.6875
36 | 36 | 2028 | Integrale vervanging Van Lien Serenga DLO noodverlichtingsarmatuur, (lxb) 192x162mm, functionaliteit vluchtwegverlichting, plafondopbouw, voedingssysteem decentraal (individuele b, permanent bedrijf, voedingsspanning 230Vac, testinrichting automatisch, autonomie 1u, lamptype LED niet uitwisselbaar, 1 lamp, 3W |  |  |  | 6632.7638
86 | 86 | 2025 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 689.2114
86 | 86 | 2030 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 760.9451
86 | 86 | 2027 | Integrale vervanging Van Lien Serenga DLO noodverlichtingsarmatuur, (lxb) 192x162mm, functionaliteit vluchtwegverlichting, plafondopbouw, voedingssysteem decentraal (individuele b, permanent bedrijf, voedingsspanning 230Vac, testinrichting automatisch, autonomie 1u, lamptype LED niet uitwisselbaar, 1 lamp, 3W |  |  |  | 5202.1677
136 | 136 | 2024 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 11659.0933
136 | 136 | 2028 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 12620.1775
243 | 243 | 2025 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 130.6348
243 | 243 | 2030 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 144.2314
243 | 243 | 2028 | Integrale vervanging Van Lien Serenga DLO noodverlichtingsarmatuur, (lxb) 192x162mm, functionaliteit vluchtwegverlichting, plafondopbouw, voedingssysteem decentraal (individuele b, permanent bedrijf, voedingsspanning 230Vac, testinrichting automatisch, autonomie 1u, lamptype LED niet uitwisselbaar, 1 lamp, 3W |  |  |  | 884.3685
15 | 15 | 2024 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 1367.9561
15 | 15 | 2028 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 1480.7197
15 | 15 | 2028 | Integrale vervanging Van Lien Serenga DLO noodverlichtingsarmatuur, (lxb) 192x162mm, functionaliteit vluchtwegverlichting, plafondopbouw, voedingssysteem decentraal (individuele b, permanent bedrijf, voedingsspanning 230Vac, testinrichting automatisch, autonomie 1u, lamptype LED niet uitwisselbaar, 1 lamp, 3W |  |  |  | 9285.8693
15 | 15 | 2022 | Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767 - Beschadigde beschermkap of rooster |  |  |  | 265.302
134 | 134 | 2024 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 406.3017
134 | 134 | 2028 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 439.7941
134 | 134 | 2028 | Integrale vervanging Van Lien Serenga DLO noodverlichtingsarmatuur, (lxb) 192x162mm, functionaliteit vluchtwegverlichting, plafondopbouw, voedingssysteem decentraal (individuele b, permanent bedrijf, voedingsspanning 230Vac, testinrichting automatisch, autonomie 1u, lamptype LED niet uitwisselbaar, 1 lamp, 3W |  |  |  | 3537.474
188 | 188 | 2025 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 243.2511
188 | 188 | 2030 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 268.5689
188 | 188 | 2028 | Integrale vervanging Van Lien Serenga DLO noodverlichtingsarmatuur, (lxb) 192x162mm, functionaliteit vluchtwegverlichting, plafondopbouw, voedingssysteem decentraal (individuele b, permanent bedrijf, voedingsspanning 230Vac, testinrichting automatisch, autonomie 1u, lamptype LED niet uitwisselbaar, 1 lamp, 3W |  |  |  | 1768.737
252 | 252 | 2025 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 351.3627
252 | 252 | 2030 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 387.9328
253 | 253 | 2025 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 59.6866
253 | 253 | 2030 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 65.8988
137 | 137 | 2024 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 1406.5989
137 | 137 | 2028 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 1522.5479
138 | 138 | 2024 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 1269.6929
138 | 138 | 2028 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 1374.3565
138 | 138 | 2028 | Integrale vervanging Van Lien Serenga DLO noodverlichtingsarmatuur, (lxb) 192x162mm, functionaliteit vluchtwegverlichting, plafondopbouw, voedingssysteem decentraal (individuele b, permanent bedrijf, voedingsspanning 230Vac, testinrichting automatisch, autonomie 1u, lamptype LED niet uitwisselbaar, 1 lamp, 3W |  |  |  | 10170.2378
138 | 138 | 2022 | Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767 - Defect toestel of onderdeel |  |  |  | 265.302
191 | 191 | 2025 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 641.9126
191 | 191 | 2030 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 708.7234
191 | 191 | 2028 | Integrale vervanging Van Lien Serenga DLO noodverlichtingsarmatuur, (lxb) 192x162mm, functionaliteit vluchtwegverlichting, plafondopbouw, voedingssysteem decentraal (individuele b, permanent bedrijf, voedingsspanning 230Vac, testinrichting automatisch, autonomie 1u, lamptype LED niet uitwisselbaar, 1 lamp, 3W |  |  |  | 442.1843
27 | 27 | 2025 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 1013.5462
27 | 27 | 2030 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 1119.0369
27 | 27 | 2028 | Integrale vervanging Van Lien Serenga DLO noodverlichtingsarmatuur, (lxb) 192x162mm, functionaliteit vluchtwegverlichting, plafondopbouw, voedingssysteem decentraal (individuele b, permanent bedrijf, voedingsspanning 230Vac, testinrichting automatisch, autonomie 1u, lamptype LED niet uitwisselbaar, 1 lamp, 3W |  |  |  | 6632.7638
42 | 42 | 2025 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 1186.9752
42 | 42 | 2030 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 1310.5165
42 | 42 | 2027 | Integrale vervanging Van Lien Serenga DLO noodverlichtingsarmatuur, (lxb) 192x162mm, functionaliteit vluchtwegverlichting, plafondopbouw, voedingssysteem decentraal (individuele b, permanent bedrijf, voedingsspanning 230Vac, testinrichting automatisch, autonomie 1u, lamptype LED niet uitwisselbaar, 1 lamp, 3W |  |  |  | 7369.7375
133 | 133 | 2024 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 4272.7927
133 | 133 | 2028 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 4625.0082
135 | 135 | 2024 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 207.5672
135 | 135 | 2028 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 224.6774
189 | 189 | 2025 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 126.1302
189 | 189 | 2030 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 139.2579
190 | 190 | 2025 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 743.2672
190 | 190 | 2030 | Partiele Vervanging Vervangen van de accu noodverlichting |  |  |  | 820.627
190 | 190 | 2028 | Integrale vervanging Van Lien Serenga DLO noodverlichtingsarmatuur, (lxb) 192x162mm, functionaliteit vluchtwegverlichting, plafondopbouw, voedingssysteem decentraal (individuele b, permanent bedrijf, voedingsspanning 230Vac, testinrichting automatisch, autonomie 1u, lamptype LED niet uitwisselbaar, 1 lamp, 3W |  |  |  | 5449.6221
244 | 244 | 2028 | Integrale vervanging Vervangen NV centrale |  |  |  | 8963.1943
139 | 139 | 2028 | Integrale vervanging armaturen voor het aanschijnen van reclame |  |  |  | 956.0741
140 | 140 | 2024 | Integrale vervanging |  |  |  | 18769.3737
141 | 141 | 2028 | Integrale vervanging PZI centrale apparatuur |  |  |  | 8963.1943
193 | 193 | 2027 | Integrale vervanging Vervangen Brandmeldinstallatie 30 - 40 groepen |  |  |  | 152315.7195
194 | 194 | 2023 | Partiele Vervanging Accu's vervangen om de 4 jaar [voorschrift TMCDAS] |  |  |  | 1298.9186
194 | 194 | 2027 | Partiele Vervanging Accu's vervangen om de 4 jaar [voorschrift TMCDAS] |  |  |  | 1405.9913
194 | 194 | 2031 | Partiele Vervanging Accu's vervangen om de 4 jaar [voorschrift TMCDAS] |  |  |  | 1521.8902
194 | 194 | 2028 | Integrale vervanging Vervangen centrale |  |  |  | 9560.7405
250 | 250 | 2022 | Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767 - Defecte doorvoeren |  |  |  | 2653.02
108 | 108 | 2024 | Inspectie Wettelijk Vijfjaarlijkse keuring |  |  |  | 1104.0808
108 | 108 | 2029 | Inspectie Wettelijk Vijfjaarlijkse keuring |  |  |  | 1218.9944
109 | 109 | 2024 | Inspectie Wettelijk |  |  |  | 2208.1616
109 | 109 | 2029 | Inspectie Wettelijk |  |  |  | 2437.9888
195 | 195 | 2028 | Integrale vervanging Blusgasinstallatie voor ca. 70m3, Vesda-systeem met brandmeld- en stuurcentrale, 2 cylinders, 60m leidingnet |  |  |  | 39438.0548
192 | 192 | 2028 | Integrale vervanging Blusgasinstallatie voor ca. 70m3, Vesda-systeem met brandmeld- en stuurcentrale, 2 cylinders, 60m leidingnet |  |  |  | 39438.0548
215 | 215 | 2028 | Integrale vervanging Vervangen centrale |  |  |  | 8963.1943
219 | 219 | 2022 | Partiele Vervanging Vervangen accu's schakelkast Marioff |  |  |  | 742.8456
219 | 219 | 2024 | Partiele Vervanging Vervangen accu's schakelkast Marioff |  |  |  | 772.8566
219 | 219 | 2026 | Partiele Vervanging Vervangen accu's schakelkast Marioff |  |  |  | 804.08
219 | 219 | 2028 | Partiele Vervanging Vervangen accu's schakelkast Marioff |  |  |  | 836.5648
219 | 219 | 2030 | Partiele Vervanging Vervangen accu's schakelkast Marioff |  |  |  | 870.362
144 | 144 | 2022 | Partiele Vervanging Vervangen vulling conform de NEN 2559 (buiten scope Strukton) |  |  |  | 2865.2616
144 | 144 | 2027 | Partiele Vervanging Vervangen vulling conform de NEN 2559 (buiten scope Strukton) |  |  |  | 3163.4803
142 | 142 | 2022 | Inspectie Wettelijk Afpersen slang haspels. Slang vervangen [geschat 1 op 10] |  |  |  | 981.6174
142 | 142 | 2027 | Inspectie Wettelijk Afpersen slang haspels. Slang vervangen [geschat 1 op 10] |  |  |  | 1083.7849
158 | 158 | 2028 | Integrale vervanging Schuifdeur binnen elektrisch |  |  |  | 10158.2868
163 | 163 | 2024 | Integrale vervanging Schuifdeur binnen elektrisch |  |  |  | 8280.606
159 | 159 | 2028 | Integrale vervanging Schuifdeur binnen elektrisch |  |  |  | 10158.2868
160 | 160 | 2028 | Integrale vervanging Schuifdeur binnen elektrisch |  |  |  | 10158.2868
196 | 196 | 2028 | Integrale vervanging Vervangen van staalkabels |  |  |  | 9560.7405
146 | 146 | 2028 | Integrale vervanging Staalkabels vervangen |  |  |  | 4780.3703
202 | 202 | 2028 | Integrale vervanging |  |  |  | 9560.7405
201 | 201 | 2028 | Integrale vervanging |  |  |  | 9560.7405
254 | 254 | 2026 | Integrale vervanging Energiepaneel incl PC |  |  |  | 10912.5138
254 | 254 | 2022 | Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767 - Niet aangesloten veldapparatuur |  |  |  | 848.9664
90 | 90 | 2024 | Integrale vervanging Vervangen onderstation |  |  |  | 6624.4848
29 | 29 | 2024 | Integrale vervanging Vervangen onderstation |  |  |  | 6624.4848
47 | 47 | 2024 | Integrale vervanging Vervangen onderstation |  |  |  | 6624.4848
17 | 17 | 2024 | Integrale vervanging Vervangen onderstation |  |  |  | 6624.4848
49 | 49 | 2024 | Integrale vervanging Vervangen onderstation |  |  |  | 6624.4848
31 | 31 | 2024 | Integrale vervanging Vervangen onderstation |  |  |  | 6624.4848
45 | 45 | 2024 | Integrale vervanging Vervangen onderstation |  |  |  | 6624.4848
88 | 88 | 2024 | Integrale vervanging Vervangen Onderstation |  |  |  | 6624.4848
95 | 95 | 2024 | Integrale vervanging Vervangen onderstation |  |  |  | 6624.4848
223 | 223 | 2024 | Integrale vervanging Vervangen van onderstation |  |  |  | 6624.4848
245 | 245 | 2024 | Integrale vervanging Vervangen onderstation |  |  |  | 6624.4848
19 | 19 | 2024 | Integrale vervanging Vervangen Onderstation |  |  |  | 6624.4848
21 | 21 | 2024 | Integrale vervanging Vervangen onderstation |  |  |  | 6624.4848
87 | 87 | 2022 | Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767 - In- en uitwendige vervuiling |  |  |  | 159.1812
89 | 89 | 2022 | Verhelpen gebrekenlijst n.a.v. NEN2767 - In- en uitwendige vervuiling |  |  |  | 159.1812
148 | 148 | 2028 | Integrale vervanging Vervangen Quooker |  |  |  | 31371.1799
153 | 153 | 2022 | Partieel onderhoud Vervangen van accu'tjes van de kranen |  |  |  | 2122.416
153 | 153 | 2023 | Partieel onderhoud Vervangen van accu'tjes van de kranen |  |  |  | 2164.8643
153 | 153 | 2024 | Partieel onderhoud Vervangen van accu'tjes van de kranen |  |  |  | 2208.1616
153 | 153 | 2025 | Partieel onderhoud Vervangen van accu'tjes van de kranen |  |  |  | 2252.3248
153 | 153 | 2026 | Partieel onderhoud Vervangen van accu'tjes van de kranen |  |  |  | 2297.3713
153 | 153 | 2027 | Partieel onderhoud Vervangen van accu'tjes van de kranen |  |  |  | 2343.3188
153 | 153 | 2028 | Partieel onderhoud Vervangen van accu'tjes van de kranen |  |  |  | 2390.1851
153 | 153 | 2029 | Partieel onderhoud Vervangen van accu'tjes van de kranen |  |  |  | 2437.9888
153 | 153 | 2030 | Partieel onderhoud Vervangen van accu'tjes van de kranen |  |  |  | 2486.7486
153 | 153 | 2031 | Partieel onderhoud Vervangen van accu'tjes van de kranen |  |  |  | 2536.4836
96 | 96 | 2028 | Integrale vervanging Staal kables vervangen |  |  |  | 9560.7405
97 | 97 | 2028 | Integrale vervanging Vervangen centrale |  |  |  | 26889.5828

## Foto
|  | Datum | : | 2020-01-01
|  | Inspectie-type | : | SIMJB-Update 2021
|  | Klantnaam | : | Houtplein Provincie Noord Holland Update 2021 Def
|  | Hoofdfunctieplaats | : | 2012DE01
|  | Uitgevoerd door | : | 0
|  | Projectnummer | : | 5001004151
|  | Versie | : | V3.0
Fotoblad
| Volgnr. 1 - Corrosie |  |  | Volgnr. 1 - Loszittende isolatiedelen
| 224 - p1110685.jpg |  |  | 199 - p1110619.jpg
| Volgnr. 1 - Lekkage aan aansluiting leidingverbinding en/of verbinding appendages |  |  | Volgnr. 1 - Lekkage waterzijdige aansluiting
| 205 - p1110567.jpg |  |  | 166 - p1110564 (1).jpg
| Volgnr. 2 - Corrosie |  |  | Volgnr. 3 - Loszittende en/of beschadigde isolatie
| 166 - p1110572.jpg |  |  | 166 - p1120403.jpg
| Volgnr. 1 - Lekkage op waterzijdige aansluitingen via flenzen of koppelingen |  |  | Volgnr. 2 - Lekkage op waterzijdige aansluitingen via flenzen of koppelingen
| 209 - p1110610.jpg |  |  | 209 - p1110613.jpg
| Volgnr. 3 - Lekkage op waterzijdige aansluitingen via flenzen of koppelingen |  |  | Volgnr. 2 - Afbrokkelen van lamel
| 209 - p1120480.jpg |  |  | 51 - p1110394.jpg
| Volgnr. 2 - Afbrokkelen van lamel |  |  | Volgnr. 1 - Corrosie
| 50 - p1110324.jpg |  |  | 105 - p1110686.jpg
| Volgnr. 1 - Corrosie |  |  | Volgnr. 2 - Overmatige geluidproductie van pomp
| 229 - p1110643.jpg |  |  | 229 - p1110636.jpg
| Volgnr. 1 - Waterzijdige lekkage van aansluiting |  |  | Volgnr. 1 - Lekkage aan appendage zoals afsluiter
| 231 - p1110676.jpg |  |  | 175 - p1120393.jpg
| Volgnr. 2 - Lekkage aan aansluiting leidingverbinding en/of verbinding appendages |  |  | Volgnr. 1 - Defecte brandwerende doorvoering op plaats van compartimentering
| 175 - p1120394.jpg |  |  | 24 - p1110478.jpg
| Volgnr. 1 - Beschadigde beschermkappen en roosters |  |  | Volgnr. 2 - Beschadigde beschermkap of rooster
| Nieuw - p1110745.jpg |  |  | 15 - p1120290.jpg
| Volgnr. 2 - Defect toestel of onderdeel |  |  | Volgnr. 2 - storing in centrale
| 138 - p1120337.jpg |  |  | 244 - p1110652.jpg
| Volgnr. 2 - Niet aangesloten veldapparatuur |  |  | Volgnr. 1 - In- en uitwendige vervuiling
| 254 - p1120427.jpg |  |  | 89 - p1110339.jpg

## MJB totaal
[5 empty] | Datum |  | : | 2020-01-01
[5 empty] | Inspectie-type |  | : | SIMJB-Update 2021
[5 empty] | Klantnaam |  | : | Houtplein Provincie Noord Holland Update 2021 Def
[5 empty] | Hoofdfunctieplaats |  | : | 2012DE01
[5 empty] | Uitgevoerd door |  | : | 0
[5 empty] | Projectnummer |  | : | 5001004151
[5 empty] | Versie |  | : | V3.0
Meerjarenbudgettering totaal kosten in € excl. BTW per gebouw per NLSFB codering | [6 empty] | Startjaar: | 2022 | 10 | jaar | Index | 2%
Gebouw | Omschrijving | [10 empty] | Totaalkosten
Hoofdelement | omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
2012HR01 | Houtplein | 244741.095 | 3463.7829 | 165997.4447 | 8468.7414 | 26649.5075 | 186358.2828 | 707876.0352 | 10970.9498 | 23897.6542 | 4058.3737 | 1382481.8672
31 | Buitenwandopeningen | 2024: 9384.6868; 2028: 163727.6819 | 173112.3687
51 | Warmteopwekking | 2022: 6632.55; 2024: 6072.4444; 2026: 6317.7712; 2028: 6573.0091; 2030: 6838.5587 | 32434.3334
52 | Afvoeren | 2022: 265.302; 2028: 9560.7405 | 9826.0425
53 | Water | 2022: 1538.7516; 2027: 5858.2969; 2028: 7254.2119 | 14651.2604
55 | Koude-opwekking en distributie | 2022: 27856.71; 2024: 6072.4444; 2026: 6317.7712; 2028: 40633.1473; 2030: 6838.5587 | 87718.6316
56 | Warmtedistributie | 2022: 2281.5972; 2028: 122568.6938 | 124850.291
57 | Luchtbehandeling | 2022: 1220.3892; 2027: 7615.786 | 8836.1752
58 | Regeling klimaat en sanitair | 2022: 193882.7016; 2028: 39199.0363 | 233081.7379
61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | 2024: 4416.3232; 2029: 4875.9777 | 9292.3009
63 | Verlichting | 530.604 |  | 20590.0029 | 6216.4166 |  | 12571.9052 | 77010.57 |  | 6863.4262 |  | 123782.9248
64 | Communicatie | 2024: 18769.3737; 2028: 8963.1943 | 27732.5679
65 | Beveiliging | 7242.7446 | 1298.9186 | 12365.705 |  | 804.08 | 157968.976 | 128711.4696 | 3656.9833 | 870.362 | 1521.8902 | 314441.1293
66 | Transport | 2028: 33462.5919 | 33462.5919
67 | Gebouwbeheersvoorzieningen | 2022: 1167.3288; 2024: 86118.3026; 2026: 10912.5138 | 98198.1453
73 | Vaste keukenvoorzieningen | 2028: 31371.1799 | 31371.1799
74 | Vaste sanitaire voorzieningen | 2122.416 | 2164.8643 | 2208.1616 | 2252.3248 | 2297.3713 | 2343.3188 | 2390.1851 | 2437.9888 | 2486.7486 | 2536.4836 | 23239.863
75 | Vaste onderhoudsvoorzieningen | 2028: 9560.7405 | 9560.7405
90 | Terrein | 2028: 26889.5828 | 26889.5828
totaal |  | 244741.095 | 3463.7829 | 165997.4447 | 8468.7414 | 26649.5075 | 186358.2828 | 707876.0352 | 10970.9498 | 23897.6542 | 4058.3737 | 1382481.8672

## Beoordeling 2767
|  | Datum | : | 2020-01-01
|  | Inspectie-type | : | SIMJB-Update 2021
|  | Klantnaam | : | Houtplein Provincie Noord Holland Update 2021 Def
|  | Hoofdfunctieplaats | : | 2012DE01
|  | Uitgevoerd door | : | 0
|  | Projectnummer | : | 5001004151
|  | Versie | : | V3.0
Beoordelingkriteria NEN 2767
Tabel 1 Conditiescore
Conditiescore
| 1 | Uitstekend
| 2 | Goed
| 3 | Redelijk
| 4 | Matig
| 5 | Slecht
| 6 | Zeer slecht
Tabel 2 Ernst
Ernst
| E | Ernstige gebreken
| S | Serieuze gebreken
| G | Geringe gebreken
Tabel 3 Intensiteit
Intensiteit
| B | Beginstadium
| G | Gevorderd stadium
| E | Eindstadium
Tabel 4 Omvang
Omvang
| <2% | Incidenteel
| 2-10% | Plaatselijk
| 10-30% | Regelmatig
| 30-70% | Aanzienlijk
| >= 70% | Algemeen
Tabel 5 AP Matrix
Functioneel Aspect/ - Prioriteit matrix
| Risicowaarde | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Aspect
|  | laag |  |  | Prioriteit |  |  |  |  | hoog
| 1. Veiligheid / gezondheid | [6 empty] | 1 | 2 | 3
| 2. Cultuur historische waarde | [5 empty] | 1 | 2 | 3
| 3. Gebruiks- / bedrijfsproces afnemer |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
| 4. Technische vervnolgschade |  |  |  | 1 | 2 | 3
| 5. Toename klachten onderhoud |  |  | 1 | 2 | 3
| 6. Beleving esthetica |  | 1 | 2 | 3
| 7. Technisch functioneel | 1 | 2 | 3
Tabel 6 Bewerkingsadvies
| Bewerkingscode [BW] |  | Bewerkingscode [BW]
| - | Niet van toepassing | 5 | Slopen/verwijderen
| 0 | Onbekend/niet te bepalen | 6 | Reparatie lokale defecten
| 1 | Integrale vervanging/ renovatie/modificatie | 7 | Vervangen onderdelen/afwerkingen
| 2 | Vervolgsysteem/ hergebruik/revisie | 8 | Bijstellen/naregelen/nalopen/keuring
| 3 | Toevoegen nieuwe elementen/ uitbreiding | 9 | Specialistisch onderzoek
| 4 | Technisch reinigen/doorspuiten/ schoonmaken | E | Elders opgenomen

## Kleuren wijzer (hidden)
Gele cellen niet bewerken
Niet gekleurde cellen invullen