| Note / Memo | HaskoningDHV Nederland B.V. Documents |
| --- | --- |
| To: | . |
| From: | Click to enter "Sender" |
| Date: | 23 februari 2022 |
| Copy: |  |
| Our reference: | BG8231-RHD-NT-0001 |
| Classification: | Projectgerelateerd |
| Checked by: | Click or tap here to enter text. |
| #### Subject: | #### Ombouwfasering AWZI Alphen Noord v2 |

# Planning en Fasering

Tijdens de realisatie dient de bedrijfsvoering van de AWZI gecontinueerd te worden. Hiervoor is het noodzakelijk om de aanpassingen gefaseerd uit te voeren. In deze notitie worden de uitgangspunten op hoofdlijnen toegelicht.

## Uitgangspunten ombouw

Tijdens de renovatie van de zuivering Alphen Noord gaan diverse procesonderdelen enige tijd uit bedrijf. Dit betreft de volgende onderdelen:

Selector. Inschatting is dat dit onderdeel circa 4 weken uit bedrijf gaat.

Beide beluchtingstank gaan na elkaar 8 weken uit bedrijf.

Beide nabezinktanks dienen na elkaar te worden aangepast. De doorlooptijd van de aanpassing dient zo kort mogelijk te zijn in verband met de beperking van de maximale inname. Droog zetten kan slechts kort durend (enkele dagen in relatie tot de weersverwachting voor droog weer). De ruimerbrug en onderwaterwerk mogen maximaal 2 weken buiten bedrijf ten behoeve van de aanpassingen. De tank dient in deze periode, indien nodig, in gebruik gehouden te worden.

Voor de aanpassing van de slibretourgemalen en de bypass van de selector worden tijdelijke voorzieningen opgesteld. Deze functionaliteit wordt dus alleen onderbroken voor het omschakelen van de bestaande voorzieningen naar de tijdelijke voorzieningen en vice versa. Hiervoor is een innamestop van maximaal 8 uur toegestaan.

Ten behoeve van de ombouwfasering is een hydraulische en technologische beoordeling opgesteld (Zie bijgevoegd memo BG8231WATNT_Ombouw Alphen Noord_DO_01).

Belangrijkste aandachtspunten betreffen:

Tijdens de uitbedrijfname van de selector zijn de volgende tijdelijke maatregelen nodig:

Binnenringen van huidige beluchtingstanks functioneren nu als anaerobe ruimte, deze functionaliteit moet bij voorkeur beschikbaar zijn tijdens de ombouw van de selector. Door eerst de beluchtingstanks aan te passen kan dit gewaarborgd worden.

In bedrijf houden van de voorbezinktank is niet mogelijk omdat het primair slib na versnijding ook in de selector wordt gepompt. Daarom dienen eerst de beluchtingstanks te worden aangepast en daarna pas de selector. De aanvoer zal dus direct na het nieuwe rooster middels een TPI naar de anaerobe binnenringen van de beluchtingstanks moeten worden gebracht tijdens de aanpassing van de selector;

Na het in bedrijfstellen van de nieuwe roostergoedverwijdering dient de voorbezinktank met het leidingwerk en de pompinstallatie en versnijders leeg te worden gepompt. Hiervoor kunnen de huidige slibpompen worden gebruikt. Deze dienen via tijdelijk leidingwerk te kunnen lozen voor de nieuwe roostergoedinstallatie i.v.m. vuil. Aansluitend dient de voorbezinktank, oude roostergoedgebouw en leidingen installaties gereinigd te worden.

Voor de aanpassing van de retourslibgemalen is een TPI met leidingwerk vanaf de instroomput voor de slibretourgemalen nodig, dit valt mogelijk samen met het inbouwen van muurstukken voor de nieuwe bypassleiding. De aannemer dient de verzamelput middels een tijdelijke barrière af te scheiden van de ruimtes van de gemalen. Retourslib middels TPI inbrengen in binnenring/anaerobe ruimte van beide beluchtingstanks.

Een tijdelijke ijzersulfaatdosering is noodzakelijk als voorzorgsmaatregel.

Tijdens de ombouw van de beluchtingstanks:

De ombouw bij voorkeur dient plaats te vinden tussen eind april en medio november maar bij een maximaal te handhaven slibgehalte van 5,5 g/l kan deze periode worden verruimd tussen begin maart en eind december;

Bij de ombouw van beluchtingstank 1 dienen ook de blowers vervangen te worden en is een tijdelijke blowerinstallatie noodzakelijk voor beluchtingstank 2.

Bij de ombouw van de eerste tank zijn extra voorzieningen (schotels) nodig om voldoende zuurstof in te brengen. Dit is afhankelijk van de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien het een warme periode betreft kan met een lager slibgehalte dan 5,5 g/l worden volstaan en zijn dus minder tijdelijke schotels en extra beluchtingscapaciteit benodigd. E.e.a. dient nadrukkelijk te worden afgestemd met de directie en de opdrachtgever. De tijdelijke schotels dienen door de aannemer te worden geleverd.

Bij de ombouw van de tweede tank is de plaatsing van extra platen noodzakelijk; de mate waarin zal afhankelijk zijn van hoe de aannemer invulling gaat geven aan de eisen die in bestek aan (tijdelijke) beluchting zullen worden opgenomen. Er is na ombouw van AWZI Alphen Kerk en Zanen een tijdelijke skid met platen beschikbaar.

Tijdens de ombouw van de nabezinktanks:

Het van belang is dat de uitbedrijfname van de nabezinktanks niet direct volgt na de uitbedrijfname van de selector/contactruimte om zo voldoende tijd te hebben om SVI te laten herstellen.

Tijdens de ombouw van de nabezinktanks met 1 tank uit bedrijf dient de aanvoercapaciteit beperkt te worden of in een uiterste geval overschrijding van de normen bij maximale afvoer tijdens RWA geaccepteerd te worden. Om de uitspoeling van slib zo veel mogelijk te voorkomen dienen de volgende voorzorgsmaatregelen genomen te worden:

De ombouw bij voorkeur dient plaats te vinden bij een maximaal te handhaven slibgehalte van 2,7 g/l per AT en 1 NBT uit bedrijf;

buffering van slib in de beluchtingstank bij RWA; deze regeling dient in de PA opgenomen te worden;

de aanvoer vanuit de gemalen strak te sturen zodat deze in ieder geval niet boven de huidige afname-afspraak van 1.149 m3/h afvoeren; bij deze afvoer verdrinkt de overstortgoot wel (zie paragraaf 2); als er mogelijkheden zijn om deze afvoer te verlagen dan verlaagd dat het risico op slibuitspoeling.

er na de nabezinktanks geen obstructies zijn zodat effluent goed weg kan stromen;

de ombouwtijd van de nabezinktanks zo ver als mogelijk te minimaliseren; Droog zetten kan slechts kort durend (enkele dagen in relatie tot de weersverwachting voor droog weer). De ruimerbrug en onderwaterwerk mogen maximaal 2 weken buiten bedrijf ten behoeve van de aanpassingen. De tank dient in deze periode, indien nodig, in gebruik gehouden te worden.

ruimte opnemen in de planning zodat er een mogelijkheid ontstaat om in te spelen op een droge periode.

De geprefereerde fasering voor uitbedrijfname is:

- Contactruimte. Inschatting is dat dit onderdelen eventueel in combinatie met de vervanging van de slibretourgemalen maximaal 4 weken uit bedrijf gaan.

- Beide beluchtingstank gaan na elkaar 8 weken uit bedrijf.

- Beide nabezinktanks gaan na elkaar 2 weken uit bedrijf.

- Waarbij de randvoorwaarde is dat de beluchtingstanks bij voorkeur in de zomerperiode worden omgebouwd maar zeker niet in de periode januari, februari.

In het algemeen is een aandachtspunt dat het slibvolume (ml/l) niet kleiner wordt dan 200 ml/l om een goede bezinking van ook het fijnere materiaal te waarborgen. Zie ook notitie BG8231WATNT_Ombouw Alphen Noord_DO_01 in bijlage 18 voor eventuele aanvullende maatregelen en een verdere onderbouwing.

De ombouw van de blowerinstallatie en de volledige ingebruikname van de nieuwe installatiedelen kan pas plaats vinden na realisaties van de nieuwe schakelruimtes en installaties. De nieuwe E-installatie wordt parallel opgebouwd aan de bestaande installatie en kan apart aangesloten worden op de nieuwe trafo. Dit is verder toegelicht in het onderdeel Elektro.

Hieronder zal de fasering, werkwijze en benodigde tijdelijke installaties worden toegelicht per bouwfase.

In totaal zijn er 9 verschillende bouwfases.

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd tijdens de toegelichte faseringen:

De toegelichte fasering geeft een globaal beeld, niet alle details zijn hierin verwerkt.

Zodra een fase voorbij is worden de uit bedrijf genomen onderdelen weer in bedrijf genomen, tenzij dit expliciet anders is vermeld.

Het bedienen van de schuiven om onderdelen uit bedrijf te nemen zal door HHR zelf worden uitgevoerd.

Het uit bedrijf nemen van een onderdeel gaat gepaard met een volledige innamestop van de AWZI voor 8 uur.

Werkzaamheden aan algemene onderdelen (renovatie bedrijfsgebouw bijvoorbeeld) zijn niet gebonden aan faseringen:

hierbij wordt wel een gedeeltelijke uitzondering gemaakt voor de schakelruimte van het bedrijfsgebouw.

Na afloop van alle faseringen zal de terreinverharding en de terreinafwerking worden gerealiseerd. Het opbreken van verhardingen vindt plaats als dat nodig is en deze opbrekingen zullen tijdelijk worden dichtgeblokt.

## Ombouwscenario

In bijlage AN-RHD-027-902-99-DR-C-1020_1028-fasering, is onderstaand scenario gevisualiseerd.

Fase 0: Elektrische aansluiting aanpassen (reeds uitgevoerd)

Door Liander wordt een nieuwe trafo geplaatst en aangesloten op de 10kV voedingskabel.

De bestaande hoofdverdeler wordt middels een tijdelijke voedingskabel (evenementenkabel) aangesloten op een afgaand veld van de nieuwe trafo.

Fase 1 Voorbereiding

Keten en parkeervoorziening plaatsen.

IJzerchloride installatie verwijderen.

Nieuw lavafilter plaatsen en aansluiten.

Bestaand lavafilter verwijderen (wordt later hergebruikt).

Slopen fundatie oude gashouder.

Nulmeting i.v.m. bodemkwaliteit (eis huidige milieuvergunning).

Lavafilter verplaatsen en opnieuw aansluiten, ijzerchloride installaties slopen en afvoeren, slopen fundatie oude gashouder, nulmeting bodem uitvoeren onder oude gashouder.

Installeren en in bedrijfstellen bemaling.

Start bouw nieuwe combinatiegebouw + fundatie slibsilo.

Fase 2: Nieuwbouw

Bouw nieuw ontvangwerk, slibontwatering, silo en schakelruimtes;

Plaatsen tijdelijke PE installatie;

Verplaatsen bestaande PE installatie;

In bedrijfname nieuwe slibontwateringsinstallatie en silo;

Aanpassen BGT2 terreinriolering en bedrijfswaterinstallatie.

Fase 3: Selector en slibretourgemalen

Plaatsen en aansluiten TPI naar BT1 en BT2 vanaf nieuw roostergoedgebouw;

In gebruik nemen nieuw ontvangwerk en roostergoedinstallatie;

Aanbrengen tijdelijk leidingwerk van slibpompen VBT in BG1 naar voorzijde nieuwe roostergoedinstallatie;

Buitengebruik stellen en leegpompen voorbezinktank (water wordt dus via nieuwe roostergoedinstallatie gevoerd), reinigen voorbezinktank, oude roostergoedgebouw en leidingsystemen;

Slopen voorbezinktank, roostergoedgebouw en bedrijfsgebouw 1 incl. ondergrondse kabels en leidingen.

Plaatsen en aansluiten TPI voor slibretourgemalen;

Middels schotten afdichten verzamelkelder voor slibretourgemalen en in bedrijf nemen TPI voor slibretour;

Reinigen selector en slibretourgemalen;

Aanpassen selector (wand verlagen en aanbrengen schotbalken), afblinden aansluiting voorbezinktank, aanbrengen muurstukken en leiding nieuwe aansluiting geroosterd influent en muurstukken en bypassleidingen in verzamelkokers na retourslibgemalen;

Vervangen retourslibgemalen;

In bedrijf stellen selector en nieuwe retourslibgemalen;

Verwijderen TPI’s en tijdelijk leidingwerk.

Fase 3: Beluchtingstank 1

Plaatsen en aansluiten tijdelijke blowerinstallatie en extra plaatbeluchtingsskid (ter beschikking te stellen door Hoogheemraadschap van Rijnland) (zie bijlage BG8231WATNT_Ombouw Alphen Noord_DO_01);

Vervangen blowers met leidingen;

Beluchtingstank 1 wordt buiten bedrijf gesteld.

Schotten en dubbele kering wordt geplaatst in het verdeelwerk.

Kerende voorziening wordt geplaatst in de goot na de overstort van BT1 om terugloop vanuit de overstortput te voorkomen.

Vervangen blowerinstallatie.

De inhoud van BT 1 moet worden verpompt naar BT 2 om het onderdeel leeg te zetten.

BT 1 wordt gereinigd.

De binnenring wordt aangebracht en afgewerkt.

Betonreparaties worden uitgevoerd.

Beluchtingselementen worden vervangen, inclusief extra skid t.b.v. tijdelijke beluchting tijdens ombouw BT 2.

Voortstuwers worden geplaatst en leidingwerk naar lavafilter wordt aangebracht.

Beluchtingstank 1 wordt in bedrijf gesteld.

Fase 4: Beluchtingstank 2

Beluchtingstank 2 wordt buiten bedrijf gesteld.

Schotten en dubbele kering wordt geplaatst in het verdeelwerk.

Kerende voorziening wordt geplaatst in de goot na de overstort van BT2 om terugloop vanuit de overstortput te voorkomen.

De inhoud van BT 2 moet worden verpompt naar BT 1 om het onderdeel leeg te zetten.

BT 2 wordt gereinigd.

De binnenring wordt aangebracht en afgewerkt.

Betonreparaties worden uitgevoerd.

Beluchtingselementen worden vervangen.

Voortstuwers worden geplaatst en leidingwerk naar lavafilter wordt aangebracht.

Afronden en in bedrijf stellen nieuwe blowerinstallatie.

Beluchtingstank 2 wordt in bedrijf gesteld.

Leegpompen en reinigen VBT en leidingen, reinigen terreinrioolstelsel en put BG1.

Fase 5: Selector en slibretourgemalen

Plaatsen en aansluiten TPI naar BT1 en BT2 vanaf nieuw roostergoedgebouw;

In gebruik nemen nieuw ontvangwerk en roostergoedinstallatie;

Aanbrengen tijdelijk leidingwerk van slibpompen VBT in BG1 naar voorzijde nieuwe roostergoedinstallatie;

Buitengebruik stellen en leegpompen voorbezinktank (water wordt dus via nieuwe roostergoedinstallatie gevoerd), reinigen voorbezinktank, oude roostergoedgebouw en leidingsystemen;

Slopen voorbezinktank, roostergoedgebouw en bedrijfsgebouw 1 incl. ondergrondse kabels en leidingen.

Plaatsen en aansluiten TPI voor slibretourgemalen;

Middels schotten afdichten verzamelkelder voor slibretourgemalen en in bedrijf nemen TPI voor slibretour;

Reinigen selector en slibretourgemalen;

Aanpassen selector (wand verlagen en aanbrengen schotbalken), afblinden aansluiting voorbezinktank, aanbrengen muurstukken en leiding nieuwe aansluiting geroosterd influent en muurstukken en bypassleidingen in verzamelkokers na retourslibgemalen;

Vervangen retourslibgemalen;

In bedrijf stellen selector en nieuwe retourslibgemalen;

Verwijderen TPI’s en tijdelijk leidingwerk.

Hersteltijd tussen ingebruikname selector en start werkzaamheden nabezinktanks 4 weken.

Fase 6: Nabezinktank 2

Uit bedrijf name NBT 2.

De inhoud van NBT 2 moet in NBT 1 worden verpompt.

Inspectie en eventuele reparatie natte delen betonwerk. renovatiewerkzaamheden NBT 2.

Reiniging leiding van BT 2 naar NBT 2.

Fase 7: Nabezinktank 1

Uit bedrijf name NBT 1.

De inhoud van NBT 1 moet in NBT 2 worden verpompt.

Inspectie en eventuele reparatie natte delen betonwerk. Renovatiewerkzaamheden NBT 1.

Reiniging leiding van BT 1 naar NBT 1.

Capaciteitstest.

Fase 8:  Afronding

SIT en capaciteitstest.

Afwerken terrein, inclusief biodiversiteitsmaatregelen.

Plaatsen en aansluiten zonneweide (optioneel);

Demobilisatie en oplevering.

Ten behoeve van opslag en werkplaats dient voordat de voorbezinktank wordt gesloopt eerst BG2 aangepast te zijn, inclusief verwijderen oude slibontwateringsmachine en aanpassen oude slibontwateringsruimte. Teven dient de kleedruimte voor onderhoud beschikbaar te zijn.