## V-lijst
| F | [15 empty] | Document: |  | VERBRUIKERSLIJST AWZI Alphen Kerk en Zanen
| E |  | Nota v Inlichtingen 3 |  | E. Nijland (RHDHV) |  |  |  |  | 2022-02-23
| D |  | Bestek definitief |  | E. Nijland (RHDHV) |  |  |  |  | 2021-11-18 | [6 empty] | Projekt: |  | Renovatie AWZI Alphen Kerk en Zanen
| C |  | Concept Bestek |  | E. Nijland (RHDHV) |  |  |  |  | 2021-10-22
| B |  | Definitief DO |  | E. Nijland (RHDHV) |  |  |  |  | 2021-05-20
| A |  | Concept DO |  | E. Nijland (RHDHV) |  |  |  |  | 2021-01-08 | [6 empty] | Code GIS: |  | BG - 027 - 00001
| revisie: |  | omschrijving: |  | opsteller: |  |  |  |  | datum: | Postbus 156, 2300 AD Leiden Telefoon 071-3063063 internet post@rijnland.net Telefax 071-5123916
Legenda van gebruikte afkortingen:
[6 empty] | Status: |  |  |  | Lev/Mont/Annsl::
[6 empty] | N = Nieuw |  |  |  | E = Elektrotechnisch aannemer
[6 empty] | B = Bestaand |  |  |  | W = Werktuigbouwkundig aannemer | [6 empty] | zoekfuncties vert. (blad 2) |  |  |  | rekenvelden ------->!!!
[6 empty] | V = Vervalt |  |  |  | D = Derden
[6 empty] | T = Toekomst |  |  |  | B = Bestaand | [27 empty] | HULP REKENVELDEN
[25 empty] | normaal bedrijf |  |  |  |  | piek bedrijf
[5 empty] | Locatie | Status | Levering / montage door | Aan te sluiten door | Bestaand | Nieuw |  | Testknop | Spanning | Opgesteld nominaal vermogen | Nominaal stroom | Meting motorstroom | Cos φ (normmotor) | Cos φ, na correctie FO | Rendement normmotor | Rendement FO | Geïnstal- | Gelijktijdig in bedrijf | Belasting percentage | Belasting raming | Opgenomen |  | Gelijktijdig in bedrijf | Belasting percentage | Belasting maximaal | Opgenomen |  | Jaarlijkse draaiuren percentage | IE klasse | Rated Diversity Factor (RDF) | I nom beveiliging | I th beveiliging
| P&ID |  | TAG - | Omschrijving verbruiker: |  |  | lev. |  | Aangesloten | Aansluiten | Wijze van | [9 empty] | leerd |  |  |  | uit het net |  |  |  |  | uit het net | [6 empty] | Opmerkingen | U | S el nom | S el nom |  | S el piek | S el piek | Inom | bepaling beveiliging |  |  | Inom
| nr | rev. | Nummer | motor, paneel, toestel e.d. |  |  | en |  | op paneel | op | voeding | [9 empty] | schijnbaar |  |  |  | Werkelijk | Schijnbaar |  |  |  | Werkelijk | Schijnbaar | [7 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase | beveiliging | selectie | selectie | > | beveiliging
[7 empty] | mont. |  |  | paneel | aanloop | [9 empty] | vermogen |  |  |  | vermogen | vermogen |  |  |  | vermogen | vermogen | [7 empty] | verbruikers | verbruikers |  | verbruikers | verbruikers | (berekend) |  |  | 16 | (handelsmaat)
[7 empty] | door | [13 empty] | Ps |  |  |  | Pw | Ps |  |  |  | Pw | Ps | [6 empty] | [v] | [kVA] | [kVA] |  | [kVA] | [kVA] | [A] | stap 1 | stap 2 | stap 3 | [A]
[13 empty] | (V) | (kW) | (A) |  |  |  | (x100%) | (x100%) | (kVA) | (%) | (%) | (kW) | (kW) | (kVA) | (%) | (%) | (kW) | (kW) | (kVA)
|  |  |  | TOTAAL vermogen kracht- + lichtinstallatie | [16 empty] | 1507.031 |  |  |  | 652.5145 | 726.3174 |  |  |  | 762.8309 | 860.6192
|  |  |  | opgenomen piekstroom [kVA : 400*1,732 in Amp] | [5 empty] | 1242.1968
|  |  |  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.88637
|  |  |  | geraamde gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 83.78%
|  |  |  | benodigde grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 1600
|  |  |  | thermisch instelling hoofdbeveiliging | [5 empty] | 1242.1968
max. stroom trafo Eneco Energie bij 1000 kVA
|  |  |  | 1° distributie-niveau | [9 empty] | zie opm.*
|  |  |  | Transformator (1000 KVA) |  | N | D | E |  | HS-net | 3F+N |  | 400 | 1000 | [23 empty] | 400 | 0 |  |  | 0
|  |  | HVK-ALG-01 | Hoofdverdeler Waterlijn 1 |  | N | E | E | - | trafo | 3F+N |  | 400 |  | 1000 | [18 empty] | 0.8 | 1250 |  |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 1250 | 1250 | 1600 |  | 1250
|  |  | HVK-ALG-02 | Hoofdverdeler Waterlijn 2 |  | N | E | E | - | trafo | 3F+N |  | 400 |  | 1000 | [18 empty] | 0.8 | 1250 |  |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 1250 | 1250 | 1600 |  | 1250
|  |  | HVK-ALG-03 | Hoofdverdeler Sliblijn |  | N | E | E | - | trafo | 3F+N |  | 400 |  | 400 | [18 empty] | 0.8 | 630 |  |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 400 | 630 |  | 630
|  |  | KVK-xxx-xx | Verdeler laadstroomvoorziening E-auto's (toekomst, 4x laadpaal 44kW/stuk)) | [6 empty] | 3F+N |  | 400 |  | 315
|  |  | KVK-xxx-xx | Teruglevering zonnestroom (toekomst, 710 kWp) | [6 empty] | 3F+N |  | 400 |  | 1250
|  |  | MCC (WL) | laagspanningshoofdverdeling (LS) |  | V | V | V | trafo | - | 3F+N |  | 400 |  | 1000 | [18 empty] | 0.8 | 1250 |  |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 1250 | 1250 | 1600 |  | 1250
2° distributie-niveau
|  |  | MCC-WL-01 | MCC Waterlijn 1 schakelruimte WL-01 |  | N | E | E | - | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 630 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 800 | 630 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 788 | 630 | 800 |  | 800
|  |  | MCC-WL-02 | MCC Waterlijn 2 schakelruimte WL-02 |  | N | E | E | - | HVK-ALG-02 | 3F+N+A |  | 400 |  | 630 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 800 | 630 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 788 | 630 | 800 |  | 800
|  |  | MCC-SL-01 | MCC Sliblijn 1 Bedrijfsgebouw |  | N | E | E | - | HVK-ALG-03 | 3F+N+A |  | 400 |  | 250 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 400 | 250 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 313 | 250 | 400 |  | 400
[22 empty] | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  |  | LVK/KVK-ALG-01 | Licht-/krachtverdeler ontvangwerk |  | N | E | E | - | HVK-ALG-02 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 80 | 63 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 79 | 63 | 80 |  | 80
|  |  | LVK/KVK-ALG-02 | Licht-/krachtverdeler bedrijfsgebouw |  | N | E | E | - | HVK-ALG-03 | 3F+N+A |  | 400 |  | 250 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 400 | 250 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 313 | 250 | 400 |  | 400
|  |  | KVK-ALG-03 | Krachtverdeler werkplaats |  | N | E | E | - | HVK-ALG-03 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 80 | 63 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 79 | 63 | 80 |  | 80
|  |  | LVK/KVK-ALG-04 | Licht-/krachtverdeler retourslibgebouw |  | N | E | E | - | HVK-ALG-02 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 80 | 63 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 79 | 63 | 80 |  | 80
|  |  | LVK/KVK-ALG-05 | Licht-/krachtverdeler opslagloods |  | N | E | E | - | HVK-ALG-03 | 3F+N+A |  | 400 |  | 50 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 63 | 50 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 63 | 63 | 80 |  | 63
|  |  | LVK/KVK-ALG-06 | Licht-/krachtverdeler E-gebouw waterlijn |  | N | E | E | - | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 80 | 63 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 79 | 63 | 80 |  | 80
|  |  | WL | MRK waterlijn |  | V | V | V | MCC | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 50 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 63 | 50 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 63 | 63 | 80 |  | 63
|  |  | SBK | Slibontwatering en PE-aanmaak |  | V | V | V | MCC | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  |  | Cos pHi | Blindstroomcompensatie |  | V | V | V | MCC | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 250 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 400 | 250 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 313 | 250 | 400 |  | 400
|  |  | LKV-K(racht) | Krachtverdeler bedrijfsgebouw |  | V | V | V | MCC | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 250 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 400 | 250 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 313 | 250 | 400 |  | 400
|  |  | LKV-L(icht) | Lichtverdeler bedrijfsgebouw |  | V | V | V | MCC | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 50 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 63 | 50 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 63 | 63 | 80 |  | 63
|  |  | LKV-opslag | Opslagloods |  | V | V | V | MCC | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 50 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 63 | 50 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 63 | 63 | 80 |  | 63
3° distributie-niveau
|  |  | LKV-02 | Lichtverdeler werkplaats |  | V | V | V | LKV-K | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 63 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 63
|  |  | LKV-opslag | Onderverdeler opslagloods |  | V | V | V | LKV-K | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 40 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 40
[13 empty] | Opm.*: | bij 0 kW dan specificatie elders in verbruikerslijst!! | [23 empty] | Opm.*:
|  |  | WATERLIJN 1 (MCC-WL-01) |  |  | N | N | E |  | HVK-ALG-01
best.groep
| 711 |  | MR1110 | Roostergoed perforatierooster 1 | RI | N | W | E | - | MCC-WL-01 | direct | ja | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 0 | 1.8308
| 711 |  | MR1111 | Roostergoedborstel 1 | RI | N | W | E | - | MCC-WL-01 | direct | ja | 400 | 0.37 | 1.0105 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 100% | 80% | 0.296 | 0.40884 | 0.56005 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  |  | 0.8 | 2 | 1.0105 |  | 400 | 0.56005 |  |  | 0.70007 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 711 |  | VA1130 | Vetsmeer roostergoed 1 | RI | N | W | E | - | MCC-WL-01 | voeding |  | 400 | 0.09 | 0.30929 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.21429 | 100% | 80% | 0.072 | 0.12 | 0.17143 | 100% | 100% | 0.09 | 0.15 | 0.21429 |  |  | 0.8 | 1 | 0.30929 |  | 400 | 0.17143 |  |  | 0.21429 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 711 |  | AV1132 | Afsl. Spoelwater RV1 | RI | N | W | E | - | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01
| 711 |  | AV1133 | Afsl. Spoelwater RV1 | RI | N | W | E | - | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01
| 711 |  | HE1141 | Verwarming sproeipaneel | RI | N | W | E | - | MCC-WL-01 | voeding |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 711 |  | HE1112 | Luchtverhitter RI 1 | RI | N | W | E | - | MCC-WL-01 | voeding |  | 400 | 3.5 | 7.3672 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.1041 | 100% | 80% | 2.8 | 3.2258 | 4.0833 | 100% | 100% | 3.5 | 4.0323 | 5.1041 |  |  | 0.8 | 10 | 7.3672 |  | 400 | 4.0833 |  |  | 5.1041 |  | 10 | 10 | 13 |  | 10
| 711 |  | RP1130 | Roostergoedpers | RI | N | W | E | - | MCC-WL-01 | direct | ja | 400 | 4 | 8.2117 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.6893 | 100% | 80% | 3.2 | 3.6866 | 4.5514 | 100% | 100% | 4 | 4.6083 | 5.6893 |  |  | 0.8 | 13 | 8.2117 |  | 400 | 4.5514 |  |  | 5.6893 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
| 711 |  | AV1144 | Afsl. Spoelwater roostergoedpers | RI | N | W | E | - | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01
| 711 |  | TF1140 | Containerschroef | RI | B | - | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3 | 6.3147 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 80% | 2.4 | 2.765 | 3.5 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 0.8 | 8 | 6.3147 |  | 400 | 3.5 |  |  | 4.375 |  | 8 | 8 | 10 |  | 8
| 711 |  | MV1110 | Kanaalschuif RI1 | RI | N | W | E | - | MCC-WL-01 | omkeer |  | 400 | 3 | 6.3147 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 10% | 80% | 2.4 | 0.2765 | 0.35 | 10% | 100% | 3 | 0.34562 | 0.4375 |  |  | 0.8 | 8 | 6.3147 |  | 400 | 0.35 |  |  | 0.4375 |  | 8 | 8 | 10 |  | 8
| 711 |  | TC1136 | Tracing sproeiwater RV1 | RI | N | W | E | - | MCC-WL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 711 |  | TC1134 | Tracing sproeiwater RV1 | RI | N | W | E | - | MCC-WL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 711 |  | TC1147 | Tracing roostergoed afvoer RV1 | RI | N | W | E | - | MCC-WL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 711 |  | TC1145 | Tracing roostergoedpers | RI | N | W | E | - | MCC-WL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 711 |  | RV1110 | Roostergoedverwijderaar | RI | V | V | V | MCC | - | 2-toeren |  | 400 | 3 | 6.3147 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 8 | 6.3147 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 8 | 8 | 10 |  | 8
| 711 |  | RP1120 | Roostergoedpers | RI | V | V | V | MCC | - | direct |  | 400 | 2.2 | 4.6793 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.2419 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 6 | 4.6793 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 711 | K38 | TC1103 | Tracing sproeiwater roostergoedverw. | RI | V | V | V | LKV-K | - | F+N+A |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 10 | 7.353 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 13 |  | 10
| 711 |  | YV1102 | Spoelafsl.1 roostergoedverw. | RI | V | V | V | MCC / RVD | - | voeding |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
| 711 |  | YV1104 | Spoelafsl.2 roostergoedverw. | RI | V | V | V | MCC / RVD | - | voeding |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
| 711 |  | VL1130 | Ventilatorkachel Roostergoedverwijdering | RI | V | V | V | MCC | - | direct |  | 230 | 1.5 | 9.7928 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 13 | 9.7928 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 13 | 13 | 16 |  | 13
| 711 |  | TF1160 | Containerschroef | RI | V | V | V | MCC | - | direct |  | 400 | 2.2 | 4.6793 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.2419 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 6 | 4.6793 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 712 |  | MX1200 | Roerwerk zandvanger | ZV | V | V | V | MCC | - | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 712 |  | P_1210 | Slibwaspomp zandwasser | ZV | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 2.2 | 4.6793 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.2419 | 100% | 80% | 1.76 | 2.0489 | 2.5935 | 100% | 100% | 2.2 | 2.5611 | 3.2419 |  |  | 0.8 | 6 | 4.6793 |  | 400 | 2.5935 |  |  | 3.2419 |  | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 712 |  | ZW1220 | Zandwasser | ZV | B | - | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  |  | 1.2684 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 712 |  | TF1230 | Containerschroef | ZV | B | - | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 2.2 | 4.6793 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.2419 | 100% | 80% | 1.76 | 2.0489 | 2.5935 | 100% | 100% | 2.2 | 2.5611 | 3.2419 |  |  | 0.8 | 6 | 4.6793 |  | 400 | 2.5935 |  |  | 3.2419 |  | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 720 |  | MX2040 | Mixer 1 contacttank | SE | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 2.5 | 5.3174 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.684 | 100% | 80% | 2 | 2.3283 | 2.9472 | 100% | 100% | 2.5 | 2.9104 | 3.684 |  |  | 0.8 | 8 | 5.3174 |  | 400 | 2.9472 |  |  | 3.684 |  | 7 | 6 | 8 |  | 8
| 720 |  | MX2060 | Mixer 3 contacttank | SE | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 2.5 | 5.3174 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.684 | 100% | 80% | 2 | 2.3283 | 2.9472 | 100% | 100% | 2.5 | 2.9104 | 3.684 |  |  | 0.8 | 8 | 5.3174 |  | 400 | 2.9472 |  |  | 3.684 |  | 7 | 6 | 8 |  | 8
B | 720 |  | MX2080 | Mixer 1 anaerobe tank | SE | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO |  | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 6.8474 | 100% | 80% | 4.4 | 5.204 | 5.4779 | 100% | 100% | 5.5 | 6.505 | 6.8474 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 5.4779 |  |  | 6.8474 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
F | 730 |  | CP3010 | Blower 1 BT1 | BG1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 166 | 296.0954 | ja | 0.85 | 0.95 | 0.952 | 0.95 | 193.2075 | 100% | 66% | 109.56 | 121.1411 | 127.5169 | 100% | 66% | 109.56 | 121.1411 | 127.5169 |  |  | 0.8 | 400 | 296.0954 |  | 400 | 127.5169 |  |  | 127.5169 |  | 371 | 250 | 400 |  | 400
| 730 |  | VL3010 | Afzuigventilator Blower 1 BT1 | BG1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 100% | 80% | 0.176 | 0.28387 | 0.40553 | 100% | 100% | 0.22 | 0.35484 | 0.50691 |  |  | 0.8 | 1 | 0.73167 |  | 400 | 0.40553 |  |  | 0.50691 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
F | 730 |  | CP3020 | Blower 2 BT1 | BG2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 75 | 135.1982 |  | 0.85 | 0.95 | 0.942 | 0.95 | 88.2192 | 100% | 80% | 60 | 67.0466 | 70.5754 | 100% | 80% | 60 | 67.0466 | 70.5754 |  |  | 0.8 | 200 | 135.1982 |  | 400 | 70.5754 |  |  | 70.5754 |  | 169 | 160 | 200 |  | 200
| 730 |  | VL3020 | Afzuigventilator Blower 2 BT1 | BG2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 66% | 80% | 0.176 | 0.18735 | 0.26765 | 66% | 100% | 0.22 | 0.23419 | 0.33456 |  |  | 0.8 | 1 | 0.73167 |  | 400 | 0.26765 |  |  | 0.33456 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 730 |  | MV3060 | Koppelafsluiter blower 1-2 BT1 | terrein | N | W | E | - | MCC-WL-01 | omkeer |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 20% | 80% | 1.2 | 0.2847 | 0.36038 | 20% | 100% | 1.5 | 0.35587 | 0.45047 |  |  | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 0.36038 |  |  | 0.45047 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
| 730 |  | MV3070 | Koppelafsluiter blower 2-3 BT1-BT2 | terrein | N | W | E | - | MCC-WL-01 | omkeer |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 20% | 80% | 1.2 | 0.2847 | 0.36038 | 20% | 100% | 1.5 | 0.35587 | 0.45047 |  |  | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 0.36038 |  |  | 0.45047 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
| 730 |  | MV3090 | Regelafsluiter proceslucht BT1 | terrein | N | W | E | - | MCC-WL-01 | omkeer |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 20% | 80% | 1.2 | 0.2847 | 0.36038 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 0.36038 |  |  | 2.2524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
| 730 |  | CP3010 | Blower 1 | BG1 | V | V | V | MCC | - | FO | ja | 400 | 37 | 68.3626 | ja | 0.84 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 44.083 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 100 | 68.3626 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 86 | 80 | 100 |  | 100
| 730 |  | YV3011 | Ontluchtingsafsl.blower 1 | BG1 | V | V | V | MCC / RVD | - | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
| 730 |  | VL3010 | Koelventilator blower 1 | BG1 | V | V | V | MCC | - | direct |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 1 | 0.73167 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 730 | K4 | VL3012 | Koelventilator blowergeb.1 | BG1 | V | V | V | LKV-K | - | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
| 730 |  | CP3020 | Blower 2 | BG2 | V | V | V | MCC | - | FO | ja | 400 | 30 | 56.5224 |  | 0.83 | 0.95 | 0.923 | 0.95 | 36.0141 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 80 | 56.5224 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 71 | 63 | 80 |  | 80
| 730 |  | YV3021 | Ontluchtingsafsl.blower 2 | BG2 | V | V | V | MCC / RVD | - | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
| 730 |  | VL3020 | Koelventilator blower 2 | BG2 | V | V | V | MCC | - | direct |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 1 | 0.73167 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 730 | K5 | VL3022 | Koelventilator blowergeb.2 | BG2 | V | V | V | LKV-K | - | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
| 730 |  | CP3030 | Blower 3 | BG3 | V | V | V | MCC | - | FO | ja | 400 | 18.5 | 35.2759 |  | 0.83 | 0.95 | 0.912 | 0.95 | 22.4766 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 50 | 35.2759 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 45 | 40 | 50 |  | 50
| 730 |  | YV3031 | Ontluchtingsafsl.blower 3 | BG3 | V | V | V | MCC | - | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
| 730 |  | VL3030 | Koelventilator blower 3 | BG3 | V | V | V | MCC | - | direct |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 1 | 0.73167 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 730 | K6 | VL3032 | Koelventilator blowergeb.3 | BG3 | V | V | V | LKV-K | - | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
B | 731 |  | VS3150 | Voortstuwer 1 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO |  | 400 | 3.1 | 6.5252 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.9573 | 100% | 80% | 2.48 | 3.0075 | 3.1658 | 100% | 100% | 3.1 | 3.7594 | 3.9573 |  |  | 0.8 | 10 | 6.5252 |  | 400 | 3.1658 |  |  | 3.9573 |  | 9 | 8 | 10 |  | 10
B | 731 |  | VS3140 | Voortstuwer 2 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO |  | 400 | 3.1 | 6.5252 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.9573 | 100% | 80% | 2.48 | 3.0075 | 3.1658 | 100% | 100% | 3.1 | 3.7594 | 3.9573 |  |  | 0.8 | 10 | 6.5252 |  | 400 | 3.1658 |  |  | 3.9573 |  | 9 | 8 | 10 |  | 10
B | 731 |  | VS3110 | Voortstuwer 3 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO |  | 400 | 3.1 | 6.5252 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.9573 | 100% | 80% | 2.48 | 3.0075 | 3.1658 | 100% | 100% | 3.1 | 3.7594 | 3.9573 |  |  | 0.8 | 10 | 6.5252 |  | 400 | 3.1658 |  |  | 3.9573 |  | 9 | 8 | 10 |  | 10
B | 731 |  | VS3120 | Voortstuwer 4 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO |  | 400 | 3.1 | 6.5252 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.9573 | 100% | 80% | 2.48 | 3.0075 | 3.1658 | 100% | 100% | 3.1 | 3.7594 | 3.9573 |  |  | 0.8 | 10 | 6.5252 |  | 400 | 3.1658 |  |  | 3.9573 |  | 9 | 8 | 10 |  | 10
B | 731 |  | P_3130 | Recirculatiepomp BT1 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 3.1 | 6.5252 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.9573 | 100% | 80% | 2.48 | 3.0075 | 3.1658 | 100% | 100% | 3.1 | 3.7594 | 3.9573 |  |  | 0.8 | 10 | 6.5252 |  | 400 | 3.1658 |  |  | 3.9573 |  | 9 | 8 | 10 |  | 10
| 731 |  | MV3103 | Toevoerafsluiter sectie 2 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC / RVD | MCC-WL-01 | omkeer |  | 400 | 0.75 | 1.8308 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  |  | 1.2684 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 731 |  | MV3104 | Toevoerafsluiter sectie 3 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC / RVD | MCC-WL-01 | omkeer |  | 400 | 0.75 | 1.8308 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  |  | 1.2684 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 731 |  | MV3105 | Toevoerafsluiter sectie 4 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC / RVD | MCC-WL-01 | omkeer |  | 400 | 0.75 | 1.8308 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  |  | 1.2684 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 731 |  | MV3106 | Toevoerafsluiter sectie 5 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC / RVD | MCC-WL-01 | omkeer |  | 400 | 0.75 | 1.8308 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  |  | 1.2684 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 731 |  | AV31073 | Ontlastafsluiter BT1 | BT1 | N | W | E | - | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01
0
| 740 |  | RB4010 | Ruimerbrug NT1 | NT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
C | 740 |  | VY4030 | Retourslibvijzel NT1 | RS1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 11 | 21.2074 | ja | 0.83 | 0.95 | 0.902 | 0.95 | 13.5126 | 100% | 80% | 8.8 | 10.2696 | 10.8101 | 100% | 100% | 11 | 12.837 | 13.5126 |  |  | 0.8 | 32 | 21.2074 |  | 400 | 10.8101 |  |  | 13.5126 |  | 27 | 25 | 32 |  | 32
| 740 |  | VA4040 | Vetsmeer 1 retourslibvijzel NT1 | RS2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 230 | 0.09 | 0.93168 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.21429 | 100% | 80% | 0.072 | 0.12 | 0.17143 | 100% | 100% | 0.09 | 0.15 | 0.21429 |  |  | 0.8 | 2 | 0.93168 |  | 230 |  | 0.17143 |  |  | 0.21429 | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 740 |  | VA4050 | Vetsmeer 2 retourslibvijzel NT1 | RS2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 230 | 0.09 | 0.93168 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.21429 | 100% | 80% | 0.072 | 0.12 | 0.17143 | 100% | 100% | 0.09 | 0.15 | 0.21429 |  |  | 0.8 | 2 | 0.93168 |  | 230 |  | 0.17143 |  |  | 0.21429 | 2 | 2 | 3 |  | 2
0
| 755 |  | MV5551 | Afsluiter vulleiding FeCl3-opslagtank | CH | V | V | V | BK1 | - | omkeer |  | 230 | 0.18 | 1.8032 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8032 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 755 |  | MV5552 | Anti-hevel afsluiter FeCl3-opslagtank | CH | V | V | V | BK1 | - | omkeer |  | 230 | 0.18 | 1.8032 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8032 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 755 |  | P_5530 | Metaalzout doseerpomp 1 | CH | V | V | V | BK1 | - | FO |  | 230 | 0.25 | 2.1801 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.683 | 0.95 | 0.40558 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 3 | 2.1801 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 755 |  | P_5540 | Metaalzout doseerpomp 2 | CH | V | V | V | BK1 | - | FO |  | 230 | 0.25 | 2.1801 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.683 | 0.95 | 0.40558 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 3 | 2.1801 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 755 |  | HE5545 | Kastverwarming metaalzoutdosering | CH | V | V | V | BK1 | - | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 6 | 8 |  | 6
ALGEMENE VOORZIENINGEN op MCC-WL-01
best.groep
| 740 | K16 | TC4010 | Tracing NT1 | NT1 | V | V | V | LKV-K | - | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 6 | 8 |  | 6
C | 790 |  | P_9010 | Gef.effluentpomp 1 | OW | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 11 | 21.2074 | ja | 0.83 | 0.95 | 0.902 | 0.95 | 13.5126 | 50% | 80% | 8.8 | 5.1348 | 5.405 | 50% | 100% | 11 | 6.4185 | 6.7563 |  |  | 0.8 | 32 | 21.2074 |  | 400 | 5.405 |  |  | 6.7563 |  | 27 | 25 | 32 |  | 32
| 790 |  | FI9031 | Autom.filter 1 gef.effluent | OW | B | W | E | MCC | MCC-WL-01 | voeding |  | 230 | 0.09 | 0.93168 | ja | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.21429 | 100% | 80% | 0.072 | 0.12 | 0.17143 | 100% | 100% | 0.09 | 0.15 | 0.21429 |  |  | 0.8 | 2 | 0.93168 |  | 230 |  | 0.17143 |  |  | 0.21429 | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 791 | K3 | VL9110 | Afzuigventilator zandv./zandw. | OW | N | W | E | LKV-K | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.37 | 1.0105 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 100% | 80% | 0.296 | 0.40884 | 0.56005 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  |  | 0.8 | 2 | 1.0105 |  | 400 | 0.56005 |  |  | 0.70007 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 792 |  | P_9230 | Lenspomp ontvangwerk | OW | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 2.1 | 4.5514 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.1533 | 100% | 80% | 1.68 | 1.9929 | 2.5226 | 100% | 100% | 2.1 | 2.4911 | 3.1533 |  |  | 0.8 | 6 | 4.5514 |  | 400 | 2.5226 |  |  | 3.1533 |  | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 792 |  | P_9210 | Terreinrioolwaterpomp 1 | TR | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 4.1 | 8.417 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.8315 | 50% | 80% | 3.28 | 1.8894 | 2.3326 | 50% | 100% | 4.1 | 2.3618 | 2.9157 |  |  | 0.8 | 13 | 8.417 |  | 400 | 2.3326 |  |  | 2.9157 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
B | 792 |  | P_9250 | Lozing.per.as pomp 1 | TR | N | W | E | - | MCC-WL-01 | FO |  | 400 | 4.1 | 8.417 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 5.2338 | 50% | 80% | 3.28 | 1.9888 | 2.0935 | 50% | 100% | 4.1 | 2.4861 | 2.6169 |  |  | 0.8 | 13 | 8.417 |  | 400 | 2.0935 |  |  | 2.6169 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
| 793 | K11 | HW9310 | Hijswerktuig BT1 | BT1 | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | voeding |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 10% | 80% | 1.2 | 0.14235 | 0.18019 | 10% | 100% | 1.5 | 0.17794 | 0.22524 |  |  | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 0.18019 |  |  | 0.22524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
| 794 |  | VL9471 | Ventilator LS-ruimte 1 E-gebouw | EG | N | W | E | - | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.15 | 0.21651 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 100% | 80% | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 100% | 100% | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0.8 | 1 | 0.21651 |  | 400 | 0.12 |  |  | 0.15 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 794 |  | KI9486 | Airco LS-ruimte 1 E-gebouw | EG | N | W | E | - | MCC-WL-01 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 50% | 1 | 0.35587 | 0.45047 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.45047 |  |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | MRK-WL-01 | Meet- en regelkast Waterlijn 1 | BG | N | E | E | - | MCC-WL-01 | voeding |  | 400 | 6 | 12.0131 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 8.3229 | 100% | 80% | 4.8 | 5.3933 | 6.6583 | 100% | 100% | 6 | 6.7416 | 8.3229 |  |  | 0.8 | 16 | 12.0131 |  | 400 | 6.6583 |  |  | 8.3229 |  | 16 | 16 | 20 |  | 16
[10 empty] | normaal | piek | [37 empty] | ∑ Sel nom | 286.7652 |  | ∑ Sel piek | 313.1753
|  |  | geïnstalleerd vermogen MCC-WL-1 [in kVA] | [6 empty] | 548.6559 | 548.6559 | [37 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | werkelijk opgenomen vermogen MCC-WL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 264.845 | 287.3605 | [27 empty] | 282.0163 | 4.7489 |  | 304.7991 | 8.3762 | [5 empty] | 282.0163 | 4.7489 |  | 304.7991 | 8.3762
|  |  | schijnbaar opgenomen vermogen MCC-WL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 287.7799 | 314.4437 | [37 empty] | 407.0554 | 20.6474 |  | 439.9397 | 36.4182
|  |  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 415.3745 | 453.8604 | [34 empty] | bij symmetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 407.0554 | 6.8825 |  | 439.9397 | 12.1394
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.9203 | 0.91387 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 413.9379 |  | ∑ I piek | 452.0791
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 92.16% | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 517.4224
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 630 | [38 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 517.4224 | → | 630
|  |  | WATERLIJN 2 (MCC-WL-02) |  |  | N | N | E |  | HVK-ALG-02
best.groep
| 711 |  | MR1120 | Roostergoed perforatierooster 2 | RI | N | W | E | - | MCC-WL-02 | direct | ja | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 0 | 1.8308
| 711 |  | MR1121 | Roostergoedborstel 2 | RI | N | W | E | - | MCC-WL-02 | direct | ja | 400 | 0.37 | 1.0105 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 100% | 80% | 0.296 | 0.40884 | 0.56005 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  |  | 0.8 |  | 1.0105 |  | 400 | 0.56005 |  |  | 0.70007 |  | 0
| 711 |  | VA1150 | Vetsmeer roostergoed 2 | RI | N | W | E | - | MCC-WL-02 | direct |  | 400 | 0.09 | 0.30929 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.21429 | 100% | 80% | 0.072 | 0.12 | 0.17143 | 100% | 100% | 0.09 | 0.15 | 0.21429 |  |  | 0.8 |  | 0.30929 |  | 400 | 0.17143 |  |  | 0.21429 |  | 0
| 711 |  | AV1142 | Afsl. Spoelwater RV2 | RI | N | W | E | - | MRK-WL-02 | F+N+A |  | 24dc | 0.01
| 711 |  | AV1143 | Afsl. Spoelwater RV2 | RI | N | W | E | - | MRK-WL-02 | F+N+A |  | 24dc | 0.01
| 711 |  | HE1122 | Luchtverhitter RI 2 | RI | N | W | E | - | MCC-WL-02 | voeding |  | 400 | 3.5 | 7.3672 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.1041 | 100% | 80% | 2.8 | 3.2258 | 4.0833 | 100% | 100% | 3.5 | 4.0323 | 5.1041 |  |  | 0.8 | 10 | 7.3672 |  | 400 | 4.0833 |  |  | 5.1041 |  | 10 | 10 | 13 |  | 10
| 711 |  | MV1111 | Kanaalschuif RI2 | RI | N | W | E | - | MCC-WL-02 | omkeer |  | 400 | 3 | 6.3147 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 10% | 80% | 2.4 | 0.2765 | 0.35 | 10% | 100% | 3 | 0.34562 | 0.4375 |  |  | 0.8 |  | 6.3147 |  | 400 | 3.5 |  |  | 4.375 |  | 0
| 711 |  | TC1146 | Tracing sproeiwater RV2 | RI | N | W | E | - | MCC-WL-02 | voeding |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 711 |  | TC1144 | Tracing sproeiwater RV2 | RI | N | W | E | - | MCC-WL-02 | voeding |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 711 |  | TC1148 | Tracing roostergoed afvoer RV2 | RI | N | W | E | - | MCC-WL-02 | voeding |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 720 |  | MX2050 | Mixer 2 contacttank | SE | N | W | E | MCC | MCC-WL-02 | direct |  | 400 | 2.5 | 5.3174 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.684 | 100% | 80% | 2 | 2.3283 | 2.9472 | 100% | 100% | 2.5 | 2.9104 | 3.684 |  |  | 0.8 | 8 | 5.3174 |  | 400 | 2.9472 |  |  | 3.684 |  | 7 | 6 | 8 |  | 8
| 720 |  | MX2070 | Mixer 4 contacttank | SE | N | W | E | MCC | MCC-WL-02 | direct |  | 400 | 2.5 | 5.3174 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.684 | 100% | 80% | 2 | 2.3283 | 2.9472 | 100% | 100% | 2.5 | 2.9104 | 3.684 |  |  | 0.8 | 8 | 5.3174 |  | 400 | 2.9472 |  |  | 3.684 |  | 7 | 6 | 8 |  | 8
| 720 |  | MX2090 | Mixer 2 anaerobe tank | SE | N | W | E | MCC | MCC-WL-02 | FO |  | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 6.8474 | 100% | 80% | 4.4 | 5.204 | 5.4779 | 100% | 100% | 5.5 | 6.505 | 6.8474 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 5.4779 |  |  | 6.8474 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
| 730 |  | CP3030 | Blower 3 BT2 | BG3 | N | W | E | MCC | MCC-WL-02 | FO | ja | 400 | 75 | 135.1982 |  | 0.85 | 0.95 | 0.942 | 0.95 | 88.2192 | 100% | 80% | 60 | 67.0466 | 70.5754 | 100% | 80% | 60 | 67.0466 | 70.5754 |  |  | 0.8 | 200 | 135.1982 |  | 400 | 70.5754 |  |  | 70.5754 |  | 169 | 160 | 200 |  | 200
| 730 |  | VL3030 | Afzuigventilator Blower 3 BT2 | BG3 | N | W | E | MCC | MCC-WL-02 | direct |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 100% | 80% | 0.176 | 0.28387 | 0.40553 | 100% | 100% | 0.22 | 0.35484 | 0.50691 |  |  | 0.8 | 1 | 0.73167 |  | 400 | 0.40553 |  |  | 0.50691 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 730 |  | CP3040 | Blower 4 BT2 | BG4 | N | W | E | MCC | MCC-WL-02 | FO | ja | 400 | 166 | 296.0954 |  | 0.85 | 0.95 | 0.952 | 0.95 | 193.2075 | 100% | 66% | 109.56 | 121.1411 | 127.5169 | 100% | 66% | 109.56 | 121.1411 | 127.5169 |  |  | 0.8 | 400 | 296.0954 |  | 400 | 127.5169 |  |  | 127.5169 |  | 371 | 250 | 400 |  | 400
| 730 |  | VL3040 | Afzuigventilator Blower 4 BT2 | BG4 | N | W | E | MCC | MCC-WL-02 | direct |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 100% | 80% | 0.176 | 0.28387 | 0.40553 | 100% | 100% | 0.22 | 0.35484 | 0.50691 |  |  | 0.8 | 1 | 0.73167 |  | 400 | 0.40553 |  |  | 0.50691 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 730 |  | MV3080 | Koppelafsluiter blower 3-4 BT2 | terrein | N | W | E | - | MCC-WL-02 | omkeer |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 20% | 80% | 1.2 | 0.2847 | 0.36038 | 20% | 100% | 1.5 | 0.35587 | 0.45047 |  |  | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 0.36038 |  |  | 0.45047 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
| 730 |  | MV3095 | Regelafsluiter proceslucht BT2 | terrein | N | W | E | - | MCC-WL-02 | omkeer |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 20% | 80% | 1.2 | 0.2847 | 0.36038 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 0.36038 |  |  | 2.2524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
| 732 |  | VS3240 | Voortstuwer 1 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-02 | FO |  | 400 | 3.1 | 6.5252 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.9573 | 100% | 80% | 2.48 | 3.0075 | 3.1658 | 100% | 100% | 3.1 | 3.7594 | 3.9573 |  |  | 0.8 | 10 | 6.5252 |  | 400 | 3.1658 |  |  | 3.9573 |  | 9 | 8 | 10 |  | 10
| 732 |  | VS3250 | Voortstuwer 2 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-02 | FO |  | 400 | 3.1 | 6.5252 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.9573 | 100% | 80% | 2.48 | 3.0075 | 3.1658 | 100% | 100% | 3.1 | 3.7594 | 3.9573 |  |  | 0.8 | 10 | 6.5252 |  | 400 | 3.1658 |  |  | 3.9573 |  | 9 | 8 | 10 |  | 10
| 732 |  | VS3210 | Voortstuwer 3 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-02 | FO |  | 400 | 3.1 | 6.5252 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.9573 | 100% | 80% | 2.48 | 3.0075 | 3.1658 | 100% | 100% | 3.1 | 3.7594 | 3.9573 |  |  | 0.8 | 10 | 6.5252 |  | 400 | 3.1658 |  |  | 3.9573 |  | 9 | 8 | 10 |  | 10
| 732 |  | VS3220 | Voortstuwer 4 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-02 | FO |  | 400 | 3.1 | 6.5252 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.9573 | 100% | 80% | 2.48 | 3.0075 | 3.1658 | 100% | 100% | 3.1 | 3.7594 | 3.9573 |  |  | 0.8 | 10 | 6.5252 |  | 400 | 3.1658 |  |  | 3.9573 |  | 9 | 8 | 10 |  | 10
| 732 |  | P_3230 | Recirculatiepomp BT2 | BT2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-02 | FO |  | 400 | 3.1 | 6.5252 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.9573 | 100% | 80% | 2.48 | 3.0075 | 3.1658 | 100% | 100% | 3.1 | 3.7594 | 3.9573 |  |  | 0.8 | 10 | 6.5252 |  | 400 | 3.1658 |  |  | 3.9573 |  | 9 | 8 | 10 |  | 10
| 732 |  | MV3203 | Toevoerafsluiter sectie 2 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC / RVD | MCC-WL-02 | omkeer |  | 400 | 0.75 | 1.8308 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  |  | 1.2684 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 732 |  | MV3204 | Toevoerafsluiter sectie 3 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC / RVD | MCC-WL-02 | omkeer |  | 400 | 0.75 | 1.8308 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  |  | 1.2684 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 732 |  | MV3205 | Toevoerafsluiter sectie 4 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC / RVD | MCC-WL-02 | omkeer |  | 400 | 0.75 | 1.8308 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  |  | 1.2684 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 732 |  | MV3206 | Toevoerafsluiter sectie 5 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC / RVD | MCC-WL-02 | omkeer |  | 400 | 0.75 | 1.8308 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  |  | 1.2684 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 732 |  | AV3207 | Ontlastafsluiter BT2 | BT2 | N | W | E | - | MRK-WL-02 | F+N+A |  | 24dc | 0.01
| 740 |  | RB4020 | Ruimerbrug NT2 | NT2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-02 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 740 |  | VY4040 | Retourslibvijzel NT2 | RS1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-02 | FO | ja | 400 | 11 | 21.2074 | ja | 0.83 | 0.95 | 0.902 | 0.95 | 13.5126 | 100% | 80% | 8.8 | 10.2696 | 10.8101 | 100% | 100% | 11 | 12.837 | 13.5126 |  |  | 0.8 | 32 | 21.2074 |  | 400 | 10.8101 |  |  | 13.5126 |  | 27 | 25 | 32 |  | 32
| 740 |  | VA4060 | Vetsmeer 1 retourslibvijzel NT2 | RS2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-02 | direct |  | 230 | 0.09 | 0.93168 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.21429 | 100% | 80% | 0.072 | 0.12 | 0.17143 | 100% | 100% | 0.09 | 0.15 | 0.21429 |  |  | 0.8 | 2 | 0.93168 |  | 230 |  | 0.17143 |  |  | 0.21429 | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 740 |  | VA4070 | Vetsmeer 2 retourslibvijzel NT2 | RS2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-02 | direct |  | 230 | 0.09 | 0.93168 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.21429 | 100% | 80% | 0.072 | 0.12 | 0.17143 | 100% | 100% | 0.09 | 0.15 | 0.21429 |  |  | 0.8 | 2 | 0.93168 |  | 230 |  | 0.17143 |  |  | 0.21429 | 2 | 2 | 3 |  | 2
ALGEMENE VOORZIENINGEN op MCC-WL-02
best.groep
| 740 | K16 | TC4020 | Tracing NT2 | NT2 | V | V | V | LKV-K | - | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 755 |  | DK5500 | Aansluiting mobiele Metaalzoutdosering | OW | N | E | E | - | MCC-WL-02 | voeding |  | 400 | 5 | 10.2647 | - | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 100% | 80% | 4 | 4.6083 | 5.6893 | 100% | 100% | 5 | 5.7604 | 7.1116 |  |  | 0.8 | 13 | 10.2647 |  | 400 | 5.6893 |  |  | 7.1116 |  | 13 | 13 | 16 |  | 13
| 790 |  | P_9020 | Gef.effluentpomp 2 | OW | N | W | E | MCC | MCC-WL-02 | FO | ja | 400 | 11 | 21.2074 | ja | 0.83 | 0.95 | 0.902 | 0.95 | 13.5126 | 50% | 80% | 8.8 | 5.1348 | 5.405 | 50% | 100% | 11 | 6.4185 | 6.7563 |  |  | 0.8 | 32 | 21.2074 |  | 400 | 5.405 |  |  | 6.7563 |  | 27 | 25 | 32 |  | 32
| 791 |  | AV9100 | Gef.effluent.afsl.lavafilters | OW | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-02 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
| 791 |  | AV9101 | Leegloop afsl.lavafilters | OW | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-02 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
| 791 |  | VL9120 | Afzuigventilator ontvangwerk | OW | N | W | E | MCC | MCC-WL-02 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 791 |  | TC9150 | Tracing sproeiwater lavafilters 1 en 2 waterlijn | GF | N | W | E | - | MCC-WL-02 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 791 |  | VL9140 | Afzuigventilator 2 slibsilo en verlading | SV | N | W | E | MCC | MCC-WL-02 | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 100% | 80% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | 0.8 | 4 | 2.6016 | Atex | 400 | 1.442 |  |  | 1.8025 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
| 792 |  | P_9220 | Terreinrioolwaterpomp 2 | TR | N | W | E | MCC | MCC-WL-02 | direct |  | 400 | 4.1 | 8.417 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.8315 | 50% | 80% | 3.28 | 1.8894 | 2.3326 | 50% | 100% | 4.1 | 2.3618 | 2.9157 |  |  | 0.8 | 13 | 8.417 |  | 400 | 2.3326 |  |  | 2.9157 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
| 792 |  | P_9260 | Lozing.per.as pomp 2 | TR | N | W | E | - | MCC-WL-02 | FO |  | 400 | 4.1 | 8.417 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 5.2338 | 50% | 80% | 3.28 | 1.9888 | 2.0935 | 50% | 100% | 4.1 | 2.4861 | 2.6169 |  |  | 0.8 | 13 | 8.417 |  | 400 | 2.0935 |  |  | 2.6169 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
| 793 |  | CP9395 | Compressor perslucht (Kaeser ontvangwerk) | OW | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-02 | 3F+N+A |  | 400 | 5.5 | 11.012 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 | Package Unit | 400 | 6.1035 |  |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
| 793 |  | LD9396 | Luchtdroger perslucht (ontvangwerk) | OW | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-02 | 3F+N+A |  | 230 | 0.27 | 2.3545 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.54153 | 100% | 80% | 0.216 | 0.31625 | 0.43322 | 100% | 100% | 0.27 | 0.39531 | 0.54153 |  |  | 0.8 | 3 | 2.3545 | Package Unit | 230 |  | 0.43322 |  |  | 0.54153 | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 793 | K12 | HW9320 | Hijswerktuig BT2 | BT2 | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-02 | voeding |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 10% | 80% | 1.2 | 0.14235 | 0.18019 | 10% | 100% | 1.5 | 0.17794 | 0.22524 |  |  | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 0.18019 |  |  | 0.22524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
| 794 |  | VL9472 | Ventilator LS-ruimte 2 E-gebouw | EG | N | W | E | - | MCC-WL-02 | voeding |  | 400 | 0.15 | 0.21651 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 100% | 80% | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 100% | 100% | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0.8 | 1 | 0.21651 |  | 400 | 0.12 |  |  | 0.15 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 794 |  | KI9487 | Airco LS-ruimte 2 E-gebouw | EG | N | W | E | - | MCC-WL-02 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 50% | 1 | 0.35587 | 0.45047 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.45047 |  |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | MRK-WL-02 | Meet- en regelkast Waterlijn 2 | EG | N | E | E | - | MCC-WL-02 | voeding |  | 400 | 6 | 12.0131 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 8.3229 | 100% | 80% | 4.8 | 5.3933 | 6.6583 | 100% | 100% | 6 | 6.7416 | 8.3229 |  |  | 0.8 | 16 | 12.0131 |  | 400 | 6.6583 |  |  | 8.3229 |  | 16 | 16 | 20 |  | 16
[10 empty] | normaal | piek | [37 empty] | ∑ Sel nom | 285.9055 |  | ∑ Sel piek | 312.1007
|  |  | geïnstalleerd vermogen MCC-WL-1 [in kVA] | [6 empty] | 413.7675 | 413.7675 | [37 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | werkelijk opgenomen vermogen MCC-WL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 261.8041 | 283.5593 | [27 empty] | 281.6516 | 4.2539 |  | 304.3434 | 7.7574 | [5 empty] | 281.6516 | 4.2539 |  | 304.3434 | 7.7574
|  |  | schijnbaar opgenomen vermogen MCC-WL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 283.7703 | 309.4317 | [37 empty] | 406.5291 | 18.4951 |  | 439.2818 | 33.7278
|  |  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 409.5871 | 446.6261 | [34 empty] | bij symmetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 406.5291 | 6.165 |  | 439.2818 | 11.2426
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.92259 | 0.91639 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 412.6942 |  | ∑ I piek | 450.5244
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 92.33% | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 515.8677
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 630 | [38 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 515.8677 | → | 630
|  |  | SLIBLIJN 1 |  |  | N | N | E |  | HVK-ALG-03
best.groep
B | 760 |  | P_6010 | Surplusslibpomp 1 | SO | N | W | E | MCC | MCC-SL-01 | FO | ja | 400 | 3 | 6.3147 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.8296 | 50% | 80% | 2.4 | 1.4553 | 1.5318 | 50% | 90% | 2.7 | 1.6372 | 1.7233 |  |  | 0.8 | 8 | 6.3147 |  | 400 | 1.5318 |  |  | 1.7233 |  | 8 | 8 | 10 |  | 8
B | 760 |  | P_6020 | Surplusslibpomp 2 | SO | N | W | E | MCC | MCC-SL-01 | FO | ja | 400 | 3 | 6.3147 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.8296 | 50% | 80% | 2.4 | 1.4553 | 1.5318 | 50% | 90% | 2.7 | 1.6372 | 1.7233 |  |  | 0.8 | 8 | 6.3147 |  | 400 | 1.5318 |  |  | 1.7233 |  | 8 | 8 | 10 |  | 8
B | 760 |  | P_6030 | Surplusslibpomp 3 | SO | N | W | E | MCC | MCC-SL-01 | FO | ja | 400 | 3 | 6.3147 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.8296 | 50% | 80% | 2.4 | 1.4553 | 1.5318 | 50% | 90% | 2.7 | 1.6372 | 1.7233 |  |  | 0.8 | 8 | 6.3147 |  | 400 | 1.5318 |  |  | 1.7233 |  | 8 | 8 | 10 |  | 8
B | 760 |  | P_6040 | Surplusslibpomp 4 | SO | N | W | E | MCC | MCC-SL-01 | FO | ja | 400 | 3 | 6.3147 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.8296 | 50% | 80% | 2.4 | 1.4553 | 1.5318 | 50% | 90% | 2.7 | 1.6372 | 1.7233 |  |  | 0.8 | 8 | 6.3147 |  | 400 | 1.5318 |  |  | 1.7233 |  | 8 | 8 | 10 |  | 8
| 780 |  | MV8006 | Afsluiter aanmaakwater PE | PE | B | - | E | SBK | MCC-SL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.04 | 0.17391 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 100% | 80% | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 100% | 100% | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  | 0.8 | 1 | 0.17391 |  | 230 |  | 0.032 |  |  | 0.04 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 780 |  | MX8025 | Mixer ruw PE tank | PE | B | - | E | SBK | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
B | 780 |  | P_8030 | Ruw PE pomp | PE | B | - | E | SBK | MCC-SL-01 | FO | ja | 400 | 0.37 | 1.0105 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.724 | 0.95 | 0.56626 | 50% | 80% | 0.296 | 0.21518 | 0.2265 | 50% | 100% | 0.37 | 0.26897 | 0.28313 |  |  | 0.8 | 2 | 1.0105 |  | 400 | 0.2265 |  |  | 0.28313 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 780 |  | MX8015 | Mixer PE aanmaaktank | PE | B | - | E | SBK | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  |  | 1.2684 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 780 |  | MX8020 | Mixer PE doseertank | PE | B | - | E | SBK | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
B | 780 |  | P_8040 | Aangemaakt PE Doseerpomp 1 | PE | B | - | E | SBK | MCC-SL-01 | FO | ja | 400 | 1.1 | 2.6016 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.836 | 0.95 | 1.4579 | 50% | 80% | 0.88 | 0.55402 | 0.58318 | 50% | 100% | 1.1 | 0.69252 | 0.72897 |  |  | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 0.58318 |  |  | 0.72897 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
B | 780 |  | P_8050 | Aangemaakt PE Doseerpomp 2 | PE | B | - | E | SBK | MCC-SL-01 | FO | ja | 400 | 1.1 | 2.6016 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.836 | 0.95 | 1.4579 | 50% | 80% | 0.88 | 0.55402 | 0.58318 | 50% | 100% | 1.1 | 0.69252 | 0.72897 |  |  | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 0.58318 |  |  | 0.72897 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
Onderdelen nieuw bandfilter en zeefbandpers
B | 781 |  | BF8100 | Bandfilter SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | FO | ja | 400 | 1.1 | 2.6016 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.836 | 0.95 | 1.4579 | 100% | 80% | 0.88 | 1.108 | 1.1664 | 100% | 100% | 1.1 | 1.385 | 1.4579 |  |  | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 1.1664 |  |  | 1.4579 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
| 781 |  | MV8105 | Afsl. Spoelwater BF | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | omkeer |  | 230 | 0.18 | 1.8032 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8032 |  | 230 |  | 0.3318 |  |  | 0.41475 | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 781 |  | YV8107 | Drempellichter BF | SO | N | W | E | - | MRK-SL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
| 781 |  | MV8110 | Afsl. Surplusslib naar BF | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | omkeer |  | 230 | 0.18 | 1.8032 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8032 |  | 230 |  | 0.3318 |  |  | 0.41475 | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 781 |  | MV8112 | Afsl. Surplusslib naar TR | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | omkeer |  | 230 | 0.18 | 1.8032 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8032 |  | 230 |  | 0.3318 |  |  | 0.41475 | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 781 |  | HP8120 | Hydrauliek Unit ZB | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 0.37 | 1.0105 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 100% | 80% | 0.296 | 0.40884 | 0.56005 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  |  | 0.8 | 2 | 1.0105 |  | 400 | 0.56005 |  |  | 0.70007 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
B | 781 |  | ZB8130 | Zeefbandpers SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | FO | ja | 400 | 4 | 8.2117 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 5.1061 | 100% | 80% | 3.2 | 3.8807 | 4.0849 | 100% | 100% | 4 | 4.8508 | 5.1061 |  |  | 0.8 | 13 | 8.2117 |  | 400 | 4.0849 |  |  | 5.1061 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
| 781 |  | VA8150 | Vetsmeerapparaat SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.06 | 0.64254 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 100% | 80% | 0.048 | 0.082759 | 0.11823 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 |  |  | 0.8 | 1 | 0.64254 |  | 230 |  | 0.11823 |  |  | 0.14778 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 781 |  | MV8160 | Afsl. Spoelwater Bovenband ZB | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | omkeer |  | 230 | 0.18 | 1.8032 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8032 |  | 230 |  | 0.3318 |  |  | 0.41475 | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 781 |  | MV8165 | Afsl. Spoelwater Onderband ZB | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | omkeer |  | 230 | 0.18 | 1.8032 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8032 |  | 230 |  | 0.3318 |  |  | 0.41475 | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 781 |  | VL8190 | Afzuigventilator ZB SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 781 |  | Onderdelen vervallen bandfilter en zeefbandpers
| 781 |  | HP8110 | Hydrauliek unit BF | SO | V | V | V | SBK | - | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 781 |  | VL8115 | Koelvent.bandfilter | SO | V | V | V | SBK | - | direct |  | 230 | 0.053 | 0.23043 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.053 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 1 | 0.23043 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 781 |  | TF8120 | Slibverdeelschroef SO | SO | V | V | V | SBK | - | direct |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
| 781 |  | HE8121 | Verwarming slibverd.schr. | SO | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 230 | 0.03 | 0.13043 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 1 | 0.13043 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 781 |  | ZB8130 | Zeefbandpers | SO | V | V | V | SBK | - | FO |  | 400 | 4 | 8.2117 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 5.1061 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 13 | 8.2117 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
| 781 |  | HP8130 | Hydrauliek unit ZB | SO | V | V | V | SBK | - | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
| 781 |  | VL8135 | Koelvent.zeefbandpers | SO | V | V | V | SBK | - | direct |  | 400 | 0.075 | 0.26663 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.18473 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 1 | 0.26663 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
Onderdelen nieuwe slibsilo en verlading
| 782 |  | TF8270 | Transportschroef 1 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct | ja | 400 | 5.5 | 11.012 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
| 782 |  | TF8271 | Transportschroef 2 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct | ja | 400 | 5.5 | 11.012 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
| 782 |  | TF8272 | Transportschroef 3 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct | ja | 400 | 5.5 | 11.012 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  |  | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
C | 782 |  | TF8282 | Slibschroef | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | FO | ja | 400 | 7.5 | 14.9659 |  | 0.81 | 0.95 | 0.893 | 0.95 | 9.306 | 100% | 80% | 6 | 7.0726 | 7.4448 | 100% | 100% | 7.5 | 8.8407 | 9.306 |  |  | 0.8 | 20 | 14.9659 |  | 400 | 7.4448 |  |  | 9.306 |  | 19 | 16 | 20 |  | 20
| 782 |  | TC8276 | Tracing transportschroef 2 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 782 |  | TC8277 | Tracing transportschroef 3 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 782 |  | TC8282 | Tracing slibschroef | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 782 |  | HP8280 | Hydrauliek Unit slibverlading | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | voeding |  | 400 | 7.5 | 14.9659 |  | 0.81 | 0.81 | 0.893 | 1 | 10.3687 | 100% | 80% | 6 | 6.7189 | 8.295 | 100% | 100% | 7.5 | 8.3987 | 10.3687 |  |  | 0.8 | 20 | 14.9659 | Packageunit met Profibus-DP interface | 400 | 8.295 |  |  | 10.3687 |  | 19 | 16 | 20 |  | 20
| 782 |  | YV8285 | Hydr.cilinder uitdraagapparaat | ST | N | W | E | - | MRK-SL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01
| 782 |  | YV8286 | Hydr.cilinder slibschuif open | ST | N | W | E | - | MRK-SL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01
| 782 |  | YV8287 | Hydr.cilinder slibschuif dicht | ST | N | W | E | - | MRK-SL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01
| 782 |  | YV8288 | Hydr.cilinder geurloos verladen schuif open | ST | N | W | E | - | MRK-SL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01
| 782 |  | YV8289 | Hydr.cilinder geurloos verladen schuif dicht | ST | N | W | E | - | MRK-SL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01
| 782 |  | Onderdelen vervallen slibafvoer en verlading
| 782 |  | P_8220 | Ontwaterd slibpomp | SO | V | V | V | SBK | - | FO |  | 400 | 7.5 | 14.9659 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.893 | 0.95 | 9.306 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 14.9659 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 19 | 16 | 20 |  | 20
| 782 |  | HE8221 | Verwarming ontwaterdslib | SO | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 230 | 0.1 | 1.0352 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.2381 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 2 | 1.0352 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 782 |  | RM8230 | Remhefmotor carrousel SV | SV | V | V | V | SBK | - | omkeer |  | 400 | 0.14 | 0.48113 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.33333 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 1 | 0.48113 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 782 |  | ZA8230 | Draaimotor carrousel SV | SV | V | V | V | SBK | - | omkeer |  | 400 | 11 | 21.2074 |  | 0.83 | 0.83 | 0.902 | 1 | 14.6929 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 32 | 21.2074 |  | 400 | 11.7543 |  |  | 14.6929 |  | 27 | 25 | 32 |  | 32
| 782 |  | AV8201 | Losschuif voor carrousel SV | SV | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 24dc | 0.01
| 782 |  | AV8202 | Losschuif achter carrousel SV | SV | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 24dc | 0.01
| 782 |  | HE8231 | Verwarming carrousel SV | SV | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 782 |  | TC8232 | Tracing carrousel SV | SV | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 10 | 7.353 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 13 |  | 10
ALG.VOORZIENINGEN op SL1
best.groep
| 790 |  | P_9030 | Gebr.drinkwaterpomp 1 | SO | B | W | E | MCC | MCC-SL-01 | direct | ja | 400 | 5.5 | 7.9386 | ja | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 50% | 80% | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 50% | 100% | 5.5 | 2.75 | 2.75 |  |  | 0.8 | 10 | 7.9386 |  | 400 | 2.2 |  |  | 2.75 |  | 10 | 10 | 13 |  | 10
| 790 |  | P_9040 | Gebr.drinkwaterpomp 2 | SO | B | W | E | MCC | MCC-SL-01 | direct | ja | 400 | 5.5 | 7.9386 | ja | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 50% | 80% | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 50% | 100% | 5.5 | 2.75 | 2.75 |  |  | 0.8 | 10 | 7.9386 |  | 400 | 2.2 |  |  | 2.75 |  | 10 | 10 | 13 |  | 10
C | 790 |  | P_9050 | Gef.effluentpomp 3 | OW | N | W | E | - | MCC-SL-01 | FO | ja | 400 | 11 | 21.2074 | ja | 0.83 | 0.95 | 0.902 | 0.95 | 13.5126 | 50% | 80% | 8.8 | 5.1348 | 5.405 | 50% | 100% | 11 | 6.4185 | 6.7563 |  |  | 0.8 | 32 | 21.2074 |  | 400 | 5.405 |  |  | 6.7563 |  | 27 | 25 | 32 |  | 32
| 791 |  | VL9130 | Afzuigventilator 1 slibsilo en verlading | SV | N | W | E | MCC | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 100% | 80% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | 0.8 | 4 | 2.6016 | Atex | 400 | 1.442 |  |  | 1.8025 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
| 791 |  | TC9160 | Tracing sproeiwater lavafilter 3 sliblijn | SV | N | W | E | - | MCC-SL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 792 |  | P_9240 | Lenspomp slibontw.ruimte | BG | N | W | E | MCC | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 0.94 | 2.2946 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.5897 | 100% | 80% | 0.752 | 0.9284 | 1.2718 | 100% | 100% | 0.94 | 1.1605 | 1.5897 |  |  | 0.8 | 3 | 2.2946 |  | 400 | 1.2718 |  |  | 1.5897 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 793 | K18 | CP9370 | Compressor perslucht (Atlas Copco werkplaats) | BG | B | - | E | LKV-K | MCC-SL-01 | 3F+N+A |  | 400 | 5.41 | 11.1064 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.6947 | 100% | 80% | 4.328 | 4.9862 | 6.1558 | 100% | 100% | 5.41 | 6.2327 | 7.6947 |  |  | 0.8 | 16 | 11.1064 | Package Unit | 400 | 6.1558 |  |  | 7.6947 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
| 793 | K13 | HW9330 | Hijswerktuig Slibontw. gebouw | SO | N | W | E | LKV-K | MCC-SL-01 | voeding |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 10% | 80% | 1.2 | 0.14235 | 0.18019 | 10% | 100% | 1.5 | 0.17794 | 0.22524 |  |  | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 0.18019 |  |  | 0.22524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
| 794 | K1 | HE9420 | Luchtverhitter slibontwateringsruimte | SO | B | - | E | LKV-K | MCC-SL-01 | voeding |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 100% | 80% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 1.442 |  |  | 1.8025 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
| 794 | K41 | KI9485 | Airco Laagspanningsruimte | BG | B | - | E | LKV-K | MCC-SL-01 | voeding |  | 400 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 30% | 50% | 1.5 | 0.51843 | 0.65624 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.65624 |  |  | 4.375 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 794 |  | RK.1 | Luchtbehandelingskast slibontw.gebouw | SO | B | - | E | LKV-L | MCC-SL-01 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 30% | 100% | 1.5 | 0.53381 | 0.67571 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.67571 |  |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | MRK-SL-01 | Meet- en regelkast Sliblijn 1 | BG | N | E | E | - | MCC-SL-01 | voeding |  | 400 | 6 | 12.0131 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 8.3229 | 100% | 80% | 4.8 | 5.3933 | 6.6583 | 100% | 100% | 6 | 6.7416 | 8.3229 |  |  | 0.8 | 16 | 12.0131 |  | 400 | 6.6583 |  |  | 8.3229 |  | 16 | 16 | 20 |  | 16
|  |  | PLC-SL-01 | PLC-kast Sliblijn 1 | BG | B | E | E | MRK | MRK-SL-01 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.353 |  |  | 1.6912 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | SRV-AL-01 | Serverkast | BG | B | E | E | MRK | MRK-SL-01 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.353 |  |  | 1.6912 | 20 | 20 | 25 |  | 20
[10 empty] | normaal | piek | [37 empty] | ∑ Sel nom | 98.4074 |  | ∑ Sel piek | 127.2057
|  |  | geïnstalleerd vermogen MCC-SL-1 [in kVA] | [6 empty] | 174.6099 | 174.6099 | [37 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | werkelijk opgenomen vermogen MCC-SL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 73.281 | 94.7939 | [27 empty] | 90.1892 | 8.2181 |  | 115.5253 | 11.6804 | [5 empty] | 90.1892 | 8.2181 |  | 115.5253 | 11.6804
|  |  | schijnbaar opgenomen vermogen MCC-SL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 86.653 | 112.5128 | [37 empty] | 130.1769 | 35.7311 |  | 166.7464 | 50.7843
|  |  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 125.0729 | 162.3982 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 130.1769 | 11.9104 |  | 166.7464 | 16.9281
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.84568 | 0.84252 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 142.0873 |  | ∑ I piek | 183.6745
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 77.31% | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 177.6091
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 200 | [38 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 183.6745 | → | 200
[49 empty] | ∑ Sel nom | 671.0781 |  | ∑ Sel piek | 752.4817
[49 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | SUBTOTAAL vermogen KRACHTinstallatie | [17 empty] | 1110.5771 |  |  |  | 585.9442 | 640.1882 |  |  |  | 648.2313 | 713.8694 | [7 empty] | 653.8571 | 17.2209 |  | 724.6678 | 27.814 | [5 empty] | 653.8571 | 17.2209 |  | 724.6678 | 27.814
|  |  | opgenomen stroom (piekbedrijf) [kVA : 400*1,732 in Amp.] | [6 empty] | 1030.3817 | [38 empty] | 943.7615 | 74.8736 |  | 1045.9678 | 120.9303
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.90805 | [35 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 943.7615 | 24.9579 |  | 1045.9678 | 40.3101
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 89.18% | [35 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 968.7193 |  | ∑ I piek | 1086.2779
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 1250 | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 1210.8992
[49 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 1210.8992 | → | 1250
|  |  | LICHT-/KRACHTINSTALLATIE | [42 empty] | minimum groepswaarde lichtgroep: | minimum groepswaarde lichtgroep: | 16
|  | best.groep | Licht-/kracht verdeler ontvangwerk (LVK/KVK-ALG-01) |  |  | N |  | E | - | HVK-ALG-02 | 3F+N+A |  | 400 |  | 40
|  | L27 |  | Verlichting ontvangwerk |  | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.312 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 2.1498 | 100% | 100% | 1.312 | 1.5694 | 2.1498 | 100% | 100% | 1.312 | 1.5694 | 2.1498 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 2.1498 |  |  | 2.1498 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L28 |  | Verlichting ontvangwerk |  | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.556 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0223 | 100% | 100% | 0.556 | 0.74631 | 1.0223 | 100% | 100% | 0.556 | 0.74631 | 1.0223 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.0223 |  |  | 1.0223 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | - |  | Wcd's ontvangwerk | OW | N | E | E | - | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K24 |  | Verwarming ontvangwerk |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 50% | 0.75 | 0.88968 | 1.1262 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.1262 |  |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K25 |  | Verwarming ontvangwerk |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 50% | 0.75 | 0.88968 | 1.1262 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.1262 |  |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K26 |  | Verwarming ontvangwerk |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 50% | 0.75 | 0.88968 | 1.1262 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.1262 |  |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K27 |  | Verwarming ontvangwerk |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 50% | 1.5 | 1.7281 | 2.1875 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | 2x 1,5kW, via ruimtethermostaat | 230 |  | 2.1875 |  |  | 4.375 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K32 |  | Verwarming fijnrooster |  | V | V | V | LKV-K | - | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | 2x 1,5kW, via ruimtethermostaat | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K39 |  | KWCD ontvangwerk |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  |  | Overige n.t.b. |  | B | E | E | - | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 25 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  |  | 0.8 | 32 | 25 |  | 400 | 0.88895 |  |  | 3.5558 |  | 32 | 32 | 35 |  | 32
[10 empty] | normaal | piek | [37 empty] | ∑ Sel nom | 10.8915 |  | ∑ Sel piek | 20.3887
|  |  | geïnstalleerd vermogen LVK-ALG-01 [in kVA] | [6 empty] | 35.9054 | 35.9054 | [37 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | werkelijk opgenomen vermogen LVK-ALG-01 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 8.4495 | 16.0234 | [27 empty] | 1.7779 | 9.1136 | 0 | 5.3337 | 15.055 | [5 empty] | 1.7779 | 9.1136 |  | 5.3337 | 15.055
|  |  | schijnbaar opgenomen vermogen LVK-ALG-01 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 10.8915 | 20.3887 | [37 empty] | 2.5662 | 39.6243 |  | 7.6985 | 65.4564
|  |  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 15.7205 | 29.4285 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 2.5662 | 13.2081 |  | 7.6985 | 21.8188
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.77579 | 0.7859 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 15.7742 |  | ∑ I piek | 29.5173
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 52.73% | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 19.7178
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 32 | → | 63 A | [36 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 29.5173 | → | 32
|  | best.groep | Licht-/kracht verdeler bedrijfsgebouw (LVK/KVK-ALG-02) |  |  | N | E | E | MCC | HVK-ALG-03 | 3F+N+A |  | 400 |  | 250
| 794 |  | KI9481 | Airco Kantine |  | B | - | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 50% | 1 | 0.35587 | 0.45047 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.45047 |  |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 794 |  | KI9482 | Airco Kantoor |  | B | - | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 50% | 1 | 0.35587 | 0.45047 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.45047 |  |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 794 |  | KI9483 | Airco Vergaderruimte |  | B | - | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 50% | 1 | 0.35587 | 0.45047 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.45047 |  |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 794 |  | KI9484 | Airco Bedieningsruimte |  | B | - | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 50% | 1 | 0.35587 | 0.45047 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.45047 |  |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 794 |  | RK.1 | Luchtbehandelingskast slibontw.gebouw |  | B | - | E | LKV-L | MCC-SL-01 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 30% | 100% | 1.5 | 0.53381 | 0.67571 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.67571 |  |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | PLC-WL-01 | PLC-kast Waterlijn 1 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.353 |  |  | 1.6912 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | PLC-SL-01 | PLC-kast Sliblijn 1 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.353 |  |  | 1.6912 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | SRV-AL-01 | Serverkast |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.353 |  |  | 1.6912 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  |  | LKV-Licht (rode groepen komen op andere verdelers) |  |  |  |  | MCC | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 50
|  | L0 |  | Kastverlichting LKV |  | V | V | V | LKV-L | - | voeding |  | 230 | 0.06 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L1 |  | Verlichting ruimte 02 t/m 06+ kruipruimte |  | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.44 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.83251 | 100% | 100% | 0.44 | 0.60773 | 0.83251 | 100% | 100% | 0.44 | 0.60773 | 0.83251 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | LED-armaturen kantoren handhaven | 230 |  | 0.83251 |  |  | 0.83251 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L2 |  | Verlichting ruimte 07 /08 /09 /011 |  | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1.66 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.4926 | 100% | 100% | 1.66 | 1.9692 | 2.4926 | 100% | 100% | 1.66 | 1.9692 | 2.4926 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | LED-armaturen kantoren handhaven | 230 |  | 2.4926 |  |  | 2.4926 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L3 |  | Verlichting ruimte 01 /010 /1.1 |  | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 5.05 | 16 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1827 | 100% | 100% | 5.05 | 5.818 | 7.1827 | 100% | 100% | 5.05 | 5.818 | 7.1827 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | LED-armaturen kantoren handhaven | 230 |  | 7.1827 |  |  | 7.1827 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L4 |  | WCD's ruimte 01 /09 /010 /06 /08 | BG | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 3.2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.6666 | 25% | 50% | 1.6 | 0.46083 | 0.58333 | 25% | 100% | 3.2 | 0.92166 | 1.1667 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.58333 |  |  | 1.1667 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L5 |  | CV-pomp ruimte 1.7 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.12 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.28571 | 100% | 80% | 0.096 | 0.16 | 0.22857 | 100% | 100% | 0.12 | 0.2 | 0.28571 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.22857 |  |  | 0.28571 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L6 |  | Noodverlichting bedr.gebouw |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.104 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.24762 | 25% | 100% | 0.104 | 0.043333 | 0.061905 | 25% | 100% | 0.104 | 0.043333 | 0.061905 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.061905 |  |  | 0.061905 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L7 |  | WCD's ruimte 010 verdieping | BG | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.4 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.75683 | 25% | 50% | 0.2 | 0.069061 | 0.094604 | 25% | 100% | 0.4 | 0.13812 | 0.18921 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.094604 |  |  | 0.18921 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L8 |  | PE debietmeter |  | V | V | V | LKV-L | - | voeding |  | 230 | 0.06 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L9 |  | Ventilator LS ruimte 0.8 |  | V | V | V | LKV-L | - | voeding |  | 230 | 0.06 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L10 |  | Reserve |  | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L11 |  | Verlichting ruimte 1.2 /1.3 /1.4 /1.6 /1.7 |  | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.623 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.1455 | 100% | 100% | 0.623 | 0.83624 | 1.1455 | 100% | 100% | 0.623 | 0.83624 | 1.1455 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | LED-armaturen kantoren handhaven | 230 |  | 1.1455 |  |  | 1.1455 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L12 |  | Verlichting ruimte 1.8 /1.9 /buitenverl. /010 |  | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.936 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.583 | 100% | 100% | 0.936 | 1.1556 | 1.583 | 100% | 100% | 0.936 | 1.1556 | 1.583 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | LED-armaturen kantoren handhaven | 230 |  | 1.583 |  |  | 1.583 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L13 |  | Verlichting ruimte 1.10 /1.11 |  | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.864 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.4612 | 100% | 100% | 0.864 | 1.0667 | 1.4612 | 100% | 100% | 0.864 | 1.0667 | 1.4612 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | LED-armaturen kantoren handhaven | 230 |  | 1.4612 |  |  | 1.4612 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L14 |  | Verlichting ruimte 1.12 + lessenaar |  | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.448 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.84765 | 100% | 100% | 0.448 | 0.61878 | 0.84765 | 100% | 100% | 0.448 | 0.61878 | 0.84765 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | LED-armaturen kantoren handhaven | 230 |  | 0.84765 |  |  | 0.84765 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L15 |  | WCD's ruimte 1.7 t/m 1.12 | BG | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2.6 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.8314 | 25% | 50% | 1.3 | 0.37835 | 0.47892 | 25% | 100% | 2.6 | 0.75669 | 0.95784 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.47892 |  |  | 0.95784 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L16 |  | WCD bedieningslessenaar 1.12 printer | BG | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.2 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 25% | 50% | 0.1 | 0.040323 | 0.057604 | 25% | 100% | 0.2 | 0.080645 | 0.11521 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.057604 |  |  | 0.11521 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L17 |  | WCD bedieningslessenaar 1.12 PC Waterbeh. | BG | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.2 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 25% | 50% | 0.1 | 0.040323 | 0.057604 | 25% | 100% | 0.2 | 0.080645 | 0.11521 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.057604 |  |  | 0.11521 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L18 |  | WCD bedieningslessenaar 1.12 Programm.App. | BG | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.2 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 25% | 50% | 0.1 | 0.040323 | 0.057604 | 25% | 100% | 0.2 | 0.080645 | 0.11521 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.057604 |  |  | 0.11521 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L19 |  | WCD bedieningslessenaar 1.12 PC Slibbeh. | BG | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.2 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 25% | 50% | 0.1 | 0.040323 | 0.057604 | 25% | 100% | 0.2 | 0.080645 | 0.11521 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.057604 |  |  | 0.11521 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L20 |  | WCD bedieningslessenaar 1.12 printer | BG | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.2 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 25% | 50% | 0.1 | 0.040323 | 0.057604 | 25% | 100% | 0.2 | 0.080645 | 0.11521 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.057604 |  |  | 0.11521 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L21 |  | Inbraakbeveiliging |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.06 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.14778 |  |  | 0.14778 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L22 |  | Buitenverlichting armaturen A, B |  | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.28 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.56158 | 50% | 100% | 0.28 | 0.20498 | 0.28079 | 100% | 100% | 0.28 | 0.40996 | 0.56158 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | LED-armaturen lichtmasten handhaven | 230 |  | 0.28079 |  |  | 0.56158 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L23 |  | Buitenverlichting armaturen C, D, E |  | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1.12 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8352 | 50% | 100% | 1.12 | 0.66986 | 0.91761 | 100% | 100% | 1.12 | 1.3397 | 1.8352 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | LED-armaturen lichtmasten handhaven | 230 |  | 0.91761 |  |  | 1.8352 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L24 |  | Verlichting blowerruimten |  | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-06 | voeding |  | 230 | 0.708 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.3018 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L25 |  | Verlichting retourslibgemaal |  | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 0.272 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.54554 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L26 |  | Verlichting meetstation beluchting |  | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-06 | voeding |  | 230 | 0.236 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.54378 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L27 |  | Verlichting ontvangwerk |  | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.312 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 2.1498 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L28 |  | Verlichting ontvangwerk |  | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.556 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0223 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L29 |  | Koelkast ruimte 1.7 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.2 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 100% | 80% | 0.16 | 0.25806 | 0.36866 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.36866 |  |  | 0.46083 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L30 |  | Vaatwasser ruimte 1.8 /WCD ruimte 1.7 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2.2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.2419 | 25% | 80% | 1.76 | 0.51222 | 0.64838 | 90% | 100% | 2.2 | 2.305 | 2.9177 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.64838 |  |  | 2.9177 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 794 | L4 | VL9490 | Ventilator lashoek | BG | B | - | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | direct |  | 230 | 0.22 | 2.204 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 25% | 80% | 0.176 | 0.070968 | 0.10138 | 25% | 100% | 0.22 | 0.08871 | 0.12673 |  |  | 0.8 | 3 | 2.204 |  | 230 |  | 0.10138 |  |  | 0.12673 | 3 | 3 | 4 |  | 3
| 794 | L15 | VL9487 | Ventilator afzuiging laboratorium | BG | B | - | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | direct |  | 230 | 0.22 | 2.204 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 25% | 80% | 0.176 | 0.070968 | 0.10138 | 25% | 100% | 0.22 | 0.08871 | 0.12673 |  |  | 0.8 | 3 | 2.204 |  | 230 |  | 0.10138 |  |  | 0.12673 | 3 | 3 | 4 |  | 3
|  |  |  | LKV-Kracht (rode groepen komen op andere verdelers) |  |  |  |  | MCC | HVK-ALG-03 | 3F+N+A |  | 400 |  | 250
| 794 | K1 | HE9420 | Luchtverhitter slibontw.ruimte | SO | B | - | E | LKV-K | MCC-SL-01 | voeding |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
| 794 | K2 | HE9410 | Luchtverhitter werkplaats | BG | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 0.07 | 0.24886 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.17241 | 100% | 80% | 0.056 | 0.096552 | 0.13793 | 100% | 100% | 0.07 | 0.12069 | 0.17241 |  |  | 0.8 | 1 | 0.24886 |  | 400 | 0.13793 |  |  | 0.17241 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 791 | K3 | VL9110 | Afzuigventilator zandv./zandw. | ZV | N | W | E | LKV-K | MCC-WL-02 | direct |  | 400 | 0.37 | 1.0105 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 2 | 1.0105 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
| 730 | K4 | VL3012 | Koelventilator blowergeb.1 | BG1 | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 0% | 0% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 0% | 0% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | 0.8 |  | 2.6016 |  | 400 | 1.442 |  |  | 1.8025 |  | 0
| 730 | K5 | VL3022 | Koelventilator blowergeb.2 | BG2 | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 0% | 0% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 0% | 0% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | 0.8 |  | 2.6016 |  | 400 | 1.442 |  |  | 1.8025 |  | 0
| 730 | K6 | VL3032 | Koelventilator blowergeb.3 | BG3 | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-02 | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 0% | 0% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 0% | 0% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | 0.8 |  | 2.6016 |  | 400 | 1.442 |  |  | 1.8025 |  | 0
| 794 | K7 | VL9486 | Ventilator retourslibgebouw | RSG | N | W | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-04 | direct |  | 230 | 0.04 | 0.17391 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 1 | 0.17391 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
|  | K8 |  | KWCD retourslibgemaal | RSG | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| 794 | K9 | VL9470 | Ventilator laagsp.ruimte | BG | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | direct |  | 400 | 0.06 | 0.21331 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 100% | 80% | 0.048 | 0.082759 | 0.11823 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 |  |  | 0.8 | 1 | 0.21331 |  | 400 | 0.11823 |  |  | 0.14778 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 794 | K10 | VL9460 | Ventilator kantoren | BG | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | 2-toeren |  | 400 | 0.15 | 0.51549 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.35714 | 100% | 80% | 0.12 | 0.2 | 0.28571 | 100% | 100% | 0.15 | 0.25 | 0.35714 |  |  | 0.8 | 1 | 0.51549 |  | 400 | 0.28571 |  |  | 0.35714 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 793 | K11 | HW9310 | Hijswerktuig BT1 | BT1 | N | W | E | LKV-K | MCC-WL-01 | voeding |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
| 793 | K12 | HW9320 | Hijswerktuig BT2 | BT2 | N | W | E | LKV-K | MCC-WL-02 | voeding |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
| 793 | K13 | HW9330 | Hijswerktuig Slibontw. gebouw | SO | N | W | E | LKV-K | MCC-SL-01 | voeding |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
|  | K14 |  | KWCD bedieningsruimte | BG | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  | K14 |  | Servicepunt terreinkast 7 (op NBT 1) | NT1 | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  | K14 |  | Servicepunt terreinkast 8 (op NBT 2) | NT2 | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  | K14 |  | Servicepunt terreinkast 1 (drijflaagput NBT1) | NT1 | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  | K15 |  | Servicepunt terreinkast 2 (drijflaagput NBT2) | NT2 | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  | K15 |  | Servicepunt terreinkast 3 (beluchtingstank BT1) | BT1 | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-06 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  | K15 |  | Servicepunt terreinkast 4 (beluchtingstank BT2) | BT2 | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  | K15 |  | Servicepunt terreinkast 5 (selector) | SE | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-06 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  | K15 |  | Servicepunt terreinkast 6 (an.tank/ontv.werk. zuidgevel) | OW | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| 740 | K16 | TC4010 | Tracing NB1 (niet meer in gebruik?) | NT1 | V | V | V | LKV-K | MCC-WL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| 740 | K16 | TC4020 | Tracing NB2 (niet meer in gebruik?) | NT2 | V | V | V | LKV-K | MCC-WL-02 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 6 | 8 |  | 6
|  | K17 |  | Reserve |  | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02
| 793 | K18 | CP9370 | Compressor perslucht (Atlas Copco werkplaats) | BG | B | - | E | LKV-K | MCC-SL-01 | 3F+N+A |  | 400 | 5.41 | 11.1064 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.6947 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 16 | 11.1064 | Package Unit, zie MRK-SL-03 | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
|  | K19 |  | Voeding verdeler KVK werkplaats | BG | B | E | E | LKV-K | HVK-ALG-03 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63
| 794 | K20 | VL9480 | Ventilator kleedruimte, toiletten | SO | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | direct |  | 400 | 0.041 | 0.059178 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.041 | 100% | 80% | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 100% | 100% | 0.041 | 0.041 | 0.041 |  |  | 0.8 | 1 | 0.059178 |  | 400 | 0.0328 |  |  | 0.041 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 794 | K21 | P9440 | Circulatiepomp CV | BG | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1 | 8 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  |  | 0.8 | 10 | 8 |  | 230 |  | 1.353 |  |  | 1.6912 | 10 | 10 | 13 |  | 10
| 794 | K22 | VK9430 | CV-ketel 01 | BG | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1 | 8 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  |  | 0.8 | 10 | 8 |  | 230 |  | 1.353 |  |  | 1.6912 | 10 | 10 | 13 |  | 10
| 794 | K22 | VK9450 | Boiler warmwater | BG | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 5 | 30.9199 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 100% | 80% | 4 | 4.6083 | 5.6893 | 100% | 100% | 5 | 5.7604 | 7.1116 |  |  | 0.8 | 40 | 30.9199 |  | 230 |  | 5.6893 |  |  | 7.1116 | 39 | 35 | 40 |  | 40
|  | K23 |  | Reserve |  |  |  |  | LKV-K
|  | K24 |  | Verwarming ontvangwerk | OW | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K25 |  | Verwarming ontvangwerk | OW | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K26 |  | Verwarming ontvangwerk | OW | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.1262 |  |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K27 |  | Verwarming ontvangwerk | OW | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | 2x 1,5kW, via ruimtethermostaat | 230 |  | 2.1875 |  |  | 4.375 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K27 |  | Verwarming ontvangwerk | OW | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | 2x 1,5kW, via ruimtethermostaat | 230 |  | 2.1875 |  |  | 4.375 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 794 | K29 | HE9486 | Verwarming retourslibgebouw | RSG | N | W | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-04 | F+N+A |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 10 | 7.353 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 13 |  | 10
|  | K30 |  | Verwarming meetstation beluchting | BT | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-06 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | 1,5kW, via ruimtethermostaat | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K31 |  | Reserve |  | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02
|  | K32 |  | Verwarming fijnrooster | OW | V | V | V | LKV-K | -- | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | 2x 1,5kW, via ruimtethermostaat | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K33 |  | Wcd 1 koelkast monsteropslag | BG | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 25% | 50% | 0.25 | 0.086326 | 0.11825 | 25% | 100% | 0.5 | 0.17265 | 0.23651 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.11825 |  |  | 0.23651 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K34 |  | Wcd 2 koelkast monsteropslag | BG | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 25% | 50% | 0.25 | 0.086326 | 0.11825 | 25% | 100% | 0.5 | 0.17265 | 0.23651 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.11825 |  |  | 0.23651 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K35 |  | Wcd 3 koelkast monsteropslag | BG | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 25% | 50% | 0.25 | 0.086326 | 0.11825 | 25% | 100% | 0.5 | 0.17265 | 0.23651 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.11825 |  |  | 0.23651 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K36 |  | Wcd 4 koelkast monsteropslag | BG | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 25% | 50% | 0.25 | 0.086326 | 0.11825 | 25% | 100% | 0.5 | 0.17265 | 0.23651 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.11825 |  |  | 0.23651 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K37 |  | Wcd 5 koelkast monsteropslag | BG | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 25% | 50% | 0.25 | 0.086326 | 0.11825 | 25% | 100% | 0.5 | 0.17265 | 0.23651 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.11825 |  |  | 0.23651 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 711 | K38 | TC1103 | Tracing sproeiwater roostergoedverw. | RI | V | V | V | LKV-K | -- | F+N+A |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 10 | 7.353 |  | 230 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 13 |  | 10
|  | K39 |  | KWCD ontvangwerk | RI | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  | K40 |  | LKV-opslagloods voeding | loods | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63
| 794 | K41 | KI9485 | Airco Laagspanningsruimte | BG | B | - | E | LKV-K | MCC-SL-01 | voeding |  | 400 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  |  | Overige n.t.b. |  | N | E | E | - | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 16 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 40% | 50% | 2.5 | 1.1521 | 1.4223 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 1.4223 |  |  | 3.5558 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
[10 empty] | normaal | piek | [37 empty] | ∑ Sel nom | 49.8602 |  | ∑ Sel piek | 81.9915
|  |  | geïnstalleerd vermogen LVK/KVK-ALG-02 [in kVA] | [6 empty] | 215.7104 | 215.7104 | [37 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | werkelijk opgenomen vermogen LVK/KVK-ALG-02 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 34.0935 | 54.922 | [27 empty] | 8.9897 | 40.8705 | 0 | 15.0152 | 66.9763 | [5 empty] | 8.9897 | 40.8705 |  | 15.0152 | 66.9763
|  |  | schijnbaar opgenomen vermogen LVK/KVK-ALG-02 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 44.3591 | 70.9892 | [37 empty] | 12.9755 | 177.6978 |  | 21.6725 | 291.2015
|  |  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 64.0268 | 102.4641 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 12.9755 | 59.2326 |  | 21.6725 | 97.0672
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.76858 | 0.77367 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 72.2081 |  | ∑ I piek | 118.7397
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 62.08% | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 90.2601
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 160 | → | 250 A | [36 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 118.7397 | → | 160
|  | best.groep | Krachtverdeler werkplaats (KVK-ALG-03) |  |  | N | E | E |  | HVK-ALG-03 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63
|  | groep 1 |  | KWCD 1 werkplaats | BG | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 2 |  | KWCD 1 werkplaats | BG | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 3 |  | Lastrafo werkplaats | BG | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 4 |  | KWCD 4 werkplaats | BG | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 5 |  | KWCD 5 werkplaats | BG | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 6 |  | KWCD 6 werkplaats | BG | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 7 |  | Elektrische takel werkplaats | BG | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 8 |  | KWCD Buiten | BG | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 9 |  | Wcd's werkplaats | BG | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 10 |  | Wcd's werkplaats | BG | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 11 |  | Wcd's lab.tafel | BG | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 12 |  | Wcd's lab.tafel | BG | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 13 |  | WCD wasmachine | BG | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 80% | 1.6 | 0.4745 | 0.60063 | 90% | 100% | 2 | 2.1352 | 2.7028 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.60063 |  |  | 2.7028 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 14 |  | Reserve | BG | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  |  | Overige n.t.b. |  | N | E | E | - | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 5 | 16 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 40% | 50% | 2.5 | 1.1521 | 1.4223 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 1.4223 |  |  | 3.5558 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
[10 empty] | normaal | piek | [37 empty] | ∑ Sel nom | 6.903 |  | ∑ Sel piek | 16.0188
|  |  | geïnstalleerd vermogen KVK-ALG-03 [in kVA] | [6 empty] | 49.1555 | 49.1555 | [37 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | werkelijk opgenomen vermogen KVK-ALG-03 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 5.4818 | 12.726 | [27 empty] | 4.4255 | 2.4776 | 0 | 9.5621 | 6.4567 | [5 empty] | 4.4255 | 2.4776 |  | 9.5621 | 6.4567
|  |  | schijnbaar opgenomen vermogen KVK-ALG-03 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 6.903 | 16.0188 | [37 empty] | 6.3876 | 10.7721 |  | 13.8016 | 28.0728
|  |  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 9.9637 | 23.1212 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 6.3876 | 3.5907 |  | 13.8016 | 9.3576
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.79412 | 0.79444 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 9.9783 |  | ∑ I piek | 23.1592
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 43.08% | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 12.4729
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 25 | → | 63 A | [36 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 23.1592 | → | 25
|  | best.groep | Licht-/kracht verdeler retourslibgebouw (LVK/KVK-ALG-04) |  |  | N | E | E | - | HVK-ALG-02 | 3F+N+A |  | 400 |  | 40 | [19 empty] | 16 | [11 empty] | 0 | 16
|  | L25 |  | Verlichting retourslibgemaal | RSG | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.94604 |  |  | 0.94604 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | - |  | Wcd's retourslibgemaal | RSG | N | E | E | - | LVK/KVK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| 794 | K7 | VL9486 | Ventilator retourslibgebouw | RSG | N | W | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-04 | direct |  | 230 | 0.04 | 0.17391 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 100% | 80% | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 100% | 100% | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  | 0.8 | 1 | 0.17391 |  | 230 |  | 0.032 |  |  | 0.04 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| 794 | K29 | HE9486 | Verwarming retourslibgebouw | RSG | N | W | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-04 | F+N+A |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  |  | 0.8 | 10 | 7.353 |  | 230 |  | 1.353 |  |  | 1.6912 | 10 | 10 | 13 |  | 10
|  | K8 |  | KWCD retourslibgemaal | RSG | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  | K14 |  | Servicepunt terreinkast 7 (op NBT 1) | RSG | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  | K14 |  | Servicepunt terreinkast 8 (op NBT 2) | RSG | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  | K14 |  | Servicepunt terreinkast 1 (drijflaagput NBT1) | RSG | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  | K15 |  | Servicepunt terreinkast 2 (drijflaagput NBT2) | RSG | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  |  | Overige n.t.b. |  | N | E | E | - | LVK/KVK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 5 | 16 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 40% | 50% | 2.5 | 1.1521 | 1.4223 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 1.4223 |  |  | 3.5558 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
[10 empty] | normaal | piek | [37 empty] | ∑ Sel nom | 8.5734 |  | ∑ Sel piek | 15.8733
|  |  | geïnstalleerd vermogen LVK/KVK-ALG-04 [in kVA] | [6 empty] | 48.3498 | 48.3498 | [37 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | werkelijk opgenomen vermogen LVK/KVK-ALG-04 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 6.7591 | 12.6389 | [27 empty] | 5.867 | 2.7064 | 0 | 12.4452 | 3.428 | [5 empty] | 5.867 | 2.7064 |  | 12.4452 | 3.428
|  |  | schijnbaar opgenomen vermogen LVK/KVK-ALG-04 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 8.5734 | 15.8733 | [37 empty] | 8.4683 | 11.7669 |  | 17.9632 | 14.9044
|  |  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 12.3747 | 22.9111 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 8.4683 | 3.9223 |  | 17.9632 | 4.9681
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.78838 | 0.79624 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 12.3906 |  | ∑ I piek | 22.9313
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 53.48% | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 15.4883
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 25 | → | 63A | [36 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 22.9313 | → | 25
|  | best.groep | Licht-/kracht verdeler opslagloods (LVK/KVK-ALG-05) |  |  | N | E | E | LKV-K | HVK-ALG-03 | 3F+N+A |  | 400 |  | 25
|  | groep 1 |  | Verlichting | OL | B | E | E | LKV-opslag | LVK-ALG-05 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.94604 |  |  | 0.94604 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 2 |  | Wcd gebouwzijde | OL | B | E | E | LKV-opslag | LVK-ALG-05 | voeding |  | 230 | 0.2 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 25% | 50% | 0.1 | 0.040323 | 0.057604 | 25% | 100% | 0.2 | 0.080645 | 0.11521 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.057604 |  |  | 0.11521 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 3 |  | Verwarming opslagloods | OL | B | E | E | LKV-opslag | LVK-ALG-05 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 100% | 50% | 1 | 1.1862 | 1.5016 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.5016 |  |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 4 |  | Kracht 1 | OL | B | E | E | LKV-opslag | LVK-ALG-05 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 5 |  | Kracht 2 | OL | B | E | E | LKV-opslag | LVK-ALG-05 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
[10 empty] | normaal | piek | [37 empty] | ∑ Sel nom | 3.256 |  | ∑ Sel piek | 3.3136
|  |  | geïnstalleerd vermogen LVK/KVK-ALG-05 [in kVA] | [6 empty] | 10.4163 | 10.4163 | [37 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | werkelijk opgenomen vermogen LVK/KVK-ALG-05 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 2.5103 | 2.5506 | [27 empty] | 0.75078 | 2.5052 | 0 | 1.5016 | 1.812 | [5 empty] | 0.75078 | 2.5052 |  | 1.5016 | 1.812
|  |  | schijnbaar opgenomen vermogen LVK/KVK-ALG-05 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 3.256 | 3.3136 | [37 empty] | 1.0837 | 10.8922 |  | 2.1673 | 7.8784
|  |  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 4.6996 | 4.7828 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 1.0837 | 3.6307 |  | 2.1673 | 2.6261
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.77097 | 0.76974 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 4.7144 |  | ∑ I piek | 4.7935
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 98.42% | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 5.893
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 6 | → | 50 A | [36 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 5.893 | → | 6
|  | best.groep | Licht-/kracht verdeler E-gebouw (LVK/KVK-ALG-06) |  |  | N | E | E | - | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 32
|  |  |  | Verlichting LS-ruimtes | EG | N | E | E | - | LVK/KVK-ALG-06 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.94604 |  |  | 0.94604 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  |  | Verlichting LS-ruimtes | EG | N | E | E | - | LVK/KVK-ALG-06 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.94604 |  |  | 0.94604 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  |  | Wcd's LS-ruimtes | EG | N | E | E | - | LVK/KVK-ALG-06 | voeding |  | 230 | 0.6 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.1032 | 25% | 50% | 0.3 | 0.10067 | 0.13791 | 25% | 100% | 0.6 | 0.20134 | 0.27581 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.13791 |  |  | 0.27581 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  |  | KWCD LS-ruimte 1 | EG | N | E | E | - | LVK/KVK-ALG-06 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  |  | 0.37539 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  |  | KWCD LS-ruimte 2 | EG | N | E | E | - | LVK/KVK-ALG-06 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  |  | 0.37539 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L24 |  | Verlichting blowerruimte 1 | EG | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-06 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.94604 |  |  | 0.94604 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L24 |  | Verlichting blowerruimte 2 | EG | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-06 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.94604 |  |  | 0.94604 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L24 |  | Verlichting blowerruimte 3 | EG | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-06 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.94604 |  |  | 0.94604 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  |  | Verlichting blowerruimte 4 | EG | N | E | E | - | LVK/KVK-ALG-06 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.94604 |  |  | 0.94604 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | L26 |  | Verlichting meetstation beluchting |  | N | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-06 | voeding |  | 230 | 0.236 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.54378 | 100% | 100% | 0.236 | 0.38065 | 0.54378 | 100% | 100% | 0.236 | 0.38065 | 0.54378 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.54378 |  |  | 0.54378 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K30 |  | Verwarming meetstation beluchting | BT | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-06 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 50% | 0.75 | 0.88968 | 1.1262 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | 1,5kW, via ruimtethermostaat | 230 |  | 1.1262 |  |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | K15 |  | Servicepunt terreinkast 3 (beluchtingstank BT1) | EG | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-06 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  | K15 |  | Servicepunt terreinkast 5 (selector) | EG | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-06 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  |  | Overige n.t.b. |  | N | E | E | - | LVK/KVK-ALG-06 | voeding |  | 400 | 5 | 16 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 30% | 100% | 5 | 1.7281 | 2.1335 | 100% | 100% | 5 | 5.7604 | 7.1116 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 2.1335 |  |  | 7.1116 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
[10 empty] | normaal | piek | [37 empty] | ∑ Sel nom | 12.1462 |  | ∑ Sel piek | 20.1663
|  |  | geïnstalleerd vermogen LVK/KVK-ALG-05 [in kVA] | [6 empty] | 9.0016 | 36.9166 | [37 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | werkelijk opgenomen vermogen LVK/KVK-ALG-05 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 9.276 | 15.7387 | [27 empty] | 4.6621 | 7.4841 | 0 | 11.4181 | 8.7482 | [5 empty] | 4.6621 | 7.4841 |  | 11.4181 | 8.7482
|  |  | schijnbaar opgenomen vermogen LVK/KVK-ALG-05 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 12.1462 | 20.1663 | [37 empty] | 6.7292 | 32.5395 |  | 16.4807 | 38.0355
|  |  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 17.5316 | 29.1076 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 6.7292 | 10.8465 |  | 16.4807 | 12.6785
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.76369 | 0.78044 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 17.5757 |  | ∑ I piek | 29.1592
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 58.94% | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 21.9697
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 32 | → | 63 A | [36 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 29.1592 | → | 32
[10 empty] | normaal | piek | [37 empty] | ∑ Sel nom | 91.6304 |  | ∑ Sel piek | 157.7521
|  |  | geïnstalleerd vermogen Alle KVK en LVK's [in kVA] | [6 empty] | 396.4539 | 396.4539 | [37 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | werkelijk opgenomen vermogen alle KVK en LVK'S (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 66.5702 | 114.5996 | [9 empty] | 396.4539 |  |  |  | 66.5702 | 86.1292 |  |  |  | 114.5996 | 146.7498 | [7 empty] | 26.473 | 65.1573 | 0 | 55.2758 | 102.4763 | [5 empty] | 26.473 | 65.1573 |  | 55.2758 | 102.4763
|  |  | schijnbaar opgenomen vermogen alle KVK en LVK's (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 43.0646 | 73.3749 | [37 empty] | 38.2105 | 283.2928 |  | 79.7838 | 445.549
|  |  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 62.1584 | 105.9076 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 38.2105 | 94.4309 |  | 79.7838 | 148.5163
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 1.5458 | 1.5618 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 132.6414 |  | ∑ I piek | 228.3001
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 58.09% | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 165.8018
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | n.v.t. | [38 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 228.3001 | → | 250
[49 empty] | ∑ Sel nom | 762.7084 |  | ∑ Sel piek | 910.2339
[49 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  |  | TOTAAL vermogen kracht- + lichtinstallatie | [17 empty] | 1507.031 |  |  |  | 652.5145 | 726.3174 |  |  |  | 762.8309 | 860.6192 | [7 empty] | 680.3302 | 82.3783 |  | 779.9436 | 130.2903 | [5 empty] | 680.3302 | 82.3783 |  | 779.9436 | 130.2903
|  |  | opgenomen stroom in piekbedrijf [kVA : 400*1,732 in Amp.] | [6 empty] | 1242.1968 | [38 empty] | 981.972 | 358.1663 |  | 1125.7516 | 566.4794
|  |  | opgenomen stroom in normaalbedrijf [in Amp] | [6 empty] | 1101.3608 | [35 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 981.972 | 119.3888 |  | 1125.7516 | 188.8265
|  |  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.88637 | [35 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 1101.3608 |  | ∑ I piek | 1314.5781
|  |  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 83.78% | [38 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 1376.701
|  |  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 1600 | [38 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 1376.701 | → | 1600

## M-lijst
motoren | [5 empty] | geënt op
[6 empty] | type | IEC Low Voltage AC | General performance | Cast iron | NEN-EN-IEC 60034
[6 empty] | isolatieklasse | F
vermogen | cos phi | rendement |  |  | Inom | efficiëntie klasse | IE2 | (minimum vereiste)
[kW] |  | 100% load | 3/4 load | 1/2 load | [A] | temperature rise class | B
0 | 0.85 |  |  |  |  | toerental | 1500 rpm
0.06 | 0.7 | 58% |  |  | 0.21331
0.09 | 0.7 | 60% |  |  | 0.30929
0.12 | 0.7 | 60% |  |  | 0.41239
0.18 | 0.7 | 62% |  |  | 0.59864
0.25 | 0.73 | 68.3% | 70.8% | 69.7% | 0.72373
0.37 | 0.73 | 72.4% | 74.5% | 74.6% | 1.0105
0.55 | 0.73 | 74.5% | 73.8% | 70% | 1.4597
0.75 | 0.73 | 81% | 80.7% | 77.3% | 1.8308
1.1 | 0.73 | 83.6% | 84.5% | 83.2% | 2.6016
1.5 | 0.79 | 84.3% | 85.6% | 84.7% | 3.251
2.2 | 0.79 | 85.9% | 85.1% | 83.4% | 4.6793
3 | 0.79 | 86.8% | 87% | 85.4% | 6.3147
4 | 0.81 | 86.8% | 87.7% | 87.3% | 8.2117
5.5 | 0.81 | 89% | 89.8% | 88.9% | 11.012
7.5 | 0.81 | 89.3% | 90.1% | 90% | 14.9659
11 | 0.83 | 90.2% | 91.4% | 91.2% | 21.2074
15 | 0.83 | 90.6% | 91.8% | 91.6% | 28.7915
18.5 | 0.83 | 91.2% | 92.3% | 92.1% | 35.2759
22 | 0.83 | 91.6% | 92.5% | 92.1% | 41.7665
30 | 0.83 | 92.3% | 93.4% | 93.5% | 56.5224
37 | 0.84 | 93% | 93.9% | 93.8% | 68.3626
45 | 0.84 | 93.2% | 94% | 93.7% | 82.9653
55 | 0.85 | 93.5% | 94.2% | 93.7% | 99.8876
75 | 0.85 | 94.2% | 94.2% | 93.5% | 135.1982
90 | 0.85 | 94.4% | 94.6% | 94.1% | 161.8941
110 | 0.85 | 94.7% | 94.6% | 93.8% | 197.2437
132 | 0.85 | 95% | 95% | 94.3% | 235.945
160 | 0.85 | 95.2% | 95.3% | 94.6% | 285.3931
200 | 0.86 | 95.3% | 95.4% | 94.9% | 352.2233
250 | 0.86 | 95.3% | 95.2% | 94.4% | 440.2791

## K-lijsten
Automaatkeuze | Inom |  | hulpveld | Motorbeveiliging |  |  | Wijze van voeding / aanloop |  | Status |  | Levering / montage |  | Spanning (AC)
|  |  | 1 stap groter | instelbereik |  |  | F+N | voedingsgroep | N | = Nieuw | E | = Elektrotechnisch aannemer | 24dc
|  |  |  | van |  | tot | 3F+N |  | B | = Bestaand | W | = Werktuigbouwkundig aannemer | 230
Installatieautomaat | 0.5 | 1f | 1 | 0.1 | … | 0.16 | F+N+A |  | V | = Vervalt | D | = Derden | 400
Installatieautomaat | 1 | 1f | 1.6 | 0.16 | … | 0.25 | 3F+N+A |  | T | = Toekomst | B | = Bestaand | 690
Installatieautomaat | 1.6 | 1f | 2 | 0.25 | … | 0.4 | voeding | vermelding voor verbruiker lichtverdeler |  |  |  |  | 10kV
Installatieautomaat | 2 | 1f | 3 | 0.4 | … | 0.63 | direct | aanloop bij motorgroep
Installatieautomaat | 3 | 1f | 4 | 0.63 | … | 1 | omkeer
Installatieautomaat | 4 | 1f | 6 | 1 | … | 1.6 | 2-toeren
Installatieautomaat | 6 | 1f | 8 | 1.6 | … | 2.5 | SS
Installatieautomaat | 8 | 1f | 10 | 2.5 | … | 4 | FO
Installatieautomaat | 10 | 3f | 13 | 4 | … | 6.3
Installatieautomaat | 13 | 3f | 16 | 6.3 | … | 9
Installatieautomaat | 16 | 3f | 20 | 8 | … | 12
Installatieautomaat | 20 | 3f | 25 | 9 | … | 12.5
Installatieautomaat | 25 | 3f | 32 | 10 | … | 16 | Rated Diversity Factor
Installatieautomaat | 32 | 3f | 35 | 11 | … | 16 | (RDF)
Hoofd automaat | 35 | 3f | 40 | 12.5 | … | 16 | 0.8
Installatieautomaat / vermogensautomaat | 40 | 3f | 50 | 14 | … | 20
Installatieautomaat | 50 | 3f | 63 | 16 | … | 20 | IE klasse
Installatieautomaat / vermogensautomaat | 63 | 3f | 80 | 18 | … | 25 | NEN-IEC-EN 60034-30
Hoofd automaat | 80 | 3f | 100 | 20 | … | 25 | 2
Installatieautomaat / vermogensautomaat | 100 | 3f | 160 | 22 | … | 32 | 3
Vermogensautomaat | 160 | 3f | 200 | 28 | … | 40 | 4
Vermogensautomaat | 200 | 3f | 250 | 36 | … | 45
Vermogensautomaat | 250 | 3f | 400 | 40 | … | 50
Vermogensautomaat | 400 | 3f | 630 | 45 | … | 63
Vermogensautomaat | 630 | 3f | 800 | 57 | … | 75
Vermogensautomaat | 800 | 3f | 1000 | 70 | … | 90
Vermogensautomaat | 1000 | 3f | 1250 | 80 | … | 100
Vermogensautomaat | 1250 | 3f | 1600
Vermogensautomaat | 1600 | 3f | 2000
Vermogensautomaat | 2000 | 3f | 2500
Vermogensautomaat | 2500 | 3f | 3200
Vermogensautomaat | 3200 | 3f | 4000

## MCC-aanvraag SL (hidden)
F | [15 empty] | Document: |  | VERBRUIKERSLIJST AWZI Alphen Kerk en Zanen
E
D | [8 empty] | 2020-08-24 | [6 empty] | Projekt: |  | Renovatie AWZI Alphen Kerk en Zanen
C |  | PA Project as built |  | K.J. Götz |  |  |  |  | 2019-08-12
B |  | Definitief |  | J.A. Palmans |  |  |  |  | 2016-09-15
A |  | Concept |  | J.A. Palmans |  |  |  |  | 2016-06-07 | [6 empty] | Code GIS: |  | BG - 027 - 00001
revisie: |  | omschrijving: |  | opsteller: |  |  |  |  | datum: | Postbus 156, 2300 AD Leiden Telefoon 071-3063063 internet post@rijnland.net Telefax 071-5123916
Legenda van gebruikte afkortingen:
[5 empty] | Status: |  |  |  | Lev/Mont/Annsl::
[5 empty] | N = Nieuw |  |  |  | E = Elektrotechnisch aannemer
[5 empty] | B = Bestaand |  |  |  | W = Werktuigbouwkundig aannemer | [6 empty] | zoekfuncties vert. (blad 2) |  |  |  | rekenvelden ------->!!!
[5 empty] | V = Vervalt |  |  |  | D = Derden
[5 empty] | T = Toekomst |  |  |  | B = Bestaand | [27 empty] | HULP REKENVELDEN
[24 empty] | normaal bedrijf |  |  |  |  | piek bedrijf
|  |  |  | Locatie | Status | Levering / montage door | Aan te sluiten door | Bestaand | Nieuw |  | Testknop | Spanning | Opgesteld nominaal vermogen | Nominaal stroom | Meting motorstroom | Cos φ (normmotor) | Cos φ, na correctie FO | Rendement normmotor | Rendement FO | Geïnstal- | Gelijktijdig in bedrijf | Belasting percentage | Belasting raming | Opgenomen |  | Gelijktijdig in bedrijf | Belasting percentage | Belasting maximaal | Opgenomen |  | Jaarlijkse draaiuren percentage | IE klasse | Rated Diversity Factor (RDF) | I nom beveiliging | I th beveiliging
P&ID |  | TAG - | Omschrijving verbruiker: |  |  | lev. |  | Aangesloten | Aansluiten | Wijze van | [9 empty] | leerd |  |  |  | uit het net |  |  |  |  | uit het net | [6 empty] | Opmerkingen | U | S el nom | S el nom | S el piek | S el piek | Inom | bepaling beveiliging |  |  | Inom
nr | rev. | Nummer | motor, paneel, toestel e.d. |  |  | en |  | op paneel | op | voeding | [9 empty] | schijnbaar |  |  |  | Werkelijk | Schijnbaar |  |  |  | Werkelijk | Schijnbaar | [7 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase | Σ 3 fase | Σ 1 fase | beveiliging | selectie | selectie | > | beveiliging
[6 empty] | mont. |  |  | paneel | aanloop | [9 empty] | vermogen |  |  |  | vermogen | vermogen |  |  |  | vermogen | vermogen | [7 empty] | verbruikers | verbruikers | verbruikers | verbruikers | (berekend) |  |  | 16 | (handelsmaat)
[6 empty] | door | [13 empty] | Ps |  |  |  | Pw | Ps |  |  |  | Pw | Ps | [6 empty] | [v] | [kVA] | [kVA] | [kVA] | [kVA] | [A] | stap 1 | stap 2 | stap 3 | [A]
[12 empty] | (V) | (kW) | (A) |  |  |  | (x100%) | (x100%) | (kVA) | (%) | (%) | (kW) | (kW) | (kVA) | (%) | (%) | (kW) | (kW) | (kVA)
|  |  | TOTAAL vermogen kracht- + lichtinstallatie | [16 empty] | 1026.8618 |  |  |  | 557.6285 | 644.4594 |  |  |  | 724.4507 | 839.7757
|  |  | opgenomen piekstroom [kVA : 400*1,732 in Amp] | [5 empty] | 1212.1118
|  |  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.86267
|  |  | geraamde gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 76.74%
|  |  | benodigde grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 1250
|  |  | thermisch instelling hoofdbeveiliging | [5 empty] | 1212.1118
max. stroom trafo Eneco Energie bij 630 kVA
Waarde huidige situatie
|  |  | 1° distributie-niveau | [9 empty] | zie opm.*
|  |  | Transformator (2x 400KVA) |  | B | B | E |  | HS-net | 3F+N |  | 400 | [24 empty] | 400 | 0 |  | 0
|  | HVK-ALG-01 | Hoofdverdeler |  | N | E | E | - | trafo | 3F+N |  | 400 |  | 1000 | [18 empty] | 0.8 | 1250 |  |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 1250 | 1250 | 1600 |  | 1250
|  | MCC | laagspanningshoofdverdeling (LS) |  | V | V | V | trafo | - | 3F+N |  | 400 |  | 1000 | [18 empty] | 0.8 | 1250 |  |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 1250 | 1250 | 1600 |  | 1250
2° distributie-niveau
|  | MCC-WL-01 | MCC Waterlijn 1 Bedrijfsgebouw |  | N | E | E | - | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  | MCC-SL-01 | MCC Sliblijn 1 Bedrijfsgebouw |  | N | E | E | - | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  | MRK-WL-01 | MRK Waterlijn 1 Bedrijfsgebouw |  | N | E | E | - | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  | MRK-SL-01 | MRK Sliblijn1 Bedrijfsgebouw |  | N | E | E | - | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  | LVK/KVK-ALG-01 | Licht-/krachtverdeler ontvangwerk |  | N | E | E | - | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  | LVK/KVK-ALG-02 | Licht-/krachtverdeler bedrijfsgebouw |  | N | E | E | - | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  | KVK-ALG-03 | Krachtverdeler werkplaats |  | N | E | E | - | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  | LVK/KVK-ALG-04 | Lichtverdeler retourslibgebouw |  | N | E | E | - | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  | WL | MRK waterlijn |  | V | V | V | MCC | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 50 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 63 | 50 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 63 | 63 | 80 |  | 63
|  | SBK | Slibontwatering en PE-aanmaak |  | V | V | V | MCC | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  | Cos pHi | Blindstroomcompensatie |  | V | V | V | MCC | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 250 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 400 | 250 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 313 | 250 | 400 |  | 400
|  | LKV-K(racht) | Krachtverdeler bedrijfsgebouw |  | V | V | V | MCC | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 250 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 400 | 250 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 313 | 250 | 400 |  | 400
|  | LKV-L(icht) | Lichtverdeler bedrijfsgebouw |  | V | V | V | MCC | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 50 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 50
3° distributie-niveau
|  | LVK-02 | Lichtverdeler werkplaats |  | V | V | V | LKV-K | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 63 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 63
|  | LKV-opslag | Onderverdeler opslagloods |  | V | V | V | LKV-K | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 40 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 40
[12 empty] | Opm.*: | bij 0 kW dan specificatie elders in verbruikerslijst!! | [23 empty] | Opm.*:
|  | WATERLIJN 1 (MCC-WL-01) |  |  | N | N | E |  | HVK-ALG-01
| groep LKV |  | nieuwe items
711 |  | RV1110 | Roostergoedverwijderaar | RI | B | - | E | MCC | MCC-WL-01 | 2-toeren |  | 400 | 1.3 | 3.0746 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 2.1302 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.2 |  | 3.0746 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 0
711 |  | RP1120 | Roostergoedpers | RI | B | - | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3 | 6.3147 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 80% | 2.4 | 2.765 | 3.5 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | -14.2 |  | 6.3147 |  | 400 | 3.5 |  | 4.375 |  | 0
711 | K38 | TCxxxx | Tracing RP / zandvang | RI | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | F+N+A |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 10 | 7.353 |  | 230 |  | 1.353 |  | 1.6912 | 10 | 10 | 13 |  | 10
711 |  | YV1102 | Spoelafsl.1 roostergoedverw. | RI | B | - | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | voeding |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
711 |  | YV1104 | Spoelafsl.2 roostergoedverw. | RI | B | - | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | voeding |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
711 |  | VL1130 | Ventilator Roostergoedverwijdering | RI | B | - | E | ??? | MCC-WL-01 | direct |  | 230 | 0.25 | 2.1801 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.50141 | 100% | 80% | 0.2 | 0.29283 | 0.40113 | 100% | 100% | 0.25 | 0.36603 | 0.50141 |  |  | -9.2 |  | 2.1801 |  | 230 |  | 0.40113 |  | 0.50141 | 0
712 |  | MX1200 | Roerwerk zandvanger | ZV | B | - | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | -14.2 |  | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 0
712 |  | P_1210 | Slibwaspomp zandwasser | ZV | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3 | 6.3147 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 80% | 2.4 | 2.765 | 3.5 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | -14.2 |  | 6.3147 |  | 400 | 3.5 |  | 4.375 |  | 0
712 |  | ZW1220 | Zandwasser | ZV | B | - | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | -14.2 |  | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  | 1.2684 |  | 0
720 |  | MX2040 | Mixer 1 contacttank | SE | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.3 | 6.9462 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.8125 | 100% | 80% | 2.64 | 3.0415 | 3.85 | 100% | 100% | 3.3 | 3.8018 | 4.8125 |  |  | -5.2 |  | 6.9462 |  | 400 | 3.85 |  | 4.8125 |  | -1
720 |  | MX2050 | Mixer 2 contacttank | SE | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.3 | 6.9462 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.8125 | 100% | 80% | 2.64 | 3.0415 | 3.85 | 100% | 100% | 3.3 | 3.8018 | 4.8125 |  |  | -5.2 |  | 6.9462 |  | 400 | 3.85 |  | 4.8125 |  | -1
720 |  | MX2060 | Mixer 3 contacttank | SE | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.3 | 6.9462 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.8125 | 100% | 80% | 2.64 | 3.0415 | 3.85 | 100% | 100% | 3.3 | 3.8018 | 4.8125 |  |  | -5.2 |  | 6.9462 |  | 400 | 3.85 |  | 4.8125 |  | -1
720 |  | MX2070 | Mixer 4 contacttank | SE | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.3 | 6.9462 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.8125 | 100% | 80% | 2.64 | 3.0415 | 3.85 | 100% | 100% | 3.3 | 3.8018 | 4.8125 |  |  | -5.2 |  | 6.9462 |  | 400 | 3.85 |  | 4.8125 |  | -1
720 |  | MX2080 | Mixer 1 anaerobe tank | SE | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 6.9 | 13.8151 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 9.5714 | 100% | 80% | 5.52 | 6.2022 | 7.6571 | 100% | 100% | 6.9 | 7.7528 | 9.5714 |  |  | -5.2 |  | 13.8151 |  | 400 | 7.6571 |  | 9.5714 |  | -2
720 |  | MX2090 | Mixer 2 anaerobe tank | SE | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 6.9 | 13.8151 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 9.5714 | 100% | 80% | 5.52 | 6.2022 | 7.6571 | 100% | 100% | 6.9 | 7.7528 | 9.5714 |  |  | -5.2 |  | 13.8151 |  | 400 | 7.6571 |  | 9.5714 |  | -2
730 |  | CP3010 | Blower 1 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 90 | 161.8941 | ja | 0.85 | 0.95 | 0.944 | 0.95 | 105.6388 | 66% | 80% | 72 | 52.9884 | 55.7773 | 66% | 100% | 90 | 66.2355 | 69.7216 |  |  | 2.8 | 63 | 161.8941 |  | 400 | 55.7773 |  | 69.7216 |  | 58 | 50 | 63 |  | 63
730 |  | YV3011 | Ontluchtingsafsl.blower 1 | BT1 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
730 |  | VL3010 | Koelventilator blower 1 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 100% | 80% | 0.176 | 0.28387 | 0.40553 | 100% | 100% | 0.22 | 0.35484 | 0.50691 |  |  | -9.2 |  | 0.73167 |  | 400 | 0.40553 |  | 0.50691 |  | 0
730 | K4 | VL3012 | Koelventilator blowergeb.1 | BT1 | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 100% | 80% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | -9.2 |  | 2.6016 |  | 400 | 1.442 |  | 1.8025 |  | 0
730 |  | CP3020 | Blower 2 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO |  | 400 | 90 | 161.8941 |  | 0.85 | 0.95 | 0.944 | 0.95 | 105.6388 | 100% | 80% | 72 | 80.2855 | 84.511 | 100% | 100% | 90 | 100.3568 | 105.6388 |  |  | -14.2 |  | 161.8941 |  | 400 | 84.511 |  | 105.6388 |  | -11
730 |  | YV3021 | Ontluchtingsafsl.blower 2 | BT1 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
730 |  | VL3020 | Koelventilator blower 2 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 100% | 80% | 0.176 | 0.28387 | 0.40553 | 100% | 100% | 0.22 | 0.35484 | 0.50691 |  |  | -9.2 |  | 0.73167 |  | 400 | 0.40553 |  | 0.50691 |  | 0
730 | K5 | VL3022 | Koelventilator blowergeb.2 | BT1 | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 100% | 80% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | -9.2 |  | 2.6016 |  | 400 | 1.442 |  | 1.8025 |  | 0
730 |  | CP3030 | Blower 3 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO |  | 400 | 90 | 161.8941 |  | 0.85 | 0.95 | 0.944 | 0.95 | 105.6388 | 100% | 80% | 72 | 80.2855 | 84.511 | 100% | 100% | 90 | 100.3568 | 105.6388 |  |  | -14.2 |  | 161.8941 |  | 400 | 84.511 |  | 105.6388 |  | -11
730 |  | VL3030 | Koelventilator blower 3 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 100% | 80% | 0.176 | 0.28387 | 0.40553 | 100% | 100% | 0.22 | 0.35484 | 0.50691 |  |  | -14.2 |  | 0.73167 |  | 400 | 0.40553 |  | 0.50691 |  | 0
730 |  | YV3031 | Ontluchtingsafsl.blower 3 | BT1 | N | W | E | MCC | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
730 | K6 | VL3032 | Koelventilator blowergeb.3 | BT1 | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 100% | 80% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | -9.2 |  | 2.6016 |  | 400 | 1.442 |  | 1.8025 |  | 0
731 |  | AV3101 | Regelafsluiter proceslucht BT1 | BT1 | N | W | E | MCC | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
731 |  | VS3150 | Voortstuwer 1 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.9 | 8.2091 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.6875 | 100% | 80% | 3.12 | 3.5945 | 4.55 | 100% | 100% | 3.9 | 4.4931 | 5.6875 |  |  | 18.8 | 1 | 8.2091 |  | 400 | 4.55 |  | 5.6875 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | VS3140 | Voortstuwer 2 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.9 | 8.2091 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.6875 | 100% | 80% | 3.12 | 3.5945 | 4.55 | 100% | 100% | 3.9 | 4.4931 | 5.6875 |  |  | 18.8 | 1 | 8.2091 |  | 400 | 4.55 |  | 5.6875 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | VS3110 | Voortstuwer 3 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.9 | 8.2091 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.6875 | 100% | 80% | 3.12 | 3.5945 | 4.55 | 100% | 100% | 3.9 | 4.4931 | 5.6875 |  |  | 18.8 | 1 | 8.2091 |  | 400 | 4.55 |  | 5.6875 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | VS3120 | Voortstuwer 4 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.9 | 8.2091 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.6875 | 100% | 80% | 3.12 | 3.5945 | 4.55 | 100% | 100% | 3.9 | 4.4931 | 5.6875 |  |  | 18.8 | 1 | 8.2091 |  | 400 | 4.55 |  | 5.6875 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | P_3130 | Recirculatiepomp BT1 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.9 | 8.2091 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.6875 | 100% | 80% | 3.12 | 3.5945 | 4.55 | 100% | 100% | 3.9 | 4.4931 | 5.6875 |  |  | -5.2 |  | 8.2091 |  | 400 | 4.55 |  | 5.6875 |  | -1
731 |  | AV3103 | Toevoerafsluiter sectie 2 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
731 |  | AV3104 | Toevoerafsluiter sectie 3 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
731 |  | AV3105 | Toevoerafsluiter sectie 4 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
731 |  | AV3106 | Toevoerafsluiter sectie 5 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
|  | AV3201 | Regelafsluiter proceslucht BT2 | BT2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [22 empty] | 24Vdc afsluiter, bestaand
731 |  | VS3240 | Voortstuwer 1 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.9 | 8.2091 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.6875 | 100% | 80% | 3.12 | 3.5945 | 4.55 | 100% | 100% | 3.9 | 4.4931 | 5.6875 |  |  | 18.8 | 1 | 8.2091 |  | 400 | 4.55 |  | 5.6875 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | VS3250 | Voortstuwer 2 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.9 | 8.2091 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.6875 | 100% | 80% | 3.12 | 3.5945 | 4.55 | 100% | 100% | 3.9 | 4.4931 | 5.6875 |  |  | 18.8 | 1 | 8.2091 |  | 400 | 4.55 |  | 5.6875 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | VS3210 | Voortstuwer 3 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.9 | 8.2091 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.6875 | 100% | 80% | 3.12 | 3.5945 | 4.55 | 100% | 100% | 3.9 | 4.4931 | 5.6875 |  |  | 18.8 | 1 | 8.2091 |  | 400 | 4.55 |  | 5.6875 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | VS3220 | Voortstuwer 4 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.9 | 8.2091 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.6875 | 100% | 80% | 3.12 | 3.5945 | 4.55 | 100% | 100% | 3.9 | 4.4931 | 5.6875 |  |  | 18.8 | 1 | 8.2091 |  | 400 | 4.55 |  | 5.6875 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | P_3230 | Recirculatiepomp BT2 | BT2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO |  | 400 | 3.9 | 8.2091 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 4.9785 | 100% | 80% | 3.12 | 3.7837 | 3.9828 | 100% | 100% | 3.9 | 4.7296 | 4.9785 |  |  | -5.2 |  | 8.2091 |  | 400 | 3.9828 |  | 4.9785 |  | -1
731 |  | AV3203 | Toevoerafsluiter sectie 2 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
731 |  | AV3204 | Toevoerafsluiter sectie 3 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
731 |  | AV3205 | Toevoerafsluiter sectie 4 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
731 |  | AV3206 | Toevoerafsluiter sectie 5 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
740 |  | RB4010 | Ruimerbrug NT1 | NT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 32.8 | 1 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
740 |  | RB4020 | Ruimerbrug NT2 | NT2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 33.8 | 1 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
740 |  | VY4030 | Retourslibvijzel NT1 | RS1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 11 | 21.2074 | ja | 0.83 | 0.95 | 0.902 | 0.95 | 13.5126 | 100% | 80% | 8.8 | 10.2696 | 10.8101 | 100% | 100% | 11 | 12.837 | 13.5126 |  |  | 35.8 | 1 | 21.2074 |  | 400 | 10.8101 |  | 13.5126 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
740 |  | VY4040 | Retourslibvijzel NT2 | RS1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 11 | 21.2074 | ja | 0.83 | 0.95 | 0.902 | 0.95 | 13.5126 | 100% | 80% | 8.8 | 10.2696 | 10.8101 | 100% | 100% | 11 | 12.837 | 13.5126 |  |  | 35.8 | 1 | 21.2074 |  | 400 | 10.8101 |  | 13.5126 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
740 |  | VA4030 | Vetsmeer.retourslibvijzel NT1 | RS2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 230 | 0.09 | 0.93168 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.21429 | 100% | 80% | 0.072 | 0.12 | 0.17143 | 100% | 100% | 0.09 | 0.15 | 0.21429 |  |  | 37.8 | 1 | 0.93168 |  | 230 |  | 0.17143 |  | 0.21429 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
740 |  | VA4040 | Vetsmeer.retourslibvijzel NT2 | RS2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 230 | 0.09 | 0.93168 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.21429 | 100% | 80% | 0.072 | 0.12 | 0.17143 | 100% | 100% | 0.09 | 0.15 | 0.21429 |  |  | 37.8 | 1 | 0.93168 |  | 230 |  | 0.17143 |  | 0.21429 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
755 |  | MV5551 | Afsluiter vulleiding FeCl3-opslagtank | CH | B | - | E | BK1 | BK1 | omkeer |  | 230 | 0.18 | 1.8032 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8032 |  | 230 |  | 0.3318 |  | 0.41475 | 3 | 3 | 4 |  | 3
755 |  | MV5552 | Anti-hevel afsluiter FeCl3-opslagtank | CH | B | - | E | BK1 | BK1 | omkeer |  | 230 | 0.18 | 1.8032 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8032 |  | 230 |  | 0.3318 |  | 0.41475 | 3 | 3 | 4 |  | 3
755 |  | P_5530 | Metaalzout doseerpomp 1 | CH | B | - | E | BK1 | BK1 | FO |  | 230 | 0.25 | 2.1801 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.683 | 0.95 | 0.40558 | 50% | 80% | 0.2 | 0.15412 | 0.16223 | 50% | 100% | 0.25 | 0.19265 | 0.20279 |  | 2 | 0.8 | 3 | 2.1801 |  | 230 |  | 0.16223 |  | 0.20279 | 3 | 3 | 4 |  | 3
755 |  | P_5540 | Metaalzout doseerpomp 2 | CH | B | - | E | BK1 | BK1 | FO |  | 230 | 0.25 | 2.1801 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.683 | 0.95 | 0.40558 | 50% | 80% | 0.2 | 0.15412 | 0.16223 | 50% | 100% | 0.25 | 0.19265 | 0.20279 |  | 2 | 0.8 | 3 | 2.1801 |  | 230 |  | 0.16223 |  | 0.20279 | 3 | 3 | 4 |  | 3
755 |  | HE5545 | Kastverwarming metaalzoutdosering | CH | B | - | E | BK1 | BK1 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  | 2 | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
ALGEMENE VOORZIENINGEN op MCC-WL-01
| K16 | TC4010 | Tracing NB1 (in gebruik?) |  | N | E | E | LKV-K | MCC-WL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  | 2 | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| K16 | TC4020 | Tracing NB2 (in gebruik?) |  | N | E | E | LKV-K | MCC-WL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  | 2 | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
790 |  | P_9030 | Gebr.drinkwaterpomp 1 | SO | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO |  | 400 | 5.5 | 7.9386 | ja | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 66% | 80% | 4.4 | 2.904 | 2.904 | 66% | 100% | 5.5 | 3.63 | 3.63 |  |  | -14.2 |  | 7.9386 |  | 400 | 2.904 |  | 3.63 |  | 0
790 |  | P_9040 | Gebr.drinkwaterpomp 2 | SO | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO |  | 400 | 5.5 | 7.9386 | ja | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 66% | 80% | 4.4 | 2.904 | 2.904 | 66% | 100% | 5.5 | 3.63 | 3.63 |  |  | -14.2 |  | 7.9386 |  | 400 | 2.904 |  | 3.63 |  | 0
790 |  | P_9010 | Gef.effluentpomp 1 | SO | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | SS |  | 400 | 15 | 28.7915 | ja | 0.83 | 0.83 | 0.906 | 1 | 19.9473 | 66% | 80% | 12 | 8.7417 | 10.5322 | 66% | 100% | 15 | 10.9272 | 13.1652 |  |  | -14.2 |  | 28.7915 |  | 400 | 10.5322 |  | 13.1652 |  | -2
790 |  | P_9020 | Gef.effluentpomp 2 | SO | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | SS |  | 400 | 15 | 28.7915 | ja | 0.83 | 0.83 | 0.906 | 1 | 19.9473 | 66% | 80% | 12 | 8.7417 | 10.5322 | 66% | 100% | 15 | 10.9272 | 13.1652 |  |  | -14.2 |  | 28.7915 |  | 400 | 10.5322 |  | 13.1652 |  | -2
790 |  | AV9018 | Spoelafsl.aut.filter gef.effl. | FI2 | N | W | E | MCC | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
790 |  | AV9021 | Bypassafsl.aut.FI gef.effl. ? (Niet op P&ID) | FI2 | N | W | E | MCC | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
790 |  | FI9030 | Aut.filter gef.effluent | FI2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | voeding |  | 400 | 0.75 | 1.8308 | ja | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  | 2 | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  | 1.2684 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
791 |  | AV9100 | Gef.effluent.afsl.compost FI1 | FI1 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
791 |  | AV9101 | Leegloop afsl.compost FI1 | FI1 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
791 |  | AV9102 | Gef.effluent.afsl.compost FI2 | FI2 | V | V | V | MCC / RVD |  | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [22 empty] | 24Vdc afsluiter, bestaand
791 |  | AV9103 | Gef.effluent.afsl.compost FI2 | FI2 | V | V | V | MCC / RVD |  | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [22 empty] | 24Vdc afsluiter, bestaand
791 | K3 | VL9110 | Afzuigventilator zandv./zandw. | SO | N | W | E | LKV-K | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.37 | 1.0105 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 100% | 80% | 0.296 | 0.40884 | 0.56005 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.0105 |  | 400 | 0.56005 |  | 0.70007 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
791 |  | VL9120 | Afzuigventilator ontvangwerk | SO | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
792 |  | P_9230 | Lenspomp ontvangwerk | LP2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 2.1 | 4.5514 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.1533 | 100% | 80% | 1.68 | 1.9929 | 2.5226 | 100% | 100% | 2.1 | 2.4911 | 3.1533 |  |  | -15.2 |  | 4.5514 |  | 400 | 2.5226 |  | 3.1533 |  | 0
792 |  | P_9210 | Terreinrioolwaterpomp 1 | TR | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 4.1 | 8.417 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.8315 | 100% | 80% | 3.28 | 3.7788 | 4.6652 | 100% | 100% | 4.1 | 4.7235 | 5.8315 |  | 2 | 0.8 | 13 | 8.417 |  | 400 | 4.6652 |  | 5.8315 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
792 |  | P_9220 | Terreinrioolwaterpomp 2 | TR | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 4.1 | 8.417 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.8315 | 100% | 80% | 3.28 | 3.7788 | 4.6652 | 100% | 100% | 4.1 | 4.7235 | 5.8315 |  | 2 | 0.8 | 13 | 8.417 |  | 400 | 4.6652 |  | 5.8315 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
793 | K11 | HW9310 | Hijswerktuig BT1 | SO | N | W | E | LKV-K | MCC-WL-01 | voeding |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  | 2 | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 1.8019 |  | 2.2524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
793 | K12 | HW9320 | Hijswerktuig BT2 | SO | N | W | E | LKV-K | MCC-WL-01 | voeding |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  | 2 | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 1.8019 |  | 2.2524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
793 | K18 | CP9370 | Compressor perslucht (Atlas Copco werkplaats ?) | SO | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | 3F+N+A |  | 400 | 5.41 | 11.1064 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.6947 | 100% | 80% | 4.328 | 4.9862 | 6.1558 | 100% | 100% | 5.41 | 6.2327 | 7.6947 |  |  | -18.2 |  | 11.1064 | Package Unit | 400 | 6.1558 |  | 7.6947 |  | 0
793 |  | CP9395 | Compressor perslucht (Kaeser ontvangwerk) | SO | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | 3F+N+A |  | 400 | 5.5 | 11.012 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  |  | -18.2 |  | 11.012 | Package Unit | 400 | 6.1035 |  | 7.6294 |  | 0
793 |  | LD9396 | Luchtdroger perslucht (ontvangwerk) | SO | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | 3F+N+A |  | 230 | 0.27 | 2.3545 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.54153 | 100% | 80% | 0.216 | 0.31625 | 0.43322 | 100% | 100% | 0.27 | 0.39531 | 0.54153 |  |  | -18.2 |  | 2.3545 | Package Unit | 230 |  | 0.43322 |  | 0.54153 | 0
[9 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 400.8112 |  | ∑ Sel piek | 501.014
|  | geïnstalleerd vermogen MCC-WL-1 [in kVA] | [6 empty] | 556.7711 | 556.7711 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen MCC-WL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 358.4808 | 448.101 | [27 empty] | 395.0225 | 5.7887 | 493.7781 | 7.2359 | [5 empty] | 395.0225 | 5.7887 |  | 493.7781 | 7.2359
|  | schijnbaar opgenomen vermogen MCC-WL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 400.8112 | 501.014 | [36 empty] | 570.1658 | 25.1683 |  | 712.7073 | 31.4604
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 578.5211 | 723.1514 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 570.1658 | 8.3894 |  | 712.7073 | 10.4868
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.89439 | 0.89439 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 578.5552 |  | ∑ I piek | 723.1941
|  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 80% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 723.1941
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 800 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 723.1941 | → | 800
|  | SLIBLIJN 1 |  |  | N | N | E |  | HVK-ALG-01
760 |  | P_6010 | Surplusslibpomp 1 | SO | N | W | E | MCC | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 3 | 6.3147 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.8296 | 50% | 80% | 2.4 | 1.4553 | 1.5318 | 50% | 90% | 2.7 | 1.6372 | 1.7233 |  |  | 0.8 | 8 | 6.3147 |  | 400 | 1.5318 |  | 1.7233 |  | 8 | 8 | 10 |  | 8
760 |  | P_6020 | Surplusslibpomp 2 | SO | N | W | E | MCC | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 3 | 6.3147 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.8296 | 50% | 80% | 2.4 | 1.4553 | 1.5318 | 50% | 90% | 2.7 | 1.6372 | 1.7233 |  |  | 0.8 | 8 | 6.3147 |  | 400 | 1.5318 |  | 1.7233 |  | 8 | 8 | 10 |  | 8
760 |  | P_6030 | Surplusslibpomp 3 | SO | N | W | E | MCC | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 3 | 6.3147 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.8296 | 50% | 80% | 2.4 | 1.4553 | 1.5318 | 50% | 90% | 2.7 | 1.6372 | 1.7233 |  |  | 0.8 | 8 | 6.3147 |  | 400 | 1.5318 |  | 1.7233 |  | 8 | 8 | 10 |  | 8
760 |  | P_6040 | Surplusslibpomp 4 | SO | N | W | E | MCC | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 3 | 6.3147 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.8296 | 50% | 80% | 2.4 | 1.4553 | 1.5318 | 50% | 90% | 2.7 | 1.6372 | 1.7233 |  |  | 0.8 | 8 | 6.3147 |  | 400 | 1.5318 |  | 1.7233 |  | 8 | 8 | 10 |  | 8
780 | oud | AV8012 | Aanmaakwaterafsl.PE aanmaak | PE | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 24dc | 0.01
780 | oud | AV8022 | Naverdunningswater afsl.SO | PE | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 24dc | 0.01
780 | oud | MX8050 | Mixer ruw PE tank | PE | V | V | V | SBK | - | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
780 | oud | P_80X0 | Pack.Unt. PE aanmaak SO | PE | V | V | V | SBK | - | direct |  | 400 | 0.12 | 0.41239 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.28571 | 100% | 80% | 0.096 | 0.16 | 0.22857 | 100% | 100% | 0.12 | 0.2 | 0.28571 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.41239 | Unit verplaatsen naar nieuw ontvangwerk | 400 | 0.22857 |  | 0.28571 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
780 | oud | MX8061 | Mixer 1 aangemaakt PE tank | PE | V | V | V | SBK | - | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
780 | oud | MX8062 | Mixer 2 aangemaakt PE tank | PE | V | V | V | SBK | - | direct |  | 400 | 0.25 | 0.72373 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.50141 | 100% | 80% | 0.2 | 0.29283 | 0.40113 | 100% | 100% | 0.25 | 0.36603 | 0.50141 |  |  | 0.8 | 1 | 0.72373 |  | 400 | 0.40113 |  | 0.50141 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
780 | oud | MX8063 | Mixer 3 aangemaakt PE tank | PE | V | V | V | SBK | - | direct |  | 400 | 0.25 | 0.72373 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.50141 | 100% | 80% | 0.2 | 0.29283 | 0.40113 | 100% | 100% | 0.25 | 0.36603 | 0.50141 |  |  | 0.8 | 1 | 0.72373 |  | 400 | 0.40113 |  | 0.50141 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
780 | oud | P_8030 | Aangemaakt PE doseerpomp 1 | PE | V | V | V | SBK | - | FO |  | 400 | 0.75 | 1.8308 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.81 | 0.95 | 1.026 | 50% | 80% | 0.6 | 0.38986 | 0.41038 | 50% | 100% | 0.75 | 0.48733 | 0.51298 |  | 2 | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 0.41038 |  | 0.51298 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
780 | oud | P_8040 | Aangemaakt PE doseerpomp 2 | PE | V | V | V | SBK | - | FO |  | 400 | 0.75 | 1.8308 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.81 | 0.95 | 1.026 | 50% | 80% | 0.6 | 0.38986 | 0.41038 | 50% | 100% | 0.75 | 0.48733 | 0.51298 |  | 2 | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 0.41038 |  | 0.51298 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
780 | nw | MV8006 | Afsluiter aanmaakwater PE | PE | B | - | E | SBK | MCC-SL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.04 | 0.17391 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 100% | 80% | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 100% | 100% | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  | -10.2 |  | 0.17391 |  | 230 |  | 0.032 |  | 0.04 | 0
780 | nw | MX8025 | Mixer ruw PE tank | PE | B | - | E | SBK | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  | 1.2684 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
780 | nw | P_8030 | Ruw PE pomp | PE | B | - | E | SBK | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 0.37 | 1.0105 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.724 | 0.95 | 0.56626 | 50% | 80% | 0.296 | 0.21518 | 0.2265 | 50% | 100% | 0.37 | 0.26897 | 0.28313 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.0105 |  | 400 | 0.2265 |  | 0.28313 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
780 | nw | MX8015 | Mixer PE aanmaaktank | PE | B | - | E | SBK | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  | 1.2684 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
780 | nw | MX8020 | Mixer PE doseertank | PE | B | - | E | SBK | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
780 | nw | P_8040 | Aangemaakt PE Doseerpomp 1 | PE | B | - | E | SBK | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 1.1 | 2.6016 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.836 | 0.95 | 1.4579 | 50% | 80% | 0.88 | 0.55402 | 0.58318 | 50% | 100% | 1.1 | 0.69252 | 0.72897 |  | 2 | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 0.58318 |  | 0.72897 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
780 | nw | P_8050 | Aangemaakt PE Doseerpomp 2 | PE | B | - | E | SBK | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 1.1 | 2.6016 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.836 | 0.95 | 1.4579 | 50% | 80% | 0.88 | 0.55402 | 0.58318 | 50% | 100% | 1.1 | 0.69252 | 0.72897 |  | 2 | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 0.58318 |  | 0.72897 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
781 |  | AV8105 | Spoelafsluiter SO | SO | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 24dc | 0.01
781 |  | BF8110 | Bandfilter | SO | V | V | V | SBK | - | FO |  | 400 | 2.2 | 4.6793 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.859 | 0.95 | 2.8378 | 100% | 80% | 1.76 | 2.1567 | 2.2702 | 100% | 100% | 2.2 | 2.6959 | 2.8378 |  | 2 | 0.8 | 6 | 4.6793 |  | 400 | 2.2702 |  | 2.8378 |  | 6 | 6 | 8 |  | 6
781 |  | HP8110 | Hydrauliek unit BF | SO | V | V | V | SBK | - | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
781 |  | VL8115 | Koelvent.bandfilter | SO | V | V | V | SBK | - | direct |  | 230 | 0.053 | 0.23043 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.053 | 100% | 80% | 0.0424 | 0.0424 | 0.0424 | 100% | 100% | 0.053 | 0.053 | 0.053 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.23043 |  | 230 |  | 0.0424 |  | 0.053 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
781 |  | TF8120 | Slibverdeelschroef SO | SO | V | V | V | SBK | - | direct |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  | 2 | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 1.8019 |  | 2.2524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
781 |  | HE8121 | Verwarming slibverd.schr. | SO | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 230 | 0.03 | 0.13043 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 100% | 80% | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 100% | 100% | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.13043 |  | 230 |  | 0.024 |  | 0.03 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
781 |  | ZB8130 | Zeefbandpers | SO | V | V | V | SBK | - | FO |  | 400 | 4 | 8.2117 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 5.1061 | 100% | 80% | 3.2 | 3.8807 | 4.0849 | 100% | 100% | 4 | 4.8508 | 5.1061 |  | 2 | 0.8 | 13 | 8.2117 |  | 400 | 4.0849 |  | 5.1061 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
781 |  | HP8130 | Hydrauliek unit ZB | SO | V | V | V | SBK | - | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 100% | 80% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  | 2 | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 1.442 |  | 1.8025 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
781 |  | VL8135 | Koelvent.zeefbandpers | SO | V | V | V | SBK | - | direct |  | 400 | 0.075 | 0.26663 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.18473 | 100% | 80% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 | 100% | 100% | 0.075 | 0.12931 | 0.18473 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.26663 |  | 400 | 0.14778 |  | 0.18473 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
782 |  | P_8220 | Ontwaterd slibpomp | SO | V | V | V | SBK | - | FO |  | 400 | 7.5 | 14.9659 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.893 | 0.95 | 9.306 | 100% | 80% | 6 | 7.0726 | 7.4448 | 100% | 100% | 7.5 | 8.8407 | 9.306 |  | 2 | 0.8 | 20 | 14.9659 |  | 400 | 7.4448 |  | 9.306 |  | 19 | 16 | 20 |  | 20
782 |  | HE8221 | Verwarming ontwaterdslib | SO | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 230 | 0.1 | 1.0352 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.2381 | 100% | 80% | 0.08 | 0.13333 | 0.19048 | 100% | 100% | 0.1 | 0.16667 | 0.2381 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.0352 |  | 230 |  | 0.19048 |  | 0.2381 | 2 | 2 | 3 |  | 2
782 |  | RM8230 | Remhefmotor carrousel SV | SV | V | V | V | SBK | - | omkeer |  | 400 | 0.14 | 0.48113 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.33333 | 100% | 80% | 0.112 | 0.18667 | 0.26667 | 100% | 100% | 0.14 | 0.23333 | 0.33333 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.48113 |  | 400 | 0.26667 |  | 0.33333 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
782 |  | ZA8230 | Draaimotor carrousel SV | SV | V | V | V | SBK | - | omkeer |  | 400 | 11 | 21.2074 |  | 0.83 | 0.83 | 0.902 | 1 | 14.6929 | 100% | 80% | 8.8 | 9.7561 | 11.7543 | 100% | 100% | 11 | 12.1951 | 14.6929 |  | 2 | 0.8 | 32 | 21.2074 |  | 400 | 11.7543 |  | 14.6929 |  | 27 | 25 | 32 |  | 32
782 |  | AV8201 | Losschuif voor carrousel SV | SV | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 24dc | 0.01
782 |  | AV8202 | Losschuif achter carrousel SV | SV | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 24dc | 0.01
782 |  | HE8231 | Verwarming carrousel SV | SV | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  | 2 | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
782 |  | TC8232 | Tracing carrousel SV ? | SV | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 10 | 7.353 |  | 230 |  | 1.353 |  | 1.6912 | 10 | 10 | 13 |  | 10
Hieronder onderdelen nieuwe slibsilo en verlading
782 |  | TF8170 | Transportschroef 1 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 5.5 | 11.012 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  | 2 | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
782 |  | TF8171 | Transportschroef 2 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 5.5 | 11.012 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  | 2 | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
782 |  | TF8172 | Transportschroef 3 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 5.5 | 11.012 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  | 2 | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
782 |  | TF8173 | Transportschroef 4 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 5.5 | 11.012 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  | 2 | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
782 |  | TF8174 | Transportschroef 5 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 5.5 | 11.012 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  | 2 | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
782 |  | TF8182 | Uitdraagschroef | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 5.5 | 11.012 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  | 2 | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
782 |  | HP8180 | Hydrauliek Unit slibverlading | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 1.5 | 3.251 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.843 | 0.95 | 1.9716 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4984 | 1.5773 | 100% | 100% | 1.5 | 1.873 | 1.9716 |  | 2 | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 1.5773 |  | 1.9716 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
| Hieronder is alvast overgenomen van Bodegraven tbv nieuwe SO/verlading |  |  | RI | N | W | E
781 | Bodegraven | BF8100 | Bandfilter SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 1.1 | 2.6016 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.836 | 0.95 | 1.4579 | 100% | 80% | 0.88 | 1.108 | 1.1664 | 100% | 100% | 1.1 | 1.385 | 1.4579 |  | 2 | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 1.1664 |  | 1.4579 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
781 | Bodegraven | MV8105 | Afsl. Spoelwater BF | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | omkeer |  | 400 | 0.18 | 0.59864 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 0.8 | 1 | 0.59864 |  | 400 | 0.3318 |  | 0.41475 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
781 | Bodegraven | YV8107 | Drempellichter BF | SO | N | W | E |  | MRK-SL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
781 | Bodegraven | YV8110 | Afsl. Surplusslib naar BF | SO | N | W | E |  | MRK-SL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
781 | Bodegraven | YV8112 | Afsl. Surplusslib naar FP | SO | N | W | E |  | MRK-SL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
781 | Bodegraven | HP8120 | Hydrauliek Unit ZB | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 0.37 | 1.0105 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 100% | 80% | 0.296 | 0.40884 | 0.56005 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.0105 |  | 400 | 0.56005 |  | 0.70007 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
781 | Bodegraven | ZB8130 | Zeefbandpers SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 4 | 8.2117 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 5.1061 | 100% | 80% | 3.2 | 3.8807 | 4.0849 | 100% | 100% | 4 | 4.8508 | 5.1061 |  | 2 | 0.8 | 13 | 8.2117 |  | 400 | 4.0849 |  | 5.1061 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
781 | Bodegraven | P_8140 | Ontwaterd Slibpomp SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 18.5 | 35.2759 | ja | 0.83 | 0.95 | 0.912 | 0.95 | 22.4766 | 100% | 80% | 14.8 | 17.0822 | 17.9812 | 100% | 100% | 18.5 | 21.3527 | 22.4766 |  | 2 | 0.8 | 50 | 35.2759 |  | 400 | 17.9812 |  | 22.4766 |  | 45 | 40 | 50 |  | 50
781 | Bodegraven | VL8140 | Koelvent. Ontw.Slibpomp SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 100% | 80% | 0.176 | 0.28387 | 0.40553 | 100% | 100% | 0.22 | 0.35484 | 0.50691 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.73167 |  | 400 | 0.40553 |  | 0.50691 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
781 | Bodegraven | VA8150 | Vetsmeerapparaat SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.06 | 0.64254 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 100% | 80% | 0.048 | 0.082759 | 0.11823 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.64254 |  | 230 |  | 0.11823 |  | 0.14778 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
781 | Bodegraven | MV8160 | Afsl. Spoelwater Bovenband ZB | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | omkeer |  | 400 | 0.18 | 0.59864 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.59864 |  | 400 | 0.3318 |  | 0.41475 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
781 | Bodegraven | MV8165 | Afsl. Spoelwater Onderband ZB | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | omkeer |  | 400 | 0.18 | 0.59864 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.59864 |  | 400 | 0.3318 |  | 0.41475 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
781 | Bodegraven | P_8170 | Recirculatiepomp SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 6.8474 | 100% | 80% | 4.4 | 5.204 | 5.4779 | 100% | 100% | 5.5 | 6.505 | 6.8474 |  | 2 | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 5.4779 |  | 6.8474 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
781 | Bodegraven | VL8190 | Afzuigventilator ZB SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
781 | Bodegraven | VL1100 | Afzuigventilator Dak SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 0.44 | 1.2016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.83251 | 100% | 80% | 0.352 | 0.48619 | 0.66601 | 100% | 100% | 0.44 | 0.60773 | 0.83251 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.2016 |  | 400 | 0.66601 |  | 0.83251 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
ALG.VOORZIENINGEN op SL1
790 |  | P_9240 | Lenspomp slibontw.gebouw | LP2 | N | W | E | MCC | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 0.94 | 2.2946 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.5897 | 100% | 80% | 0.752 | 0.9284 | 1.2718 | 100% | 100% | 0.94 | 1.1605 | 1.5897 |  |  | -15.2 |  | 2.2946 |  | 400 | 1.2718 |  | 1.5897 |  | 0
791 |  | VL9130 | Afzuigventilator 1 slibsilo en verlading | SO | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
791 |  | VL9140 | Afzuigventilator 2 slibsilo en verlading | SO | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
793 | K13 | HW9330 | Hijswerktuig Slibontw. gebouw | SO | N | W | E | LKV-K | MCC-SL-01 | voeding |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  | 2 | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 1.8019 |  | 2.2524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
[9 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 121.4033 |  | ∑ Sel piek | 150.9882
|  | geïnstalleerd vermogen MCC-SL-1 [in kVA] | [6 empty] | 162.1803 | 162.1803 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen MCC-SL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 104.436 | 129.8174 | [27 empty] | 118.8864 | 2.5169 | 147.8421 | 3.1461 | [5 empty] | 118.8864 | 2.5169 |  | 147.8421 | 3.1461
|  | schijnbaar opgenomen vermogen MCC-SL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 121.4033 | 150.9882 | [36 empty] | 171.5977 | 10.943 |  | 213.3916 | 13.6787
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 175.2305 | 217.9327 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 171.5977 | 3.6477 |  | 213.3916 | 4.5596
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.86024 | 0.85979 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 175.2454 |  | ∑ I piek | 217.9512
|  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 80.45% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 219.0567
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 250 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 219.0567 | → | 250
[47 empty] | ∑ Sel nom | 522.2144 |  | ∑ Sel piek | 652.0021
[47 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | SUBTOTAAL vermogen KRACHTinstallatie | [17 empty] | 718.9514 |  |  |  | 462.9168 | 522.2144 |  |  |  | 577.9184 | 652.0021 | [7 empty] | 513.9089 | 8.3056 | 641.6201 | 10.382 | [5 empty] | 513.9089 | 8.3056 |  | 641.6201 | 10.382
|  | opgenomen stroom (piekbedrijf) [kVA : 400*1,732 in Amp.] | [6 empty] | 941.084 | [37 empty] | 741.7635 | 36.1113 |  | 926.0989 | 45.1391
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.88637 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 741.7635 | 12.0371 |  | 926.0989 | 15.0464
|  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 80.09% | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 753.8006 |  | ∑ I piek | 941.1453
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 1000 | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 942.2508
[47 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 942.2508 | → | 1000
|  | LICHT-/KRACHTINSTALLATIE | [41 empty] | minimum groepswaarde lichtgroep: | minimum groepswaarde lichtgroep: | 16
Nieuw toegevoegd
|  | Licht-/kracht verdeler ontvangwerk (LVK/KVK-ALG-01) |  |  | N | E | E |  | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 40
| L27 |  | Verlichting ontvangwerk |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.312 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 2.1498 | 100% | 100% | 1.312 | 1.5694 | 2.1498 | 100% | 100% | 1.312 | 1.5694 | 2.1498 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 2.1498 |  | 2.1498 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| L28 |  | Verlichting ontvangwerk |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.556 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0223 | 100% | 100% | 0.556 | 0.74631 | 1.0223 | 100% | 100% | 0.556 | 0.74631 | 1.0223 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.0223 |  | 1.0223 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| - |  | Wcd's ontvangwerk |  | N | E | E | - | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K24 |  | Verwarming ontvangwerk |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 50% | 0.75 | 0.88968 | 1.1262 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.1262 |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K25 |  | Verwarming ontvangwerk |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 50% | 0.75 | 0.88968 | 1.1262 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.1262 |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K26 |  | Verwarming ontvangwerk |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 50% | 0.75 | 0.88968 | 1.1262 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.1262 |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K27 |  | Verwarming ontvangwerk |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 50% | 1.5 | 1.7281 | 2.1875 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | 2x 1,5kW, via ruimtethermostaat | 230 |  | 2.1875 |  | 4.375 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K32 |  | Verwarming fijnrooster |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 50% | 1.5 | 1.7281 | 2.1875 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | 2x 1,5kW, via ruimtethermostaat | 230 |  | 2.1875 |  | 4.375 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K39 |  | KWCD ontvangwerk |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  | Diversen bestaand n.t.b. |  | B | E | E | - | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 90% | 100% | 2 | 2.1352 | 2.7028 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 2.7028 | 20 | 20 | 25 |  | 20
[9 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 0 |  | ∑ Sel piek | 0
|  | geïnstalleerd vermogen LVK-ALG-01 [in kVA] | [6 empty] | 31.797 | 31.797 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen LVK-ALG-01 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 9.7541 | 18.7347 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | schijnbaar opgenomen vermogen LVK-ALG-01 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 12.5654 | 23.9107 | [36 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 18.1366 | 34.5121 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.77627 | 0.78353 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 0 |  | ∑ I piek | 0
|  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 52.06% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 0
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 63 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 0 | → | #N/A
|  | Licht-/kracht verdeler bedrijfsgebouw (LVK/KVK-ALG-02) |  |  | N | E | E | MCC | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 250 | [22 empty] | 400 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
794 |  | KI9481 | Airco Kantine |  | B | E | E |  | LVK/KVK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 100% | 2 | 0.71174 | 0.90094 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.90094 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
794 |  | KI9482 | Airco Kantoor |  | B | E | E |  | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 100% | 2 | 0.71174 | 0.90094 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.90094 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
794 |  | KI9483 | Airco Vergaderruimte |  | B | E | E |  | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 100% | 2 | 0.71174 | 0.90094 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.90094 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
794 |  | KI9484 | Airco Bedieningsruimte |  | B | E | E |  | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 100% | 2 | 0.71174 | 0.90094 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.90094 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
794 |  | RK.1 | Luchtbehandelingskast slibontw.gebouw |  | B | E | E |  | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 30% | 100% | 1.5 | 0.53381 | 0.67571 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.67571 |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | LKV-Licht (rode groepen komen op andere verdelers) |  |  |  |  | MCC | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 250
|  | groep L0 | Kastverlichting LKV |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.06 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.14778 |  | 0.14778 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L1 | Verlichting ruimte 02 t/m 06+ kruipruimte |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.44 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.83251 | 100% | 100% | 0.44 | 0.60773 | 0.83251 | 100% | 100% | 0.44 | 0.60773 | 0.83251 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.83251 |  | 0.83251 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L2 | Verlichting ruimte 07 /08 /09 /011 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1.66 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.4926 | 100% | 100% | 1.66 | 1.9692 | 2.4926 | 100% | 100% | 1.66 | 1.9692 | 2.4926 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 2.4926 |  | 2.4926 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L3 | Verlichting ruimte 01 /010 /1.1 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 5.05 | 16 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1827 | 100% | 100% | 5.05 | 5.818 | 7.1827 | 100% | 100% | 5.05 | 5.818 | 7.1827 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 7.1827 |  | 7.1827 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L4 | WCD's ruimte 01 /09 /010 /06 /08 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 3.2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.6666 | 100% | 100% | 3.2 | 3.6866 | 4.6666 | 100% | 100% | 3.2 | 3.6866 | 4.6666 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 4.6666 |  | 4.6666 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L5 | CV-pomp ruimte 1.7 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.12 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.28571 | 100% | 100% | 0.12 | 0.2 | 0.28571 | 100% | 100% | 0.12 | 0.2 | 0.28571 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.28571 |  | 0.28571 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L6 | Noodverlichting bedr.gebouw |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.104 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.24762 | 100% | 100% | 0.104 | 0.17333 | 0.24762 | 100% | 100% | 0.104 | 0.17333 | 0.24762 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.24762 |  | 0.24762 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L7 | WCD's ruimte 010 verdieping |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.4 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.75683 |  | 0.75683 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L8 | PE debietmeter (check of deze vervallen is) |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.06 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.14778 |  | 0.14778 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L9 | Ventilator LS ruimte 0.8 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.06 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.14778 |  | 0.14778 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L10 | Reserve |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L11 | Verlichting ruimte 1.2 /1.3 /1.4 /1.6 /1.7 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.623 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.1455 | 100% | 100% | 0.623 | 0.83624 | 1.1455 | 100% | 100% | 0.623 | 0.83624 | 1.1455 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.1455 |  | 1.1455 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L12 | Verlichting ruimte 1.8 /1.9 /buitenverl. /010 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.936 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.583 | 100% | 100% | 0.936 | 1.1556 | 1.583 | 100% | 100% | 0.936 | 1.1556 | 1.583 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.583 |  | 1.583 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L13 | Verlichting ruimte 1.10 /1.11 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.864 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.4612 | 100% | 100% | 0.864 | 1.0667 | 1.4612 | 100% | 100% | 0.864 | 1.0667 | 1.4612 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.4612 |  | 1.4612 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L14 | Verlichting ruimte 1.12 + lessenaar |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.448 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.84765 | 100% | 100% | 0.448 | 0.61878 | 0.84765 | 100% | 100% | 0.448 | 0.61878 | 0.84765 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.84765 |  | 0.84765 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L15 | WCD's ruimte 1.7 t/m 1.12 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2.6 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.8314 | 100% | 100% | 2.6 | 3.0268 | 3.8314 | 100% | 100% | 2.6 | 3.0268 | 3.8314 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 3.8314 |  | 3.8314 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L16 | WCD bedieningslessenaar 1.12 printer |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.2 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.46083 |  | 0.46083 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L17 | WCD bedieningslessenaar 1.12 PC Waterbeh. |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.2 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.46083 |  | 0.46083 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L18 | WCD bedieningslessenaar 1.12 Programm.App. |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.2 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.46083 |  | 0.46083 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L19 | WCD bedieningslessenaar 1.12 PC Slibbeh. |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.2 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.46083 |  | 0.46083 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L20 | WCD bedieningslessenaar 1.12 printer |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.2 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.46083 |  | 0.46083 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L21 | Inbraakbeveiliging |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.06 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.14778 |  | 0.14778 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L22 | Buitenverlichting armaturen A, B |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.28 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.56158 | 100% | 100% | 0.28 | 0.40996 | 0.56158 | 100% | 100% | 0.28 | 0.40996 | 0.56158 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.56158 |  | 0.56158 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L23 | Buitenverlichting armaturen C, D, E |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1.12 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8352 | 100% | 100% | 1.12 | 1.3397 | 1.8352 | 100% | 100% | 1.12 | 1.3397 | 1.8352 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.8352 |  | 1.8352 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L24 | Verlichting blowerruimte |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.708 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.3018 | 100% | 100% | 0.708 | 0.95034 | 1.3018 | 100% | 100% | 0.708 | 0.95034 | 1.3018 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.3018 |  | 1.3018 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L25 | Verlichting retourslibgemaal |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 0.272 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.54554 | 100% | 100% | 0.272 | 0.39824 | 0.54554 | 100% | 100% | 0.272 | 0.39824 | 0.54554 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.54554 |  | 0.54554 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L26 | Verlichting meetstation beluchting |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.236 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.54378 | 100% | 100% | 0.236 | 0.38065 | 0.54378 | 100% | 100% | 0.236 | 0.38065 | 0.54378 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.54378 |  | 0.54378 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L27 | Verlichting ontvangwerk |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.312 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 2.1498 | 100% | 100% | 1.312 | 1.5694 | 2.1498 | 100% | 100% | 1.312 | 1.5694 | 2.1498 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 2.1498 |  | 2.1498 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L28 | Verlichting ontvangwerk |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.556 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0223 | 100% | 100% | 0.556 | 0.74631 | 1.0223 | 100% | 100% | 0.556 | 0.74631 | 1.0223 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.0223 |  | 1.0223 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L29 | Koelkast ruimte 1.7 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.2 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.46083 |  | 0.46083 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L30 | Vaatwasser ruimte 1.8 /WCD ruimte 1.7 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2.2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.2419 | 100% | 100% | 2.2 | 2.5611 | 3.2419 | 100% | 100% | 2.2 | 2.5611 | 3.2419 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 3.2419 |  | 3.2419 | 20 | 20 | 25 |  | 20
794 | L4 | VL9490 | Ventilator lashoek | SO | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | direct |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 100% | 80% | 0.176 | 0.28387 | 0.40553 | 100% | 100% | 0.22 | 0.35484 | 0.50691 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.73167 |  | 400 | 0.40553 |  | 0.50691 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
794 | L15 | VL9487 | Ventilator afzuiging laboratorium | SO | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | direct |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 100% | 80% | 0.176 | 0.28387 | 0.40553 | 100% | 100% | 0.22 | 0.35484 | 0.50691 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.73167 |  | 400 | 0.40553 |  | 0.50691 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
|  |  | LKV-Kracht |  |  |  |  | MCC | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 250
793 | K1 | HE9420 | Luchtverhitter slibontw.gebouw | SO | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 100% | 80% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  | 2 | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 1.442 |  | 1.8025 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
794 | K2 | HE9410 | Luchtverhitter werkplaats | SO | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 0.07 | 0.24886 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.17241 | 100% | 80% | 0.056 | 0.096552 | 0.13793 | 100% | 100% | 0.07 | 0.12069 | 0.17241 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.24886 |  | 400 | 0.13793 |  | 0.17241 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
791 | K3 | VL9110 | Afzuigventilator zandv./zandw. | SO | N | W | E | LKV-K | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.37 | 1.0105 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 100% | 80% | 0.296 | 0.40884 | 0.56005 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.0105 |  | 400 | 0.56005 |  | 0.70007 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
730 | K4 | VL3012 | Koelventilator blowergeb.1 | BT1 | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 100% | 80% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | -9.2 |  | 2.6016 |  | 400 | 1.442 |  | 1.8025 |  | 0
730 | K5 | VL3022 | Koelventilator blowergeb.2 | BT1 | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 100% | 80% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | -9.2 |  | 2.6016 |  | 400 | 1.442 |  | 1.8025 |  | 0
730 | K6 | VL3032 | Koelventilator blowergeb.3 | BT1 | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 100% | 80% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | -9.2 |  | 2.6016 |  | 400 | 1.442 |  | 1.8025 |  | 0
794 | K7 | VL9486 | Ventilator retourslibgebouw | SO | N | W | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-04 | direct |  | 230 | 0.04 | 0.17391 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 100% | 80% | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 100% | 100% | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.17391 |  | 230 |  | 0.032 |  | 0.04 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| K8 |  | KWCD retourslibgemaal |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
794 | K9 | VL9470 | Ventilator laagsp.ruimte | SO | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | direct |  | 400 | 0.06 | 0.21331 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 100% | 80% | 0.048 | 0.082759 | 0.11823 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.21331 |  | 400 | 0.11823 |  | 0.14778 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
794 | K10 | VL9460 | Ventilator kantoren | SO | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | 2-toeren |  | 400 | 0.15 | 0.51549 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.35714 | 100% | 80% | 0.12 | 0.2 | 0.28571 | 100% | 100% | 0.15 | 0.25 | 0.35714 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.51549 |  | 400 | 0.28571 |  | 0.35714 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
793 | K11 | HW9310 | Hijswerktuig BT1 | SO | N | W | E | LKV-K | MCC-WL-01 | voeding |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  | 2 | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 1.8019 |  | 2.2524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
793 | K12 | HW9320 | Hijswerktuig BT2 | SO | N | W | E | LKV-K | MCC-WL-01 | voeding |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  | 2 | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 1.8019 |  | 2.2524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
793 | K13 | HW9330 | Hijswerktuig Slibontw. gebouw | SO | N | W | E | LKV-K | MCC-SL-01 | voeding |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  | 2 | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 1.8019 |  | 2.2524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
| K14 |  | KWCD bedieningsruimte |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| K14 |  | Servicepunt op NBT 1 |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| K14 |  | Servicepunt op NBT 2 |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| K14 |  | Servicepunt terreinkast 1 |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| K15 |  | Servicepunt terreinkast 2 |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| K15 |  | Servicepunt terreinkast 3 |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| K15 |  | Servicepunt terreinkast 4 |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| K15 |  | Servicepunt terreinkast 5 |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| K15 |  | Servicepunt terreinkast 6 |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| K16 |  | Tracing NB1 |  | N | E | E | LKV-K | MCC-WL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  | 2 | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| K16 |  | Tracing NB2 |  | N | E | E | LKV-K | MCC-WL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  | 2 | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
| K17 |  | Reserve |  | B | E | E | LKV-K
793 | K18 | CP9370 | Compressor perslucht (Atlas Copco werkplaats) | SO | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | 3F+N+A |  | 400 | 5.41 | 11.1064 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.6947 | 100% | 80% | 4.328 | 4.9862 | 6.1558 | 100% | 100% | 5.41 | 6.2327 | 7.6947 |  |  | -18.2 |  | 11.1064 | Package Unit, zie MRK-SL-03 | 400 | 6.1558 |  | 7.6947 |  | 0
| K19 |  | Voeding verdeler KVK werkplaats |  | B | E | E | LKV-K | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63
794 | K20 | VL9480 | Ventilator kleedruimte, toiletten | SO | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | direct |  | 400 | 0.041 | 0.059178 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.041 | 100% | 80% | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 100% | 100% | 0.041 | 0.041 | 0.041 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.059178 |  | 400 | 0.0328 |  | 0.041 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
794 | K21 | P9440 | Circulatiepomp CV | BG1 | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1 | 8 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 10 | 8 |  | 230 |  | 1.353 |  | 1.6912 | 10 | 10 | 13 |  | 10
794 | K22 | VK9430 | CV-ketel 01 | BG1 | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1 | 8 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 10 | 8 |  | 230 |  | 1.353 |  | 1.6912 | 10 | 10 | 13 |  | 10
794 | K22 | VK9450 | Boiler warmwater | BG2 | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 5 | 30.9199 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 100% | 80% | 4 | 4.6083 | 5.6893 | 100% | 100% | 5 | 5.7604 | 7.1116 |  | 2 | 0.8 | 40 | 30.9199 |  | 230 |  | 5.6893 |  | 7.1116 | 39 | 35 | 40 |  | 40
| K23 |  | Reserve |  |  |  |  | LKV-K
| K24 |  | Verwarming ontvangwerk |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 50% | 0.75 | 0.88968 | 1.1262 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.1262 |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K25 |  | Verwarming ontvangwerk |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 50% | 0.75 | 0.88968 | 1.1262 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.1262 |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K26 |  | Verwarming ontvangwerk |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 50% | 0.75 | 0.88968 | 1.1262 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.1262 |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K27 |  | Verwarming ontvangwerk |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 50% | 1.5 | 1.7281 | 2.1875 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | 2x 1,5kW, via ruimtethermostaat | 230 |  | 2.1875 |  | 4.375 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K27 |  | Verwarming ontvangwerk |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 50% | 1.5 | 1.7281 | 2.1875 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | 2x 1,5kW, via ruimtethermostaat | 230 |  | 2.1875 |  | 4.375 | 20 | 20 | 25 |  | 20
794 | K29 | HE9486 | Verwarming retourslibgebouw | SV | N | W | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-04 | F+N+A |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 10 | 7.353 |  | 230 |  | 1.353 |  | 1.6912 | 10 | 10 | 13 |  | 10
| K30 |  | Verwarming meetstation beluchting |  | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 50% | 0.75 | 0.88968 | 1.1262 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | 1,5kW, via ruimtethermostaat | 230 |  | 1.1262 |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K31 |  | Reserve |  | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02
K32
| K32 |  | Verwarming fijnrooster |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 50% | 1.5 | 1.7281 | 2.1875 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | 2x 1,5kW, via ruimtethermostaat | 230 |  | 2.1875 |  | 4.375 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K33 |  | Wcd 1 koelkast monsteropslag |  | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 25% | 50% | 0.25 | 0.086326 | 0.11825 | 25% | 100% | 0.5 | 0.17265 | 0.23651 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.11825 |  | 0.23651 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K34 |  | Wcd 2 koelkast monsteropslag |  | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 25% | 50% | 0.25 | 0.086326 | 0.11825 | 25% | 100% | 0.5 | 0.17265 | 0.23651 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.11825 |  | 0.23651 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K35 |  | Wcd 3 koelkast monsteropslag |  | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 25% | 50% | 0.25 | 0.086326 | 0.11825 | 25% | 100% | 0.5 | 0.17265 | 0.23651 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.11825 |  | 0.23651 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K36 |  | Wcd 4 koelkast monsteropslag |  | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 25% | 50% | 0.25 | 0.086326 | 0.11825 | 25% | 100% | 0.5 | 0.17265 | 0.23651 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.11825 |  | 0.23651 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K37 |  | Wcd 5 koelkast monsteropslag |  | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 25% | 50% | 0.25 | 0.086326 | 0.11825 | 25% | 100% | 0.5 | 0.17265 | 0.23651 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.11825 |  | 0.23651 | 20 | 20 | 25 |  | 20
711 | K38 | TCxxxx | Tracing RP / zandvang | RI | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | F+N+A |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 10 | 7.353 |  | 230 |  | 1.353 |  | 1.6912 | 10 | 10 | 13 |  | 10
| K39 |  | KWCD ontvangwerk |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| K40 |  | LKV-opslag voeding |  | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63
794 | K41 | KI9485 | Airco Laagspanningsruimte |  | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 |  | 16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
[9 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 0 |  | ∑ Sel piek | 0
|  | geïnstalleerd vermogen LVK/KVK-ALG-02 [in kVA] | [6 empty] | 199.1503 | 199.1503 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen LVK/KVK-ALG-02 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 75.444 | 106.5656 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | schijnbaar opgenomen vermogen LVK/KVK-ALG-02 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 97.5295 | 136.9322 | [36 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 140.7717 | 197.6446 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.77355 | 0.77824 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 0 |  | ∑ I piek | 0
|  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 70.8% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 0
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 63 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 0 | → | #N/A
|  | Krachtverdeler werkplaats (KVK-ALG-03) |  |  | N | E | E |  | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63
|  | groep 1 | KWCD 1 werkplaats |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 2 | KWCD 1 werkplaats |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 3 | Lastrafo werkplaats |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 4 | KWCD 4 werkplaats |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 5 | KWCD 5 werkplaats |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 6 | KWCD 6 werkplaats |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 7 | Elektrische takel werkplaats |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 8 | KWCD Buiten |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 9 | Wcd's werkplaats |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 10 | Wcd's werkplaats |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 11 | Wcd's lab.tafel |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 12 | Wcd's lab.tafel |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 13 | WCD wasmachine |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 90% | 100% | 2 | 2.1352 | 2.7028 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 2.7028 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 14 | Reserve |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 90% | 100% | 2 | 2.1352 | 2.7028 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 2.7028 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Diverse bestaand n.t.b. |  | N | E | E |  | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 5 | 16 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 40% | 50% | 2.5 | 1.1521 | 1.4223 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 1.4223 |  | 3.5558 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
[9 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 0 |  | ∑ Sel piek | 0
|  | geïnstalleerd vermogen KVK-ALG-03 [in kVA] | [6 empty] | 49.1555 | 49.1555 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen KVK-ALG-03 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 5.3039 | 14.2681 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | schijnbaar opgenomen vermogen KVK-ALG-03 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 6.6778 | 17.9708 | [36 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 9.6386 | 25.9387 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.79426 | 0.79396 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 0 |  | ∑ I piek | 0
|  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 37.17% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 0
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 63 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 0 | → | #N/A
|  | Licht-/kracht verdeler retourslibgebouw (LVK/KVK-ALG-04) |  |  | N | E | E | LKV-K | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 25 | [19 empty] | 16 | [10 empty] | 0 | 16
| L25 |  | Verlichting retourslibgemaal |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.94604 |  | 0.94604 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| - |  | Wcd's retourslibgemaal |  | N | E | E | - | LVK/KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
794 | K7 | VL9486 | Ventilator retourslibgebouw | SO | N | W | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-03 | direct |  | 230 | 0.04 | 0.17391 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 100% | 80% | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 100% | 100% | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.17391 |  | 230 |  | 0.032 |  | 0.04 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
794 | K29 | HE9486 | Verwarming retourslibgebouw | SV | N | W | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-03 | F+N+A |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 10 | 7.353 |  | 230 |  | 1.353 |  | 1.6912 | 10 | 10 | 13 |  | 10
| K8 |  | KWCD retourslibgemaal |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
[9 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 0 |  | ∑ Sel piek | 0
|  | geïnstalleerd vermogen LVK/KVK-ALG-04 [in kVA] | [6 empty] | 12.7919 | 12.7919 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen LVK/KVK-ALG-04 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 2.7269 | 3.9984 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | schijnbaar opgenomen vermogen LVK/KVK-ALG-04 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 3.5953 | 5.2059 | [36 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 5.1894 | 7.5141 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.75845 | 0.76805 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 0 |  | ∑ I piek | 0
|  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 68.2% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 0
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 125 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 0 | → | #N/A
Licht-/kracht verdeler opslagloods (LVK/KVK-ALG-05)
|  | groep 1 | Verlichting |  | B | E | E | LKV-opslag | LVK-ALG-05 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 2 | Wcd gebouwzijde |  | B | E | E | LKV-opslag | LVK-ALG-05 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 3 | Verwarming |  | B | E | E | LKV-opslag | LVK-ALG-05 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 4 | Kracht 1 |  | B | E | E | LKV-opslag | LVK-ALG-05 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 5 | Kracht 2 |  | B | E | E | LKV-opslag | LVK-ALG-05 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
[9 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 0 |  | ∑ Sel piek | 0
|  | geïnstalleerd vermogen LVK/KVK-ALG-05 [in kVA] | [6 empty] | 15.0157 | 15.0157 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen LVK/KVK-ALG-05 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 1.4828 | 2.9656 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | schijnbaar opgenomen vermogen LVK/KVK-ALG-05 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 1.877 | 3.7539 | [36 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 2.7092 | 5.4183 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.79 | 0.79 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 0 |  | ∑ I piek | 0
|  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 50% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 0
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 63 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 0 | → | #N/A
[9 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 122.245 |  | ∑ Sel piek | 187.7736
|  | geïnstalleerd vermogen Alle KVK en LVK's [in kVA] | [6 empty] | 307.9104 | 307.9104 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen alle KVK en LVK'S (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 94.7117 | 146.5324 | [9 empty] | 307.9104 |  |  |  | 94.7117 | 122.245 |  |  |  | 146.5324 | 187.7736 | [7 empty] | 37.1338 | 85.1112 | 60.5224 | 127.2512 | [5 empty] | 37.1338 | 85.1112 |  | 60.5224 | 127.2512
|  | schijnbaar opgenomen vermogen alle KVK en LVK's (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 61.1225 | 93.8868 | [36 empty] | 53.598 | 370.0489 |  | 87.3565 | 553.2659
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 88.2227 | 135.5139 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 53.598 | 123.3496 |  | 87.3565 | 184.422
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 1.5495 | 1.5607 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 176.9476 |  | ∑ I piek | 271.7785
|  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 64.64% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 221.1845
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | n.v.t. | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 271.7785 | → | 400
[47 empty] | ∑ Sel nom | 644.4594 |  | ∑ Sel piek | 839.7757
[47 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | TOTAAL vermogen kracht- + lichtinstallatie HVK-ALG-1 | [17 empty] | 1026.8618 |  |  |  | 557.6285 | 644.4594 |  |  |  | 724.4507 | 839.7757 | [7 empty] | 551.0426 | 93.4168 | 702.1425 | 137.6332 | [5 empty] | 551.0426 | 93.4168 |  | 702.1425 | 137.6332
|  | opgenomen stroom in piekbedrijf [kVA : 400*1,732 in Amp.] | [6 empty] | 1212.1118 | [37 empty] | 795.3615 | 406.1601 |  | 1013.4554 | 598.405
|  | opgenomen stroom in normaalbedrijf [in Amp] | [6 empty] | 930.7482 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 795.3615 | 135.3867 |  | 1013.4554 | 199.4683
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.86267 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 930.7482 |  | ∑ I piek | 1212.9238
|  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 76.74% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 1163.4353
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 1250 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 1212.9238 | → | 1250

## MCC-aanvraag WL (hidden)
F | [15 empty] | Document: |  | VERBRUIKERSLIJST AWZI Alphen Kerk en Zanen
E
D | [8 empty] | 2020-08-24 | [6 empty] | Projekt: |  | Renovatie AWZI Alphen Kerk en Zanen
C |  | PA Project as built |  | K.J. Götz |  |  |  |  | 2019-08-12
B |  | Definitief |  | J.A. Palmans |  |  |  |  | 2016-09-15
A |  | Concept |  | J.A. Palmans |  |  |  |  | 2016-06-07 | [6 empty] | Code GIS: |  | BG - 027 - 00001
revisie: |  | omschrijving: |  | opsteller: |  |  |  |  | datum: | Postbus 156, 2300 AD Leiden Telefoon 071-3063063 internet post@rijnland.net Telefax 071-5123916
Legenda van gebruikte afkortingen:
[5 empty] | Status: |  |  |  | Lev/Mont/Annsl::
[5 empty] | N = Nieuw |  |  |  | E = Elektrotechnisch aannemer
[5 empty] | B = Bestaand |  |  |  | W = Werktuigbouwkundig aannemer | [6 empty] | zoekfuncties vert. (blad 2) |  |  |  | rekenvelden ------->!!!
[5 empty] | V = Vervalt |  |  |  | D = Derden
[5 empty] | T = Toekomst |  |  |  | B = Bestaand | [27 empty] | HULP REKENVELDEN
[24 empty] | normaal bedrijf |  |  |  |  | piek bedrijf
|  |  |  | Locatie | Status | Levering / montage door | Aan te sluiten door | Bestaand | Nieuw |  | Testknop | Spanning | Opgesteld nominaal vermogen | Nominaal stroom | Meting motorstroom | Cos φ (normmotor) | Cos φ, na correctie FO | Rendement normmotor | Rendement FO | Geïnstal- | Gelijktijdig in bedrijf | Belasting percentage | Belasting raming | Opgenomen |  | Gelijktijdig in bedrijf | Belasting percentage | Belasting maximaal | Opgenomen |  | Jaarlijkse draaiuren percentage | IE klasse | Rated Diversity Factor (RDF) | I nom beveiliging | I th beveiliging
P&ID |  | TAG - | Omschrijving verbruiker: |  |  | lev. |  | Aangesloten | Aansluiten | Wijze van | [9 empty] | leerd |  |  |  | uit het net |  |  |  |  | uit het net | [6 empty] | Opmerkingen | U | S el nom | S el nom | S el piek | S el piek | Inom | bepaling beveiliging |  |  | Inom
nr | rev. | Nummer | motor, paneel, toestel e.d. |  |  | en |  | op paneel | op | voeding | [9 empty] | schijnbaar |  |  |  | Werkelijk | Schijnbaar |  |  |  | Werkelijk | Schijnbaar | [7 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase | Σ 3 fase | Σ 1 fase | beveiliging | selectie | selectie | > | beveiliging
[6 empty] | mont. |  |  | paneel | aanloop | [9 empty] | vermogen |  |  |  | vermogen | vermogen |  |  |  | vermogen | vermogen | [7 empty] | verbruikers | verbruikers | verbruikers | verbruikers | (berekend) |  |  | 16 | (handelsmaat)
[6 empty] | door | [13 empty] | Ps |  |  |  | Pw | Ps |  |  |  | Pw | Ps | [6 empty] | [v] | [kVA] | [kVA] | [kVA] | [kVA] | [A] | stap 1 | stap 2 | stap 3 | [A]
[12 empty] | (V) | (kW) | (A) |  |  |  | (x100%) | (x100%) | (kVA) | (%) | (%) | (kW) | (kW) | (kVA) | (%) | (%) | (kW) | (kW) | (kVA)
|  |  | TOTAAL vermogen kracht- + lichtinstallatie | [16 empty] | 1138.6627 |  |  |  | 559.8681 | 643.2892 |  |  |  | 727.2502 | 838.3129
|  |  | opgenomen piekstroom [kVA : 400*1,732 in Amp] | [5 empty] | 1210.0005
|  |  | bijbehorende cos phi | [5 empty] | 0.86752
|  |  | geraamde gelijktijdigheidsfactor | [5 empty] | 76.73%
|  |  | benodigde grootte hoofdbeveiliging | [5 empty] | 1250
|  |  | thermisch instelling hoofdbeveiliging | [5 empty] | 1210.0005
max. stroom trafo Eneco Energie bij 630 kVA
Waarde huidige situatie
|  |  | 1° distributie-niveau | [9 empty] | zie opm.*
|  |  | Transformator (2x 400KVA) |  | B | B | E |  | HS-net | 3F+N |  | 400 | [24 empty] | 400 | 0 |  | 0
|  | HVK-ALG-01 | Hoofdverdeler |  | N | E | E | - | trafo | 3F+N |  | 400 |  | 1000 | [18 empty] | 0.8 | 1250 |  |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 1250 | 1250 | 1600 |  | 1250
|  | MCC | laagspanningshoofdverdeling (LS) |  | V | V | V | trafo | - | 3F+N |  | 400 |  | 1000 | [18 empty] | 0.8 | 1250 |  |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 1250 | 1250 | 1600 |  | 1250
2° distributie-niveau
|  | MCC-WL-01 | MCC Waterlijn 1 Bedrijfsgebouw |  | N | E | E | - | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  | MCC-SL-01 | MCC Sliblijn 1 Bedrijfsgebouw |  | N | E | E | - | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  | MRK-WL-01 | MRK Waterlijn 1 Bedrijfsgebouw |  | N | E | E | - | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  | MRK-SL-01 | MRK Sliblijn1 Bedrijfsgebouw |  | N | E | E | - | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  | LVK/KVK-ALG-01 | Licht-/krachtverdeler ontvangwerk |  | N | E | E | - | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  | LVK/KVK-ALG-02 | Licht-/krachtverdeler bedrijfsgebouw |  | N | E | E | - | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  | KVK-ALG-03 | Krachtverdeler werkplaats |  | N | E | E | - | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  | LVK/KVK-ALG-04 | Lichtverdeler retourslibgebouw |  | N | E | E | - | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  | WL | MRK waterlijn |  | V | V | V | MCC | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 50 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 63 | 50 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 63 | 63 | 80 |  | 63
|  | SBK | Slibontwatering en PE-aanmaak |  | V | V | V | MCC | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 125 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 160 | 125 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 157 | 100 | 160 |  | 160
|  | Cos pHi | Blindstroomcompensatie |  | V | V | V | MCC | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 250 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 400 | 250 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 313 | 250 | 400 |  | 400
|  | LKV-K(racht) | Krachtverdeler bedrijfsgebouw |  | V | V | V | MCC | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 250 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 400 | 250 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 313 | 250 | 400 |  | 400
|  | LKV-L(icht) | Lichtverdeler bedrijfsgebouw |  | V | V | V | MCC | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 50 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 50
3° distributie-niveau
|  | LVK-02 | Lichtverdeler werkplaats |  | V | V | V | LKV-K | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 63 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 63
|  | LKV-opslag | Onderverdeler opslagloods |  | V | V | V | LKV-K | - | 3F+N+A |  | 400 |  | 40 | [5 empty] | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 0 | 40
[12 empty] | Opm.*: | bij 0 kW dan specificatie elders in verbruikerslijst!! | [23 empty] | Opm.*:
|  | WATERLIJN 1 (MCC-WL-01) |  |  | N | N | E |  | HVK-ALG-01
| groep LKV |  | nieuwe items
711 |  | RV1110 | Roostergoedverwijderaar | RI | B | - | E | MCC | MCC-WL-01 | 2-toeren |  | 400 | 1.3 | 3.0746 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 2.1302 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.2 |  | 3.0746 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 0
711 |  | RP1120 | Roostergoedpers | RI | B | - | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3 | 6.3147 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 80% | 2.4 | 2.765 | 3.5 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | -14.2 |  | 6.3147 |  | 400 | 3.5 |  | 4.375 |  | 0
711 | K38 | TCxxxx | Tracing RP / zandvang | RI | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | F+N+A |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 10 | 7.353 |  | 230 |  | 1.353 |  | 1.6912 | 10 | 10 | 13 |  | 10
711 |  | YV1102 | Spoelafsl.1 roostergoedverw. | RI | B | - | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | voeding |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
711 |  | YV1104 | Spoelafsl.2 roostergoedverw. | RI | B | - | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | voeding |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
711 |  | VL1130 | Ventilator Roostergoedverwijdering | RI | B | - | E | ??? | MCC-WL-01 | direct |  | 230 | 0.25 | 2.1801 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.50141 | 100% | 80% | 0.2 | 0.29283 | 0.40113 | 100% | 100% | 0.25 | 0.36603 | 0.50141 |  |  | -9.2 |  | 2.1801 |  | 230 |  | 0.40113 |  | 0.50141 | 0
712 |  | MX1200 | Roerwerk zandvanger | ZV | B | - | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | -14.2 |  | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 0
712 |  | P_1210 | Slibwaspomp zandwasser | ZV | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3 | 6.3147 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 80% | 2.4 | 2.765 | 3.5 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | -14.2 |  | 6.3147 |  | 400 | 3.5 |  | 4.375 |  | 0
712 |  | ZW1220 | Zandwasser | ZV | B | - | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | -14.2 |  | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  | 1.2684 |  | 0
720 |  | MX2040 | Mixer 1 contacttank | SE | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.3 | 6.9462 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.8125 | 100% | 80% | 2.64 | 3.0415 | 3.85 | 100% | 100% | 3.3 | 3.8018 | 4.8125 |  |  | -5.2 |  | 6.9462 |  | 400 | 3.85 |  | 4.8125 |  | -1
720 |  | MX2050 | Mixer 2 contacttank | SE | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.3 | 6.9462 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.8125 | 100% | 80% | 2.64 | 3.0415 | 3.85 | 100% | 100% | 3.3 | 3.8018 | 4.8125 |  |  | -5.2 |  | 6.9462 |  | 400 | 3.85 |  | 4.8125 |  | -1
720 |  | MX2060 | Mixer 3 contacttank | SE | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.3 | 6.9462 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.8125 | 100% | 80% | 2.64 | 3.0415 | 3.85 | 100% | 100% | 3.3 | 3.8018 | 4.8125 |  |  | -5.2 |  | 6.9462 |  | 400 | 3.85 |  | 4.8125 |  | -1
720 |  | MX2070 | Mixer 4 contacttank | SE | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.3 | 6.9462 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.8125 | 100% | 80% | 2.64 | 3.0415 | 3.85 | 100% | 100% | 3.3 | 3.8018 | 4.8125 |  |  | -5.2 |  | 6.9462 |  | 400 | 3.85 |  | 4.8125 |  | -1
720 |  | MX2080 | Mixer 1 anaerobe tank | SE | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 6.9 | 13.8151 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 8.5904 | 100% | 80% | 5.52 | 6.5287 | 6.8723 | 100% | 100% | 6.9 | 8.1609 | 8.5904 |  |  | -5.2 |  | 13.8151 |  | 400 | 6.8723 |  | 8.5904 |  | -2
720 |  | MX2090 | Mixer 2 anaerobe tank | SE | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 6.9 | 13.8151 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 8.5904 | 100% | 80% | 5.52 | 6.5287 | 6.8723 | 100% | 100% | 6.9 | 8.1609 | 8.5904 |  |  | -5.2 |  | 13.8151 |  | 400 | 6.8723 |  | 8.5904 |  | -2
730 |  | CP3010 | Blower 1 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 125 | 224.1406 | ja | 0.85 | 0.95 | 0.947 | 0.95 | 146.2557 | 66% | 80% | 100 | 73.3619 | 77.223 | 66% | 100% | 125 | 91.7023 | 96.5288 |  |  | 2.8 | 100 | 224.1406 |  | 400 | 77.223 |  | 96.5288 |  | 81 | 80 | 100 |  | 100
730 |  | YV3011 | Ontluchtingsafsl.blower 1 | BT1 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
730 |  | VL3010 | Koelventilator blower 1 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 100% | 80% | 0.176 | 0.28387 | 0.40553 | 100% | 100% | 0.22 | 0.35484 | 0.50691 |  |  | -9.2 |  | 0.73167 |  | 400 | 0.40553 |  | 0.50691 |  | 0
730 | K4 | VL3012 | Koelventilator blowergeb.1 | BT1 | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 100% | 80% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | -9.2 |  | 2.6016 |  | 400 | 1.442 |  | 1.8025 |  | 0
730 |  | CP3020 | Blower 2 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 125 | 224.1406 | ja | 0.85 | 0.95 | 0.947 | 0.95 | 146.2557 | 66% | 80% | 100 | 73.3619 | 77.223 | 66% | 100% | 125 | 91.7023 | 96.5288 |  |  | -14.2 |  | 224.1406 |  | 400 | 77.223 |  | 96.5288 |  | -15
730 |  | YV3021 | Ontluchtingsafsl.blower 2 | BT1 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
730 |  | VL3020 | Koelventilator blower 2 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 100% | 80% | 0.176 | 0.28387 | 0.40553 | 100% | 100% | 0.22 | 0.35484 | 0.50691 |  |  | -9.2 |  | 0.73167 |  | 400 | 0.40553 |  | 0.50691 |  | 0
730 | K5 | VL3022 | Koelventilator blowergeb.2 | BT1 | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 100% | 80% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | -9.2 |  | 2.6016 |  | 400 | 1.442 |  | 1.8025 |  | 0
730 |  | CP3030 | Blower 3 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 125 | 224.1406 | ja | 0.85 | 0.95 | 0.947 | 0.95 | 146.2557 | 66% | 80% | 100 | 73.3619 | 77.223 | 66% | 100% | 125 | 91.7023 | 96.5288 |  |  | -14.2 |  | 224.1406 |  | 400 | 77.223 |  | 96.5288 |  | -15
730 |  | VL3030 | Koelventilator blower 3 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 100% | 80% | 0.176 | 0.28387 | 0.40553 | 100% | 100% | 0.22 | 0.35484 | 0.50691 |  |  | -14.2 |  | 0.73167 |  | 400 | 0.40553 |  | 0.50691 |  | 0
730 |  | YV3031 | Ontluchtingsafsl.blower 3 | BT1 | N | W | E | MCC | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
730 | K6 | VL3032 | Koelventilator blowergeb.3 | BT1 | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 100% | 80% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | -9.2 |  | 2.6016 |  | 400 | 1.442 |  | 1.8025 |  | 0
731 |  | AV3101 | Regelafsluiter proceslucht BT1 | BT1 | N | W | E | MCC | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
731 |  | VS3150 | Voortstuwer 1 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.9 | 8.2091 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.6875 | 100% | 80% | 3.12 | 3.5945 | 4.55 | 100% | 100% | 3.9 | 4.4931 | 5.6875 |  |  | 18.8 | 1 | 8.2091 |  | 400 | 4.55 |  | 5.6875 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | VS3140 | Voortstuwer 2 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.9 | 8.2091 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.6875 | 100% | 80% | 3.12 | 3.5945 | 4.55 | 100% | 100% | 3.9 | 4.4931 | 5.6875 |  |  | 18.8 | 1 | 8.2091 |  | 400 | 4.55 |  | 5.6875 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | VS3110 | Voortstuwer 3 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.9 | 8.2091 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.6875 | 100% | 80% | 3.12 | 3.5945 | 4.55 | 100% | 100% | 3.9 | 4.4931 | 5.6875 |  |  | 18.8 | 1 | 8.2091 |  | 400 | 4.55 |  | 5.6875 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | VS3120 | Voortstuwer 4 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.9 | 8.2091 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.6875 | 100% | 80% | 3.12 | 3.5945 | 4.55 | 100% | 100% | 3.9 | 4.4931 | 5.6875 |  |  | 18.8 | 1 | 8.2091 |  | 400 | 4.55 |  | 5.6875 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | P_3130 | Recirculatiepomp BT1 | BT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.9 | 8.2091 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.6875 | 100% | 80% | 3.12 | 3.5945 | 4.55 | 100% | 100% | 3.9 | 4.4931 | 5.6875 |  |  | -5.2 |  | 8.2091 |  | 400 | 4.55 |  | 5.6875 |  | -1
731 |  | AV3103 | Toevoerafsluiter sectie 2 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
731 |  | AV3104 | Toevoerafsluiter sectie 3 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
731 |  | AV3105 | Toevoerafsluiter sectie 4 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
731 |  | AV3106 | Toevoerafsluiter sectie 5 BT1 | BT1 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
|  | AV3201 | Regelafsluiter proceslucht BT2 | BT2 | N | W | E | MCC | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [22 empty] | 24Vdc afsluiter, bestaand
731 |  | VS3240 | Voortstuwer 1 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.9 | 8.2091 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.6875 | 100% | 80% | 3.12 | 3.5945 | 4.55 | 100% | 100% | 3.9 | 4.4931 | 5.6875 |  |  | 18.8 | 1 | 8.2091 |  | 400 | 4.55 |  | 5.6875 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | VS3250 | Voortstuwer 2 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.9 | 8.2091 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.6875 | 100% | 80% | 3.12 | 3.5945 | 4.55 | 100% | 100% | 3.9 | 4.4931 | 5.6875 |  |  | 18.8 | 1 | 8.2091 |  | 400 | 4.55 |  | 5.6875 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | VS3210 | Voortstuwer 3 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.9 | 8.2091 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.6875 | 100% | 80% | 3.12 | 3.5945 | 4.55 | 100% | 100% | 3.9 | 4.4931 | 5.6875 |  |  | 18.8 | 1 | 8.2091 |  | 400 | 4.55 |  | 5.6875 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | VS3220 | Voortstuwer 4 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 3.9 | 8.2091 | ja | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 5.6875 | 100% | 80% | 3.12 | 3.5945 | 4.55 | 100% | 100% | 3.9 | 4.4931 | 5.6875 |  |  | 18.8 | 1 | 8.2091 |  | 400 | 4.55 |  | 5.6875 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
731 |  | P_3230 | Recirculatiepomp BT2 | BT2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 3.9 | 8.2091 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 4.9785 | 100% | 80% | 3.12 | 3.7837 | 3.9828 | 100% | 100% | 3.9 | 4.7296 | 4.9785 |  |  | -5.2 |  | 8.2091 |  | 400 | 3.9828 |  | 4.9785 |  | -1
731 |  | AV3203 | Toevoerafsluiter sectie 2 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
731 |  | AV3204 | Toevoerafsluiter sectie 3 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
731 |  | AV3205 | Toevoerafsluiter sectie 4 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
731 |  | AV3206 | Toevoerafsluiter sectie 5 BT2 | BT2 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
740 |  | RB4010 | Ruimerbrug NT1 | NT1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 32.8 | 1 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
740 |  | RB4020 | Ruimerbrug NT2 | NT2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 33.8 | 1 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
740 |  | VY4030 | Retourslibvijzel NT1 | RS1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 11 | 21.2074 | ja | 0.83 | 0.95 | 0.902 | 0.95 | 13.5126 | 100% | 80% | 8.8 | 10.2696 | 10.8101 | 100% | 100% | 11 | 12.837 | 13.5126 |  |  | 35.8 | 1 | 21.2074 |  | 400 | 10.8101 |  | 13.5126 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
740 |  | VY4040 | Retourslibvijzel NT2 | RS1 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 11 | 21.2074 | ja | 0.83 | 0.95 | 0.902 | 0.95 | 13.5126 | 100% | 80% | 8.8 | 10.2696 | 10.8101 | 100% | 100% | 11 | 12.837 | 13.5126 |  |  | 35.8 | 1 | 21.2074 |  | 400 | 10.8101 |  | 13.5126 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
740 |  | VA4030 | Vetsmeer.retourslibvijzel NT1 | RS2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 230 | 0.09 | 0.93168 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.21429 | 100% | 80% | 0.072 | 0.12 | 0.17143 | 100% | 100% | 0.09 | 0.15 | 0.21429 |  |  | 37.8 | 1 | 0.93168 |  | 230 |  | 0.17143 |  | 0.21429 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
740 |  | VA4040 | Vetsmeer.retourslibvijzel NT2 | RS2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 230 | 0.09 | 0.93168 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.21429 | 100% | 80% | 0.072 | 0.12 | 0.17143 | 100% | 100% | 0.09 | 0.15 | 0.21429 |  |  | 37.8 | 1 | 0.93168 |  | 230 |  | 0.17143 |  | 0.21429 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
755 |  | MV5551 | Afsluiter vulleiding FeCl3-opslagtank | CH | B | - | E | BK1 | BK1 | omkeer |  | 230 | 0.18 | 1.8032 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8032 |  | 230 |  | 0.3318 |  | 0.41475 | 3 | 3 | 4 |  | 3
755 |  | MV5552 | Anti-hevel afsluiter FeCl3-opslagtank | CH | B | - | E | BK1 | BK1 | omkeer |  | 230 | 0.18 | 1.8032 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8032 |  | 230 |  | 0.3318 |  | 0.41475 | 3 | 3 | 4 |  | 3
755 |  | P_5530 | Metaalzout doseerpomp 1 | CH | B | - | E | BK1 | BK1 | FO |  | 230 | 0.25 | 2.1801 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.683 | 0.95 | 0.40558 | 50% | 80% | 0.2 | 0.15412 | 0.16223 | 50% | 100% | 0.25 | 0.19265 | 0.20279 |  | 2 | 0.8 | 3 | 2.1801 |  | 230 |  | 0.16223 |  | 0.20279 | 3 | 3 | 4 |  | 3
755 |  | P_5540 | Metaalzout doseerpomp 2 | CH | B | - | E | BK1 | BK1 | FO |  | 230 | 0.25 | 2.1801 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.683 | 0.95 | 0.40558 | 50% | 80% | 0.2 | 0.15412 | 0.16223 | 50% | 100% | 0.25 | 0.19265 | 0.20279 |  | 2 | 0.8 | 3 | 2.1801 |  | 230 |  | 0.16223 |  | 0.20279 | 3 | 3 | 4 |  | 3
755 |  | HE5545 | Kastverwarming metaalzoutdosering | CH | B | - | E | BK1 | BK1 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  | 2 | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
ALGEMENE VOORZIENINGEN op MCC-WL-01
740 | K16 | TC4010 | Tracing NB1 (in gebruik?) |  | N | E | E | LKV-K | MCC-WL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  | 2 | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
740 | K16 | TC4020 | Tracing NB2 (in gebruik?) |  | N | E | E | LKV-K | MCC-WL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  | 2 | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
790 |  | P_9030 | Gebr.drinkwaterpomp 1 | SO | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 5.5 | 7.9386 | ja | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 66% | 80% | 4.4 | 2.904 | 2.904 | 66% | 100% | 5.5 | 3.63 | 3.63 |  |  | -14.2 |  | 7.9386 |  | 400 | 2.904 |  | 3.63 |  | 0
790 |  | P_9040 | Gebr.drinkwaterpomp 2 | SO | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | FO | ja | 400 | 5.5 | 7.9386 | ja | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 66% | 80% | 4.4 | 2.904 | 2.904 | 66% | 100% | 5.5 | 3.63 | 3.63 |  |  | -14.2 |  | 7.9386 |  | 400 | 2.904 |  | 3.63 |  | 0
790 |  | P_9010 | Gef.effluentpomp 1 | SO | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | SS |  | 400 | 15 | 28.7915 | ja | 0.83 | 0.83 | 0.906 | 1 | 19.9473 | 66% | 80% | 12 | 8.7417 | 10.5322 | 66% | 100% | 15 | 10.9272 | 13.1652 |  |  | -14.2 |  | 28.7915 |  | 400 | 10.5322 |  | 13.1652 |  | -2
790 |  | P_9020 | Gef.effluentpomp 2 | SO | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | SS |  | 400 | 15 | 28.7915 | ja | 0.83 | 0.83 | 0.906 | 1 | 19.9473 | 66% | 80% | 12 | 8.7417 | 10.5322 | 66% | 100% | 15 | 10.9272 | 13.1652 |  |  | -14.2 |  | 28.7915 |  | 400 | 10.5322 |  | 13.1652 |  | -2
790 |  | AV9018 | Spoelafsl.aut.filter gef.effl. | FI2 | N | W | E | MCC | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
790 |  | AV9021 | Bypassafsl.aut.FI gef.effl. ? (Niet op P&ID) | FI2 | N | W | E | MCC | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
790 |  | FI9030 | Aut.filter gef.effluent | FI2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | voeding |  | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  | 2 | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  | 1.2684 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
791 |  | AV9100 | Gef.effluent.afsl.compost FI1 | FI1 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
791 |  | AV9101 | Leegloop afsl.compost FI1 | FI1 | N | W | E | MCC / RVD | MRK-WL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
791 |  | AV9102 | Gef.effluent.afsl.compost FI2 | FI2 | V | V | V | MCC / RVD |  | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [22 empty] | 24Vdc afsluiter, bestaand
791 |  | AV9103 | Gef.effluent.afsl.compost FI2 | FI2 | V | V | V | MCC / RVD |  | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [22 empty] | 24Vdc afsluiter, bestaand
791 | K3 | VL9110 | Afzuigventilator zandv./zandw. | SO | N | W | E | LKV-K | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.37 | 1.0105 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 100% | 80% | 0.296 | 0.40884 | 0.56005 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.0105 |  | 400 | 0.56005 |  | 0.70007 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
791 |  | VL9120 | Afzuigventilator ontvangwerk | SO | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
792 |  | P_9230 | Lenspomp ontvangwerk | LP2 | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 2.1 | 4.5514 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.1533 | 100% | 80% | 1.68 | 1.9929 | 2.5226 | 100% | 100% | 2.1 | 2.4911 | 3.1533 |  |  | -15.2 |  | 4.5514 |  | 400 | 2.5226 |  | 3.1533 |  | 0
792 |  | P_9210 | Terreinrioolwaterpomp 1 | TR | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 4.1 | 8.417 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.8315 | 100% | 80% | 3.28 | 3.7788 | 4.6652 | 100% | 100% | 4.1 | 4.7235 | 5.8315 |  | 2 | 0.8 | 13 | 8.417 |  | 400 | 4.6652 |  | 5.8315 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
792 |  | P_9220 | Terreinrioolwaterpomp 2 | TR | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 4.1 | 8.417 | ja | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 5.8315 | 100% | 80% | 3.28 | 3.7788 | 4.6652 | 100% | 100% | 4.1 | 4.7235 | 5.8315 |  | 2 | 0.8 | 13 | 8.417 |  | 400 | 4.6652 |  | 5.8315 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
793 | K11 | HW9310 | Hijswerktuig BT1 | SO | N | W | E | LKV-K | MCC-WL-01 | voeding |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  | 2 | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 1.8019 |  | 2.2524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
793 | K12 | HW9320 | Hijswerktuig BT2 | SO | N | W | E | LKV-K | MCC-WL-01 | voeding |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  | 2 | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 1.8019 |  | 2.2524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
793 | K18 | CP9370 | Compressor perslucht (Atlas Copco werkplaats ?) | SO | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | 3F+N+A |  | 400 | 5.41 | 11.1064 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.6947 | 100% | 80% | 4.328 | 4.9862 | 6.1558 | 100% | 100% | 5.41 | 6.2327 | 7.6947 |  |  | -18.2 |  | 11.1064 | Package Unit | 400 | 6.1558 |  | 7.6947 |  | 0
793 |  | CP9395 | Compressor perslucht (Kaeser ontvangwerk) | SO | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | 3F+N+A |  | 400 | 5.5 | 11.012 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  |  | -18.2 |  | 11.012 | Package Unit | 400 | 6.1035 |  | 7.6294 |  | 0
793 |  | LD9396 | Luchtdroger perslucht (ontvangwerk) | SO | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | 3F+N+A |  | 230 | 0.27 | 2.3545 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.54153 | 100% | 80% | 0.216 | 0.31625 | 0.43322 | 100% | 100% | 0.27 | 0.39531 | 0.54153 |  |  | -18.2 |  | 2.3545 | Package Unit | 230 |  | 0.43322 |  | 0.54153 | 0
[9 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 406.1113 |  | ∑ Sel piek | 507.6392
|  | geïnstalleerd vermogen MCC-WL-1 [in kVA] | [6 empty] | 676.6599 | 676.6599 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen MCC-WL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 365.6599 | 457.0749 | [27 empty] | 400.3226 | 5.7887 | 500.4033 | 7.2359 | [5 empty] | 400.3226 | 5.7887 |  | 500.4033 | 7.2359
|  | schijnbaar opgenomen vermogen MCC-WL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 406.1113 | 507.6392 | [36 empty] | 577.8159 | 25.1683 |  | 722.2699 | 31.4604
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 586.1712 | 732.714 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 577.8159 | 8.3894 |  | 722.2699 | 10.4868
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.90039 | 0.90039 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 586.2054 |  | ∑ I piek | 732.7567
|  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 80% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 732.7567
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 800 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 732.7567 | → | 800
|  | SLIBLIJN 1 |  |  | N | N | E |  | HVK-ALG-01
760 |  | P_6010 | Surplusslibpomp 1 | SO | N | W | E | MCC | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 3 | 6.3147 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.8296 | 50% | 80% | 2.4 | 1.4553 | 1.5318 | 50% | 90% | 2.7 | 1.6372 | 1.7233 |  |  | 0.8 | 8 | 6.3147 |  | 400 | 1.5318 |  | 1.7233 |  | 8 | 8 | 10 |  | 8
760 |  | P_6020 | Surplusslibpomp 2 | SO | N | W | E | MCC | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 3 | 6.3147 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.8296 | 50% | 80% | 2.4 | 1.4553 | 1.5318 | 50% | 90% | 2.7 | 1.6372 | 1.7233 |  |  | 0.8 | 8 | 6.3147 |  | 400 | 1.5318 |  | 1.7233 |  | 8 | 8 | 10 |  | 8
760 |  | P_6030 | Surplusslibpomp 3 | SO | N | W | E | MCC | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 3 | 6.3147 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.8296 | 50% | 80% | 2.4 | 1.4553 | 1.5318 | 50% | 90% | 2.7 | 1.6372 | 1.7233 |  |  | 0.8 | 8 | 6.3147 |  | 400 | 1.5318 |  | 1.7233 |  | 8 | 8 | 10 |  | 8
760 |  | P_6040 | Surplusslibpomp 4 | SO | N | W | E | MCC | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 3 | 6.3147 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 3.8296 | 50% | 80% | 2.4 | 1.4553 | 1.5318 | 50% | 90% | 2.7 | 1.6372 | 1.7233 |  |  | 0.8 | 8 | 6.3147 |  | 400 | 1.5318 |  | 1.7233 |  | 8 | 8 | 10 |  | 8
780 | oud | AV8012 | Aanmaakwaterafsl.PE aanmaak | PE | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 24dc | 0.01
780 | oud | AV8022 | Naverdunningswater afsl.SO | PE | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 24dc | 0.01
780 | oud | MX8050 | Mixer ruw PE tank | PE | V | V | V | SBK | - | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
780 | oud | P_80X0 | Pack.Unt. PE aanmaak SO | PE | V | V | V | SBK | - | direct |  | 400 | 0.12 | 0.41239 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.28571 | 100% | 80% | 0.096 | 0.16 | 0.22857 | 100% | 100% | 0.12 | 0.2 | 0.28571 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.41239 | Unit verplaatsen naar nieuw ontvangwerk | 400 | 0.22857 |  | 0.28571 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
780 | oud | MX8061 | Mixer 1 aangemaakt PE tank | PE | V | V | V | SBK | - | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
780 | oud | MX8062 | Mixer 2 aangemaakt PE tank | PE | V | V | V | SBK | - | direct |  | 400 | 0.25 | 0.72373 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.50141 | 100% | 80% | 0.2 | 0.29283 | 0.40113 | 100% | 100% | 0.25 | 0.36603 | 0.50141 |  |  | 0.8 | 1 | 0.72373 |  | 400 | 0.40113 |  | 0.50141 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
780 | oud | MX8063 | Mixer 3 aangemaakt PE tank | PE | V | V | V | SBK | - | direct |  | 400 | 0.25 | 0.72373 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.50141 | 100% | 80% | 0.2 | 0.29283 | 0.40113 | 100% | 100% | 0.25 | 0.36603 | 0.50141 |  |  | 0.8 | 1 | 0.72373 |  | 400 | 0.40113 |  | 0.50141 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
780 | oud | P_8030 | Aangemaakt PE doseerpomp 1 | PE | V | V | V | SBK | - | FO |  | 400 | 0.75 | 1.8308 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.81 | 0.95 | 1.026 | 50% | 80% | 0.6 | 0.38986 | 0.41038 | 50% | 100% | 0.75 | 0.48733 | 0.51298 |  | 2 | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 0.41038 |  | 0.51298 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
780 | oud | P_8040 | Aangemaakt PE doseerpomp 2 | PE | V | V | V | SBK | - | FO |  | 400 | 0.75 | 1.8308 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.81 | 0.95 | 1.026 | 50% | 80% | 0.6 | 0.38986 | 0.41038 | 50% | 100% | 0.75 | 0.48733 | 0.51298 |  | 2 | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 0.41038 |  | 0.51298 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
780 | nw | MV8006 | Afsluiter aanmaakwater PE | PE | B | - | E | SBK | MCC-SL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.04 | 0.17391 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 100% | 80% | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 100% | 100% | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  | -10.2 |  | 0.17391 |  | 230 |  | 0.032 |  | 0.04 | 0
780 | nw | MX8025 | Mixer ruw PE tank | PE | B | - | E | SBK | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  | 1.2684 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
780 | nw | P_8030 | Ruw PE pomp | PE | B | - | E | SBK | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 0.37 | 1.0105 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.724 | 0.95 | 0.56626 | 50% | 80% | 0.296 | 0.21518 | 0.2265 | 50% | 100% | 0.37 | 0.26897 | 0.28313 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.0105 |  | 400 | 0.2265 |  | 0.28313 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
780 | nw | MX8015 | Mixer PE aanmaaktank | PE | B | - | E | SBK | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 0.75 | 1.8308 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.2684 | 100% | 80% | 0.6 | 0.74074 | 1.0147 | 100% | 100% | 0.75 | 0.92593 | 1.2684 |  |  | 0.8 | 3 | 1.8308 |  | 400 | 1.0147 |  | 1.2684 |  | 3 | 3 | 4 |  | 3
780 | nw | MX8020 | Mixer PE doseertank | PE | B | - | E | SBK | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  |  | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
780 | nw | P_8040 | Aangemaakt PE Doseerpomp 1 | PE | B | - | E | SBK | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 1.1 | 2.6016 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.836 | 0.95 | 1.4579 | 50% | 80% | 0.88 | 0.55402 | 0.58318 | 50% | 100% | 1.1 | 0.69252 | 0.72897 |  | 2 | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 0.58318 |  | 0.72897 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
780 | nw | P_8050 | Aangemaakt PE Doseerpomp 2 | PE | B | - | E | SBK | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 1.1 | 2.6016 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.836 | 0.95 | 1.4579 | 50% | 80% | 0.88 | 0.55402 | 0.58318 | 50% | 100% | 1.1 | 0.69252 | 0.72897 |  | 2 | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 0.58318 |  | 0.72897 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
781 |  | AV8105 | Spoelafsluiter SO | SO | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 24dc | 0.01
781 |  | BF8110 | Bandfilter | SO | V | V | V | SBK | - | FO |  | 400 | 2.2 | 4.6793 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.859 | 0.95 | 2.8378 | 100% | 80% | 1.76 | 2.1567 | 2.2702 | 100% | 100% | 2.2 | 2.6959 | 2.8378 |  | 2 | 0.8 | 6 | 4.6793 |  | 400 | 2.2702 |  | 2.8378 |  | 6 | 6 | 8 |  | 6
781 |  | HP8110 | Hydrauliek unit BF | SO | V | V | V | SBK | - | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
781 |  | VL8115 | Koelvent.bandfilter | SO | V | V | V | SBK | - | direct |  | 230 | 0.053 | 0.23043 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.053 | 100% | 80% | 0.0424 | 0.0424 | 0.0424 | 100% | 100% | 0.053 | 0.053 | 0.053 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.23043 |  | 230 |  | 0.0424 |  | 0.053 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
781 |  | TF8120 | Slibverdeelschroef SO | SO | V | V | V | SBK | - | direct |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  | 2 | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 1.8019 |  | 2.2524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
781 |  | HE8121 | Verwarming slibverd.schr. | SO | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 230 | 0.03 | 0.13043 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 100% | 80% | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 100% | 100% | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.13043 |  | 230 |  | 0.024 |  | 0.03 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
781 |  | ZB8130 | Zeefbandpers | SO | V | V | V | SBK | - | FO |  | 400 | 4 | 8.2117 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 5.1061 | 100% | 80% | 3.2 | 3.8807 | 4.0849 | 100% | 100% | 4 | 4.8508 | 5.1061 |  | 2 | 0.8 | 13 | 8.2117 |  | 400 | 4.0849 |  | 5.1061 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
781 |  | HP8130 | Hydrauliek unit ZB | SO | V | V | V | SBK | - | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 100% | 80% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  | 2 | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 1.442 |  | 1.8025 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
781 |  | VL8135 | Koelvent.zeefbandpers | SO | V | V | V | SBK | - | direct |  | 400 | 0.075 | 0.26663 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.18473 | 100% | 80% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 | 100% | 100% | 0.075 | 0.12931 | 0.18473 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.26663 |  | 400 | 0.14778 |  | 0.18473 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
782 |  | P_8220 | Ontwaterd slibpomp | SO | V | V | V | SBK | - | FO |  | 400 | 7.5 | 14.9659 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.893 | 0.95 | 9.306 | 100% | 80% | 6 | 7.0726 | 7.4448 | 100% | 100% | 7.5 | 8.8407 | 9.306 |  | 2 | 0.8 | 20 | 14.9659 |  | 400 | 7.4448 |  | 9.306 |  | 19 | 16 | 20 |  | 20
782 |  | HE8221 | Verwarming ontwaterdslib | SO | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 230 | 0.1 | 1.0352 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.2381 | 100% | 80% | 0.08 | 0.13333 | 0.19048 | 100% | 100% | 0.1 | 0.16667 | 0.2381 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.0352 |  | 230 |  | 0.19048 |  | 0.2381 | 2 | 2 | 3 |  | 2
782 |  | RM8230 | Remhefmotor carrousel SV | SV | V | V | V | SBK | - | omkeer |  | 400 | 0.14 | 0.48113 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.33333 | 100% | 80% | 0.112 | 0.18667 | 0.26667 | 100% | 100% | 0.14 | 0.23333 | 0.33333 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.48113 |  | 400 | 0.26667 |  | 0.33333 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
782 |  | ZA8230 | Draaimotor carrousel SV | SV | V | V | V | SBK | - | omkeer |  | 400 | 11 | 21.2074 |  | 0.83 | 0.83 | 0.902 | 1 | 14.6929 | 100% | 80% | 8.8 | 9.7561 | 11.7543 | 100% | 100% | 11 | 12.1951 | 14.6929 |  | 2 | 0.8 | 32 | 21.2074 |  | 400 | 11.7543 |  | 14.6929 |  | 27 | 25 | 32 |  | 32
782 |  | AV8201 | Losschuif voor carrousel SV | SV | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 24dc | 0.01
782 |  | AV8202 | Losschuif achter carrousel SV | SV | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 24dc | 0.01
782 |  | HE8231 | Verwarming carrousel SV | SV | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 230 | 0.5 | 4.1132 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 80% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  | 2 | 0.8 | 6 | 4.1132 |  | 230 |  | 0.75683 |  | 0.94604 | 6 | 6 | 8 |  | 6
782 |  | TC8232 | Tracing carrousel SV ? | SV | V | V | V | SBK | - | F+N+A |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 10 | 7.353 |  | 230 |  | 1.353 |  | 1.6912 | 10 | 10 | 13 |  | 10
Hieronder onderdelen nieuwe slibsilo en verlading
782 |  | TF8170 | Transportschroef 1 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 5.5 | 11.012 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  | 2 | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
782 |  | TF8171 | Transportschroef 2 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 5.5 | 11.012 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  | 2 | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
782 |  | TF8172 | Transportschroef 3 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 5.5 | 11.012 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  | 2 | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
782 |  | TF8173 | Transportschroef 4 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 5.5 | 11.012 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  | 2 | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
782 |  | TF8174 | Transportschroef 5 | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 5.5 | 11.012 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  | 2 | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
782 |  | TF8182 | Uitdraagschroef | ST | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 5.5 | 11.012 |  | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1 | 7.6294 | 100% | 80% | 4.4 | 4.9438 | 6.1035 | 100% | 100% | 5.5 | 6.1798 | 7.6294 |  | 2 | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 6.1035 |  | 7.6294 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
782 |  | HP8180 | Hydrauliek Unit slibverlading | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 1.5 | 3.251 | ja | 0.79 | 0.95 | 0.843 | 0.95 | 1.9716 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4984 | 1.5773 | 100% | 100% | 1.5 | 1.873 | 1.9716 |  | 2 | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 1.5773 |  | 1.9716 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
| Hieronder is alvast overgenomen van Bodegraven tbv nieuwe SO/verlading |  |  | RI | N | W | E
781 | Bodegraven | BF8100 | Bandfilter SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 1.1 | 2.6016 | ja | 0.73 | 0.95 | 0.836 | 0.95 | 1.4579 | 100% | 80% | 0.88 | 1.108 | 1.1664 | 100% | 100% | 1.1 | 1.385 | 1.4579 |  | 2 | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 1.1664 |  | 1.4579 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
781 | Bodegraven | MV8105 | Afsl. Spoelwater BF | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | omkeer |  | 400 | 0.18 | 0.59864 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  |  | 0.8 | 1 | 0.59864 |  | 400 | 0.3318 |  | 0.41475 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
781 | Bodegraven | YV8107 | Drempellichter BF | SO | N | W | E |  | MRK-SL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
781 | Bodegraven | YV8110 | Afsl. Surplusslib naar BF | SO | N | W | E |  | MRK-SL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
781 | Bodegraven | YV8112 | Afsl. Surplusslib naar FP | SO | N | W | E |  | MRK-SL-01 | F+N+A |  | 24dc | 0.01 | [23 empty] | 24dc
781 | Bodegraven | HP8120 | Hydrauliek Unit ZB | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 0.37 | 1.0105 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 100% | 80% | 0.296 | 0.40884 | 0.56005 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.0105 |  | 400 | 0.56005 |  | 0.70007 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
781 | Bodegraven | ZB8130 | Zeefbandpers SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 4 | 8.2117 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.868 | 0.95 | 5.1061 | 100% | 80% | 3.2 | 3.8807 | 4.0849 | 100% | 100% | 4 | 4.8508 | 5.1061 |  | 2 | 0.8 | 13 | 8.2117 |  | 400 | 4.0849 |  | 5.1061 |  | 11 | 10 | 13 |  | 13
781 | Bodegraven | P_8140 | Ontwaterd Slibpomp SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 18.5 | 35.2759 | ja | 0.83 | 0.95 | 0.912 | 0.95 | 22.4766 | 100% | 80% | 14.8 | 17.0822 | 17.9812 | 100% | 100% | 18.5 | 21.3527 | 22.4766 |  | 2 | 0.8 | 50 | 35.2759 |  | 400 | 17.9812 |  | 22.4766 |  | 45 | 40 | 50 |  | 50
781 | Bodegraven | VL8140 | Koelvent. Ontw.Slibpomp SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 100% | 80% | 0.176 | 0.28387 | 0.40553 | 100% | 100% | 0.22 | 0.35484 | 0.50691 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.73167 |  | 400 | 0.40553 |  | 0.50691 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
781 | Bodegraven | VA8150 | Vetsmeerapparaat SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | F+N+A |  | 230 | 0.06 | 0.64254 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 100% | 80% | 0.048 | 0.082759 | 0.11823 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.64254 |  | 230 |  | 0.11823 |  | 0.14778 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
781 | Bodegraven | MV8160 | Afsl. Spoelwater Bovenband ZB | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | omkeer |  | 400 | 0.18 | 0.59864 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.59864 |  | 400 | 0.3318 |  | 0.41475 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
781 | Bodegraven | MV8165 | Afsl. Spoelwater Onderband ZB | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | omkeer |  | 400 | 0.18 | 0.59864 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.41475 | 100% | 80% | 0.144 | 0.23226 | 0.3318 | 100% | 100% | 0.18 | 0.29032 | 0.41475 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.59864 |  | 400 | 0.3318 |  | 0.41475 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
781 | Bodegraven | P_8170 | Recirculatiepomp SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | FO |  | 400 | 5.5 | 11.012 | ja | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 6.8474 | 100% | 80% | 4.4 | 5.204 | 5.4779 | 100% | 100% | 5.5 | 6.505 | 6.8474 |  | 2 | 0.8 | 16 | 11.012 |  | 400 | 5.4779 |  | 6.8474 |  | 14 | 13 | 16 |  | 16
781 | Bodegraven | VL8190 | Afzuigventilator ZB SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
781 | Bodegraven | VL1100 | Afzuigventilator Dak SO | SO | N | W | E | - | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 0.44 | 1.2016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.83251 | 100% | 80% | 0.352 | 0.48619 | 0.66601 | 100% | 100% | 0.44 | 0.60773 | 0.83251 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.2016 |  | 400 | 0.66601 |  | 0.83251 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
ALG.VOORZIENINGEN op SL1
790 |  | P_9240 | Lenspomp slibontw.gebouw | LP2 | N | W | E | MCC | MCC-SL-01 | direct |  | 400 | 0.94 | 2.2946 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.5897 | 100% | 80% | 0.752 | 0.9284 | 1.2718 | 100% | 100% | 0.94 | 1.1605 | 1.5897 |  |  | -15.2 |  | 2.2946 |  | 400 | 1.2718 |  | 1.5897 |  | 0
791 |  | VL9130 | Afzuigventilator 1 slibsilo en verlading | SO | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
791 |  | VL9140 | Afzuigventilator 2 slibsilo en verlading | SO | N | W | E | MCC | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.55 | 1.4597 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0113 | 100% | 80% | 0.44 | 0.5906 | 0.80905 | 100% | 100% | 0.55 | 0.73826 | 1.0113 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.4597 |  | 400 | 0.80905 |  | 1.0113 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
793 | K13 | HW9330 | Hijswerktuig Slibontw. gebouw | SO | N | W | E | LKV-K | MCC-SL-01 | voeding |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  | 2 | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 1.8019 |  | 2.2524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
[9 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 121.4033 |  | ∑ Sel piek | 150.9882
|  | geïnstalleerd vermogen MCC-SL-1 [in kVA] | [6 empty] | 162.1803 | 162.1803 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen MCC-SL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 104.436 | 129.8174 | [27 empty] | 118.8864 | 2.5169 | 147.8421 | 3.1461 | [5 empty] | 118.8864 | 2.5169 |  | 147.8421 | 3.1461
|  | schijnbaar opgenomen vermogen MCC-SL-1 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 121.4033 | 150.9882 | [36 empty] | 171.5977 | 10.943 |  | 213.3916 | 13.6787
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 175.2305 | 217.9327 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 171.5977 | 3.6477 |  | 213.3916 | 4.5596
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.86024 | 0.85979 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 175.2454 |  | ∑ I piek | 217.9512
|  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 80.45% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 219.0567
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 250 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 219.0567 | → | 250
[47 empty] | ∑ Sel nom | 527.5146 |  | ∑ Sel piek | 658.6273
[47 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | SUBTOTAAL vermogen KRACHTinstallatie | [17 empty] | 838.8402 |  |  |  | 470.0959 | 527.5146 |  |  |  | 586.8923 | 658.6273 | [7 empty] | 519.209 | 8.3056 | 648.2453 | 10.382 | [5 empty] | 519.209 | 8.3056 |  | 648.2453 | 10.382
|  | opgenomen stroom (piekbedrijf) [kVA : 400*1,732 in Amp.] | [6 empty] | 950.6467 | [37 empty] | 749.4137 | 36.1113 |  | 935.6616 | 45.1391
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.89108 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 749.4137 | 12.0371 |  | 935.6616 | 15.0464
|  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 80.09% | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 761.4507 |  | ∑ I piek | 950.7079
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 1000 | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 951.8134
[47 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 951.8134 | → | 1000
|  | LICHT-/KRACHTINSTALLATIE | [41 empty] | minimum groepswaarde lichtgroep: | minimum groepswaarde lichtgroep: | 16
Nieuw toegevoegd
|  | Licht-/kracht verdeler ontvangwerk (LVK/KVK-ALG-01) |  |  | N | E | E |  | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 40
| L27 |  | Verlichting ontvangwerk |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.312 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 2.1498 | 100% | 100% | 1.312 | 1.5694 | 2.1498 | 100% | 100% | 1.312 | 1.5694 | 2.1498 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 2.1498 |  | 2.1498 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| L28 |  | Verlichting ontvangwerk |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.556 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0223 | 100% | 100% | 0.556 | 0.74631 | 1.0223 | 100% | 100% | 0.556 | 0.74631 | 1.0223 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.0223 |  | 1.0223 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| - |  | Wcd's ontvangwerk |  | N | E | E | - | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K24 |  | Verwarming ontvangwerk |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 50% | 0.75 | 0.88968 | 1.1262 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.1262 |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K25 |  | Verwarming ontvangwerk |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 50% | 0.75 | 0.88968 | 1.1262 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.1262 |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K26 |  | Verwarming ontvangwerk |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 50% | 0.75 | 0.88968 | 1.1262 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.1262 |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K27 |  | Verwarming ontvangwerk |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 50% | 1.5 | 1.7281 | 2.1875 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | 2x 1,5kW, via ruimtethermostaat | 230 |  | 2.1875 |  | 4.375 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K32 |  | Verwarming fijnrooster |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 50% | 1.5 | 1.7281 | 2.1875 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | 2x 1,5kW, via ruimtethermostaat | 230 |  | 2.1875 |  | 4.375 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K39 |  | KWCD ontvangwerk |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
|  |  | Diversen bestaand n.t.b. |  | B | E | E | - | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 90% | 100% | 2 | 2.1352 | 2.7028 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 2.7028 | 20 | 20 | 25 |  | 20
[9 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 0 |  | ∑ Sel piek | 0
|  | geïnstalleerd vermogen LVK-ALG-01 [in kVA] | [6 empty] | 31.797 | 31.797 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen LVK-ALG-01 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 9.7541 | 18.7347 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | schijnbaar opgenomen vermogen LVK-ALG-01 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 12.5654 | 23.9107 | [36 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 18.1366 | 34.5121 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.77627 | 0.78353 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 0 |  | ∑ I piek | 0
|  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 52.06% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 0
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 63 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 0 | → | #N/A
|  | Licht-/kracht verdeler bedrijfsgebouw (LVK/KVK-ALG-02) |  |  | N | E | E | MCC | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 250 | [22 empty] | 400 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
794 |  | KI9481 | Airco Kantine |  | B | E | E |  | LVK/KVK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 100% | 2 | 0.71174 | 0.90094 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.90094 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
794 |  | KI9482 | Airco Kantoor |  | B | E | E |  | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 100% | 2 | 0.71174 | 0.90094 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.90094 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
794 |  | KI9483 | Airco Vergaderruimte |  | B | E | E |  | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 100% | 2 | 0.71174 | 0.90094 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.90094 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
794 |  | KI9484 | Airco Bedieningsruimte |  | B | E | E |  | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 30% | 100% | 2 | 0.71174 | 0.90094 | 100% | 100% | 2 | 2.3725 | 3.0031 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.90094 |  | 3.0031 | 20 | 20 | 25 |  | 20
794 |  | RK.1 | Luchtbehandelingskast slibontw.gebouw |  | B | E | E |  | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 30% | 100% | 1.5 | 0.53381 | 0.67571 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.67571 |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | LKV-Licht (rode groepen komen op andere verdelers) |  |  |  |  | MCC | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 250
|  | groep L0 | Kastverlichting LKV |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.06 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.14778 |  | 0.14778 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L1 | Verlichting ruimte 02 t/m 06+ kruipruimte |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.44 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.83251 | 100% | 100% | 0.44 | 0.60773 | 0.83251 | 100% | 100% | 0.44 | 0.60773 | 0.83251 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.83251 |  | 0.83251 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L2 | Verlichting ruimte 07 /08 /09 /011 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1.66 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.4926 | 100% | 100% | 1.66 | 1.9692 | 2.4926 | 100% | 100% | 1.66 | 1.9692 | 2.4926 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 2.4926 |  | 2.4926 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L3 | Verlichting ruimte 01 /010 /1.1 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 5.05 | 16 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1827 | 100% | 100% | 5.05 | 5.818 | 7.1827 | 100% | 100% | 5.05 | 5.818 | 7.1827 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 7.1827 |  | 7.1827 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L4 | WCD's ruimte 01 /09 /010 /06 /08 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 3.2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.6666 | 100% | 100% | 3.2 | 3.6866 | 4.6666 | 100% | 100% | 3.2 | 3.6866 | 4.6666 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 4.6666 |  | 4.6666 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L5 | CV-pomp ruimte 1.7 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.12 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.28571 | 100% | 100% | 0.12 | 0.2 | 0.28571 | 100% | 100% | 0.12 | 0.2 | 0.28571 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.28571 |  | 0.28571 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L6 | Noodverlichting bedr.gebouw |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.104 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.24762 | 100% | 100% | 0.104 | 0.17333 | 0.24762 | 100% | 100% | 0.104 | 0.17333 | 0.24762 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.24762 |  | 0.24762 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L7 | WCD's ruimte 010 verdieping |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.4 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 | 100% | 100% | 0.4 | 0.55249 | 0.75683 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.75683 |  | 0.75683 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L8 | PE debietmeter (check of deze vervallen is) |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.06 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.14778 |  | 0.14778 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L9 | Ventilator LS ruimte 0.8 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.06 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.14778 |  | 0.14778 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L10 | Reserve |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L11 | Verlichting ruimte 1.2 /1.3 /1.4 /1.6 /1.7 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.623 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.1455 | 100% | 100% | 0.623 | 0.83624 | 1.1455 | 100% | 100% | 0.623 | 0.83624 | 1.1455 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.1455 |  | 1.1455 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L12 | Verlichting ruimte 1.8 /1.9 /buitenverl. /010 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.936 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.583 | 100% | 100% | 0.936 | 1.1556 | 1.583 | 100% | 100% | 0.936 | 1.1556 | 1.583 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.583 |  | 1.583 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L13 | Verlichting ruimte 1.10 /1.11 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.864 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.4612 | 100% | 100% | 0.864 | 1.0667 | 1.4612 | 100% | 100% | 0.864 | 1.0667 | 1.4612 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.4612 |  | 1.4612 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L14 | Verlichting ruimte 1.12 + lessenaar |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.448 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.84765 | 100% | 100% | 0.448 | 0.61878 | 0.84765 | 100% | 100% | 0.448 | 0.61878 | 0.84765 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.84765 |  | 0.84765 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L15 | WCD's ruimte 1.7 t/m 1.12 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2.6 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.8314 | 100% | 100% | 2.6 | 3.0268 | 3.8314 | 100% | 100% | 2.6 | 3.0268 | 3.8314 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 3.8314 |  | 3.8314 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L16 | WCD bedieningslessenaar 1.12 printer |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.2 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.46083 |  | 0.46083 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L17 | WCD bedieningslessenaar 1.12 PC Waterbeh. |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.2 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.46083 |  | 0.46083 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L18 | WCD bedieningslessenaar 1.12 Programm.App. |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.2 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.46083 |  | 0.46083 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L19 | WCD bedieningslessenaar 1.12 PC Slibbeh. |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.2 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.46083 |  | 0.46083 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L20 | WCD bedieningslessenaar 1.12 printer |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.2 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.46083 |  | 0.46083 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L21 | Inbraakbeveiliging |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.06 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.14778 |  | 0.14778 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L22 | Buitenverlichting armaturen A, B |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.28 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.56158 | 100% | 100% | 0.28 | 0.40996 | 0.56158 | 100% | 100% | 0.28 | 0.40996 | 0.56158 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.56158 |  | 0.56158 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L23 | Buitenverlichting armaturen C, D, E |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1.12 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8352 | 100% | 100% | 1.12 | 1.3397 | 1.8352 | 100% | 100% | 1.12 | 1.3397 | 1.8352 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.8352 |  | 1.8352 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L24 | Verlichting blowerruimte |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.708 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.3018 | 100% | 100% | 0.708 | 0.95034 | 1.3018 | 100% | 100% | 0.708 | 0.95034 | 1.3018 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.3018 |  | 1.3018 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L25 | Verlichting retourslibgemaal |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-04 | voeding |  | 230 | 0.272 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.683 | 1 | 0.54554 | 100% | 100% | 0.272 | 0.39824 | 0.54554 | 100% | 100% | 0.272 | 0.39824 | 0.54554 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.54554 |  | 0.54554 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L26 | Verlichting meetstation beluchting |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.236 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.54378 | 100% | 100% | 0.236 | 0.38065 | 0.54378 | 100% | 100% | 0.236 | 0.38065 | 0.54378 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.54378 |  | 0.54378 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L27 | Verlichting ontvangwerk |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.312 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 2.1498 | 100% | 100% | 1.312 | 1.5694 | 2.1498 | 100% | 100% | 1.312 | 1.5694 | 2.1498 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 2.1498 |  | 2.1498 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L28 | Verlichting ontvangwerk |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 0.556 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.745 | 1 | 1.0223 | 100% | 100% | 0.556 | 0.74631 | 1.0223 | 100% | 100% | 0.556 | 0.74631 | 1.0223 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.0223 |  | 1.0223 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L29 | Koelkast ruimte 1.7 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.2 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 | 100% | 100% | 0.2 | 0.32258 | 0.46083 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.46083 |  | 0.46083 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep L30 | Vaatwasser ruimte 1.8 /WCD ruimte 1.7 |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 2.2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.859 | 1 | 3.2419 | 100% | 100% | 2.2 | 2.5611 | 3.2419 | 100% | 100% | 2.2 | 2.5611 | 3.2419 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 3.2419 |  | 3.2419 | 20 | 20 | 25 |  | 20
794 | L4 | VL9490 | Ventilator lashoek | SO | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | direct |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 100% | 80% | 0.176 | 0.28387 | 0.40553 | 100% | 100% | 0.22 | 0.35484 | 0.50691 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.73167 |  | 400 | 0.40553 |  | 0.50691 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
794 | L15 | VL9487 | Ventilator afzuiging laboratorium | SO | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | direct |  | 400 | 0.22 | 0.73167 |  | 0.7 | 0.7 | 0.62 | 1 | 0.50691 | 100% | 80% | 0.176 | 0.28387 | 0.40553 | 100% | 100% | 0.22 | 0.35484 | 0.50691 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.73167 |  | 400 | 0.40553 |  | 0.50691 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
|  |  | LKV-Kracht |  |  |  |  | MCC | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 250
793 | K1 | HE9420 | Luchtverhitter slibontw.gebouw | SO | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 100% | 80% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  | 2 | 0.8 | 4 | 2.6016 |  | 400 | 1.442 |  | 1.8025 |  | 4 | 4 | 6 |  | 4
794 | K2 | HE9410 | Luchtverhitter werkplaats | SO | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 0.07 | 0.24886 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.17241 | 100% | 80% | 0.056 | 0.096552 | 0.13793 | 100% | 100% | 0.07 | 0.12069 | 0.17241 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.24886 |  | 400 | 0.13793 |  | 0.17241 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
791 | K3 | VL9110 | Afzuigventilator zandv./zandw. | SO | N | W | E | LKV-K | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 0.37 | 1.0105 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.70007 | 100% | 80% | 0.296 | 0.40884 | 0.56005 | 100% | 100% | 0.37 | 0.51105 | 0.70007 |  | 2 | 0.8 | 2 | 1.0105 |  | 400 | 0.56005 |  | 0.70007 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2
730 | K4 | VL3012 | Koelventilator blowergeb.1 | BT1 | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 100% | 80% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | -9.2 |  | 2.6016 |  | 400 | 1.442 |  | 1.8025 |  | 0
730 | K5 | VL3022 | Koelventilator blowergeb.2 | BT1 | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 100% | 80% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | -9.2 |  | 2.6016 |  | 400 | 1.442 |  | 1.8025 |  | 0
730 | K6 | VL3032 | Koelventilator blowergeb.3 | BT1 | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | direct |  | 400 | 1.1 | 2.6016 |  | 0.73 | 0.73 | 0.836 | 1 | 1.8025 | 100% | 80% | 0.88 | 1.0526 | 1.442 | 100% | 100% | 1.1 | 1.3158 | 1.8025 |  |  | -9.2 |  | 2.6016 |  | 400 | 1.442 |  | 1.8025 |  | 0
794 | K7 | VL9486 | Ventilator retourslibgebouw | SO | N | W | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-04 | direct |  | 230 | 0.04 | 0.17391 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 100% | 80% | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 100% | 100% | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.17391 |  | 230 |  | 0.032 |  | 0.04 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
| K8 |  | KWCD retourslibgemaal |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-04 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
794 | K9 | VL9470 | Ventilator laagsp.ruimte | SO | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | direct |  | 400 | 0.06 | 0.21331 |  | 0.7 | 0.7 | 0.58 | 1 | 0.14778 | 100% | 80% | 0.048 | 0.082759 | 0.11823 | 100% | 100% | 0.06 | 0.10345 | 0.14778 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.21331 |  | 400 | 0.11823 |  | 0.14778 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
794 | K10 | VL9460 | Ventilator kantoren | SO | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | 2-toeren |  | 400 | 0.15 | 0.51549 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.35714 | 100% | 80% | 0.12 | 0.2 | 0.28571 | 100% | 100% | 0.15 | 0.25 | 0.35714 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.51549 |  | 400 | 0.28571 |  | 0.35714 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
793 | K13 | HW9330 | Hijswerktuig Slibontw. gebouw | SO | N | W | E | LKV-K | MCC-SL-01 | voeding |  | 400 | 1.5 | 3.251 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 80% | 1.2 | 1.4235 | 1.8019 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  | 2 | 0.8 | 6 | 3.251 |  | 400 | 1.8019 |  | 2.2524 |  | 5 | 4 | 6 |  | 6
| K14 |  | KWCD bedieningsruimte |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| K14 |  | Servicepunt op NBT 1 |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| K14 |  | Servicepunt op NBT 2 |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| K14 |  | Servicepunt terreinkast 1 |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| K15 |  | Servicepunt terreinkast 2 |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| K15 |  | Servicepunt terreinkast 3 |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| K15 |  | Servicepunt terreinkast 4 |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| K15 |  | Servicepunt terreinkast 5 |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| K15 |  | Servicepunt terreinkast 6 |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| K17 |  | Reserve |  | B | E | E | LKV-K
793 | K18 | CP9370 | Compressor perslucht (Atlas Copco werkplaats) | SO | B | - | E | LKV-K | MCC-WL-01 | 3F+N+A |  | 400 | 5.41 | 11.1064 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.6947 | 100% | 80% | 4.328 | 4.9862 | 6.1558 | 100% | 100% | 5.41 | 6.2327 | 7.6947 |  |  | -18.2 |  | 11.1064 | Package Unit, zie MRK-SL-03 | 400 | 6.1558 |  | 7.6947 |  | 0
| K19 |  | Voeding verdeler KVK werkplaats |  | B | E | E | LKV-K | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63
794 | K20 | VL9480 | Ventilator kleedruimte, toiletten | SO | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | direct |  | 400 | 0.041 | 0.059178 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.041 | 100% | 80% | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 100% | 100% | 0.041 | 0.041 | 0.041 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.059178 |  | 400 | 0.0328 |  | 0.041 |  | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
794 | K21 | P9440 | Circulatiepomp CV | BG1 | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1 | 8 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 10 | 8 |  | 230 |  | 1.353 |  | 1.6912 | 10 | 10 | 13 |  | 10
794 | K22 | VK9430 | CV-ketel 01 | BG1 | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1 | 8 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 10 | 8 |  | 230 |  | 1.353 |  | 1.6912 | 10 | 10 | 13 |  | 10
794 | K22 | VK9450 | Boiler warmwater | BG2 | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 5 | 30.9199 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 100% | 80% | 4 | 4.6083 | 5.6893 | 100% | 100% | 5 | 5.7604 | 7.1116 |  | 2 | 0.8 | 40 | 30.9199 |  | 230 |  | 5.6893 |  | 7.1116 | 39 | 35 | 40 |  | 40
| K23 |  | Reserve |  |  |  |  | LKV-K
| K24 |  | Verwarming ontvangwerk |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 50% | 0.75 | 0.88968 | 1.1262 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.1262 |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K25 |  | Verwarming ontvangwerk |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 50% | 0.75 | 0.88968 | 1.1262 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.1262 |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K26 |  | Verwarming ontvangwerk |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 50% | 0.75 | 0.88968 | 1.1262 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 1.1262 |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K27 |  | Verwarming ontvangwerk |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 50% | 1.5 | 1.7281 | 2.1875 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | 2x 1,5kW, via ruimtethermostaat | 230 |  | 2.1875 |  | 4.375 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K27 |  | Verwarming ontvangwerk |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 50% | 1.5 | 1.7281 | 2.1875 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | 2x 1,5kW, via ruimtethermostaat | 230 |  | 2.1875 |  | 4.375 | 20 | 20 | 25 |  | 20
794 | K29 | HE9486 | Verwarming retourslibgebouw | SV | N | W | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-04 | F+N+A |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 10 | 7.353 |  | 230 |  | 1.353 |  | 1.6912 | 10 | 10 | 13 |  | 10
| K30 |  | Verwarming meetstation beluchting |  | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 1.5 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 2.2524 | 100% | 50% | 0.75 | 0.88968 | 1.1262 | 100% | 100% | 1.5 | 1.7794 | 2.2524 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | 1,5kW, via ruimtethermostaat | 230 |  | 1.1262 |  | 2.2524 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K31 |  | Reserve |  | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02
K32
| K32 |  | Verwarming fijnrooster |  | B | - | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 230 | 3 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.868 | 1 | 4.375 | 100% | 50% | 1.5 | 1.7281 | 2.1875 | 100% | 100% | 3 | 3.4562 | 4.375 |  |  | 0.8 | 20 | 16 | 2x 1,5kW, via ruimtethermostaat | 230 |  | 2.1875 |  | 4.375 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K33 |  | Wcd 1 koelkast monsteropslag |  | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 25% | 50% | 0.25 | 0.086326 | 0.11825 | 25% | 100% | 0.5 | 0.17265 | 0.23651 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.11825 |  | 0.23651 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K34 |  | Wcd 2 koelkast monsteropslag |  | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 25% | 50% | 0.25 | 0.086326 | 0.11825 | 25% | 100% | 0.5 | 0.17265 | 0.23651 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.11825 |  | 0.23651 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K35 |  | Wcd 3 koelkast monsteropslag |  | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 25% | 50% | 0.25 | 0.086326 | 0.11825 | 25% | 100% | 0.5 | 0.17265 | 0.23651 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.11825 |  | 0.23651 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K36 |  | Wcd 4 koelkast monsteropslag |  | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 25% | 50% | 0.25 | 0.086326 | 0.11825 | 25% | 100% | 0.5 | 0.17265 | 0.23651 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.11825 |  | 0.23651 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K37 |  | Wcd 5 koelkast monsteropslag |  | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 25% | 50% | 0.25 | 0.086326 | 0.11825 | 25% | 100% | 0.5 | 0.17265 | 0.23651 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.11825 |  | 0.23651 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| K39 |  | KWCD ontvangwerk |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-01 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
| K40 |  | LKV-opslag voeding |  | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63
794 | K41 | KI9485 | Airco Laagspanningsruimte |  | B | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-02 | voeding |  | 400 |  | 16 |  |  |  |  | 1 | 0 | 30% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0 |  | 0 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
[9 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 0 |  | ∑ Sel piek | 0
|  | geïnstalleerd vermogen LVK/KVK-ALG-02 [in kVA] | [6 empty] | 191.0623 | 191.0623 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen LVK/KVK-ALG-02 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 70.5044 | 100.3911 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | schijnbaar opgenomen vermogen LVK/KVK-ALG-02 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 91.0591 | 128.8442 | [36 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 131.4325 | 185.9706 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.77427 | 0.77917 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 0 |  | ∑ I piek | 0
|  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 70.23% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 0
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 63 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 0 | → | #N/A
|  | Krachtverdeler werkplaats (KVK-ALG-03) |  |  | N | E | E |  | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 63
|  | groep 1 | KWCD 1 werkplaats |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 2 | KWCD 1 werkplaats |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 3 | Lastrafo werkplaats |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 4 | KWCD 4 werkplaats |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 5 | KWCD 5 werkplaats |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 6 | KWCD 6 werkplaats |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 7 | Elektrische takel werkplaats |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 8 | KWCD Buiten |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 9 | Wcd's werkplaats |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 10 | Wcd's werkplaats |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 11 | Wcd's lab.tafel |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 12 | Wcd's lab.tafel |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 13 | WCD wasmachine |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 90% | 100% | 2 | 2.1352 | 2.7028 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 2.7028 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 14 | Reserve |  | B | E | E | LKV-02 | KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 90% | 100% | 2 | 2.1352 | 2.7028 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 2.7028 | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  |  | Diverse bestaand n.t.b. |  | N | E | E |  | KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 5 | 16 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 40% | 50% | 2.5 | 1.1521 | 1.4223 | 50% | 100% | 5 | 2.8802 | 3.5558 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 1.4223 |  | 3.5558 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
[9 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 0 |  | ∑ Sel piek | 0
|  | geïnstalleerd vermogen KVK-ALG-03 [in kVA] | [6 empty] | 49.1555 | 49.1555 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen KVK-ALG-03 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 5.3039 | 14.2681 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | schijnbaar opgenomen vermogen KVK-ALG-03 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 6.6778 | 17.9708 | [36 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 9.6386 | 25.9387 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.79426 | 0.79396 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 0 |  | ∑ I piek | 0
|  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 37.17% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 0
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 63 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 0 | → | #N/A
|  | Licht-/kracht verdeler retourslibgebouw (LVK/KVK-ALG-04) |  |  | N | E | E | LKV-K | HVK-ALG-01 | 3F+N+A |  | 400 |  | 25 | [19 empty] | 16 | [10 empty] | 0 | 16
| L25 |  | Verlichting retourslibgemaal |  | B | E | E | LKV-L | LVK/KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 0.5 | 16 |  | 0.73 | 0.73 | 0.724 | 1 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 | 100% | 100% | 0.5 | 0.69061 | 0.94604 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.94604 |  | 0.94604 | 20 | 20 | 25 |  | 20
| - |  | Wcd's retourslibgemaal |  | N | E | E | - | LVK/KVK-ALG-03 | voeding |  | 230 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  |  | 0.8 | 20 | 16 |  | 230 |  | 0.37539 |  | 0.75078 | 20 | 20 | 25 |  | 20
794 | K7 | VL9486 | Ventilator retourslibgebouw | SO | N | W | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-03 | direct |  | 230 | 0.04 | 0.17391 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 100% | 80% | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 100% | 100% | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 2 | 0.8 | 1 | 0.17391 |  | 230 |  | 0.032 |  | 0.04 | 1 | 1 | 1.6 |  | 1
794 | K29 | HE9486 | Verwarming retourslibgebouw | SV | N | W | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-03 | F+N+A |  | 230 | 1 | 7.353 |  | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 1 | 1.6912 | 100% | 80% | 0.8 | 0.98765 | 1.353 | 100% | 100% | 1 | 1.2346 | 1.6912 |  | 2 | 0.8 | 10 | 7.353 |  | 230 |  | 1.353 |  | 1.6912 | 10 | 10 | 13 |  | 10
| K8 |  | KWCD retourslibgemaal |  | N | E | E | LKV-K | LVK/KVK-ALG-03 | voeding |  | 400 | 5 | 32 |  | 0.81 | 0.81 | 0.868 | 1 | 7.1116 | 25% | 50% | 2.5 | 0.72005 | 0.88895 | 25% | 100% | 5 | 1.4401 | 1.7779 |  |  | 0.8 | 40 | 32 |  | 400 | 0.88895 |  | 1.7779 |  | 40 | 40 | 50 |  | 40
[9 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 0 |  | ∑ Sel piek | 0
|  | geïnstalleerd vermogen LVK/KVK-ALG-04 [in kVA] | [6 empty] | 12.7919 | 12.7919 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen LVK/KVK-ALG-04 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 2.7269 | 3.9984 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | schijnbaar opgenomen vermogen LVK/KVK-ALG-04 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 3.5953 | 5.2059 | [36 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 5.1894 | 7.5141 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.75845 | 0.76805 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 0 |  | ∑ I piek | 0
|  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 68.2% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 0
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 125 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 0 | → | #N/A
Licht-/kracht verdeler opslagloods (LVK/KVK-ALG-05)
|  | groep 1 | Verlichting |  | B | E | E | LKV-opslag | LVK-ALG-05 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 2 | Wcd gebouwzijde |  | B | E | E | LKV-opslag | LVK-ALG-05 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 3 | Verwarming |  | B | E | E | LKV-opslag | LVK-ALG-05 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 4 | Kracht 1 |  | B | E | E | LKV-opslag | LVK-ALG-05 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
|  | groep 5 | Kracht 2 |  | B | E | E | LKV-opslag | LVK-ALG-05 | voeding |  | 400 | 2 | 16 |  | 0.79 | 0.79 | 0.843 | 1 | 3.0031 | 25% | 50% | 1 | 0.29656 | 0.37539 | 25% | 100% | 2 | 0.59312 | 0.75078 |  | 2 | 0.8 | 20 | 16 |  | 400 | 0.37539 |  | 0.75078 |  | 20 | 20 | 25 |  | 20
[9 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 0 |  | ∑ Sel piek | 0
|  | geïnstalleerd vermogen LVK/KVK-ALG-05 [in kVA] | [6 empty] | 15.0157 | 15.0157 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen LVK/KVK-ALG-05 (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 1.4828 | 2.9656 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | schijnbaar opgenomen vermogen LVK/KVK-ALG-05 (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 1.877 | 3.7539 | [36 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 2.7092 | 5.4183 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.79 | 0.79 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 0 |  | ∑ I piek | 0
|  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 50% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 0
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 63 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 0 | → | #N/A
[9 empty] | normaal | piek | [36 empty] | ∑ Sel nom | 115.7746 |  | ∑ Sel piek | 179.6856
|  | geïnstalleerd vermogen Alle KVK en LVK's [in kVA] | [6 empty] | 299.8224 | 299.8224 | [36 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | werkelijk opgenomen vermogen alle KVK en LVK'S (normaal- / piekbedrijf) [in kW] | [6 empty] | 89.7721 | 140.3579 | [9 empty] | 299.8224 |  |  |  | 89.7721 | 115.7746 |  |  |  | 140.3579 | 179.6856 | [7 empty] | 33.53 | 82.2446 | 56.0177 | 123.6679 | [5 empty] | 33.53 | 82.2446 |  | 56.0177 | 123.6679
|  | schijnbaar opgenomen vermogen alle KVK en LVK's (normaal- / piekbedrijf) [in kVA] | [6 empty] | 57.8873 | 89.8428 | [36 empty] | 48.3964 | 357.5853 |  | 80.8546 | 537.6865
|  | opgenomen stroom (normaal- / piekbedrijf) [in Amp] | [6 empty] | 83.5531 | 129.6769 | [33 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 48.3964 | 119.1951 |  | 80.8546 | 179.2288
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 1.5508 | 1.5623 | [33 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 167.5915 |  | ∑ I piek | 260.0834
|  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 63.96% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 209.4894
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | n.v.t. | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 260.0834 | → | 400
[47 empty] | ∑ Sel nom | 643.2892 |  | ∑ Sel piek | 838.3129
[47 empty] | Σ 3 fase | Σ 1 fase |  | Σ 3 fase | Σ 1 fase
|  | TOTAAL vermogen kracht- + lichtinstallatie HVK-ALG-1 | [17 empty] | 1138.6627 |  |  |  | 559.8681 | 643.2892 |  |  |  | 727.2502 | 838.3129 | [7 empty] | 552.739 | 90.5502 | 704.263 | 134.0499 | [5 empty] | 552.739 | 90.5502 |  | 704.263 | 134.0499
|  | opgenomen stroom in piekbedrijf [kVA : 400*1,732 in Amp.] | [6 empty] | 1210.0005 | [37 empty] | 797.81 | 393.6966 |  | 1016.5161 | 582.8256
|  | opgenomen stroom in normaalbedrijf [in Amp] | [6 empty] | 929.0422 | [34 empty] | bij semetrisch verdeeld over 3 fase |  |  | 797.81 | 131.2322 |  | 1016.5161 | 194.2752
|  | bijbehorende cos phi | [6 empty] | 0.86752 | [34 empty] | I totaal (sym. 3 fase) |  |  | ∑ I nom | 929.0422 |  | ∑ I piek | 1210.7913
|  | gelijktijdigheidsfactor | [6 empty] | 76.73% | [37 empty] | Bij RDF: 0,8 → | 1161.3028
|  | Grootte hoofdbeveiliging | [6 empty] | 1250 | [37 empty] | Grootte hoofdbeveiliging | 1210.7913 | → | 1250