| Notitie / Memo | HaskoningDHV Nederland B.V. Water & Maritime |
| --- | --- |
| Aan: | . |
| Van: | Dennis Hes |
| Datum: | 24 februari 2022 |
| Kopie: | . |
| Ons kenmerk: | BG8231-RHD-NT-0001 |
| Classificatie: | Projectgerelateerd |
| Goedgekeurd door: | Click or tap here to enter text. |
| #### Onderwerp: | #### Ombouwfasering AWZI Alphen Kerk en Zanen v2 |

# Ombouwfasering en tijdelijke voorzieningen

## Ombouwfasering

Tijdens de renovatie van de zuivering Alphen Kerk en Zanen gaan diverse procesonderdelen enige tijd uit bedrijf. Dit betreft de volgende onderdelen:

Selector, anaerobe tank. Inschatting is dat deze onderdelen maximaal 4 weken uit bedrijf gaan. In deze periode dient een metaalzoutdosering beschikbaar te zijn om het wegvallen van de BioP op te kunnen vangen

Beide beluchtingstank gaan na elkaar 5 weken uit bedrijf;

Beide nabezinktanks gaan na elkaar 2 weken uit bedrijf. Bij de aanpassing van de nabezinktanks is den TPI nodig voor slibretour. Bij de aanpassing van nabezinktank 1 is een TPI nodig in verband met de beperking in de afvoer.

Roostergoed en zandvang, deze installaties gaan circa 6 weken uit bedrijf. Hiervoor wordt een tijdelijke roostergoedinstallatie voorzien;

De slibverlading gaat om de bouw van de nieuwe slibverlading mogelijk te maken circa 9 maanden uit bedrijf, hiervoor wordt een tijdelijke voorziening gerealiseerd. De slibontwatering gaat circa 9 weken uit bedrijf, ook hiervoor wordt een tijdelijke voorziening gerealiseerd.

De slibretourgemalen gaan circa 5 weken uit bedrijf. Gedurende deze periode is een TPI benodigd en dient de metaalzoutdosering beschikbaar te zijn.

Voor de aanpassing van de roostergoedinstallatie, de slibretourgemalen en de slibontwatering en ontwaterd slib opslag worden tijdelijke voorzieningen opgesteld. Deze functionaliteit wordt dus alleen onderbroken voor het omschakelen van de bestaande voorzieningen naar de tijdelijke voorzieningen en vice versa.

Ten behoeve van de ombouwfasering is een hydraulische en technologische beoordeling opgesteld (Zie bijlage BG8231WATNT201124 Ombouw AKZ).

Belangrijkste aandachtspunten betreffen:

Tijdens de uitbedrijfname van de roostergoedinstallatie, zandvanginstallatie, selector en anaerobe tank zijn de volgende tijdelijke maatregelen nodig:

tijdelijke roostergoedinstallatie, inclusief omleggen monstername en luchtbehandeling

aanvoer afvalwater per as naar andere locaties verplaatsen

retourslib met influent inbrengen in binnenring van beide beluchtingstanks

Tijdens de ombouw van de beluchtingstanks:

de ombouw dient bij voorkeur plaats te vinden tussen mei en november bij een maximaal te handhaven slibgehalte van 5 g/l. Ombouw tussen begin maart en eind december is ook toegestaan maar ombouw mag zeker niet plaats vinden in de periode januari, februari.

De ombouw van de selector en anaerobe ruimte dient kort na start van het project al uitvoerd te worden. De levering van equipement zoals mengers dient hier op afgestemd te worden (zie uitvoeringstijdschema in Tab 2).

bij de ombouw van de eerste tank geen extra voorzieningen nodig zijn om voldoende zuurstof in te brengen

Uitgangspunt is dat de aannemer de skids met platen tijdig beschikbaar heeft voor montage in de beluchtingstanks (zie uitvoeringstijdschema in Tab 2). Deze apparatuur zal nog voor afronding voor de engineeringsfase besteld en geproduceerd moeten worden.

bij de ombouw van de tweede tank is de plaatsing van extra platen noodzakelijk. Hiervoor is een extra skid met platen voorzien welke ook ingezet kan gaan worden voor Alphen Noord en toekomstige onderhoudswerkzaamheden. Deze levering dient in het bestek voor Alphen Kerk en Zanen opgenomen te worden en de aannemer dient rekening te houden met het aansluiten van deze tijdelijke beluchting.

Tijdens de ombouw van de nabezinktanks:

Het van belang is dat de uitbedrijfname van de nabezinktanks niet direct volgt na de uitbedrijfname van de selector om zo voldoende tijd te hebben om SVI te laten herstellen.

De geprefereerde fasering voor uitbedrijfname is daarmee dan ook:

Selector, anaerobe tank. Inschatting is dat deze onderdelen maximaal 4 weken uit bedrijf gaan;

Beide beluchtingstank gaan na elkaar 5 weken uit bedrijf;

Beide nabezinktanks gaan na elkaar 2 weken uit bedrijf

- Tijdige ombouw is afhankelijk van het tijdig beschikbaar zijn van de skids met beluchtingsplaten.

Ten behoeve van de renovatie van AWZI Alphen Kerk en Zanen zullen diverse onderdelen uit bedrijf moeten worden gesteld. Gedurende de renovatie dient de AWZI zijn kernfunctie te blijven vervullen.

Hiervoor zullen diverse tijdelijke installaties worden toegepast.

Hieronder zal de fasering, werkwijze en benodigde tijdelijke installaties worden toegelicht per bouwfase.

In totaal zijn er 6 verschillende bouwfases. De fase overige aanpassingen loopt gedeeltelijk parallel met eerdere fases, derhalve is deze fase niet genummerd.

- Fase 1: Contactruimte en anaerobe ruimte (bijlage AKZ-RHD-027-904_99-DR-C-1101 Fase 1 )

  - Chemicaliendosering standby

  - Bypassen contactruimte en anaerobe ruimte

  - Reinigen beide ruimtes

  - Renovatiewerkzaamheden contactruimte en anaerobe ruimte inclusief vervangen mengers, deze dienen tijdelijk te worden aangesloten op de bestaande voedingen.

  - In bedrijfstellen

- Fase 2: Beluchtingstank 1 (bijlage AKZ-RHD-027-904_99-DR-C-1102 Fase 2)

  - Beluchtingstank 1 wordt buiten bedrijf gesteld

  - Schotten en dubbele kering wordt geplaatst in het verdeelwerk in de anaerobe tank

  - Kerende voorziening wordt geplaatst in de goot na de overstort van BT1 om terugloop vanuit de overstortput te voorkomen

  - De inhoud van BT 1 moet worden verpompt naar BT 2 om het onderdeel leeg te zetten

  - Beluchtingselementen worden vervangen

  - Voorstuwers en recirculatiepompen vervangen, deze dienen tijdelijk te worden aangesloten op de bestaande voedingen

  - Onderhoudsbordes t.b.v. overstort BT 1 wordt geplaatst (kan indien nog niet beschikbaar ook op een later moment)

  - 1 Spindelschuifafsluiter DN800 in de overstortput wordt vervangen

  - Reinigen leiding van anaerobe tank naar BT 1

- Fase 3: Beluchtingstank 2 (bijlage AKZ-RHD-027-904_99-DR-C-1103 Fase 3)

  - Extra tijdelijke beluchtingsplaten (extra skid) plaatsen, aansluiten en in bedrijfstellen in beluchtingstank 1

  - Beluchtingstank 2 wordt buiten bedrijf gesteld

  - Schotten en dubbele kering wordt geplaatst in het verdeelwerk in de anaerobe tank

  - Kerende voorziening wordt geplaatst in de goot na de overstort van BT1 om terugloop vanuit de overstortput te voorkomen

  - De inhoud van BT 2 moet worden verpompt naar BT 1 om het onderdeel leeg te zetten

  - Beluchtingselementen worden vervangen

  - Voorstuwers en recirculatiepompen vervangen, deze dienen tijdelijk te worden aangesloten op de bestaande voedingen

  - Onderhoudsbordes t.b.v. overstort BT 2 wordt geplaatst (kan eventueel ook later indien nog niet beschikbaar)

  - 2 Spindelschuifafsluiters DN800 in de overstortput worden vervangen

    - Hiervoor is een kerende voorziening noodzakelijk welke door een duikploeg moet worden geplaatst en verwijderd

  - Reinigen leiding van anaerobe tank naar BT 2

- Fase 4: Nabezinktank 2 (bijlage AKZ-RHD-027-904_99-DR-C-1104 Fase 4)

  - Uit bedrijf name NBT 2

  - De inhoud van NBT 2 moet in NBT 1 worden verpompt

  - 2 spindelschuifafsluiters DN500 in retourslibgemaal worden vervangen

    - Hiervoor is een tijdelijke voorziening nodig welke door een duikploeg moet worden geplaatst en verwijderd

  - Renovatiewerkzaamheden NBT 2

  - Reiniging leiding van BT 2 naar NBT 2

  - Reiniging leiding van BT 2 naar NBT 2

  - Reiniging leiding van NBT2 naar effluentput. De reiniging dient zodanig te worden uitgevoerd dat vrijkomende vervuiling wordt opgevangen en dus niet vrijkomt op het ontvangende oppervlaktewater.

- Fase 5: Nabezinktank 1 (bijlage AKZ-RHD-027-904_99-DR-C-1105 Fase 5)

  - Plaatsing TPI t.b.v. gedeeltelijke bypass DN700 leiding

  - Uit bedrijf name NBT 1

  - De inhoud van NBT 1 moet in NBT 2 worden verpompt

  - 1 spindelschuifafsluiter DN500 in retourslibgemaal wordt vervangen

    - Hiervoor is een tijdelijke voorziening nodig welke door een duikploeg moet worden geplaatst en verwijderd

  - Renovatiewerkzaamheden NBT 1

  - Reiniging leiding van BT 1 naar NBT 1

Fase: Overige aanpassingen (bijlage AKZ-RHD-027-904_99-DR-C-1106 Overige aanpassingen)

Parallel aan deze fases worden ook werkzaamheden voorbereid en uitgevoerd voor het nieuwe E&I gebouw, de omloopgoot voor de nieuwe RGV en de slibontwatering en verlading. Hierbij ligt de realisatie en inrichting van het nieuwe E&I gebouw op het kritieke pad omdat deze voorziening eerst gereed moet zijn om gefaseerd onderdelen over te kunnen zetten van de oude naar de nieuwe installatie en tijdelijke voorzieningen te kunnen bekrachtigen.

In tab 2 is een uitvoeringsplanning op hoofdlijnen opgenomen.

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd tijdens de toegelichte faseringen:

- De toegelichte fasering geeft een globaal beeld, niet alle details zijn hierin verwerkt

- Zodra een fase voorbij is worden de uit bedrijf genomen onderdelen weer in bedrijf genomen, tenzij dit expliciet anders is vermeld

- Het bedienen van de schuiven om onderdelen uit bedrijf te nemen zal door HHR zelf worden uitgevoerd

- Het uit bedrijf nemen van een onderdeel gaat gepaard met een volledige innamestop van de AWZI voor 8 uur. Hierbij zijn wel aanvullende maatregelen noodzakelijk voor AWTG Alphen Kerk en Zanen omdat dit gemaal maar maximaal 6 uur uit bedrijf kan. Indien geen maatregelen mogelijk zijn dan kan de innamestop maar maximaal 6 uur bedragen. Voor de overige gemalen is een innamestop van 8 uur wel haalbaar.

- Werkzaamheden aan algemene onderdelen (renovatie bedrijfsgebouw bijvoorbeeld) zijn niet gebonden aan faseringen

  - Hierbij wordt wel een gedeeltelijke uitzondering gemaakt voor de schakelruimte van het bedrijfsgebouw

- Na afloop van alle faseringen zal de terreinverharding en de terreinafwerking worden gerealiseerd. Het opbreken van verhardingen vindt plaats als dat nodig is en deze opbrekingen zullen tijdelijk worden dicht geblokt

Om een SVI van minimaal 100 ml/g te bereiken worden de volgende aanvullende maatregelen getroffen:

dosering aluminiumzout of ijzerzout via bestaande metaalzoutdosering

buffering van slib in de beluchtingstank bij RWA; deze regeling wordt in de PA opgenomen (reeds uitgewerkt voor Alphen Noord, standaard beschikbaar);

de aanvoer vanuit de gemalen strak te sturen zodat deze in ieder geval niet boven de huidige afname-afspraak van 2.260 m3/h afvoeren; bij deze afvoer verdrinkt de overstortgoot wel (zie paragraaf 3); als er mogelijkheden zijn om deze afvoer te verlagen tot 1900 m3/uur dan verlaagd dat het risico op slibuitspoeling.

- er na de nabezinktanks geen obstructies zijn zodat effluent goed weg kan stromen;

- de ombouwtijd van de nabezinktanks zo ver als mogelijk te minimaliseren;

- ruimte opnemen in de planning zodat er een mogelijkheid ontstaat om in te spelen op een droge periode

In het algemeen is een aandachtspunt dat het slibvolume (ml/l) niet kleiner wordt dan 200 ml/l om een goede bezinking van ook het fijnere materiaal te waarborgen.

Voor de ombouw van de E&I installatie is in het onderdeel elektro een beschrijving gegeven.

## Tijdelijke voorzieningen

Tijdens de ombouw werkzaamheden worden onderstaande tijdelijke installaties voorzien.

- Fase 1: Contactruimte en Anaerobe ruimte

  - Metaalzoutdosering (bestaande installatie standby)

- Fase 2: Beluchtingstank 1

  - Geen tijdelijke voorzieningen

- Fase 3: Beluchtingstank 2

  - Extra beluchtingsplaten in beluchtingstank 1

- Fase 4: Nabezinktank 2

  - TPI slibretour 1200 m3/uur

- Fase 5: Nabezinktank 1

  - TPI Slibretour1200 m3/uur

  - Plaatsing TPI tussen NBT2 en efluentput t.b.v. gedeeltelijke bypass DN700 leiding, 1400 m³/uur.

Overige aanpassingen:

- Voorbereidende werkzaamheden

  - Plaatsen tijdelijke slibverlading inclusief tijdelijke transportsystemen

- Ontvangstwerk/Roostergoedverwijdering

  - Plaatsing tijdelijk roostergoedinstallatie inclusief bijbehorende subsystemen en tijdelijk leidingwerk geschikt voor een RWA capaciteit van 2260 m³/uur

  - Plaatsing tijdelijke pompinstallatie t.b.v. terreinrioolgemaal 200 m³/uur

- Slibontwatering

  - Tijdelijke slibontwatering (inclusief bijbehorende subssystemen)

- Retourslibgemaal

  - Plaatsing tijdelijk retourslibpompinstallatie 1200 m3/uur

- Luchtbehandeling waterlijn

  - Plaatsing tijdelijke luchtbehandeling tijdens amoveren compostfilters en aanbrengen nieuwe luchtbehandeling.

- Afmonteren tanks

  - Alle verbruikers en meetapparatuur van de tanks worden op de nieuwe bekabeling en E installaties aangesloten.