## Nota van Inlichtingen
Nr | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Percelen
333 | Inhoud | Tijdschema | 1) In de nota is gesteld dat voor Perceel 2 de waterlijn eerst aangesloten dient te worden op de bestaande E&I/PA installatie. Voor diverse verbruikers geldt dat aansluiten op de huidige bekabeling niet kan vanwege een afwijkende aandrijving (DOL naar frequentieregelaar bijvoorbeeld). Voor diverse verbruikers geldt dat diverse bestaande motorbeveiligingen het niet toelaten dat een nieuwe verbruiker wordt aangesloten. U geeft in de nota aan dat u deze week een gewijzigd tijdschema opstelt. Kunt u bevestigen dat u bovenstaande punten in dit gewijzigde schema meeneemt? Indien u dit niet kunt bevestigen verzoeken wij u aan te geven hoe wij hier mee om dienen te gaan. | Nieuwe verbruikers volgens onderstaand overzicht dienen eerst tijdelijk op de bestaande motorgroepen en veldbekabeling aangesloten te worden. Zodra het E-gebouw gereed is en de nieuwe schakelkasten zijn opgesteld, kunnen de verbruikers gefaseerd overgezet worden op de nieuwe DOL/FO groepen van de nieuwe kasten. Aangezien de nieuwe vermogens wat lager zullen liggen maar in de buurt van de huidige, kan als uitgangspunt worden genomen dat alleen de thermische relais van de motorgroepen moeten worden vervangen. Werktuig Tagnummer Bestaand (vlgs E-schema’s) Nieuw (vlgs verbruikerslijst) Start inrichting Vermogen Start inrichting Vermogen Contacttank Mixer 1 contacttank MX2040 DOL 3,3 kW DOL 2,5 kW Mixer 2 contacttank MX2050 DOL 3,3 kW DOL 2,5 kW Mixer 3 contacttank MX2060 DOL 3,3 kW DOL 2,5 kW Mixer 4 contacttank MX2070 DOL 3,3 kW DOL 2,5 kW Anaerobe tank Mixer 1 anaerobe tank MX2080 DOL 6,9 kW FO 5,5 kW Mixer 2 anaerobe tank MX2090 DOL 6,9 kW FO 5,5 kW Beluchtingstank BT1 Voorstuwer 1 BT1 VS3150 DOL 3,9 kW FO 3,1 kW Voorstuwer 2 BT1 VS3140 DOL 3,9 kW FO 3,1 kW Voorstuwer 3 BT1 VS3110 DOL 3,9 kW FO 3,1 kW Voorstuwer 4 BT1 VS3120 DOL 3,9 kW FO 3,1 kW Recirculatiepomp BT1 P_3130 FO 3,9 kW FO 3,1 kW Beluchtingstank BT2 Voorstuwer 1 BT2 VS3250 DOL 3,9 kW FO 3,1 kW Voorstuwer 2 BT2 VS3240 DOL 3,9 kW FO 3,1 kW Voorstuwer 3 BT1 VS3210 DOL 3,9 kW FO 3,1 kW Voorstuwer 4 BT1 VS3220 DOL 3,9 kW FO 3,1 kW Recirculatiepomp BT2 P_3230 FO 3,9 kW FO 3,1 kW | Perceel 2
334 | Inhoud | overspanningsbeveiligingen | Geldt het toepassen van overspanningsbeveiligingen ook op de bekabeling die van buiten af komt, zoals de terreinverlichting/poort en service wandcontactdozen? | Toepassen van overspanningsbeveiligingen geldt voor alle bekabeling die van buiten af komt. | Perceel 1 en 2
335 | Inhoud | Combinatiekorting | Met het gegeven antwoord bij vraag 206 (nvi-3) is ons nog niet duidelijk hoe bijlage 10 (combinatiekorting) voor beide percelen moet worden ingevuld. Voorbeeld: Wij willen voor beide percelen de bijlage 10 invullen. Wij vullen voor perceel 1 de aanneemsom (100,-) in en een combinatiekorting (10,-) die alleen op perceel 1 van toepassing is. Dit doen wij ook voor perceel 2 : aanneemsom (110,-) en combinatiekorting (15,-). Indien beide percelen aan ons gegund worden dan zou de totale aanneemsom worden: (100,-)+(110,-)-(10,-)-(15,-) = 185,-. Is dit juist? Zo niet, dan zouden we graag een voorbeeld zien hoe wij bijlage 10 moeten invullen. | Ja, dat is juist. | Perceel 1 en 2
336 | Inhoud | Bandindikker en zeefbandpers | Voor AKN staat in 15.2 een DS gehalte van de Toevoer van 0,8 tot 1,0 De toevoer naar de bandindikker is 60 m3/u nominaal en 125 m3/u maximaal. Dit berekend met 0,8% voor nominaal en 1,0% voor maximaal kom ik op een DS belasting van resp. 480 kg/u en 1250 kg/uur. Dit wordt dankzij de cascade opstelling ook de DS belasting van de zeefbandpers. In 16.3 staat echter opgegeven twee maal 239 kg/uur voor minimaal en maximaal. Uit het voor traject weet ik dat de slib onttrekking uit de AT is en 0,3 tot 0,5%. De 0,8 tot 1,0% klopt ons inziens niet bij 15.2 en de min en max DS belasting in 16.3 ook niet. Gelijke omissies zie ik bij Alphen Noord. Zou u deze nog kunnen beoordelen? | Zie wijziging 33 t/m 36 | Perceel 1
337 | Inhoud | Bandindikker en zeefbandpers | Capaciteit van zeefbandpers en bandindikker sluiten niet op elkaar aan. Graag ontvangen wij de juiste gegevens / sluitende slibbalans. Bijvoorbeeld Kerk en Zanen. Gegevens bandindikker - Qin: 125 m3/h - Ds aanvoer: 0,8 - 1% - Ontwatering: 3 - 5% Stel bij max. aanvoer en 0,9% ds dan is bij een ontwatering van 4% de toevoer naar de zeefbandpers 28,1 m3/h. In het bestek staat 8,5 m3/h. | Zie wijziging 33 t/m 36 | Perceel 1
Nr | Label | Onderwerp | Opmerkingen, aanvullingen, wijzigingen |  | Percelen
29 | Wijziging | Ombouwfasering AWZI Alphen Noord | De ombouwfasering voor AWZI Alphen Noord is aangepast. De selector dient na de beluchtingstanks te worden omgebouwd en tussen de ingebruikname van de selector en de aanpassing van de nabezinktanks dient een wachtperiode van 4 weken te worden aangehouden. Zie de bijgestelde notitie BG8231-RHD-NT-0001 Ombouwfasering AN v2 in perceel 1, tab 7 |  | Perceel 1
30 | Wijziging | Ombouwfasering, AWZI Alphen Kerk en Zanen | De ombouwfasering voor AWZI Alphen Kerk en Zanen is verduidelijkt. Zie de bijgestelde notitie BG8231-RHD-NT-0001 ombouwfasering AKZ v2 in perceel 2, tab 7 |  | Perceel 2
31 | Wijziging | 3.1.2 AWZI_Alphen Kerk & Zanen Technische werken WTB C02 | Paragraaf 31.6.1: De aannemer dient te voorzien in een tijdelijke slibverlading en dient hiervoor ook een tijdelijk transportsysteem te realiseren vanaf de slibontwateringsmachine naar de tijdelijk op te stellen containers. De containers dienen op het grasveld aan de voorzijde van het bedrijfsgebouw te worden opgesteld op een zodanige verhoging dat het laden en lossen door HVC zonder aanvullende maatregelen plaats kan vinden. De oplossing dient vooraf met HVC te worden afgestemd. Er dienen minimaal 4 containers te worden opgesteld. Het transportsysteem dient vanaf de slibontwateringsmachine via de voorgevel van het bedrijfsgebouw op hoogte (minimaal voldoende om met een vrachtwagen te kunnen passereren) de weg te kruisen en te eindigen in een systeem waarmee de containers kunnen worden gevuld. Het systeem waarmee de containers worden gevuld dient zodanig uitgevoerd te worden dat het vulpunt voor de containers zonder menselijke inspanning verplaatst kan worden van een volle container naar een naastgelegen lege container. |  | Perceel 2
32 | Wijziging | 3.1.3 AWZI Alphen Noord Technische werken Elektrotechniek | De instrumentatielijst voor AWZI Alphen Kerk en Zanen was in de NvI 3 abusievelijk in de map van AWZI Alphen Noord geplaatst. Dit is in deze NvI hersteld. Tevens is een bijgestelde verbruikerslijst voor AWZI Alphen Kerk en Zanen toegevoegd (één vermogen is aangepast betreft recirc.pomp BT2) |  | Perceel 2
33 | Wijziging | 3.1.2 AWZI_Alphen Noord Technische werken WTB C02 | Paragraaf 14.2 Algemeen: De volgende tekst vervalt: medium : surplsslib, ds-gehalte 0.8 %, te vervangen door: medium: ds-gehalte 0,3 – 0,5 %, slib uit aeratietank 14.2.1 Ontwerpgegevens De volgende tekst vervalt: capaciteit indikker: – minimaal m3/h : 40 – nominaal m3/h : 50 – maximaal m3/h : 73 drogestofgehalte ingedikt slib gew. % : ca. 4.5 bij een ingangspercentage van 0.8 drogestof, Te vervangen door: capaciteit indikker: – minimaal m3/h : 40 (bij 5g/l) – nominaal m3/ : 50 (bij 4g/l) – maximaal m3/h : 73 (bij 4g/l ivm slibverlaging) drogestofgehalte ingedikt slib gew. % : ca. 4.5 bij een ingangspercentage van 0,3% – 0,5%, gemiddeld 0,4% drogestof, |  | Perceel 1
34 | Wijziging | 3.1.2 AWZI_Alphen Noord Technische werken WTB C02 | 15.3 Ontwerpgegevens De volgende tekst vervalt: - minimaal m3/h : 4,0 Te vervangen door: - minimaal m3/h: 4,5 |  | Perceel 1
35 | Wijziging | 3.1.2 AWZI_Alphen Kerk & Zanen Technische werken WTB C02 | 15.2 Algemeen De volgende tekst vervalt: medium : surplusslib, ds-gehalte 0,8-1,0% Te vervangen door: surplusslib, ds-gehalte 0,3-0,5% 15.2.1 Ontwerpgegevens De volgende tekst vervalt: capaciteit indikker: – minimaal m3/h : 48 – nominaal m3/h : 60 – maximaal m3/h : 125 Te vervangen door: capaciteit indikker: – minimaal m3/h : 48 (bij 5g/l) – nominaal m3/h : 60 (bij 4g/l) – maximaal m3/h : 125 (bij 3g/l inclusief piekfactor) |  | Perceel 2
36 | Wijziging | 3.1.2 AWZI_Alphen Kerk & Zanen Technische werken WTB C02 | 16.3 Ontwerpgegevens: De volgende tekst vervalt: werkwijze : automatisch bedrijf, onbemand bedrijfstijd h/d : gem. 24 d/wk : gem. 4 Medium: - soort slib : Voorontwaterd ingedikt surplusslib - drogestofgehalte aanvoer slib % : 3-5 - gloeirest slib % van DS : 20-25 capaciteit per zeefbandpers - maximaal m3/h : 8,5 kgDS/h : 239 - nominaal m3/h : 5,3 - minimaal m3/h : 5,0 kgDS/h : 239 Te vervangen door: werkwijze : automatisch bedrijf, onbemand bedrijfstijd h/d : gem. 24 d/wk : gem. 4 Medium: - soortslib : Voorontwaterd ingedikt surplusslib - drogestofgehalte aanvoer slib % : 3-5 (gemiddeld 4,5%) - gloeirest slib % van DS : 20-25 capaciteit per zeefbandpers - maximaal m3/h : 8,5 kgDS/h : 383 - nominaal m3/h : 5,3 - minimaal m3/h : 5,0 kgDS/h : 239 |  | Perceel 2
37 | Aanvulling | 01.04 verrekening wijziging kosten en prijzen | 01.04 verrekening wijziging kosten en prijzen Aanvullend op paragraaf 01.04 (verrekening wijziging kosten en prijzen) geldt dat indexatie uitsluitend plaats vindt, indien aantoonbaar (middels offertes) onderbouwd, de prijzen van de betreffende bouwstoffen tussen het moment van aanbieding en de daadwerkelijke bestelling met meer dan 10% zijn gestegen. Hierbij wordt uitgegaan van tijdige bestelling na gereedkomen van ontwerpdocumenten. Er vindt dus geen verrekening plaats van prijsstijgingen die na goedkeuring van ontwerpdocumenten plaatsvinden. Verder geldt dat indexering van genoemde materialen niet plaatsvindt, voor zover ze onderdeel vormen van werktuigen en installaties (pompen, roostergoedinstallaties, en dergelijke). |  | Perceel 1 en 2