## Installatielijst
Bijlage Installatielijst aanbesteding Orionis Walcheren
Toelichting voor Inschrijvers: - In deze installatielijst zijn alle te onderhouden installaties opgenomen. Deze lijst is ontleend aan het recent opgestelde MJOP voor wat betreft installaties. Alle genoemde installaties krijgt Opdrachtnemer in onderhoud, totdat de lijst door Opdrachtgever gewijzigd wordt. - Voor wat betreft de regels die in kolom D. geoormerkt zijn als 'Project-vervangen' geldt dat hiermee ter achtergrond en informatie is aangegeven dat conform MJOP op enig moment vervanging is voorzien. Of dit daadwerkelijk zal geschieden, op welk moment en of Opdrachtnemer dit Project gegund krijgt is ter nadere bepaling van uitsluitend Opdrachtgever. Hier kunnen Inschrijvers dus niet vanuit gaan. - Op een aantal punten is in kolom D 'Inspectie' opgenomen. Dit laat onverlet dat het aan Opdrachtnemer is om te bepalen welke wettelijk vereiste inspecties en keuringen op welk moment plaats moeten vinden om deze vervolgens ook tijdig en conform wet- en regelgeving uit te voeren op een wijze en met medewekers die voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. - Op een aantal punten is in kolom D 'Contract' opgenomen. Dit betekent dat Orionis hiervoor een specifieke afspraak met een derde leverancier heeft. Als zodanig valt deze afspraak buiten de scope van de werkzaamheden van Opdrachtnemer, maar Opdrachtnemer dient er nadrukkelijk wel rekening mee te houden - vandaar dat dit hier vermeld is. Zie de opmerkingen bij betreffende velden met meer duiding. - Waar Onderhoud - filterreiniging is opgenomen geldt dat deze werkzaamheden volledig ingecalculeerd moeten zijn in de prijs voor het Preventieve onderhoud. - Waar Onderhoud - filterwisseling is opgenomen geldt dat deze werkzaamheden volledig ingecalculeerd moeten zijn in de prijs voor het Preventieve onderhoud, met als enige uitzondering de prijs van de filters zelf waarvoor de hoofdregel geldt dat onderdelen doorbelast mogen worden tegen inkoopprijs met een maximale opslag van 10% (vgl. Bijlage Conformiteitenlijst). - Ten aanzien van de in kolom K opgenomen onderhoudscyclus geldt: als jaarlijks of tweejaarlijks onderhoud is voorgeschreven, dan dient Opdrachtnemer dit als minimum te beschouwen en niet als maximum. De invulling is uiteindelijk aan Inschrijver, als expert, in zijn Inschrijving.
| omschrijving |  |  | hoev. | ehd | Conditiescore (zie opmerking voor duiding) | Urgentie (zie opmerking voor duiding) | EG (zie opmerking voor duiding) | Eerst volgende moment | onderhouds cyclus in jaren | Bouwjaar gebouw/installatie | Bouwjaar onderdeel
kantoor | KANTOOR | NLSfBCode
kantoor | WARMTEOPWEKKING
kantoor | Cv-ketel, Remeha GAS210 Eco pro 166 kW (inspectie) | 5121 | Inspectie | 2 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Cv-ketel, Remeha GAS210 Eco pro 166 kW (onderhoud) | 5121 | Onderhoud | 2 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Cv-ketel | 5121 | Project - vervangen | 2 | stu | 1 | 1 | W | 2031 | 20 | 1988 | 2011
kantoor | Appendage, verdeler, pompen, afsluiters, opnemers, expansie (inspectie) | 5121 | Inspectie | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Cv-verdeler/verzamelaar, incl. toebehoren | 5121 | Project - vervangen | 4 | pst | 1 | 1 | W | 2041 | 30 | 1988 | 2011
kantoor | Naverwarmers, HC Barcol Air NJOHB (inspectie) | 5121 | Inspectie | 33 | stu | 1 | 3 | W | 2022 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Verwarmingslint | 5310 | Project - vervangen | 1 | pst | 1 | 1 | W | 2031 | 20 | 1988 | 2011
kantoor | Boiler, elektrisch verwarmd (werkkast bgg 0.17) | 5320 | Project - vervangen | 1 | stu | 1 | 1 | E | 2027 | 10 | 1988 | 2007
kantoor | Boiler, elektrisch verwarmd (werkkast bgg 1.07) | 5320 | Project - vervangen | 1 | stu | 1 | 1 | E | 2027 | 10 | 1988 | 2007
kantoor | Boiler, elektrisch verwarmd (werkkast bgg 2.07) | 5320 | Project - vervangen | 1 | stu | 1 | 1 | E | 2027 | 10 | 1988 | 2007
kantoor | Boiler, close-in (keukens) | 5320 | Project - vervangen | 3 | stu | 1 | 1 | E | 2027 | 10 | 1988 | 2007
kantoor | Cv expansievat | 5610 | Project - vervangen | 2 | stu | 1 | 1 | W | 2021 | 10 | 1988 | 2011
kantoor | Inductieunit | 5614 | Project - vervangen | 124 | stu | 1 | 1 | E | 2031 | 20 | 1988 | 2011
kantoor | Vloerverwarming-/koel unit, WTH RU-WK (inspectie) | 5711 | Inspectie | 2 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Ventilatorconvectoren, Aermec FCX62P t.b.v. verwarmen (onderhoud) | 5711 | Onderhoud | 3 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | KOUDEOPWEKKING
kantoor | Koelmachine, Aermec NRL900 01 244,2 Kw (onderhoud) | 5511 | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Koelmachine, Aermec NRL900 01 244,2 kW (lektest) | 5511 | Inspectie - Lektest | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Koelmachine, Aermec NRL900 01 244,2 Kw | 5511 | Project - vervangen | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2031 | 20 | 1988 | 2011
kantoor | Appendage, verdeler, pompen, afsluiters, opnemers, expansie (inspectie) | 5511 | Inspectie | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Split-unit, Daikin TTXS/RXS60, serverruimte (onderhoud) | 5511 | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Split-unit, Daikin TTXS/RXS60, serverruimte | 5511 | Project - vervangen | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2023 | 12 | 1988 | 2011
kantoor | LUCHTBEHANDELING
kantoor | Luchtbehandelingskast, NA2004 306 TN NA2004 306 15410 m3/h (onderhoud) | 5721 | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Luchtbehandelingskast, NA2004 306 TN NA2004 306 15410 m3/h (filter wisseling) | 5721 | Onderhoud - filterwisseling | 2 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Luchtbehandelingskast, NA2004 306 TN NA2004 306 15410 m3/h | 5721 | Project - vervangen | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2031 | 20 | 1988 | 2011
kantoor | Luchtbehandelingskast, NA2004 204 TN NA2004 306 6300 m3/h (onderhoud) | 5721 | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Luchtbehandelingskast, NA2004 204 TN NA2004 306 6300 m3/h (filter wisseling) | 5721 | Onderhoud - filterwisseling | 2 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Luchtbehandelingskast, NA2004 204 TN NA2004 306 6300 m3/h | 5721 | Project - vervangen | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2031 | 20 | 1988 | 2011
kantoor | Verwarmer, koeler, wtw-unit, ventilatoren, appendages (inspectie) | 5711 | Inspectie | 2 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Afzuigventilator toiletten (onderhoud) | 5711 | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Ventilator, afzuiging | 5711 | Project - vervangen | 3 | stu | 1 | 1 | W | 2033 | 15 | 1988 | 2011
kantoor | Ventilator, toevoer | 5711 | Project - vervangen | 63 | stu | 1 | 1 | W | 2031 | 20 | 1988 | 2011
kantoor | Klimaatregelkast incl. regeling | 5811 | Project - vervangen | 1 | pst | 1 | 1 | W | 2026 | 15 | 1988 | 2011
kantoor | WATERBEHANDELING
kantoor | Elektrische boiler, Daalderop Mono 30 ltr. (inspectie) | 5350 | Inspectie | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Close-in boiler, Daaldero E10 (inspectie) | 5350 | Inspectie | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Inspectie keerkleppen (inspectie) | 5350 | Inspectie | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Watermonters en controle op aanwezigheid legionella (inspectie) | 5350 | Inspectie | 4 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | KLIMAATREGELING
kantoor | SAIA regeling (inspectie) Gebouw Beheer Systeem | 5721 | Inspectie | 2 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Functiecontrole regelinstallatieafstandsbeheer inclusief rapportage (inspectie) | 5711 | Inspectie | 4 | stu |  | 3 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Eiken temperatuursensoren regelinstallatie (inspectie) | 5721 | Inspectie | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | ELEKTRISCHE INSTALLATIE
kantoor | Noodverlichting (onderhoud) | 6313 | Onderhoud | 50 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Noodverlichting, vluchtwegaanduiding, decentraal armatuur | 6313 | Project - vervangen | 44 | stu | 1 | 1 | E | 2023 | 12 | 1988 | 2011
kantoor | Noodverlichting, vluchtwegaanduiding, decentraal accu | 6313 | Project - vervangen | 44 | stu | 1 | 1 | E | 2023 | 4 | 1988 | 2011
kantoor | Vluchtwegverlichting (onderhoud) | 6010 | Onderhoud | 29 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Hoofdverdeler (onderhoud) | 6010 | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Thermografische inspectie (onderhoud) | 6010 | Onderhoud | 3 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Functioneel testen aardlekschakelaars (onderhoud) | 6010 | Onderhoud | 70 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Overspanningsbeveiligingen (onderhoud) | 6010 | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Miva signalering (inspectie) | 6010 | Inspectie | 2 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Verdeelkast | 6112 | Project - vervangen | 3 | stu | 1 | 1 | E | 2041 | 30 | 1988 | 2011
kantoor | Hoofdverdeelinrichting | 6112 | Project - vervangen | 1 | pst | 1 | 1 | E | 2041 | 30 | 1988 | 2011
kantoor | Bliksembeveiligingsinstallatie | 6113 | Project - vervangen | 1 | pst | 1 | 1 | E | 2041 | 30 | 1988 | 2011
kantoor | Bliksembeveiligingsinstallatie | 6113 | Inspectie | 1 | pst | 1 | 1 | E | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Verlichting | 6311 | Project - vervangen | 4485 | bvo | 1 | 1 | E | 2031 | 20 | 1988 | 2011
kantoor | Buitenverlichting | 6311 | Project - vervangen | 7 | stu | 1 | 1 | E | 2030 | 10 | 1988 | 2010
kantoor | Noodverlichting decentraal | 6313 | Project - vervangen | 4485 | bvo | 1 | 1 | E | 2023 | 12 | 1988 | 2011
kantoor | Accu's noodverlichting decentraal | 6313 | Project - vervangen | 4485 | bvo | 1 | 1 | E | 2023 | 4 | 1988 | 2011
kantoor | Brandmeldinstallatie | 6511 | Project - vervangen | 4485 | bvo | 1 | 1 | W | 2023 | 12 | 1988 | 2011
kantoor | Domoticasysteem | 6710 | Project - vervangen | 1 | pst | 1 | 1 | E | 2026 | 15 | 1988 | 2011
kantoor | INBRAAK INSTALLATIE
kantoor | Inbraakcentrale (onderhoud) | 6513 | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 1988 | 2011
kantoor | Inbraaksignaleringsinstallatie | 6513 | Project - vervangen | 1 | pst | 1 | 1 | E | 2026 | 15 | 1988 | 2011
WLB | WERKPLAATS
WLB | WARMTEOPWEKKING
WLB | Cv-ketel, Remeha GAS610 Pro (onderhoud) | 5121 | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2011
WLB | Cv-ketel, Remeha GAS610 Pro | 5121 | Project - vervangen | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2033 | 20 | 2013 | 2013
WLB | Appendage, verdeler, pompen, afsluiters, opnemers, expansie (inspectie) | 5121 | Inspectie | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2011
WLB | Cv-verdeler/verzamelaar, incl. toebehoren | 5610 | Project - vervangen | 6 | pst | 1 | 1 | W | 2038 | 25 | 2013 | 2013
WLB | Vloerverwarmingsverdelers (inspectie) | 5610 | Inspectie | 2 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2011
WLB | Indirect gestookte luchtverwarmer, Winterwarm (onderhoud) | 5121 | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2011
WLB | Indirect gestookte luchtverwarmer, Winterwarm (filter reiniging) | 5121 | Onderhoud - filterreiniging | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2011
WLB | Boiler | 5320 | Project - vervangen | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2024 | 10 | 2013 | 2014
WLB | Cv expansievat | 5610 | Project - vervangen | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2023 | 10 | 2013 | 2013
WLB | Luchtverhitter | 5615 | Project - vervangen | 6 | stu | 1 | 1 | W | 2033 | 20 | 2013 | 2013
WLB | KOUDEOPWEKKING
WLB | Koelmachine, Provides EVAPN2, R134, 52,2 kg + 61 kgr. (onderhoud) | 5521 | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Koelmachine, Provides EVAPN2, R134, 52,2 kg + 61 kgr. (lektest) | 5521 | Onderhoud -lektest | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Koelmachine, Provides EVAPN2, R134, 52,2 kg + 61 kgr. | 5521 | Project - vervangen
WLB | Koelmachine Aermec NS2002 404 kW | 5521 | Project - vervangen | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2033 | 20 | 2013 | 2013
WLB | Appendage, verdeler, pompen, afsluiters, opnemers, expansie (inspectie) | 5511 | Inspectie | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Split-unit, Fujitsu AOYG36LETL R410A 2,1 kg (onderhoud) | 5521 | Onderhoud | 2 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Split-unit, Fujitsu AOYG36LETL R410A 2,1 kg (filter reiniging) | 5521 | Onderhoud - filterreiniging | 2 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Split-unit, Fujitsu AOYG36LETL R410A 2,1 kg | 5521 | Project - vervangen | 2 | stu | 1 | 1 | W | 2028 | 15 | 2013 | 2013
WLB | Split-unit, Fujitsu AOYG07LEC R410A 0,65 kg (onderhoud) | 5521 | Onderhoud | 2 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Split-unit, Fujitsu AOYG07LEC R410A 0,65 kg (filter reiniging) | 5521 | Onderhoud - filterreiniging | 2 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Split-unit, Fujitsu AOYG07LEC R410A 0,65 kg | 5521 | Project - vervangen | 2 | stu | 1 | 1 | W | 2028 | 15 | 2013 | 2013
WLB | Split-unit, Fujitsu OAYG01LEC 9,4 kW / 2,1 kW | 5521 | Project - vervangen | 3 | stu | 1 | 1 | W | 2028 | 15 | 2013 | 2013
WLB | Split-unit, Fujitsu AOYG36LETL 2,1 kW t.b.v. ketelhuis | 5521 | Project - vervangen | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2028 | 15 | 2013 | 2013
WLB | Split-unit SSC (onderhoud) | 5521 | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Split-unit SSC (filter reiniging) | 5521 | Onderhoud - filterreiniging | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Split-unit, Daikin, RXS25L2V1B t.b.v. drycoolerd | 5521 | Project - vervangen | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2028 | 15 | 2013 | 2014
WLB | Koeling, pompen, transport, inbouw | 5521 | Project - vervangen | 2 | stu | 1 | 1 | W | 2033 | 20 | 2013 | 2013
WLB | Koeling, condensor | 5521 | Project - vervangen | 2 | stu | 1 | 1 | W | 2023 | 10 | 2013 | 2013
WLB | Koeling, verdeler/verzamelaar, incl. toebehoren | 5521 | Project - vervangen | 4 | pst | 1 | 1 | W | 2038 | 25 | 2013 | 2013
WLB | Koeling, expansievat | 5521 | Project - vervangen | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2028 | 15 | 2013 | 2013
WLB | Koeling, splitunit t.b.v. koelcel keuken) | 5521 | Project - vervangen | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2028 | 15 | 2013 | 2013
WLB | LUCHTBEHANDELING
WLB | LBK/LAK, kruisstroom met koeling (LBK 1, werkplaatsen 1) | 5721 | Project - vervangen | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2033 | 20 | 2013 | 2013
WLB | LBK/LAK, kruisstroom met koeling (LBK 2, bedrijfsrestaurant) | 5721 | Project - vervangen | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2033 | 20 | 2013 | 2013
WLB | LBK/LAK, kruisstroom met koeling (LBK 3, werkplaatsen 2) | 5721 | Project - vervangen | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2033 | 20 | 2013 | 2013
WLB | LBK/LAK, kruisstroom met koeling (LBK 4, kantoren) | 5721 | Project - vervangen | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2033 | 20 | 2013 | 2013
WLB | LBK/LAK, kruisstroom met koeling (LBK 5, HACCP) | 5721 | Project - vervangen | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2033 | 20 | 2013 | 2013
WLB | Luchtbehandelingskast, NA2003/20 (onderhoud) | 5721 | Onderhoud | 5 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Luchtbehandelingskast, NA2003/20 (filter wisseling) 2x per jaar | 5721 | Onderhoud - filterwisseling | 10 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Luchtbehandelingskast, nieuw (onderhoud) | 5721 | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Luchtbehandelingskast, nieuw (filter wisseling) 2x per jaar | 5721 | Onderhoud - filterwisseling | 4 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Verwarmer, koeler, wtw-unit, ventilatoren, appendages (onderhoud) | 5721 | Onderhoud | 6 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Luchtslangen met diverse afmetingen (onderhoud) alle afdelingen | 5721 | Onderhoud | 21 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Luchtslangen (graveer-, zagerij en metaalafdeling) (onderhoud) | 5721 | Onderhoud | 8 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Spiraal downers (onderhoud) | 5721 | Onderhoud | 5 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Afzuigventilator JE Stork-Air VDA600/6 (onderhoud) | 5721 | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Afzuigventilator JE Stork-Air MX110 (onderhoud) | 5721 | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Afzuigventilatoren, divers (onderhoud) | 5721 | Onderhoud | 5 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Ventilatie-unit Itho CVE ECO (onderhoud) | 5721 | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Ventilatie-unit Itho CVE ECO (filter wisseling) | 5721 | Onderhoud - filterwisseling | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Ventilatie-unit Stork (onderhoud) | 5721 | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Ventilatie-unit Stork (filter wisseling) | 5721 | Onderhoud - filterwisseling | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Hoog vacuumzuiger (graveerafdeling en soldeerafdeling) (inspectie) | 5721 | Inspectie | 3 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Afzuiging moffelovens (inspectie) | 5721 | Inspectie | 2 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Ventilator, dakafzuiging (boven elektronica, kleine ventilatoren) | 5721 | Project - vervangen | 3 | stu | 1 | 1 | W | 2033 | 20 | 2013 | 2013
WLB | Ventilator, dakafzuiging (boven soldeerruimte) | 5721 | Project - vervangen | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2033 | 20 | 2013 | 2013
WLB | Ventilator, dakafzuiging (tbv bedrijfsrestaurant) | 5721 | Project - vervangen | 2 | stu | 1 | 1 | W | 2033 | 20 | 2013 | 2013
WLB | Ventilator, dakafzuiging (tbv moffeloven) | 5721 | Project - vervangen | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2033 | 20 | 2013 | 2013
WLB | Klimaatregelingkast incl. regeling | 5811 | Project - vervangen | 1 | pst | 1 | 1 | W | 2028 | 15 | 2013 | 2013
WLB | WATERBEHANDELING
WLB | A.O. Smith BFC80N 480 ltr. (onderhoud) | 5350 | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Appendage, verdeler, pompen, afsluiters, opnemers, expansie (inspectie) | 5350 | Inspectie | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Close-in boiler, Daalderop 15 ltr. (inspectie) | 5350 | Inspectie | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Inspectie keerkleppen (inspectie) | 5350 | Inspectie | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Watermonters en controle op aanwezigheid legionella (inspectie) | 5350 | Inspectie | 5 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | KLIMAATREGELING
WLB | BR Controls regelingen (inspectie) Gebouw Beheer Systeem | 5721 | Inspectie | 2 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Functiecontrole regelinstallatieafstandsbeheer inclusief rapportage (inspectie) | 5721 | Inspectie | 4 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Eiken temperatuursensoren regelinstallatie (inspectie) | 5721 | Inspectie | 1 | stu | 1 | 3 | W | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | ELEKTRISCHE INSTALLATIE
WLB | Noodverlichtig permanent (onderhoud) | 6010 | Onderhoud | 86 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Noodverlichting niet-permanent (onderhoud) | 6010 | Onderhoud | 195 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Noodverlichting, decentraal accu | 6313 | Project - vervangen | 9700 | bvo | 1 | 3 | E | 2026 | 4 | 2013 | 2013
WLB | Verdeelinrichtingen (onderhoud) | 6010 | Onderhoud | 18 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Thermografische inspectie (onderhoud) | 6010 | Onderhoud | 18 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Aardlekschakelaars (onderhoud) | 6010 | Onderhoud | 24 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Overspanningseveiliging (onderhoud) | 6010 | Onderhoud | 14 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Thermografisch onderzoek meszekering F-7, 160/125, inclusief rapport | 6010 | Inspectie (zie opmerking) | 1 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Thermografisch onderzoek afgaande kabel naar lbk's, inclusief rapport | 6010 | Inspectie (zie opmerking) | 1 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Miva signalering (inspectie) | 6010 | Inspectie | 4 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 2013 | 2013
WLB | Hoofdverdeelinrichting | 6112 | Project - vervangen | 3 | stu | 1 | 1 | E | 2043 | 30 | 2013 | 2013
WLB | Lichtverdeelkast | 6310 | Project - vervangen | 7 | stu | 1 | 1 | E | 2043 | 30 | 2013 | 2013
WLB | Verlichting | 6311 | Project - vervangen | 9700 | bvo | 1 | 1 | E | 2033 | 20 | 2013 | 2013
WLB | Buitenverlichting | 6311 | Project - vervangen | 18 | stu | 1 | 1 | E | 2023 | 10 | 2013 | 2013
WLB | Noodverlichting, decentraal | 6313 | Project - vervangen | 9700 | bvo | 1 | 1 | E | 2025 | 12 | 2013 | 2013
WLB | Accu's noodverlichting, decentraal | 6313 | Project - vervangen | 9700 | bvo | 1 | 1 | E | 2021 | 4 | 2013 | 2013
WLB | Brandmeldinstallatie | 6511 | Project - vervangen | 9700 | bvo | 1 | 1 | E | 2028 | 15 | 2013 | 2013
WLB | Terreinverlichting | 9060 | Project - vervangen | 13 | pst | 1 | 1 | E | 2033 | 20 | 2013 | 2013
WLB | Slagboom, elektrisch | 9030 | Project - vervangen | 3 | stu | 1 | 1 | E | 2028 | 15 | 2013 | 2013
WLB | Zonnepanelen panelen incl. elektrische installatie (217 stu) | 6115 | Project - vervangen | 1 | pst | 1 | 1 | E | 2045 | 25 | 2013 | 2020
WLB | Led verlichitng | 6311 | Project - vervangen | 1921 | stu | 1 | 1 | E | 2033 | 10 | 2013 | 2023
WLB | SPRINKLERINSTALLATIE
WLB | Doormelding brandweer (contract) | 6511 | Contract (zie opmerking) | 1 | pst | 1 | 1 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
WLB | 2-Wekelijkse test (inspectie) | 6511 | Inspectie | 24 | stu | 1 | 1 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
WLB | Jaarlijks onderhoud | 6511 | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
WLB | Sprinkler installatie (contract) | 6511 | Project - vervangen | 1 | pst | 1 | 1 | W | 2053 | 40 | 2013 | 2013
WLB | Sprinklermeldinstallatie (onderhoud) | 6511 | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
WLB | Onderhoudscertificaat sprinklerinstallatie (inspectie) | 6511 | Inspectie | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
WLB | Jaarlijkse inspectie (door R2B inspecties) | 6511 | Inspectie | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
WLB | Installatieverantwoordelijke - Inspectiedagen | 6511 | Inspectie | 3 | stu | 1 | 1 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
WLB | Binnenzijde reinwatertank met water type B om de 5 jaar maar gecombineerd met type C | 5313 | Inspectie | 1 | pst | 1 | 1 | TER | 2028 | 5 | 2013 | 2013
WLB | Binnenzijde reinwatertank zonder water type C om de 10 jaar | 5313 | Inspectie | 1 | pst | 1 | 1 | TER | 2023 | 10 | 2013 | 2013
centraal | CENTRAAL
centraal | ALGEMEEN
centraal | Reinigen van alle voorkomende kolken op het parkeerterrein |  | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | TER | 2023 | 1 | 1988 | 2011
centraal | Preventief reinigen van de goten fietsenstalling |  | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | TER | 2023 | 1 | 1988 | 2011
centraal | Reinigen / ontstoppen van de hemelwaterafvoeren |  | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | TER | 2023 | 1 | 1988 | 2011
centraal | Preventief reinigen van 2 zandvangers |  | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | TER | 2023 | 1 | 1988 | 2011
centraal | BRANDMELDINSTALLATIE
centraal | Brandmeldcentrale (onderhoud) | 6511 | Onderhoud | 1 | pst | 1 | 1 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
centraal | Geografisch paneel (inspectie) | 6511 | Inspectie | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
centraal | Optische rookmelder (inspectie) | 6511 | Inspectie | 3 | stu | 1 | 1 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
centraal | Nevenindicator (inspectie) | 6511 | Inspectie | 2 | stu | 1 | 1 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
centraal | In-/uitgangsmodule (inspectie) | 6511 | Inspectie | 6 | stu | 1 | 1 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
centraal | Handbrandmelder (inspectie) | 6511 | Inspectie | 36 | stu | 1 | 1 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
centraal | Akoetische signaalgevers (inspectie) | 6511 | Inspectie | 94 | stu | 1 | 1 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
centraal | Maandelijkse beheertaken (inclusief 4- en 8 maandelijkse controle) (inspectie) | 6511 | Inspectie | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
centraal | Onderhoudscertificaat brandmeldinstallatie (inspectie) | 6511 | Inspectie | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
centraal | Testen van de brandweerschakeling tbv de klepstand luchtbehandeling (inspectie) | 6511 | Inspectie | 1 | stu | 1 | 1 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
centraal | INBRAAKINSTALLATIE
centraal | Inbraakcentrale (onderhoud) | 6513 | Onderhoud | 1 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 2013 | 2011
centraal | Inbraaksignaleringsinstallatie | 6513 | Project - vervangen | 9700 | bvo | 1 | 1 | E | 2028 | 15 | 2013 | 2013
centraal | Doormelding brand&inbraak Meldkamer PAC | 6513 | Contract (zie opmerking) | 1 | pst | 1 | 1 | W | 2023 | 1 | 1988 | 2011
centraal | Camera systeem CCTV binnen en buiten (16 stuks) | 6413 | Project - vervangen | 1 | pst | 1 | 1 | E | 2023 | 12 | 1988 | 2011
centraal | Camera systeem CCTV binnen en buiten (16 stuks) | 6413 | oOderhoud | 1 | pst | 1 | 1 | E | 2022 | 1 | 1988 | 2011
centraal | INSPECTIE & KEURINGEN
centraal | Inspectie NEN 3140 + NTA 8220/Scope10 |  | Inspectie | 1 | pst | 1 | 3 | BBI | 2027 | 5 | 2013 | 2011
centraal | Inspectie ATEX inspectie NEN3140/NEN8220 |  | Inspectie | 1 | pst | 1 | 3 | BBI | 2025 | 3 | 2013 | 2011
centraal | Inspectie Scope 12 Zonnestroom installaties |  | Inspectie | 1 | pst | 1 | 3 | BBI | 2026 | 5 | 2013 | 2011
centraal | Inspectie/keuring Scios PI Scope-1, 4x cv-ketels & gasleidingen |  | Inspectie | 1 | pst | 1 | 3 | BBI | 2026 | 4 | 1988 | 2011
centraal | Installatie verantwoordelijkheid elektrisch 3x per jaar toezicht |  | Inspectie | 1 | pst | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 1988 | 2011
centraal | LAADPUNTEN
centraal | Parkeerplaats 2x dubbel laadpaal, bezoekers (aardlekautomaat) (onderhoud/inspectie) |  | Onderhoud | 4 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 2021 | 2013
centraal | Parkeerplaats 2x dubbel laadpaal, personeel ( inclusief aardlekautomaat) (Onderhouid/inspectie) |  | Onderhoud | 4 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 2021 | 2013
centraal | Parkeerplaats 7x enkele laadpaal, bedrijfsauto's ( aardlekautomaat) (onderhoud/ inspectie) |  | Onderhoud | 7 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 2021 | 2013
centraal | Parkeerplaats bedrijfsauto's ( inclusief aardlekautomaat) (onderhoud) |  | Onderhoud | 6 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 2021 | 2013
centraal | Laadpalen (7x dubbele + 7 enkele=14 laadpalen, is 21 laadpunten) |  | Contract (zie opmerking) | 21 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 2021 | 2013
centraal | Verdeelinrichtingen (onderhoud) |  | Onderhoud | 2 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 2021 | 2013
centraal | Thermografische inspectie |  | Inspectie | 2 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 1 | 2021 | 2013
centraal | Laadpalen (7x dubbele + 7 enkele=14 laadpalen, is 21 laadpunten) |  | Project - vervangen | 21 | stu | 1 | 3 | E | 2023 | 15 | 2021 | 2013
Note on G3: conform NEN2767 1. zeer goed (nieuwbouw); 2. goed (vergelijkbaar met nieuwbouw, wel veroudering, geen onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte); 3. redelijk (geen nieuwbouw, beperkte onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte); 4. matig (duidelijke onderhoudsschade en onderhoudsbehoefte); 5. slecht (grote onderhoudsschade en grote onderhoudsbehoefte); 6. zeer slecht (grote onderhoudsschade echter door zeer slechte staat kan geen onderhoud meer gepleegd worden: vervangen is noodzakelijk).
Note on H3: Veiligheid (1); De veiligheid van de werknemers is in het geding, wanneer de onderhoudsactiviteit niet in het genoemde planjaar wordt uitgevoerd. Vervolgschade (2); Indien de onderhoudsactiviteit niet in het genoemde planjaar wordt uitgevoerd zal er vervolgschade optreden. Kans op vervolgschade (3); De kans op vervolgschade is aanwezig wanneer de onderhoudsactiviteit niet in het genoemde planjaar wordt uitgevoerd. Esthetisch (4); De onderhoudsactiviteit heeft betrekking op het esthetische karakter.
Note on I3: Algemeen (ALG) Bouwkundig Binnen (BBI) Bouwkundig Buiten (BBU) Werktuigbouwkundige installaties (W) Elektrotechnische installaties (E) Terrein (TER)
Note on D152: De inspectie is een thermografisch onderzoek waar de warmte van de meszekeringen worden gecontroleerd met speciale aandacht voor zekering F7 van HVK-west
Note on D153: De inspectie is een thermografisch onderzoek waar de warmte van de meszekeringen worden gecontroleerd met speciale aandacht voor zekering F7 van HVK-west
Note on D167: Het betreft een Siemens meldcentrale die alarm meldingen direct aan de veiligheidsregio door meld en een backup melding aan de siemens meldcentrale stuurd. Met Siemens heeft Orionis een contract voor de doormeldingen en wordt de maldunit onderhouden door Siemens, dus niet de alarmcentrale zelf dit moet door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd.
Note on D197: Het betreft een PAC meldcentrale die alarm meldingen en storingen aan de inbraak en brandmeld installatie ontvangt en deze door geeft aan de bewakingsdienst. Hier heeft Orionis een contract bij lopen.
Note on D211: Bij de leverancier van de laadpalen heeft Orionis een contract lopen op de software en storingen