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Bliksemafleider installatie
Rapportnummer
Object
Adres.
Plaats
Inspectie termijn

080059-Insp.1528-2021
Gebouw 02

Boelelaan 1108
Amsterdam

Jaarlijks

Visuele controle externe bliksemafieider installat
Vermazing opvang inrichting

Dakleiding steunen

Onderlinge afstanden afgaande leidingen
Gevelleiding steunen

Beschermbuizen

Meetkoppelingen

Meetputten

Aansluitingen metalen delen op gevel
Aansluitingen glazenwasserrail
Aansluitingen valbeveiligingslijnen
Aansluitingen ontluchtingskap
Aansluitingen rookgasafvoer
Aansluitingen overige metalen delen
Aansluitingen elektrische verbonden delen
Vrijstaande opvanginrichtingen
Soldeerverbindingen

Overspannings beveiliging ( SPD):
Inkomende voeding elektra HKL
Type sPD Dehnventil DV mod.255
Onderverdeel inrichting. [ Kiasse1
Type sPD Dehnguard DG mod.275
Inkomende telecomleiding [] Kiasse 1
Type SPD :

Inkomende coaxleiding
Type sPD :
Apparatuur niveau
Type sPD
Voorzekeringen SPD

[ Kiasse
[] Kiasse it

Aanwezig

Potentiaalvereffer
Hoofdaardrail (HAR)

Sub aardrail (SAR)

Koppeling HAR met BAI

Aansluiting inkomende waterleiding
Aansluiting inkomende gasleiding
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Type sPD : Dehnventil DV mod.255

Onderverdeel inrichting. [ Kiasse1 Klasse Il

Type sPD : Dehnguard DG mod.275

Inkomende telecomleiding [] Kiasse 1 [] Kiasse 1t

Type SPD :

Inkomende coaxleiding [ Kiasse 1 [ Kiassen

Type sPD :

Apparatuur niveau [] Kiasse it O .

Type sPD

Voorzekeringen SPD Aanwezig [] Nietaanwezig []

Potentiaalvereffes

g install

Hoofdaardrail (HAR) Goed [ slecht
Sub zardrail (SAR) Goed O
Koppeling HAR met BAI Goed O
Aansluiting inkomende waterleiding Goed O
Aansluiting inkomende gasleiding Goed O
Aansluiting staalconstuctie Goed O
Aansluiting kabelgoot Goed O
Aansluiting luchtbehandeling Goed O
Aansluiting sprinkler installatie Goed O
Aansluiting CV installatie Goed O
Aansluiting overige metalen delen Goed O
Aansluiting lift geleiders [] Goed O

Zeemanstot, 2981etmetoeysbtsing  1BAN ING nr. NL93 INGB 06535 243143

T010-2RQ 16a6= Niet visueel controlee/BAMG-Rek nr. NL 62 INGB 0990 1094 29
info@nab-bliksembeveiligingn! KvK.Rotterdam nr. 24315371
‘wwwnab-bliksembeveiliging nl BTW nr. NL8093.73.1308.01

BLIKSEMBEVEILIGING

Bliksemafleider installatie

Rapportnummer.

080059-Insp.1528-2021

Object : Gebouw 02
Adres Boelelaan 1108
Plaats Amsterdam

Inspectie termijn Jaarlijks

P Typ hier om te zoeken

Search tools

Comment

A, Fill&sign

#% More Tools

Convert and edit PDFs
with Acrobat Pro DC





image3.png
Inspectie Mestrapport - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)
File Edit View Sign Window Help

Home  Tools Legionella beheers... Inspectie Meetrapp... X

B 7 &

PAGH = =Y ®@© «+5 MDY OO - F T
Bliksemafleider installatie
Rapportnummer 080059-Insp.1528-2021
Object Gebouw 02
Adres. Boelelaan 1108
Plaats Amsterdam
Inspectie termijn Jaarlijks
Type m
[ Deelmeting Circuitmeting ] Ohmse meting [ -
Meetresultaten:
Nr.|Dak 13 buiten N N | Nr.|Dak 13 binnen | Nr.|
i oo |ul osma [ o@a i oo [u] ooen
2] o0 |1 o200 [ osa [ 020 [ o050
3] osn |13 oo a3 o#a 5 o0
4] ossn |18 oa1o |2 osia 4 oma
S| o020 |15 o020 a5 oma S|_o07a
6| o270 |16 oo |2 o380 o o070
7] os7a | 17[ o090 |27 o030 T o7 a
s os0n |18 o200 |28 osia 5| oica
S| o0 |1 o030 S| o070
To| oZsa |20 oma o[ 3700
Nr[Terras 5e oost | Nr[Terras Se west
) i ooso
2] oma 2] ooia
3] _oma 3] o000
A oma A o4sa
S| _oma S|_o0a
6| oba 6| oi50
7] oma )
s owa
Gemeten totale RV 0,16 O
Gemeten nabij HKL
M.P. = Meetpunt
R Typ hier om te zoeken =i} ° » x w
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Opmerkingen n.a.v. inspectie

Repportnummer  :  080059-Insp.1528-2021
Object : Gebouw 02

Adres : Boelelaan 1108

Plaats : Amsterdam

Inspectie termijn ~ :  Jaarlijks

Dak 13e:

“Het betreft een mos sedumdak

* De bliksemleiding verloopt wat rommelig en is wat vertrapt.

* T van de meetpunten aan de binnenzijde meet niet goed. Het is echter niet mogelijk om een externe

leiding 2an te brengen i.v.m. de glasgevel en de aanwezige kelder.

* Verder geen bijzonderheden.

Terras Se oost en west:

* De terrassen zijn gekoppeld met de stalen palen waar het gebouw op staat. Deze koppelingen zijn

00k gemeten.

* Er 7ijn elekrakabels aan de bliksemleiding vastgezet. Dit geeft kans op overslag. De kabels dienen

met een scheidingsafstand van minimaal 50cm. gemonteerd te worden. (actie installateur)

* Verder geen bijzonderheden.

HKL:

* Eris overspanningsbeveiliging toegepast type Dehnventil in de HKL.

* In alle onderverdeelinrichtingen is overspanningsbeveiliging toegepast type Dehnguard DG mod 275

* Eris uitgebreide potentiaalvereffening toegepast.

m

Conclusi

De NEN 1010 installatie voldoet [ wel [ niet nvt.
De NEN 1014 installatie voldoet [ wel [] niet nvt.
Klasse O wa O ws O w2 Lp1
De NEN-EN-IEC 62305 wel [ niet nvt.
Klasse LPL2 [ s LpLa.
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