## Blad1
Aanvullende informatie WKK's HHNK Den Helder, Zaandam, Alkmaar, Heiloo en Beverwijk
Zaandam;
360 kW el.
400 V / 50 Hz
biogas (50% CH4, 50% CO2)
NOx < 340 mg/Nm³
Exhaust cooling to 120 °C
Hi = 4,98 kWh/Nm³
SDI Beverwijk;
Zie bijlagen
Alkmaar :
maximale motorbelasting maximaal 710 ppm koolmonoxide (CO) gemeten. De maximaal toegestane giftigheidsindex (GI) van 1 werd niet overschreden. Bij maximale motorbelasting werd 80,6 m3 0 aardgas per uur verstookt. De gasbelasting werd berekend op 524 kW (o.w.). Hiermee werd 180 kW aan elektriciteit geproduceerd.
Heiloo:
MAN BIO-gasmotor vermogen 165 kWe elektrisch / Generator Stamford vermogen : 239 kVA.
Den Helder;
Gegevens gasmotor:
Fabricaat en type : MAN E2848LE322
Serienummer : 42940628054051
Aantal cilinders : 8
Bouwjaar : 2015
Elektrisch vermogen : 250 kWe
As-rendement : 39 %
Plaatsingsdatum : 2015