## Vragen_en_antwoorden_371006_ins
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
54 | Contract | 19 Nota van Inlichtingen Vraag en Antwoord 42 | Aangegeven wordt dat niet op percelen in privé-eigendom mag worden aangelegd. Kunt u aangeven welke percelen privé-eigendom is? Het is momenteel niet mogelijk om na te gaan welkdeel van het warmtenet in openbare of particulier bezit is en dus welkdeel van het warmtenet binnen de scope valt. Graag ontvangen wij hier meer duidelijkheid over. Ook volstaat eventueel een middels een lijn op tekening aangegeven scope grens of bij voorbeeld een uitleg dat alle percelen waar een pand opstaat privé-eigendom zijn. | Huisaansltuitingen voor woningen die niet worden aangesloten op het warmtenet,worden afgedopt op achterkant trottoir.
55 | Contract | Bestek deel 2.2. Post 380010 | In verband met de vele vragen en het (nog) ontbreken van verschillende antwoorden en/of documenten uit de eerste NVI ontvangen wij graag uitstel van indienen van de offerte. | Gezien de publicatiedatum van de stukken direct na de bouwvak, de reeds verlengde inschrijftermijn en de ruime tijd na verstrekken van de laatste nota om en inschrijving te doen, wordt de inschrijftermijn niet nogmaals verlengd.
56 | Contract | Bestek deel 2.2. Post 380010 | . H5.4.13 Leidingen onder asfalt. Vraag: Welke (strengere) eisen worden er gesteld aan de Calpex leidingen die onder het asfalt gepositioneerd zijn ? | Geen aanvullende eisen.
57 | Contract | Bestek deel 2.2. Post 380010 | Vraag: Kunt u de werkzaamheden specificeren welke worden verstaan onder de door u genoemde punten: Engineering / In- en uit gebruiknames / Onderzoeken. ? | Nee. Het verder specificeren van deze werkzaamheden is niet relevant voor het maken van een inschrijving.
58 | Contract | Bestek deel 2.2. Post 380010 | H4.9.2 Beproeving. Calpex leidingdelen. Vraag: Als wij gefaseerd dienen te beproeven kunt u dan aangeven hoe we om moeten gaan met de aanknooppunten van de verschillende leidingsecties (“gouden lassen / knelverbindingen”). ? | Graag zelf een plan indienen ter goedkeuring WarmteStad
59 | Contract | Bestek deel 2.2. Post 380010 | . H4.9.2 Beproeving. Calpex leidingdelen. U geeft aan: Er dient eerst een dichtheidstest plaats te vinden op 0.2 bar lucht voorafgaand aan het vullen van de leidingdelen t.b.v. de hydrostatische beproeving…. De procedure is bijgevoegd in Bijlage 5.4. Vraag: In de procedure wordt niet gesproken over een test met lucht. raag: Kunnen we er vanuit gaan dat dit een aanvullende eis is ten aanzien van het beproeven van de Calpex leidingen. ? | Excuus, het betreft de documentatie uit paragraaf 5.6. De dichtheidstest van de leidingdelen dient plaats te vinden op lucht (0,2 bar). De Sterktetest van de leidingdelen dient plaats te vinden met demiwater.
60 | Contract | Bestek deel 2.2. Post 380010 | . H4.8.3 Laswerk. Op het werk is een NDO van 20% vereist voor de VPS leidingdelen die zich niet onder asfalt bevinden. Voor de VPS leidingdelen die zich wel onder het asfalt bevinden geldt 100% NDO. Vraag: Kunt u op tekening aangeven voor welke leidingdelen welk percentage NDO van toepassing is ? | Zie ontwerp bestek 59-2021: Daar waar asfalt, 100% NDO, rest 20% NDO
61 | Contract | Bestek deel 2.2. Post 380010 | H4.7 Specifieke aandachtpunten tracé. Vraag: Kunt u, omdat alle werkzaamheden m.b.t. de aanleg van het warmtenet in de niet verrekenbare EUR post 380010 opgenomen dienen te worden een gespecificeerde werkomschrijving voor alle werkzaamheden behorende bij de WOS in de Eglantierstraat en de WOS in de Spaanse Aakstraat toevoegen aan de NVI? | Enkel de leidingen naar binnen brengen 1m binnen de gevel. Hier eindigt de scope van de opdrachtnemer.
62 | Contract | Bestek H4.5 Levering buisleidingen | H4.5 Levering buisleidingen. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de levering van alle materialen voor het Werk. Echter zal een deel van de materialen worden gefaciliteerd door de Opdrachtgever. Zie paragraaf 0 voor een overzicht van de materialen welke worden geleverd door de Opdrachtgever. Vraag: Kunt paragraaf 0 toevoegen aan de NVI. ? | Zie paragraaf 5.7.3
63 | Contract | Bestek Hoofdstuk 4.3. | Bij punt 1 vraagt u: Het graven van proefsleuven op kritieke locaties om de haalbaarheid van het voorgestelde tracé te controleren. De Opdrachtnemer dient een voorstel te doen van de te graven proefsleuven ter goedkeuring van de Opdrachtgever. Bestek: 59-2021 post 211720 Betreft: het graven en naderhand weer aanvullen van proefsleuven t.b.v. traceren van kabels en leidingen. Vraag: Is het correct dat de gevraagde werkzaamheden in H4.3 behoren tot het Bestek: 59-2021, Waar kunnen wij vanuit gaan ? Heeft OG haar verplichtingen volgens CROW 500 uitgevoerd ? Kunt u deze gegevens bij de inlichtingen toevoegen ? | Er dienen proefsleuven gegraven te worden voor de warmteleidingen, conform H4.3. Voor de aanleg van riolering zullen ook proefsleuven gegraven moeten worden, conform post 211720.
64 | Contract | Bestek Algemeen | In H3.1 Algemeen geeft u aan dat u 21-06-2022 een definitief kwaliteitsplan, een keuringsplan en een detailplanning ter acceptatie wenst te ontvangen. Vraag: Kunt aangeven, ervan uit gaande dat deze datum niet correct is wanneer u de gevraagde plannen wenst te ontvangen ? | Uiterlijk twee weken na gunning
65 | Contract | Bestek deel 2.2. Post 380010 | Bij punt 3 geeft u aan: Het leveren van alle benodigde materialen voor het werk m.u.v. de in paragraaf 5.8.3 benoemde materialen. Vraag: Kunt u H5.8.3 toevoegen aan de NVI ? | Excuses, dit moet 5.7.3 zijn
66 | Contract | Bestek deel 2.2. Post 380010 | Wie levert de St/PUR/PE en Calpex buizen, appendages etc ? | Opdrachtnemer
67 | Contract | Bestek deel 2.2. Post 380010 | Kunt u post 380010 laten vervallen en de aanleg van de warmteleidingen conform de RAW-systematiek definieren ? De huidige post is nu contractueel niet correct ingericht. Ook is de huidige post niet kostenhomogeen. | Dit is een gangbare werkwijze die beter past bij de aard van deze werkzaamheden. Deze post (380010) moet middels een gedetailleerd tarievenblad (detailniveau gelijkwaardig aan raw) onderdeel uitmaken van de gedetailleerde begroting De prijzen voor deze post worden middels een separate inschrijfstaat ingediend en zijn daarmee kostenhomogeen.
68 | Juridisch | Indexering | In uw antwoord op vraag 15 wordt in het aanvullend antwoord het militaire conflict in Oost-Europa genoemd. De huidige prijswijzigingen zijn een mondiaal verschijnsel welke niet allemaal te herleiden zijn aan deze crisis. Kunt u SMART maken hoe wij deze prijswijzigingen kunnen aantonen? M.a.w. hoe moeten wij aantonen dat de gestegen prijzen verband houden met de oorlog in Oekraine? De risicoregeling GWW in prima instrument is om prijsstijgingen te compenseren en discussies te voorkomen. Onze vraag is om deze van toepassing te verklaren. Eventueel kan ook de CBS index GWW worden gehanteerd. | We hebben het onderwerp indexering nogmaals in overweging genomen. Er is besloten om voor het bestek 59-2021 Selwerd-Zuid de CBS GWW index te hanteren; 42/43: Grond-, weg- en waterbouw. Er mag vanaf 1 november 2023 geïndexeerd worden. In aanvulling hierop blijft de Crisisbepaling uitvoering tevens van toepassing. BInnen de Raamovereenkomst zal per Nadere opdracht opnieuw gekeken worden naar een passende risicoregeling/indexering.
69 | Contract | Plafondbedrag 91.5 inschrijvingsleidraad | In de tweede nota wordt bij vraag 43 vermeld dat de materiaalleveranties onderdeel zijn van de opdracht. Daarnaast zijn het afgelopen kwartaal de prijszen voor bouwstoffen explosief gestegen. Is hier rekening neergehouden bij het vast stellen van het plafond bedrag (1.5 inschrijvingsleidraad)? | Het plafondbedrag is gebaseerd op een recente raming waarbij rekening is gehouden met recente prijzen.
70 | Inhoud | Bestek warmte leidingen | . 5.6.2 Reinigen. Vraag: Hoe dienen de Calpex leidingen gereinigd te worden. | Deze dienen eerst met lucht en vervolgens met water gereinigd te worden totdat er aantoonbaar geen vuil meer uit de leiding komt.
71 | Juridisch | Bestek 59-2021 | Post 380010. Vraag: Kunt u aangeven hoe eventueel meer/minderwerk wordt verrekend binnen deze post. | Meer/minderwerk wordt apart verrekend, middels een kosten verdeelstaat.
72 | Inhoud | Bestek warmte leidingen | . H4.9.2 Beproeving. VPS leidingdelen. Vraag: Is het toegestaan om de 2 nieuw aangelegde VPS leidingtrace’s separaat op alleen op sterkte te beproeven en het gehele tracé inclusief de bestaande oversteek aan de Eikenlaan als 1 geheel in 1x op dichtheid te beproeven. | Ja dat is toegestaan
73 | Inhoud | Bestek warmte leidingen | H4.9.2 Beproeving. Calpex leidingdelen. U geeft aan: Het tracé dient in secties te worden beproefd waarbij rekening wordt gehouden met de fasering uit het gemeente Bestek. Bestek: 59-2021 PAR 13 Uitvoering geeft aan: De lengte van de werkvakken mogen niet groter zijn dan 40 meter. Bijlage 5.4- Calpex afpersprotocol geeft aan: 1. Principles, “De lekdichtheid van het systeem kan alleen gecontroleerd worden middels visuele controle van het ongedekte systeem. (ongeïsoleerd en zonder bedekking van grond)”. 2. Leak-tightness testing with water, “De leidingen moet bereikbaar zijn en niet toegedekt” Vraag: Kunt u eenzijdig aangeven hoe we het tracé dienen te beproeven. | Gefaseerd testen, rekening houdend met fasering van de gemeente.
74 | Inhoud | Bestek warmte leidingen | H4.9.2 Beproeving. Calpex leidingdelen. U geeft aan: Op het beproeven van de Calpex leidingdelen is het volgende van toepassing: Alle mofverbindingen dienen afgeperst te worden op 0,2 bar conform stap G11 en G12 uit de leveranciersdocumentatie in Bijlage 5.3. Vraag: Stap G11 en G12 hebben betrekking op het aanbrengen van isolatiemoffen en het vooraf beproeven van de isolatieschaal en niet op het beproeven van leidingdelen. Kunt u aangeven wat hiermee wordt bedoelt. | Hiermee wordt bedoeld dat zowel de leidingdelen als de moffen getest dienen te worden. Uw citaat gaat over het testen van de moffen
75 | Inhoud | Bestek warmte leidingen | H4.7.1 Toepassen van sleufbestempeling. Vraag: Kunt u aangeven onder welke post in Bestek: 59-2021 deze kosten zijn opgenomen. | Deze hoeft u niet mee te nemen in de aanbieding.
76 | Inhoud | Bestek warmte leidingen | H4.5 Levering buisleidingen. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de levering van alle materialen voor het Werk. Vraag: Kunt u een materiaallijst met alle door de opdrachtnemer te bestellen materialen toevoegen aan de NVI. | Nee. Het is aan de opdrachtnemer om een materiaallijst op te stellen aan de hand van de tekeningen ter goedkeuring opdrachtgever.
77 | Inhoud | Bestek warmte leidingen | H4.3 Voorbereidende werkzaamheden. Punt 2 Het maken van een alternatief voorstel voor het tracé en de kruisingen in het geval dat het voorgestelde tracé niet haalbaar blijkt te zijn op basis van de proefsleufgegevens en / of de verkeerssituatie ter plaatse. Vooraf is door ons niet in te schatten wat de uitkomst is van de te maken proefsleuven met daar aan gekoppeld het maken van een alternatief voorstel voor het tracé. Vraag: Kunt u een stelpost opnemen voor het opstellen van een alternatief tracé indien noodzakelijk. | Nee, hier nemen wij geen stelpost voor op. Eventuele extra proefsleuven zelf in kaart brengen hiervan een voorstel indienen ter goedkeuring.
78 | Inhoud | Bestek warmte leidingen | In 3.2 Onderdelen kwaliteitsplan vraagt u bij H3.2.1 t/m H3.2.15 naar diverse werkplannen die ook in Bestek: 59-2021 H03 worden gevraagd. Vraag: Kunt aangeven welke plannen, als gevraagd in H3.2.1 t/m 15 ingediend dienen te worden specifiek voor het Bestek Warmteleidingen en welke werkplannen komen te vervallen aan Bestek: 59-2021. | Nee. De werkplannen voor het warmtenet dienen separaat te worden opgesteld en ingediend voor het warmtenet cq de gemeentelijke herinrichting.
79 | Inhoud | Bestek warmte leidingen | H2.1 Optimalisering, meerwerk, minderwerk. Punt 9: Bij uitloop planning als gevolg van aanvullende wensen Opdrachtgever kunnen alleen de werkelijk gemaakte kosten op basis van nacalculatie, tegen de overeengekomen eenheidstarieven (inclusief staartkosten), Bijlage III, verrekend worden. Vraag: Kunt Bijlage III toevoegen aan de NVI. | Deze voorwaarden zijn niet van toepassing. De bepalingen vanuit bestek 59-2021 zijn van toepassing en leidend.
80 | Inhoud | Bestek warmte leidingen | H1.2 Omschrijving werkzaamheden. Bij Punt 2 stelt u: Alle benodigde civiele werkzaamheden m.u.v. het herstellen van verhardingen. In Bestek: 59-2021 wordt onder post 2113 en 22 ook het grondwerk voor de warmteleidingen benoemd. Vraag: Waar kunnen wij vanuit gaan? | Civiele werkzaamheden horen bij bestek 59-2021
81 | Inhoud | Bestek warmte leidingen | H5.7.4 Levering door de ON. De onder dit hoofdstuk benoemde materialen komen ook In Bestek: 59-2021 voor. Vraag: Waar kunnen wij vanuit gaan? | U kunt uitgaan van levering onder het Warmtestad deel.
82 | Contract | Bestekspostengroep 3237 | Kunt uw van deze uitstroomvoorziening een (principe-) detailtekening aanleveren? | Hebben we niet, in overleg met directievoerder
83 | Inhoud | bestekspost 230790 | Kunt u aangeven hoeveel m2 er afgewerkt moet worden? | 475 m2
84 | Inhoud | besteksposten 212510 en 212530 | Kunt u (op tekening) aangeven waar deze voorzieningen getroffen moeten worden? | post 212510 beschrijft de bekisting die toegepast moet worden i.o.v. de directie t.b.v. onvoorziene situaties. Post 212530 heeft betrekking op 4 locaties welke zijn aangepijlt op de bestekstekeningen.
85 | Inhoud | Antwoord vraag 13 | Moet 866110 niet gewijzigd worden in een stelpost. Anders kan er niet verrekend worden. Of kan er een separate verrekenstaat voor archeologie toegevoegd worden (zoals in voorgaande bestekken) | Stelpost van €25,000 toegevoegd. In deel 1, hfst 11 archeologie verwijzing toevalsvondsten 866110 gewijdizgd naar nieuwe stelpost.
86 | Contract | 20 Nota van Inlichtingen Vraag en Antwoord 13/14 | Nogmaals de de vraag; post 866110 betreft het ontgraven, begeleiden en productieverlies a.g.v. graven onder Archeologische begeleiding. Kosten als gevolg van vondsten (stilstand en overige meerkosten) kunnen op deze post niet op voorhand worden verrekend (dit betreft immers een niet verrekenbare post en is niet in overeenstemming met de RAW-systematiek). Vraag: graag zien wij een aanvullende Stelpost voor de meerkosten a.g.v. vondsten. | Stelpost van €25,000 toegevoegd. In deel 1, hfst 11 archeologie verwijzing toevalsvondsten 866110 gewijdizgd naar nieuwe stelpost.
87 | Contract | 21 Nota van Inlichtingen Vraag en Antwoord 13/14 | Nogmaals de de vraag; post 866110 betreft het ontgraven, begeleiden en productieverlies a.g.v. graven onder Archeologische begeleiding. Kosten als gevolg van vondsten (stilstand en overige meerkosten) kunnen op deze post niet op voorhand worden verrekend (dit betreft immers een niet verrekenbare post en is niet in overeenstemming met de RAW-systematiek). Vraag: Indien OG vasthoudt aan deze post; dan zou wellicht een staat van fictieve hoeveelheden en vondsten (conform bijlage 20 bestek Berkenlaan-Beukenlaan (21-2021)) kunnen worden gehanteerd. Hiermee wordt tenminste een gelijk speelveld gecreëerd voor alle Gegadigden. | Stelpost van €25,000 toegevoegd. In deel 1, hfst 11 archeologie verwijzing toevalsvondsten 866110 gewijdizgd naar nieuwe stelpost.
88 | Contract | 22 Nota van Inlichtingen Vraag en Antwoord 22 | In uw antwoord op de vraag schrijft u ""Van de aannemer wordt hier zwaar omgevingsmangement verwacht."". Vraag: Aangezien wij de extra zware inzet voor omgevingsmanagement niet kunnen inschatten (de werkzaamheden zijn immers vooraf niet bekend) gaan wij er vanuit dat de kosten voor omgevingsmanager kunnen worden verrekend op deze post Stelpost 950050. Is dit juist? | stelpsot 950050 is bedoeld voor het herstellen van de tuinen (verharding + groenvoorzieningen). Alle kosten voor omgevingsmangament moeten zijn opgenomen in post 810100
89 | Inhoud | Antwoord vraag 48 | Aangezien de werkzaamheden t.h.v. de twee WOS-en niet bekend zijn ontvangen wij graag een een materiaallijst met materiaalspecificaties voorgeschreven leverancier voor deze leveranties. | De WOS valt buiten de scope van de opdrachtnemer
Aanvullende mededelingen aanbestedende dienst
A4 | Algemeen | Nadere opdrachten | Voor uw planning heeft Opdrachtgever een mededeling ten aanzien van Nadere opdrachten. Direct na definitieve gunning van deze overeenkomst gaat Opdrachtgever twee Nadere opdrachten uitvragen bij de Raamcontractanten. De uitvoering van die Nadere opdrachten start op korte termijn.