## Blad1
Storingsoverzicht tunnels Zee Zevenaar
Periode: | 2019 t/m 2022
Datum: | 2022-06-29
Versie: | 1.0
SAP-meld-dd/t | SAP-meldtekst Lang | SAP-meldtekst
2019-01-13 15:47 | Bott : Client 3 pc communicatie storing | Bott : Client 3 pc communicatie storing
2019-01-18 04:26 | Kfh: TTI Br niet meer te bedienen door trdl A15 | Kfh: TTI Br niet meer te bedienen door t
2019-02-03 06:28 | Bot : TTI Bot knoppen paneel brand & sprinklermeld centr. defect. | Bot : TTI Bot knoppen paneel brand & spr
2019-03-12 08:51 | Sptl : Client 3 PC communicatie storing | Sptl : Client 3 PC communicatie storing
2019-04-01 09:52 | Sptl : Serverruimte, controle juiste werking TVL-server. | Sptl : Serverruimte, controle juiste wer
2019-05-02 08:10 | Ut: OCCR wkp 25kV Box3 PLC IO Led storing (X30/ZAB000 ED01 HMI_S) | Ut: OCCR wkp 25kV Box3 PLC IO Led storin
2019-05-27 12:50 | Sptl : Dienstgebouw Sophia west C92 BWK ruimteBeeldscherm BWK functioneert niet, spanning aanwezig (zie foto s bijlagen) | Sptl : Dienstgebouw Sophia west C92 BWK
2019-05-28 10:31 | Sptl : Dienstgebouw Sophia west C92 BWK ruimteBeeldscherm BWK functioneert niet, spanning aanwezig (zie foto s bijlagen)De BWK installatie valt onder het contract Volkerrail.Zo ook de CCTV van de BWK installatie, deze staat los van de CCTV installatie in de tunnels.Meer info bij melder | Sptl : Dienstgebouw Sophia west C92 BWK
2019-06-05 14:40 | Kfh : wpk 7/457 trdl A15 scherm TTI uitgevallen | Kfh : wpk 7/457 trdl A15 scherm TTI uitg
2019-06-17 08:02 | Gstl : West, Client 1 pc Communicatie storing | Gstl : West, Client 1 pc Communicatie st
2019-06-17 08:10 | Bot : Oost, Client 3 pc Communicatie storing | Bot : Oost, Client 3 pc Communicatie sto
2019-06-19 13:55 | Sptl : Dienstgebouw Sophia west C92 BWK ruimteBeeldscherm BWK functioneert niet, spanning aanwezig (zie foto s bijlagen)De BWK installatie valt onder het contract Volkerrail.Zo ook de CCTV van de BWK installatie, deze staat los van de CCTV installatie in de tunnels.Meer info bij melder | Sptl : Dienstgebouw Sophia west C92 BWK
2019-07-17 10:35 | Pktl : DGB oost Client 4 PC communictie storing | Pktl : DGB oost Client 4 PC communictie
2019-08-02 19:55 | Gstl : Client 1 pc Communicatie storing | Gstl : Client 1 pc Communicatie storing
2019-09-29 21:38 | Bottl : Client 1 pc communicatie storing | Bottl : Client 1 pc communicatie storing
2019-11-28 22:42 | Gstl : Client 1 pc Communicatie storing | Gstl : Client 1 pc Communicatie storing
2019-12-29 10:39 | Kfh : Wp-trdl/A15 scada TTI A15 uitgevallen | Kfh : Wp-trdl/A15 scada TTI A15 uitgeval
2020-01-30 09:02 | Bot : Client 1 pc communicatie storing | Bot : Client 1 pc communicatie storing
2020-03-10 13:35 | Zvtl : Client 3 PC communicatie storing | Zvtl : Client 3 PC communicatie storing
2020-03-25 05:12 | Gstl : Client 1 PC comm. storing | Gstl : Client 1 PC comm. storing
2020-04-06 15:29 | Sptl : Primaire server storing. Deze moet worden herstart in TVP. Wouter Bording (Rockwell) weet hier meer van | Sptl : Primaire server storing. Deze moe
2020-05-25 20:35 | Gstl : SERVER 4 datalogserver comm. storing | Gstl : SERVER 4 datalogserver comm. stor
2020-08-19 21:29 | Sptl : HMI server SO_SRV_1 redundantie storing | Sptl : HMI server SO_SRV_1 redundantie s
2020-08-22 23:06 | Sptl : N-buis Algemeen West PLC redundantie storing | Sptl : N-buis Algemeen West PLC redundan
2020-09-09 21:25 | KFH-MTNA : problemen met inlog tunnels BR , graag assistentie van ENGIE | KFH-MTNA : problemen met inlog tunnels B
2020-09-29 10:34 | A15 : TTI systeem traag, krijg geen meldingen uit TTI Gstl | A15 : TTI systeem traag, krijg geen meld
2020-09-29 18:27 | Zvtl : Client 3 PC communicatie storing | Zvtl : Client 3 PC communicatie storing
2020-10-13 11:24 | Ut : OBI Scada systeem TTI loopt traag. ( rvo voor Rockwell ) | Ut : OBI Scada systeem TTI loopt traag.
2020-10-14 10:08 | Amf : Uitwijk OBI, computer TTI, A15 trace, defect ( rvo voor Rockwell ) | Amf : Uitwijk OBI, computer TTI, A15 tr
2020-10-15 14:37 | Sptl : BWK Oost 230V voeding afsluiters. Daardoor Afsluiters ACN 21 & 22 voeding storing.Storing is voor Rockwell | Sptl : BWK Oost 230V voeding afsluiters.
2020-10-25 01:24 | Ut : OBI, werkplekken 25kV BR en A15-trace uitgevallen. Melding server niet bereikbaar. | Ut : OBI, werkplekken 25kV BR en A15-tra
2020-10-26 00:05 | Ut : OBI, TTI-werkplek OBI_Clt_1 kan geen verbinding maken met externe server. | Ut : OBI, TTI-werkplek OBI_Clt_1 kan gee
2021-01-18 11:10 | Gstl : TTI, HMI server, redudantiestoring. LAN2 uitgevallen | Gstl : TTI, HMI server, redudantiestorin
2021-02-22 07:44 | Sptl : Client 3 PC Communicatiestoring. | Sptl : Client 3 PC Communicatiestoring.
2021-03-12 04:38 | Gstl : TTI, HMI server 1 communicatiestoring en HMI server, redundantiestoring. Doorgeven aan Optitrans4You, deze geeft weer door aan Rockwell. | Gstl : TTI, HMI server 1 communicatiesto
2021-03-17 10:35 | Pktl : TTI, div storingen na fout bediening. ACO 4 gestoord, draait op UPS ( dwarsverbinding )tevens storingsmeldingen op div TTI installaties. | Pktl : TTI, div storingen na fout bedien
2021-04-11 02:23 | Zvtl : TTI, diverse storingen achtergebleven na geplande omschakeling.(diverse "Energie" en BMC gestoord) | Zvtl : TTI, diverse storingen achtergebl
2021-04-19 12:03 | Ut : OBI Scada systeem TTI gedeeltelijk uitgevallen. ( rvo voor Rockwell ) | Ut : OBI Scada systeem TTI gedeeltelijk
2021-07-15 07:01 | Kfh-Mtna : TTI-GSTL HMI server redundantie storing ( Honeywell ) | Kfh-Mtna : TTI-GSTL HMI server redundant
2021-07-20 06:58 | Ut : BR SCADA TTI heeft geen overzicht beeld meer (Rockwell ) | Ut : BR SCADA TTI heeft geen overzicht b
2021-07-20 12:37 | Gstl : TTI, HMI server, storing ( rockwell ) | Gstl : TTI, HMI server, storing ( rockwe
2021-08-25 22:19 | Sptl : PLC brandbestrijding west PLC redundantiestoring | Sptl : PLC brandbestrijding west PLC red
2021-09-26 09:32 | Sptl : TTI geen zicht op tunnel Sophia bij TRDL | Sptl : TTI geen zicht op tunnel Sophia b
2021-09-27 15:53 | Amf : Op de uitwijk van het OBI is van de wpk TTI BR de Bott niet zichtbaar+ TVL Deze stg is voor Rockwell Automation | Amf : Op de uitwijk van het OBI is van d
2021-09-30 14:12 | Sptl : Trdl kon bij tr 47347 bij stranding in de Sophia tunnel tijd niet verlengen ( bleef grijs ) tbv Rockwell | Sptl : Trdl kon bij tr 47347 bij strandi
2021-10-08 18:48 | Zvtl : DGB-Oost LAN 1 & LAN 2 Ethernetswitch gestoord. Melding is voor Fa. Rockwell. | Zvtl : DGB-Oost LAN 1 & LAN 2 Ethernetsw
2021-12-03 08:56 | Bott : Div melding van datalog range storingen. Tevens ook bij de Gstl A00 systeem PC-SERV.Is voor Rockwell. | Bott : Div melding van datalog range sto
2022-01-09 12:17 | Pktl : Systeem uitval, geen zicht op brand en tr. det. | Pktl : Systeem uitval, geen zicht op bra
2022-01-12 11:41 | Sptl : Client 3 PC Communicatiestoring. (Rockwell) | Sptl : Client 3 PC Communicatiestoring.
2022-01-19 15:26 | Sptl : Client 3 PC Communicatiestoring. (Rockwell) | Sptl : Client 3 PC Communicatiestoring.