| Bijlage 1 Technische Omschrijving laadpalen en Laadpaalvoorziening Hoogheemraadschap van Rijnland |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| project |  | Laadpaal voorzieningen Rijnland |  |  | datum; 1 september 2022. referentie; Bijlage 1. |
| Opdrachtgever |  | Robert Jansen |  |  |  |
| onderwerp |  | Technische omschrijving laadpalen en laadpaalvoorziening |  |  |  |
| status |  | Definitief |  |  |  |
| versie |  | 6.0 |  |  |  |

Inhoud

1	Uitgangspunten:	3

2	Eisen met betrekking tot de laadpalen	4

3	Op onderstaande locaties worden laadpalen geplaatst:	7

3.1	AWZI Alpen aan den Rijn Kerk en Zanen	8

3.2	AWZI Leiden Noord	8

3.3	AWZI Zwaanshoek	8

3.4	AWZI Zwanenburg	8

3.5	AWZI Velsenbroek/Velsen	9

3.6	AWZI Noordwijk	9

3.7	AWZI Gouda	9

3.8	AWZI Waddinxveen-Randenburg	10

3.9	AWZI Bodegraven	10

3.10	AWZI Lisse	10

3.11	AWZI Alphen aan den Rijn Noord	10

3.12	Boezemgemaal Spaarndam	11

3.13	Boezemgemaal Gouda	11

3.14	Hoofdkantoor Leiden	11

3.15	AWZI Katwijk aan Zee	11

3.16	AWZI Waarderpolder	11

3.17	AWZI Leiden Zuid-West	11

3.18	Boezemgemaal Katwijk	12

3.19	Gemaal Leeghwater	12

3.20	AWZI Haarlem-Schalkwijk	12

3.21	Gemaal Palenstein	12

3.22	Gemaal Nieuwkoop	12

3.23	AWZI Heemstede	13

3.24	AWZI Nieuwe Wetering	13

3.25	AWZI Nieuwveen	13

# Uitgangspunten:

- Eventuele uitbreidingen van de elektrische installaties / aansluitcapaciteit / transformatorstation worden in deze aanbieding niet opgenomen, dit is de verantwoording van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

- Eventuele aanpassingen aan de bestaande hoofdverdeelinrichtingen is een ander bestek en valt niet onder deze aanbieding. HHR verzorgt een aansluitpunt in de verdeelinrichting waarop de ON aan kan sluiten.

- De werkzaamheden worden niet gelijktijdig en aaneengesloten uitgevoerd.

- Aantallen en lengtes zijn berekend op basis van Google-Earth en kunnen in werkelijkheid afwijken. De werkzaamheden zullen op basis van werkelijke eenheden uitgevoerd en gefactureerd worden.

- Alle hoofdvoedingskabels dienen een overcapaciteit te hebben van 25% ten opzichte van het belastbaar vermogen.

- Alle laagspanningskasten (plaatstaal, IP68) ten behoeve van de laadpalen dienen een overcapaciteit (vrije ruimte) te hebben van 25%.

- Alle 44 laadpalen zijn geschikt voor 2 aansluitingen van elk 22kW per stuk.

- Alle palen moeten kunnen worden gereduceerd tot 11 KW

- G-waarde grond is maximaal 1Km/W

- Indien er 2 of meer kabels parallel aangelegd worden, dan dient de tussenafstand (hart-op-hart afstand) minimaal 25 cm te bedragen.

- De kabels worden aangebracht op minimaal 60cm dek.

- Aangezien de ondergrondse infra niet bekend is, is het niet mogelijk om persingen en/of gestuurde boringen uit te voeren.

- In alle LSK laadpaal kasten dient een overspanningsbeveiliging type 1-2 met meldcontact te worden aangebracht. Op het meld contact dient een 3 aderige afgeschermde kabel te worden aangesloten, welke naar de dichts bij zijnde MCC/ regelkast moet worden gelegd, en hier afgewerkt op aansluitklemmen. Vervolgens wordt deze door de afdeling PA opgenomen in de software.

Optionele opdracht betreffende het aanleggen van mantelbuizen tbv cctv op de locaties

- Het betreft hier een 2 maal een mantelbuis 75mm waar aan beide zijden de mantelbuis +/- 1 	meter uit het maaiveld uitsteekt

- De mantelbuis wordt aangebracht op minimaal 60 cm dek

# Eisen met betrekking tot de laadpalen

| Eisen |  |
| --- | --- |
| 1.1 | De laadpalen zijn geschikt voor alle elektrische voertuigen gebruikmakend van stekker Type 2. De communicatie tussen het voertuig en de laadpaal wordt tot stand gebracht middels het mode 3 laadprotocol, conform (NEN/EN/)IEC 61851-1. |
| 1.2 | Opdrachtnemer levert gelijktijdig met FAT- documentatie de technische beschrijving van de te plaatsen laadpalen aan de opdrachtgever. In het document is in ieder geval de fabrikant en het specifieke model van de laadpaal benoemd. |
| 1.3 | De laadpaal mag gedurende de 10 jaar niet corroderen, is hoogwaardig (van uitstekende kwaliteit) afgewerkt met afgeronde hoeken en bevat geen scherpe punten. |
| 1.4 | De laadpaal wordt geleverd in kleur nader te bepalen door directie |
| 1.5 | De laadpaal is voorzien van reflecterende stickers om de zichtbaarheid te bevorderen. |
| 1.6 | Op de laadpaal staat duidelijk het eerstelijnsstoringsnummer. |
| 1.7 | Op de laadpaal is een actuele gebruiksinstructie geplakt. Eventuele teksten hierbij zijn in de Nederlandse taal. De laadpaal is gebruiksvriendelijk en zonder aanvullende instructie anders dan die op de laadpaal aangebracht te bedienen. |
| 1.8 | Elke laadpaal heeft een zichtbaar uniek laadpaalnummer (ID). |
| 1.9 | De fundering van de laadpaal is zo geconstrueerd dat de laadpaal zodanig stevig wordt verankerd, zodat verzakking gedurende de levensduur wordt voorkomen. N.B. De fundering hoeft niet per se een ander/los component te zijn dan de laadpaal. |
| 1.10 | De maximale diepte van de fundering is maximaal 600mm onder maaiveld. |
| 1.11 | Het hart van de bedienbare functies van de laadpaal bevinden zich tussen 700mm en 1400mm boven het maaiveld. |
| 1.14 | De laadpaal voldoet aan de veiligheidsnormen en standaarden die hiervoor in internationaal verband zijn vastgesteld, zoals - maar niet uitsluitend - VDE- AR-E 2623- 2-2 (NEN/EN/IEC 62196 serie), (NEN/EN/) IEC 61815-1 serie, NEN/EN/IEC 61000- serie, NEN/EN/IEC 60529 en IEC 62262 |
| 1.15 | De laadpaal is uitgerust met sockets (stopcontacten) conform NEN- EN/IEC62196 type II (geschikt voor 32A). De laadpaal voldoet als samenbouw aan de eisen zoals gegeven in NEN/EN/IEC 61439-1 en in het bijzonder aan de IEC/TS 61439-7. |
| 1.16 | Overeenkomstig de eisen in NEN1010, hoofdstuk 722 en (NEN/EN/) IEC 61851 is elke paal voorzien van een eigen (individuele) fysieke beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. |
| 1.17 | De behuizing van de laadpaal heeft minimaal een bescherming van IP44 tegen het binnendringen van vaste vreemde stoffen en van water conform NEN/EN/IEC 60529. |
| 1.18 | Vanuit het backofficesysteem moeten laadtransacties kunnen worden gestart en gestopt als de laadpaal online is. |
| 1.19 | De technische levensduur en het onderhoudsniveau is zodanig dat geplaatste laadpalen bij gebruik in de buitenruimte tot minimaal 10 jaar vanaf plaatsing onderhoudsarm kunnen functioneren. |
| 1.20 | De laadpalen onderdeel van het contract zijn tenminste 99% van de tijd (gemeten per maand) beschikbaar voor het opladen van EV’s én de online beschikbaarheid van de dataverbinding van de openbare laaddienst is tenminste 99% per maand. Deze waarde wijkt af van de waarde die is opgenomen in de Smart Charging Requirements. |
| 1.21 | Opdrachtnemer verstrekt een garantie van twee jaar en zal gedurende deze garantietermijn te allen tijde ervoor zorgen dat een defecte laadpaal voor haar rekeningen vervangen wordt door een identiek model. |
| 1.22 | Ieder laadpunt (socket) levert laadvermogen van 22 kW tenzij de aansluiting onvoldoende capaciteit heeft zal de laadpaal voor een lager vermogen om slim te laden. De laadpaal verdeelt de beschikbare energie op basis van de aansluitwaarde tussen de twee laadpunten. Er wordt gevraagd om (softwarematige) intelligentie om local load balancing uit te voeren. |
| 1.23 | Laadpaal accepteert geldige laadpassen/ authenticatiemethodes (o.a. app) van verschillende aanbieders. |
| 1.24 | De laadpaal annuleert de transactie als er niet binnen een bepaalde tijd (bijvoorbeeld 120 seconden) na authenticatie door de gebruiker een voertuig is aangesloten. Dit zodat andere gebruikers niet 'per ongeluk' inpluggen op een reeds lopende transactie. |
| 1.25 | De laadkabel kan altijd uit de laadpaal worden verwijderd tijdens een stroomstoring. Wanneer na een stroomstoring de energievoorziening op de laadpaal wordt hersteld komt er geen spanning op de sockets, totdat een nieuwe transactie gestart wordt. De kabel wordt niet opnieuw vergrendeld; de lopende transactie wordt beëindigd. |
| 1.26 | Na identificatie van de gebruiker wordt de transacties binnen 8 seconden gestart. |
| 1.27 | De stekker wordt in het contact vergrendeld vanaf het moment dat de gebruiker zich aanmeldt tot het moment dat de gebruiker zich afmeldt. |
| 1.28 | Laadpalen hebben lichtindicatoren om de beschikbaarheid van het laadpunt weer te geven en geven op uniforme wijze de verschillende statussen van het laden weer. |
| 1.29 | Laadpalen zijn ook als de dataverbinding niet beschikbaar is voor een reeds aangesloten voertuig of voor een in de lokale database bekende gebruiker volledig functioneel. |
| 1.30 | Ieder laadpunt geeft actief statuswijzigingen door van fouten die optreden in minimaal de volgende componenten (meer componenten zijn toegestaan): • RCD (Residual Current Device; aardlekbeveiliging); • Overstroombeveiliging; • Relais; • kWh-meter; • Stekkervergrendeling; • RFID Reader. |
| 1.31 | De laadpaal geeft actief statuswijzigingen door aan het managementsysteem die kritisch zijn voor de veiligheid en voor de continuïteit van de levering van hoogwaardige laaddiensten (zoals scheefstand en temperatuur). |
| 1.32 | De laadpaal probeert bij het wegvallen van de communicatieverbinding deze actief te herstellen, bijvoorbeeld door het resetten van de modem. Zo lang er geen verbinding is, blijft de laadpaal deze herstelpogingen herhalen |
| 1.33 | De laadpaal verdeelt de beschikbare energie op basis van de aansluitwaarde tussen de laadpunten op de locatie. Er wordt gevraagd om (softwarematige) intelligentie om local load balancing uit te voeren. |

# Op onderstaande locaties worden laadpalen geplaatst:

  - AWZI Alphen aan den Rijn Kerk en Zanen, 3 laadpalen

  - AWZI Leiden Noord, 1 laadpaal

  - AWZI Zwaanshoek, 2 laadpalen

  - AWZI Zwanenburg, 1 laadpaal

  - AWZI Velsenbroek/Velsen, 1 laadpaal

  - AWZI Noordwijk, 1 laadpaal

  - AWZI Gouda, 1 laadpaal

  - AWZI Waddinxveen-Randenburg, 1 laadpaal

  - AWZI Bodegraven, 1 laadpaal

  - AWZI Lisse, 2 laadpalen

  - AWZI Alphen aan den Rijn Noord, 1 laadpaal

  - Boezemgemaal Spaarndam, 1 laadpaal

  - Boezemgemaal Gouda, 2 laadpalen

  - Hoofdkantoor Leiden, 4 laadpalen

  - AWZI Katwijk aan Zee, 2 laadpalen

  - AWZI Waarderpolder, 2 laadpalen

  - AWZI Leiden Zuid-West, 1 laadpaal

  - Boezemgemaal Katwijk, 3 laadpalen

  - Gemaal Leeghwater, 3 laadpalen

  - AWZI Haarlem-Schalkwijk, 1 laadpaal

  - Gemaal Palenstein, 1 laadpaal

  - Gemaal Nieuwkoop, 3 laadpalen

- AWZI Heemstede, optioneel mantelbuis

- AWZI Nieuwe Wetering, optioneel mantelbuis

- AWZI NIeuwveen, optioneel mantelbuis

## AWZI Alpen aan den Rijn Kerk en Zanen

Op deze locatie worden 3 laadpalen geplaatst, dus 6 parkeerplaatsen. De volgende materialen en werkzaamheden dienen geleverd en uitgevoerd te worden.

- 45 meter grondkabel 4x150mm2, tussen HVK en LSK Laadpaal

- 45 meter glasvezelbuis

- 1 stuks laagspanningskast LSK Laadpaal

  - 1 stuks Hoofdschakelaar 315 Ampère 4 polig

  - 6 stuks installatie-automaat 40 Ampère 4 polig

  - Reserve ruimte 25%

- 60 meter grondkabel 4x4mm2, tussen LSK Laadpaal en laadpalen

- Plaatsen en aansluiten en testen van de laadpaal

- Plaatsen bebording en aanrijbeveiliging

Optioneel ten behoeve van CCTV, leveren en aanbrengen van dubbele mantelbuis

- 2x40 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 1

- 2x70 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 2

## AWZI Leiden Noord

Op deze locatie wordt 1 laadpaal geplaatst, dus 2 parkeerplaatsen. De volgende materialen en werkzaamheden dienen geleverd en uitgevoerd te worden.

- 35 meter grondkabel 4x35mm2, tussen HVK en LSK Laadpaal

- 35 meter glasvezelbuis

- 1 stuks laagspanningskast LSK Laadpaal

  - 1 stuks Hoofdschakelaar 125 Ampère 4 polig

  - 2 stuks installatie-automaat 40 Ampère 4 polig

  - Reserve ruimte 25%

- 20 meter grondkabel 4x4mm2, tussen LSK Laadpaal en laadpalen

- Plaatsen en aansluiten en testen van de laadpaal

- Plaatsen bebording en aanrijbeveiliging

## AWZI Zwaanshoek

Op deze locatie wordt 2 laadpalen geplaatst, dus 4 parkeerplaatsen. De volgende materialen en werkzaamheden dienen geleverd en uitgevoerd te worden.

- 40 meter grondkabel 4x150mm2, tussen HVK en LSK Laadpaal

- 40 meter glasvezelbuis

- 1 stuks laagspanningskast LSK Laadpaal

  - 1 stuks Hoofdschakelaar 250 Ampère 4 polig

  - 4 stuks installatie-automaat 40 Ampère 4 polig

  - Reserve ruimte 25%

- 20 meter grondkabel 4x4mm2, tussen LSK Laadpaal en laadpalen

- Plaatsen en aansluiten en testen van de laadpaal

- Plaatsen bebording en aanrijbeveiliging

Optioneel ten behoeve van CCTV, leveren en aanbrengen van dubbele mantelbuis

- 2x115 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 1

- 2x50 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 2

## AWZI Zwanenburg

Op deze locatie wordt 1 laadpaal geplaatst, dus 2 parkeerplaatsen. De volgende materialen en werkzaamheden dienen geleverd en uitgevoerd te worden.

- 35 meter grondkabel 4x25mm2, tussen HVK en LSK Laadpaal

- 35 meter glasvezelbuis

- 1 stuks laagspanningskast LSK Laadpaal

  - 1 stuks Hoofdschakelaar 125 Ampère 4 polig

  - 2 stuks installatie-automaat 40 Ampère 4 polig

  - Reserve ruimte 25%

- 40 meter grondkabel 4x4mm2, tussen LSK Laadpaal en laadpalen

- Plaatsen en aansluiten en testen van de laadpaal

- Plaatsen bebording en aanrijbeveiliging

Optioneel ten behoeve van CCTV, leveren en aanbrengen van dubbele mantelbuis

- 2x250 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 1

- 2x40 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 2

## AWZI Velsenbroek/Velsen

Op deze locatie wordt 1 laadpaal geplaatst, dus 2 parkeerplaatsen. De volgende materialen en werkzaamheden dienen geleverd en uitgevoerd te worden.

- 35 meter grondkabel 4x25mm2, tussen HVK en LSK Laadpaal

- 35 meter glasvezelbuis

- 1 stuks laagspanningskast LSK Laadpaal

  - 1 stuks Hoofdschakelaar 125 Ampère 4 polig

  - 2 stuks installatie-automaat 40 Ampère 4 polig

  - Reserve ruimte 25%

- 15 meter grondkabel 4x4mm2, tussen LSK Laadpaal en laadpalen

- Plaatsen en aansluiten en testen van de laadpaal

- Plaatsen bebording en aanrijbeveiliging

Optioneel ten behoeve van CCTV, leveren en aanbrengen van dubbele mantelbuis

- 2x20 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 1

## AWZI Noordwijk

Op deze locatie wordt 1 laadpaal geplaatst, dus 2 parkeerplaatsen. De volgende materialen en werkzaamheden dienen geleverd en uitgevoerd te worden.

- 40 meter grondkabel 4x50mm2, tussen HVK en LSK Laadpaal

- 1 stuks laagspanningskast LSK Laadpaal

  - 1 stuks Hoofdschakelaar 160 Ampère 4 polig

  - 2 stuks installatie-automaat 40 Ampère 4 polig

  - Reserve ruimte 25%

- 20 meter grondkabel 4x4mm2, tussen LSK Laadpaal en laadpalen

- Plaatsen en aansluiten en testen van de laadpaal

- Plaatsen bebording en aanrijbeveiliging

Optioneel ten behoeve van CCTV, leveren en aanbrengen van dubbele mantelbuis

- 2x45 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 1

## AWZI Gouda

Op deze locatie wordt 1 laadpaal geplaatst, dus 2 parkeerplaatsen. De volgende materialen en werkzaamheden dienen geleverd en uitgevoerd te worden. Deze 2 laadpunten worden direct aangesloten op de bestaande hoofdverdeelinrichting.

- 40 meter glasvezelbuis

- 80 meter grondkabel 4x4mm2, tussen hoofdverdeelinrichting en laadpaal

- Plaatsen en aansluiten en testen van de laadpaal

- Plaatsen bebording en aanrijbeveiliging

Optioneel ten behoeve van CCTV, leveren en aanbrengen van dubbele mantelbuis

- 2x250 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 1

- 2x 85 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 2

## AWZI Waddinxveen-Randenburg

Op deze locatie wordt 1 laadpaal geplaatst, dus 2 parkeerplaatsen. De volgende materialen en werkzaamheden dienen geleverd en uitgevoerd te worden. Deze 2 laadpunten worden direct aangesloten op de bestaande hoofdverdeelinrichting.

- 40 meter grondkabel 4x4mm2, tussen hoofdverdeelinrichting en laadpaal

- Plaatsen en aansluiten en testen van de laadpaal

- Plaatsen bebording en aanrijbeveiliging

## AWZI Bodegraven

Op deze locatie wordt 1 laadpaal geplaatst, dus 2 parkeerplaatsen. De volgende materialen en werkzaamheden dienen geleverd en uitgevoerd te worden. Deze 2 laadpunten worden direct aangesloten op de bestaande hoofdverdeelinrichting.

- 80 meter grondkabel 4x4 mm2, tussen hoofdverdeelinrichting en laadpaal

- Plaatsen en aansluiten en testen van de laadpaal

- Plaatsen bebording en aanrijbeveiliging

Optioneel ten behoeve van CCTV, leveren en aanbrengen van dubbele mantelbuis

- 2x115 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 1

- 2x 25 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 2

## AWZI Lisse

Op deze locatie worden 2 laadpalen geplaatst, dus 4 parkeerplaatsen. De volgende materialen en werkzaamheden dienen geleverd en uitgevoerd te worden. Deze 4 laadpunten worden direct aangesloten op de bestaande hoofdverdeelinrichting.

- 40 meter grondkabel 4x95mm2 tussen hoofdverdeelinrichting en laadpaal

- 40 meter glasvezelbuis

- 1 stuks laagspanningskast LSK Laadpaal

  - 1 stuks Hoofdschakelaar 250 Ampère 4 polig

  - 4 stuks installatie-automaat 40 Ampère 4 polig

  - Reserve ruimte 25%

- Plaatsen en aansluiten en testen van de laadpaal

- Plaatsen bebording en aanrijbeveiliging

## AWZI Alphen aan den Rijn Noord

Op deze locatie wordt 1 laadpaal geplaatst, dus 2 parkeerplaatsen. De volgende materialen en werkzaamheden dienen geleverd en uitgevoerd te worden.

- 130 meter grondkabel 4x70 mm2, tussen HVK en LSK Laadpaal

- 130 meter glasvezelbuis

- 1 stuks laagspanningskast LSK Laadpaal

  - 1 stuks Hoofdschakelaar 125 Ampère 4 polig

  - 2 stuks installatie-automaat 40 Ampère 4 polig

  - Reserve ruimte 25%

- 40 meter grondkabel 4x4mm2, tussen LSK Laadpaal en laadpalen

- Plaatsen en aansluiten en testen van de laadpaal

- Plaatsen bebording en aanrijbeveiliging

Optioneel ten behoeve van CCTV, leveren en aanbrengen van dubbele mantelbuis

- 2x110 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 1

- 2x 40 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 2

## Boezemgemaal Spaarndam

Op deze locatie wordt 1 laadpaal geplaatst, dus 2 parkeerplaatsen. De volgende materialen en werkzaamheden dienen geleverd en uitgevoerd te worden.

- 80 meter grondkabel 4x35mm2, tussen HVK en LSK Laadpaal

- 80 meter glasvezelbuis

- 1 stuks laagspanningskast LSK Laadpaal

  - 1 stuks Hoofdschakelaar 125 Ampère 4 polig

  - 2 stuks installatie-automaat 40 Ampère 4 polig

  - Reserve ruimte 25%

- 20 meter grondkabel 4x4mm2, tussen LSK Laadpaal en laadpalen

- Plaatsen en aansluiten en testen van de laadpaal

- Plaatsen bebording en aanrijbeveiliging

## Boezemgemaal Gouda

Op deze locatie worden 1 laadpaal geplaatst, dus 2 parkeerplaatsen. De volgende materialen en werkzaamheden dienen geleverd en uitgevoerd te worden.

- 40 meter grondkabel 4x95mm2, tussen HVK en LSK Laadpaal

- 40 meter glasvezelbuis

- 1 stuks laagspanningskast LSK Laadpaal

  - 1 stuks Hoofdschakelaar 250 Ampère 4 polig

  - 4 stuks installatie-automaat 40 Ampère 4 polig

  - Reserve ruimte 25%

- 60 meter grondkabel 4x4mm2, tussen LSK Laadpaal en laadpaal

- Plaatsen en aansluiten en testen van de laadpaal

- Plaatsen bebording en aanrijbeveiliging

## Hoofdkantoor Leiden

Op deze locatie worden 4 laadpalen geplaatst, dus 8 parkeerplaatsen. De volgende materialen en werkzaamheden dienen geleverd en uitgevoerd te worden. Op deze locatie worden alleen de bestaande laadpalen uitgewisseld voor nieuwe palen. De alreeds bestaande infrastructuur blijft intact.

- Plaatsen en aansluiten en testen van de laadpaal

## AWZI Katwijk aan Zee

Op deze locatie worden 2 laadpalen geplaatst, dus 4 parkeerplaatsen. De volgende materialen en werkzaamheden dienen geleverd en uitgevoerd te worden. Op deze locatie worden alleen de bestaande laadpalen uitgewisseld voor nieuwe palen. De alreeds bestaande infrastructuur blijft intact.

## AWZI Waarderpolder

Op deze locatie worden 2 laadpalen geplaatst, dus 4 parkeerplaatsen. De volgende materialen en werkzaamheden dienen geleverd en uitgevoerd te worden. Op deze locatie worden alleen de bestaande laadpalen uitgewisseld voor nieuwe palen. De alreeds bestaande infrastructuur blijft intact.

## AWZI Leiden Zuid-West

Op deze locatie worden 1 laadpaal geplaatst, dus 2 parkeerplaatsen. De volgende materialen en werkzaamheden dienen geleverd en uitgevoerd te worden. Op deze locatie wordt alleen de bestaande laadpaal uitgewisseld voor een nieuwe paal. De alreeds bestaande infrastructuur blijft intact.

Optioneel ten behoeve van CCTV

- 2x35 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 1

- 2x35 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 2

- 2X60 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 3

## Boezemgemaal Katwijk

Op deze locatie worden 3 laadpalen geplaatst, dus 6 parkeerplaatsen. De volgende materialen en werkzaamheden dienen geleverd en uitgevoerd te worden.

- 60 meter grondkabel 4x95mm2, tussen HVK en LSK Laadpaal

- 60 meter glasvezelbuis

- 1 stuks laagspanningskast LSK Laadpaal

  - 1 stuks Hoofdschakelaar 315 Ampère 4 polig

  - 6 stuks installatie-automaat 40 Ampère 4 polig

  - Reserve ruimte 25%

- 130 meter grondkabel 4x4mm2, tussen LSK Laadpaal en laadpalen

- Plaatsen en aansluiten en testen van de laadpaal

- Plaatsen bebording en aanrijbeveiliging

## Gemaal Leeghwater

Op deze locatie worden 3 laadpalen geplaatst, dus 6 parkeerplaatsen.  De laadpalen worden rechtstreeks aangesloten op een nog te plaatsen compactstation. De volgende materialen en werkzaamheden dienen geleverd en uitgevoerd te worden.

- 135 meter grondkabel 4x4mm2 van compactstation naar laadpalen

- Plaatsen en aansluiten en testen van de laadpalen

- Plaatsen bebording en aanrijbeveiliging

## AWZI Haarlem-Schalkwijk

Op deze locatie worden 1 laadpaal geplaatst, dus 2 parkeerplaatsen. De laadpaal wordt rechtstreeks op de verdeler aangesloten. De volgende materialen en werkzaamheden dienen geleverd en uitgevoerd te worden.

- 90 meter grondkabel 4x4 mm2 van verdeler naar laadpaal

- Plaatsen en aansluiten en testen van de laadpaal

- Plaatsen bebording en aanrijbeveiliging

Optioneel ten behoeve van CCTV

- 2x15 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 1

- 2x55 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 2

## Gemaal Palenstein

Op deze locatie wordt 1 laadpaal geplaatst, dus 2 parkeer plaatsen. Deze 2 laadpunten worden direct aangesloten op de bestaande hoofdverdeelinrichting.

- 40 meter grondkabel 4x4mm2

- Plaatsen en aansluiten en testen van de laadpaal

- Plaatsen bebording en aanrijbeveiliging

## Gemaal Nieuwkoop

Op deze locatie worden 3 laadpalen geplaatst, dus 6 parkeerplaatsen. De volgende materialen en werkzaamheden dienen geleverd en uitgevoerd te worden.

- 60 meter grondkabel 4x95mm2, tussen compactstation en LSK Laadpaal

- 60 meter glasvezelbuis

- 1 stuks laagspanningskast LSK Laadpaal

  - 1 stuks Hoofdschakelaar 315 Ampère 4 polig

  - 6 stuks installatie-automaat 40 Ampère 4 polig

  - Reserve ruimte 25%

- 130 meter grondkabel 4x4mm2, tussen LSK Laadpaal en laadpalen

- Plaatsen en aansluiten en testen van de laadpaal

- Plaatsen bebording en aanrijbeveiliging

## AWZI Heemstede

Optioneel ten behoeve van CCTV, leveren en aanbrengen van dubbele mantelbuis

- 2x90 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 1

- 2x35 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 2

## AWZI Nieuwe Wetering

Optioneel ten behoeve van CCTV, leveren en aanbrengen van dubbele mantelbuis

- 2x25 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 1

- 2x40 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 2

## AWZI Nieuwveen

Optioneel ten behoeve van CCTV, leveren en aanbrengen van dubbele mantelbuis

- 2x35 meter mantelbuis 75mm t.b.v. Camera 1