## Sheet1
Verplicht format vragen t.b.v. Nota van inlichtingen I
Nr. | Uw vraag heeft betrekking op | Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage) | Concrete vraag | Antwoord
1 | Schouw op terrein van Erasmus | nvt | Inschrijver maakt gebruik van onderaannemers bij de bulk. Is het mogelijk dat deze onderaannemers nog een schouw mogen uitvoeren voor de definitieve aanbieding? | Dit is niet mogelijk, Inschrijver had de onderaannemer mee kunnen nemen naar de verplichte schouw op 27 september 2022.
2 | Schouw op terrein van Erasmus | nvt | Indien vraag 1 negatief wordt beantwoord, kan aanbestedende dienst nadere informatie verstrekken over de gebruikte verdampers op de bulk installaties en het dal en piek verbruik van aanbestedende dienst | De bulktanks zijn geen eigendom van Erasmus MC. Alleen vragen na de eerste afsluiter kunnen beantwoord worden door Erasmus MC.
3 | Schouw op terrein van Erasmus | nvt | Indien vraag 1 negatief wordt beantwoord, op hoeveel bar (werkdruk) zijn de bulktanks ingesteld? | Zie het antwoord op vraag 2. Wij kunnen u wel vertellen over de drukken achter onze reduceers. Die zijn voor zuurstof max 12 bar (infra). En wordt in het gebouw verder gereduceerd naar 5 bar t.b.v. de afnemers. CO2 medisch wordt gereduceerd naar 5 bar. CO2 technisch gereduceerd naar 8 bar. N2 gasvormig gereduceerd naar 10 bar.
4 | Schouw op terrein van Erasmus | nvt | Indien vraag 1 negatief wordt beantwoord, waar staan de bestelmarkingen op ingesteld in de huidige telemetrie (in m3)? | De huidige afspraak is dat de tanks (alle gassen) worden bijgevuld wanneer de vullingsgraad 20% is, maar vaak vindt levering al bij 30% plaats.
5 | bijlage 4A Prijsinvulformulier en Assortiment Cilindergassen | Kolom Y | Afnamecijfers zijn gebasseerd op Covid-19 periode. Zijn deze cijfers representatief voor voorgaande en toekomstige periodes? | De cijfers betreffen inderdaad perioden waarin Covid-19 tot extra ziekenhuisopnamen heeft geleid, maar Covid-19 zal ook in de toekomst wel tot meer ziekenhuisopnames leiden dan voor 2020. Erasmus MC denkt, dat de opgegeven aantallen cilinders een goed beeld geven van de verwachte afname (redelijk in lijn met 2019 en voor zuurstof iets hoger), maar de cijfers zijn slechts indicatief en een verwachting.
6 | bijlage 4B Prijsinvulformulier en Assortiment Bulkgassen | Algemene vraag met betrekking op gebruik Koolzuur (Kooldioxe) | In de algemeenheid is bekend dat koolzuur wereldwijd een probleem geeft in verband met schaarste. Heeft inschrijver mogelijkheden om te kijken naar alternatieven voor een gedeelte van het vloeibare koolzuur? | Er is geen mogelijkheid om te kijken naar alternatieven.
7 | Offerteleidraad EA medische en technische gassen | Blz. 12, paragraaf 4.1 Belangrijke data | Mogen wij in 2de vragenronde nieuwe vragen stellen? Of mogen deze vragen alleen betrekking hebben op de antwoorden van de eerste ronde? | U mag bij Nota van Inlichtingen II nieuwe vragen stellen.
8 | Offerteleidraad medische en technische gassen | Blz. 9, paragraaf 3.4 & 3.5 | Er wordt verwezen naar bijlage 3a & 3b, maar volgens ons dient dit 4a& 4b te zijn. | Zie antwoord op vraag 11
9 | Offerteleidraad medische en technische gassen | blz. 10 paragraaf 3.6.1 | Waar naar, of naar welk document, wordt verwezen voor de punten 2.1.4 en 2.1.5? | De verwijzing is niet correct, in plaats van paragaaf 2.1.4 en 2.1.5 moet u lezen paragraaf 3.6.1 en 3.6.2
10 | Offerteleidraad medische en technische gassen | blz. 12 paragraaf 4.2 | In te leveren stukken is hier beknopt en spreekt 4.9.22 tegen, echter: (zie volgende punt) | De twee stukken waar Inschrijver aan refereert staan los van elkaar. Paragraaf 4.2 beschrijft de voorwaarden om in te schrijven op de aanbesteding. Paragraaf 4.9.22 beschrijft de samenstelling van uw Inschrijving.
11 | Offerteleidraad medische en technische gassen | blz. 21, paragraaf 4.9.22 | Hier wordt verwezen naar diverse bijlagen waar de nummering niet overeenkomen met de documenten en 1 bijlage kan ik niet terug vinden: 1 is volgens ons 1A en 1B 3 is volgens ons 6 5 is volgens ons 7 6 ontbreekt volgens ons (de bijlage Verklaring “Beroep Financiële/economische draagkracht derde” ) 9 is volgens ons 4A en 4B | Samen met deze Nota van Inlichtingen wordt de juiste volgorde van de bijlagen met u gedeeld.
12 | algemeen | nvt | Welke termijn heeft inschrijver voor de implementatie van zowel de gascilinders als de bulk? Vanwege de complexiteit en de grote hoeveelheden die geleverd dienen te worden, is het vrijwel onmogelijk om kort na ingang van het contract alles te leveren. Denk hierbij ook aan de wereldcrisis en schaarste van grondstoffen. | In februari 2023 wordt de gunning bekend. De ingangsdatum van het contract is 1-7-2024. De periode tussen gunning en aanvang contractdatum is zo ruim genomen vanwege de wereldcrisis en schaarste in de markt. Per 1-7-2024 dient Inschrijver de implementatie gereed te hebben. De periode tussen gunning en implementatie is omwille van de verwachte lange levertijden van gascilinders en bulktanks.
13 | Bijlage 5A Concept Dienstenovereenkomst | Artikel 10 - Aansprakelijkheid, 10.10 | Het gemaximeerde bedrag van 10 miljoen per jaar is erg veel en wij missen de onderbouwing hiervan. Inschrijver wil onnodige kosten m.b.t. de verzekeringspolis voorkomen. Ons voorstel is om dit te maximeren tot 5 miljoen zoals genoemd in de algemene inkoopvoorwaarden. | Art. 10.10 komt te vervallen. In plaats daar van wordt Algemene Inkoopvoorwaarden art. 19.2 van toepassing verklaard.
14 | Bijlage 8 Inkoopvoorwaarden Erasmus MC NFU (NL) 27 mei 2021 | Blz 8, Artikel 19. Aansprakelijkheid | Inschrijver kan alleen akkoord gaan met directe schade en dus niet met indirecte schade zoals bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten etc. Indirecte schade is tegenwoordig ook niet meer te verzekeren. Tevens kan inschrijver niet akkoord gaan met het feit dat in sommige gevallen de beperking van het gemaximeerde verzekerde bedrag per gebeurtenis of het totaal verzekerde bedrag per jaar komt te vervallen. Dit kan in theorie de continuïteit van onze onderneming in gevaar brengen. Daar zijn jullie ook niet bij gebaat. Inschrijver stelt voor om het artikel 20 aansprakelijkheid zoals opgenomen in de AIVG 2017 te volgen. Deze wordt ondersteund en gehanteerd door de Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (NVZ). | Niet akkoord. Het Erasmus MC werkt als UMC met de NFU voorwaarden, niet met de AIVG. In deze voorwaarden is bewust gekozen voor aansprakelijkheid voor alle schade die het gevolg is van een gebrek in de prestatie en/of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, met een maximering zoals opgenomen in artikel 19.2. Hiermee wordt voorkomen dat ter discussie komt welke schade als direct en welke schade als indirect moet worden aangemerkt. De uitzondering op de maximering zijn gangbaar, en kunnen onmogelijk voor rekening van UMC komen.
15 | Bijlage 5A Concept Dienstenovereenkomst | Blz 6, Artikel 6 - Financiële condities | Inschrijver is artikel 6.3 niet geheel duidelijk. Kan de aanbestedende dienst hier een betere toelichting op geven? En aan de hand van een rekenvoorbeeld aangegeven wanneer er gecrediteerd moet worden. | Zie bijlage "rekenvoorbeeld creditering energietoeslag door leverancieer aan Erasmus MC" met een rekenvoorbeeld. In de link naar de webpagina die gebruikt wordt voor de objectieve prijs per MWh is in artikel 6.3 van de conceptovereenkomst niet volledig.
16 | Verwijzing naar verkeerde bijlage | Bijlage 1a_PVE PVW Cilindergassen en Gasmanagement definitief, eis CIL_A1/A3/A4/B12 en C33 | In deze eisen verwijst u voor het prijsinvulformulier naar bijlage 3a alszijnde het prijsinvulformulier en het assortiment cilinders. De bijgevoegde prijsbijlage heeft echter referentie 4A. Gelieve aan inschrijvers te bevestigen dat bijlage 4A de juiste is. | zie het antwoord op vraag 11
17 | consignatievoorraad en depotconstructie | Bijlage 1a_PVE PVW Cilindergassen en Gasmanagement definitief, eis CIL_B1 en CIL_B10 | U vraagt inschrijvers een consignatievoorraad te houden waarbij de huurperiode van de cilinders aanvangt op het moment dat de cilinder het depot. bij het Erasmus MC verlaat. Wij begrijpen uw verzoek en veronderstellen dat de voornaamste redenen voor deze eis zijn, dat het voor het Erasmus enorm belangrijk is om altijd over voldoende voorraad te kunnen beschikken. Voorraad die snel op de verschillende gebruikerslocaties door de co-maker kan worden geleverd voor gebruik en waarvoor de kosten proportioneel zijn. Inschrijver acht het houden van een consignatievoorraad zoals beschreven hiervoor niet de oplossing. Een dergelijke constructie zorgt er namelijk voor dat de cilinders fysiek het magazijn van de inschrijver verlaten, maar op papier nog steeds eigendom van de inschrijver zijn. Inschrijver kan onmogelijk de verantwoordelijkheid dragen voor cilinders die niet voor haar te traceren/beheren zijn. Traceerbaarheid is voor gassen te allen tijde van groot belang en ook als zodanig vastgelegd in de GDP. Ook het Erasmus zal bij een dergelijke werkwijze niet volledig kunnen registreren en in beeld brengen welke gevaarlijke stoffen er allemaal op het terrein aanwezig zijn bij Erasmus MC. Andere bijkomende effecten van een dergelijke aanpak zijn: * bij een depotcontructie kan alleen de co-maker via de webshop bestellen en heeft alleen hij inzicht in voorraden en levertijden. * Managementrapportages: Binnen de webshop is het standaard mogelijk om dat op klantniveau meerdere Erasmusmedewerkers managementinformatie ophalen. Zet je daar een depot tussen dan zie je alleen de dagoverboekingen van de afname. * het Track&Trace systeem werkt niet efficiënt in combinatie met een tussendepot en is erg fout gevoelig. Per dag moet er een afleverdocument gemaakt worden van welke producten en bijbehorende volumes het Erasmus gaat gebruiken. De co-maker weet echter nooit exact wat nodig is op de verschillende afdelingen en komt daar vaak pas achter tijdens bijvoorbeeld zijn zuurstofronde. * ERP leveringen/boekingen worden niet realtime doorgezet naar het Track&Trace systeem wat kan resulteren in saldoafwijkingen. * Er bestaat een het risico van incourantheid van producten. Dit risico wordt in geval van beschreven aanpak volledig door de inschrijver gedragen. Inschrijver heeft echter niet altijd invloed en/of de middelen om de incourantheid te voorkomen. Denkt u hierbij aan een door het Erasmus geïnitieerde switch van het ene naar het ander product zonder tijdige vooraankondiging. Resumerend betekent de beschreven depotconstructie met consignatievoorraad een verantwoordelijkheids-, aansprakelijkheids- en veiligheidsrisico voor zowel het Erasmus als voor inschrijver. Daarnaast mist Erasmus belangrijke managementdata en is het erg foutgevoelig. Inschrijver kan derhalve niet akkoord gaan met de beschreven werkwijze. Om er toch voor te zorgen dat er te allen tijde voldoende voorraad van cilinders is op locatie Erasmus, en de kosten hiervoor te minimaliseren, stellen wij voor te werken met huurvrij-ERP-contracten. In samenspraak met de co-maker en het Erasmus bepalen we een minimale voorraad cilindergassen die te allen tijde op Erasmus-locatie aanwezig is. Dit cilindervolume zal huurvrij (gratis) aan u ter beschikking worden gesteld. Enkel voor alles boven dit volume, wordt huur aangerekend aan het Erasmus. Gemaakte afspraken hieromtrent worden vastgelegd in ons ERP-systeem waardoor de uitvoering geheel automatisch gebeurt en de kans op fouten minimaal is. Er is dus in deze opzet ook sprake van een veiligheidsvoorraad op locatie van het Erasmus maar een dergelijke opzet is veel betrouwbaarder en beter beheersbaar voor zowel Erasmus als inschrijver. Wij verzoeken u eis CIL_B1 en CIL_B10 aan te passen. Indien u hier onverhoopt niet akkoord gaat met ons wijzigingsvoorstel, dan vernemen wij graag de belangrijkste reden voor dit besluit. | Erasmus MC komt in de Nota van Inlichtingen II met een inhoudelijke reactie op de vraag.
18 | Financiële condities | Bijlage 5A Concept Dienstenovereenkomst, art. 6.3 | De Leverancier verzoekt te specificeren dat controle alleen mag geschieden door een gerenommeerde, onafhankelijke derde Register-Accountant. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Dit artikel wordt niet toegevoegd, we voorzien discussie over wat of wie een onafhankelijke en gerenommeerde derde is. Uiteraard ziet het Erasmus MC het belang van de inzet van competente partijen.
19 | Financiële condities | Bijlage 5A Concept Dienstenovereenkomst, art. 6 | De Leverancier verzoekt om een paragraaf toe te voegen dat: Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst een wijziging optreedt van de marktomstandigheden of van de kosten, waarop de prijzen zijn gebaseerd, is Leverancier gerechtigd de prijzen te wijzigen. Onder wijziging van kosten wordt mede begrepen overheidsingrepen en gewijzigde toepasselijke regelgeving. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Er wordt geen toevoeging gedaan. Gedurende de contractperiode kan er in overleg worden getreden over onverwachte marktontwikkelingen. Dergelijke prijsstijgingen dienen aantoonbaar gemaakt te worden d.m.v. offertes van derden.
20 | Financiële condities | Bijlage 5A Concept Dienstenovereenkomst, art. 6 | De Leverancier verzoekt om een paragraaf toe te voegen dat: In geval voor Leverancier extra kosten ontstaan, die zijn toe te rekenen aan de (nadere) wensen of aanwijzingen van Erasmus MC, zullen deze extra kosten voor rekening van Erasmus MC komen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Erasmus MC verwijst Inschrijver naar de offerteleidraad paragraaf 4.9.21 Kosten. De Opdracht is afgebakend. Indien er (nadere) wensen of aanwijzingen vanuit Erasmus MC volgen zal er een addendum op het contract volgen.
21 | Aansprakelijkheid | Bijlage 5A Concept Dienstenovereenkomst, art. 10 | De Leverancier verzoekt om een bepaling aan de overeenkomst toe te voegen op basis waarvan de Leverancier niet aansprakelijk zal zijn voor schade van Erasmus MC als gevolg van derving van winsten en overig verlies van enig positief contractsbelang. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord. Het Erasmus MC werkt als UMC met de NFU voorwaarden. In deze voorwaarden is bewust gekozen voor aansprakelijkheid voor alle schade die het gevolg is van een gebrek in de prestatie en/of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, met een maximering zoals opgenomen in artikel 19.2. Hiermee wordt voorkomen dat ter discussie komt welke schade als direct en welke schade als indirect moet worden aangemerkt. De uitzondering op de maximering zijn gangbaar, en kunnen onmogelijk voor rekening van UMC komen.
22 | Aansprakelijkheid | Bijlage 5A Concept Dienstenovereenkomst, art. 10 | De Leverancier is van oordeel dat de huidige maximumbedragen van € 2.500.000,-- per gebeurtenis en € 10.000.000,-- per jaar niet in een redelijke verhouding staan tot de potentiële waarde van de overeenkomst. Het voorstel van de Leverancier is om de aansprakelijkheid te beperken tot een bedrag van maximaal 100% van de contractwaarde per gebeurtenis en per jaar, en een totale maximale aansprakelijkheid van maximaal 100% van de contractwaarde gedurende de totale looptijd van de overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit voorstel, verzoekt de Leverancier om in ieder geval de huidige maximumbedragen te verlagen, zodat zij in een meer redelijke verhouding staat tot de contractwaarde. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Art. 10.10 komt te vervallen. In plaats daar van wordt Algemene Inkoopvoorwaarden art. 19.2 van toepassing verklaard.
23 | Aansprakelijkheid | Bijlage 5A Concept Dienstenovereenkomst, art. 10 | De Leverancier verzoekt een regeling te treffen dat indien Leverancier de overeengekomen planning overschrijdt, Erasmus MC Leverancier in gebreke zal stellen, en Leverancier vervolgens een nader overeen te komen redelijke termijn gegund wordt om alsnog de verplichting na te komen. Indien Leverancier niet in staat is om alsnog de verplichting na te komen binnen de gestelde redelijke termijn, is Leverancier een nader overeen te komen vaste vergoeding verschuldigd per tijdseenheid die Leverancier vertraagd is. Leverancier is geen vergoeding verschuldigd in geval hij aannemelijk kan maken dat de overschrijding het gevolg is van een gebeurtenis die niet aan Leverancier kan worden toegerekend. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Er zal een toevoeging worden gedaan aan de overeenkomst met een nader overeen te komen tekst m.b.t. de aansprakelijkheid als gevolg van het overschrijden van de planning.
24 | Overmacht | Bijlage 5A Concept Dienstenovereenkomst, art. 11.3 | De Leverancier is van oordeel dat de huidige termijn van meer dan 2 weken niet in verhouding staat tot de gevolgen die gepaard gaan met de ontbinding van de overeenkomst. De Leverancier verzoekt om uit te gaan van een periode van 75 aaneengesloten kalenderdagen, tenzij er sprake is van een situatie waarbij nakoming blijvend onmogelijk is. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | De termijn in artikel 11.3 zal gelijk worden getrokken met de service overeenkomst, een periode van 75 aaneengesloten kalenderdagen.
25 | Overmacht | Bijlage 5A Concept Dienstenovereenkomst, art. 11 | De Leverancier verzoekt om een bepaling aan de overeenkomst toe te voegen die duidelijk maakt dat indien de Leverancier niet in staat is om de Erasmus MC te voorzien van een gevraagd technisch of medisch gas via de normale leveringsbronnen, de Leverancier het recht heeft om te proberen het bepaalde product uit andere bronnen aan Erasmus MC te leveren (bijvoorbeeld via een buitenlandse bron). De Leverancier zal Erasmus MC naar behoren van tevoren schriftelijk op de hoogte van een eventuele redelijke prijsverhoging in verband met de levering vanuit alternatieve bron en brengt deze eventuele extra kosten daarvan aan de aanbestedende overheid in rekening, tenzij de aanbestedende overheid de inschrijver schriftelijk meedeelt het product niet nodig te hebben. Partijen zullen zich daarbij gedragen in overeenstemming met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. | Opdrachtgever verwijst Inschrijver naar het Programma van Eisen Cilindergassen, eis CIL_B4. De toevoeging wordt niet gedaan. Eis CIL_B4 voorziet in het antwoord.
26 | Ontbinding | Bijlage 5A Concept Dienstenovereenkomst, art. 13.1 | Indien Leverancier één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, wil Leverancier eerst de kans krijgen alsnog de verplichting(en) na te komen, alvorens de overeenkomst beëindigd kan worden; vergelijkbaar met artikel 12.4 van de Service Overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, bij het voordoen van een dergelijke situatie zal naar redelijkheid en billijkheid worden gekeken of Leverancier zich kan herstellen of dat ontbinding noodzakelijk is.
27 | Onderwerp van de overeenkomst | Bijlage 5B Concept Bruikleenovereenkomst, art. 2.8 | Indien een bepaald gas niet geleverd kan worden, zonder dat er sprake is van overmacht, wil Leverancier eerst de kans krijgen alsnog de verplichting(en) na te komen, alvorens de overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, bij het voordoen van een dergelijke situatie zal naar redelijkheid en billijkheid worden gekeken of Leverancier zich kan herstellen of dat ontbinding noodzakelijk is.
28 | Clausules in verband met bulktanks | Bijlage 5B Concept Bruikleenovereenkomst | De Leverancier is van oordeel dat de Overeenkomst op dit moment niet in voldoende mate alle aspecten van de levering van bulkgassen door middel van bulktanks dekt. De Leverancier verzoekt om de Overeenkomst op deze punten aan te vullen door middel van daarvoor gebruikelijke clausules. De Leverancier verzoekt in dit verband de volgende bepalingen toe te voegen: - De bulktanks blijven te allen tijde eigendom van de Leverancier. - Erasmus MC zal de bulktanks slechts gebruiken voor de opslag van de door Leverancier geleverde producten. - Erasmus MC zal ervoor zorgdragen dat de locatie van deze plaats(en) goed toegankelijk zal zijn voor de tankauto's van Leverancier welke gebruikt worden voor de aflevering van de producten. - Erasmus MC zal op haar kosten elektriciteit inclusief de benodigde leidingen en apparatuur beschikbaar stellen van zodanige kwaliteit dat het storingvrij gebruik van de bulktanks gewaarborgd is. - Erasmus MC zal op haar kosten zorgdragen voor alle noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en toestemmingen teneinde te voldoen aan alle wettelijke bepalingen en regelgeving voor het in gebruik hebben van de bulktanks. - Alle wettelijke, door de overheid opgelegde en op te leggen belastingen, retributies en lasten met betrekking tot de bulktanks, het gebruik van de producten, het afleveren en de opslag van de producten in de bulktanks komen voor rekening van Erasmus MC. - Erasmus MC verleent hierbij aan Leverancier en de door haar daartoe aangewezen personen het recht om de gebouwen en terreinen van Erasmus MC te betreden voor alle doeleinden in verband met het onderhoud, het herstellen van de bulktanks alsmede de levering van de producten. - De Leverancier verplicht zich om de bulktanks in bedrijfsvaardige toestand te houden, terwijl Erasmus MC er voor zorg zal dragen dat er geen onbevoegde personen werkzaamheden aan de bulktanks zullen verrichten. - Erasmus MC draagt zorg voor de periodieke inspectie van de installatie(s) op zichtbare en duidelijk waarneembare gebreken. Deze inspecties zullen worden uitgevoerd door daartoe bevoegde functionarissen van Erasmus MC. De Leverancier zal direct worden gewaarschuwd indien er gebreken of onvolkomenheden worden geconstateerd, waarbij het tot de verantwoordelijkheid van Leverancier behoort om geconstateerde onvolkomenheden en gebreken te repareren. - Herstel van de bulktanks geschiedt door de Leverancier voor haar rekening, tenzij werkzaamheden door schuld of nalatigheid van Erasmus MC noodzakelijk worden, in welk geval de kosten ten laste van Erasmus MC komen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Er zal een artikel worden toegevoegd met alle genoemde punten, met uitzondering van het punt (zie Offerteleidraad paragraaf 4.9.21): - Alle wettelijke, door de overheid opgelegde en op te leggen belastingen, retributies en lasten met betrekking tot de bulktanks, het gebruik van de producten, het afleveren en de opslag van de producten in de bulktanks komen voor rekening van Erasmus MC.
29 | Clausules in verband met cilinders | Bijlage 5B Concept Bruikleenovereenkomst | De Leverancier is van oordeel dat de Overeenkomst op dit moment niet in voldoende mate alle aspecten van de levering van gassen in cilinders dekt. De Leverancier verzoekt om de Overeenkomst op deze punten aan te vullen door middel van daarvoor gebruikelijke clausules. De Leverancier verzoekt in dit verband de volgende bepalingen toe te voegen: - Cilinders blijven te allen tijde eigendom van de Leverancier. - Erasmus MC verbindt zich cilinders niet te vervreemden of te bezwaren of op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik af te staan. - Indien cilinders niet zijn teruggekomen bij Leverancier, is Erasmus MC als vergoeding verschuldigd de prijs van nieuwe soortgelijke cilinders. - Bij cilinders die van een (her-)keurdatum zijn voorzien, dient de inhoud voor de aangegeven datum te zijn verbruikt en de cilinders uiterlijk op die datum te worden geretourneerd aan Erasmus MC. Alle kosten en/of aansprakelijkheid die voortvloeien uit het niet tijdig retourneren van cilinders in verband met de keurdatum en de wettelijke verplichtingen van Leverancier dienaangaande, komen voor rekening van Erasmus MC. - Erasmus MC is aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van cilinders vanaf het ogenblik van levering tot het ogenblik waarop deze aan Leverancier zijn geretourneerd. In geval van verlies van cilinders is Erasmus MC een vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde. - Indien Erasmus MC vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden, dat cilinders na de aflevering aan hem als gevolg van enig voorval inwendig is of kan zijn verontreinigd door een vreemde stof dient hij Leverancier daarvan onverwijld in kennis te stellen. Hetzelfde geldt indien cilinders zijn blootgesteld aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan enige andere omstandigheid of invloed, waarvan Erasmus MC vermoedt of redelijkerwijze had kunnen vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze enig schadelijk effect op de cilinders kan hebben gehad. - Erasmus MC is gehouden voor zover dat in zijn vermogen ligt de cilinders terstond na ontvangst en in elk geval voor ingebruikneming te controleren. Bij twijfel omtrent de goede staat, alsmede bij kenbare slechte staat van cilinders zal Erasmus MC de Leverancier daarvan terstond op de hoogte stellen. - Erasmus MC is er verantwoordelijk voor dat het alle vergunningen en ontheffingen benodigd voor het gebruik van de cilinders verkrijgt en behoudt en dat hij alle voorschriften die gesteld zijn en/of zullen worden bij wet en/of door de bevoegde autoriteiten strikt naleeft. - Erasmus MC zal bij de aflevering en het gebruik van door Leverancier geleverde cilinders alle instructies van Leverancier ter zake opvolgen en in het bijzonder alle veiligheidsmaatregelen in acht nemen. - Het vullen of doen vullen van cilinders van Leverancier anders dan door Leverancier is niet geoorloofd. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Verzoek is deels akkoord om op te nemen in een extra artikel. Hieronder wordt puntsgewijs de reactie van Erasmus MC aangegeven: - Cilinders blijven te allen tijde eigendom van de Leverancier. => AKKOORD - Erasmus MC verbindt zich cilinders niet te vervreemden of te bezwaren of op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik af te staan.=> AKKOORD met de volgende tekst: Erasmus MC verbindt zich cilinders niet te vervreemden of te bezwaren. Immers: cilinders worden ook meegegeven met patienten in de ambulance naar een andere zorginstelling. - Indien cilinders niet zijn teruggekomen bij Leverancier, is Erasmus MC als vergoeding verschuldigd de prijs van nieuwe soortgelijke cilinders. => NIET AKKOORD met de nieuwwaarde. Voor deze situatie vragen wij u een afkoopsom op te geven in het Prijsinvulformulier Cilinders. - Bij cilinders die van een (her-)keurdatum zijn voorzien, dient de inhoud voor de aangegeven datum te zijn verbruikt en de cilinders uiterlijk op die datum te worden geretourneerd aan Erasmus MC. Alle kosten en/of aansprakelijkheid die voortvloeien uit het niet tijdig retourneren van cilinders in verband met de keurdatum en de wettelijke verplichtingen van Leverancier dienaangaande, komen voor rekening van Erasmus MC. => NIET AKKOORD. De co-maker van Inschrijver is verantwoordelijk voor het vervaldatumbeheer (en het track and trace systeem) en zal tijdig de cilinders, die tegen de verval- en/of herkeuringsdatum aan zitten, moeten ophalen bij de gebruiker. - Erasmus MC is aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van cilinders vanaf het ogenblik van levering tot het ogenblik waarop deze aan Leverancier zijn geretourneerd. In geval van verlies van cilinders is Erasmus MC een vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde. => NIET AKKOORD met de nieuwwaarde. Voor deze situatie vragen wij u een afkoopsom op te geven in het Prijsinvulformulier Cilinders. - Indien Erasmus MC vermoedt of redelijkerwijze kan vermoeden, dat cilinders na de aflevering aan hem als gevolg van enig voorval inwendig is of kan zijn verontreinigd door een vreemde stof dient hij Leverancier daarvan onverwijld in kennis te stellen. Hetzelfde geldt indien cilinders zijn blootgesteld aan een sterke warmtestraling, zoals bij brand, of aan enige andere omstandigheid of invloed, waarvan Erasmus MC vermoedt of redelijkerwijze had kunnen vermoeden, dat deze omstandigheid of invloed op enigerlei wijze enig schadelijk effect op de cilinders kan hebben gehad.=> AKKOORD - Erasmus MC is gehouden voor zover dat in zijn vermogen ligt de cilinders terstond na ontvangst en in elk geval voor ingebruikneming te controleren. Bij twijfel omtrent de goede staat, alsmede bij kenbare slechte staat van cilinders zal Erasmus MC de Leverancier daarvan terstond op de hoogte stellen. => AKKOORD, met dien te verstanden dat de controle bij ontvangst plaatsvindt door de co-maker van Inschrijver en die onder de verantwoordelijkheid van Inschrijver valt. - Erasmus MC is er verantwoordelijk voor dat het alle vergunningen en ontheffingen benodigd voor het gebruik van de cilinders verkrijgt en behoudt en dat hij alle voorschriften die gesteld zijn en/of zullen worden bij wet en/of door de bevoegde autoriteiten strikt naleeft. => AKKOORD - Erasmus MC zal bij de aflevering en het gebruik van door Leverancier geleverde cilinders alle instructies van Leverancier ter zake opvolgen en in het bijzonder alle veiligheidsmaatregelen in acht nemen. => AKKOORD, met dien te verstanden dat de ontvangst plaatsvindt door de co-maker van Inschrijver en die onder de verantwoordelijkheid van Inschrijver valt. - Het vullen of doen vullen van cilinders van Leverancier anders dan door Leverancier is niet geoorloofd. => AKKOORD
30 | Facturering en betaling | Bijlage 8 Inkoopvoorwaarden, art. 10.4 | De Leverancier kan niet akkoord gaan met het op eerste verzoek verstrekken van een bankgarantie. De Leverancier verzoekt deze bepaling te verwijderen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Dit artikel is slechts van toepassing indien vooruitbetaling is overeengekomen. Dit is niet van kracht.
31 | Facturering en betaling | Bijlage 8 Inkoopvoorwaarden, art. 10.6 | De Leverancier kan niet akkoord gaan met het recht op verrekening. De Leverancier verzoekt om deze bepaling te laten vervallen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Erasmus MC ziet in de context van deze opdracht geen specifieke reden om af te wijken van haar Algemene Inkoopvoorwaarden ten aanzien van dit artikel.
32 | Facturering en betaling | Bijlage 8 Inkoopvoorwaarden, art. 10.7 | De Leverancier verzoekt te verduidelijken dat het recht op opschorting pas gebruikt kan worden, nadat de Leverancier in gebreke is gesteld, en een nader overeen te komen redelijke termijn is verstreken waarbinnen de Leverancier heeft nagalaten om de verplichting alsnog na te komen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Erasmus MC ziet in de context van deze opdracht geen specifieke reden om af te wijken van haar Algemene Inkoopvoorwaarden ten aanzien van dit artikel.
33 | Kwaliteit en garantie | Bijlage 8 Inkoopvoorwaarden, art. 11 | De Leverancier verzoekt om een redelijke garantietermijn op te nemen. In dit kader is het gebruikelijk om af te spreken dat de Leverancier de deugdelijkheid en kwaliteit garandeert van de door haar geleverde zaken gedurende een termijn van zes maanden na levering. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Erasmus MC ziet in de context van deze opdracht geen specifieke reden om af te wijken van haar Algemene Inkoopvoorwaarden ten aanzien van dit artikel.
34 | Kwaliteit en garantie | Bijlage 8 Inkoopvoorwaarden, art. 11 | De Leverancier verzoekt een bepaling op te nemen die duidelijk maakt waaruit de garantieverplichting bestaat. In dit kader is het gebruikelijk om af te spraken dat de garantie voor geleverde zaken is beperkt tot materiaal-, fabrieks- en constructiefouten, in welk geval de Leverancier verplicht is tot reparatie of vervanging van defecte onderdelen, met dien verstande dat de Leverancier gerechtigd is de voor de betreffende vervanging noodzakelijke werktijd in rekening te brengen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Erasmus MC is van mening dat art. 11 voldoende helder omschrijft waar de garantie uit zou moeten bestaan.
35 | Kwaliteit en garantie | Bijlage 8 Inkoopvoorwaarden, art. 11 | De Leverancier verzoekt om een bepaling toe te voegen op basis waarvan de Leverancier op grond van de garantieverplichting niet aansprakelijk zal zijn voor gebreken die het gevolg zijn van: niet deskundig uitgevoerde reparaties of werkzaamheden door Erasmus MC, zijn personeel of derden; oneigenlijk gebruik van de geleverde zaken of gebruik niet in overeenstemming met de door Leverancier verstrekte gebruiks- en bedieningsvoorschriften; op de geleverde zaken van buiten inwerkende oorzaken, welke niet aan Leverancier zijn toe te rekenen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord. Het uitgangspunt is dat de opdrachtnemer aansprakelijk is de schade als gevolg van een gebrek in zijn prestatie en/of het gevolg is van de uitvoering van de Overeenkomst (artikel 19 AIV). In voorkomend geval dient Opdrachtnemer te stellen en te bewijzen dat het gebrek/schade niet aan haar verwijtbaar is.
36 | Kwaliteit en garantie | Bijlage 8 Inkoopvoorwaarden, art. 11.1 | De Leverancier is van oordeel dat de in dit artikel beschreven garanties met betrekking tot de verwachte eigenschappen, de doelbestemming, de “hoogste” wettelijke vereisten en de “hoogste” eigen van binnen de branche gehanteerde normen cq. certificering onvoldoende specifiek zijn wat leidt tot rechtsonzekerheid. De Leverancier verzoekt daarom deze garantie specifieker te maken dan wel te laten vervallen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Het betreft de Algemene Inkoopvoorwaarden van het Erasmus MC, welke van toepassing zijn op het verwerven van allerhande producten en diensten. Uiteraard moet dit artikel worden gelezen binnen de context van deze overeenkomst.
37 | Keuring | Bijlage 8 Inkoopvoorwaarden, art. 13 | De Leverancier verzoekt om een bepaling op te nemen dat de kosten van de keuring zijn voor de partij die om de keuring vraagt. Er kan eventueel worden afgesproken dat de kosten worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Akkoord met extra bepaling, dat de kosten van een keuring worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij.
38 | Keuring | Bijlage 8 Inkoopvoorwaarden, art. 13.1 | De Leverancier verzoekt te specificeren dat keuring alleen mag geschieden door een gerenommeerde onafhankelijke derde. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Dit artikel wordt niet toegevoegd, we voorzien discussie over wat of wie een onafhankelijke en gerenommeerde derde is. Uiteraard ziet het Erasmus MC het belang van de inzet van competente partijen.
39 | Keuring | Bijlage 8 Inkoopvoorwaarden, art. 13.2 | De Leverancier verzoekt te specificeren dat inlichtingen en documentatie zullen worden verstrekt onder de voorwaarde dat een wettelijke bepaling of door de overheid afgegeven maatregel haar dat niet verbiedt. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Erasmus MC acht de toevoeging van een dergelijke bepaling niet noodzakelijk aangezien wetgeving prevaleert boven een contractuele voorwaarden.
40 | Geheimhouding, databeveiliging en bescherming persoonsgegevens | Bijlage 8 Inkoopvoorwaarden, art. 16 | De Leverancier verzoekt om dit artikel wederkerig te maken, vergelijkbaar met artikel 9 van de Service Overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Toevoeging is akkoord. Met de toevoeging dat vraag 44 tevens akkoord is, wederkerig.
41 | Geheimhouding, databeveiliging en bescherming persoonsgegevens | Bijlage 8 Inkoopvoorwaarden, art. 16 | De leverancier verzoekt om een redelijke geheimhoudingstermijn aan dit artikel toe te voegen, bijvoorbeeld dat de verplichting tot vertrouwelijkheid komt te vervallen 2 jaar na afloop van de overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Gedurende de overeenkomst zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van Erasmus MC van kracht. De termijn is gelijk aan de contractduur + 2 jaar na afloop van de einde contractdatum.
42 | Aansprakelijkheid | Bijlage 8 Inkoopvoorwaarden, art. 19.2 | De Leverancier is van oordeel dat de genoemde maximumbedragen niet in een redelijke verhouding staan tot de potentiële waarde van de overeenkomst. Het voorstel van de Leverancier is om de aansprakelijkheid te beperken tot een bedrag van maximaal 100% van de contractwaarde per gebeurtenis en per jaar, en een totale maximale aansprakelijkheid van maximaal 100% van de contractwaarde gedurende de totale looptijd van de overeenkomst. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit voorstel, verzoekt de Leverancier om in ieder geval de huidige maximumbedragen te verlagen, zodat zij in een meer redelijke verhouding staat tot de contractwaarde. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Niet akkoord, Inschrijver gaat in haar argumenten voorbij aan het feit dat het bedrag van de impact van de aansprakelijkheid vele malen hoger kan liggen dan slechts de contractwaarde.
43 | Aansprakelijkheid | Bijlage 8 Inkoopvoorwaarden, art. 19 | De Leverancier verzoekt om een bepaling aan de overeenkomst toe te voegen op basis waarvan de Leverancier niet aansprakelijk zal zijn voor schade van Erasmus MC als gevolg van derving van winsten en overig verlies van enig positief contractsbelang. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Zie het antwoord op vraag 21
44 | Geheimhouding, databeveiliging en bescherming persoonsgegevens | Bijlage 8 Inkoopvoorwaarden, art. 16.3 | Leverancier verzoekt om de boetebepaling van EUR 25.000,- te laten vervallen, daar Erasmus MC reeds het recht heeft om volledige schadevergoeding bij een inbreuk te vorderen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Toevoeging is wederkerig akkoord.
45 | Ontbinding, Beëindiging, overmacht en opzegging van de Overeenkomst | Bijlage 8 Inkoopvoorwaarden, art. 20.2 | Leverancier verzoekt om de boetebepaling van EUR 25.000,- te laten vervallen, daar Erasmus MC reeds het recht heeft om volledige schadevergoeding bij een overtreding te vorderen. Indien Erasmus MC niet akkoord kan gaan met dit verzoek, verzoeken wij om aan de Leverancier toe te lichten hoe Erasmus MC tot haar beslissing is gekomen en wat haar voornaamste argumenten/redenen zijn voor dit besluit. | Erasmus MC hecht veel waarde aan de integriteit van haar Opdrachtnemers en ziet geen aanleiding dit artikel te schrappen.
46 | Gebruik fossiel brandstoffen | Offerteleidraad - 6.3.3 | Een van uw kwaliteitseisen is het gebruik van fossiele brandstoffen. Erasmus geeft aan dat onder fossiele brandstoffen voor dit gunningscriterium wordt verstaan: aardgas, aardolie, steenkool, bruinkool en andere niet-hernieuwbare energiebronnen. Inschrijver maakt echter eveneens gebruik van stroom gewonnen uit kernenergie. Dit betreft weliswaar een niet-hernieuwbare energiebron maar een op basis van CO2-emissie-vrije technologie. De inschrijver gaat er vanuit dat hij dit ook mag opnemen in de categorie niet-fossiele brandstoffen aangezien nucleair een CO2-emissie-vrije technologie is. Gelieve dit te bevestigen. Indien onze aanname niet klopt, vragen we u om in meer detail uit te leggen waarom u vindt dat nucleaire opwekking niet moet worden beschouwd als een koolstofarme technologie en daarom in hetzelfde pakket moet worden opgenomen als fossiele brandstoffen | Kernenergie wordt voor deze kwaliteitseis als niet-fossiele brandstof gezien, ondanks het geen hernieuwbare energiebron betreft.
47 | Gebruik fossiel brandstoffen | Offerteleidraad - 6.3.3 | U verzoekt inschrijvers om een beoordeling of verklaring van een onafhankelijke accountant bij te sluiten, waarin die verklaart dat er geen reden is om aan de betrouwbaarheid van de ingevulde gegevens zoals vermeld op bijlage te twijfelen. In het kader van de administratieve lastenverlichting verzoeken wij u inschrijvers toe te staan, om in plaats van een accountantsverklaring, certifica(a)t(en) te overhandigen van bv CertiQ. CertiQ is de instantie die certificaten uitgeeft voor duurzaam opgewekte elektriciteit. Door middel van deze certificaten zorgen zij voor transparantie over de bronnen, de herkomst en de opwek-techniek van alle aangeboden energie. Deze certificaten zijn het enige wettelijke bewijs dat de gebruikte energie afkomstig is van koolstofarme en groene technologieën zonder CO2-uitstoot | Niet akkoord, Erasmus MC dient appels met appels te vergelijken. De accountant kan de CertiQ certificaten gebruiken bij de accountantsbeoordeling.
48 | Kwaliteit cilindergassen | bijlage 4A Prijsinvulformulier en Assortiment Cilindergassen en gasmanagement - BIOL Growth control 5%CO2/95% air (B2470110 en 2470150 ) | U vraagt inschrijvers de voorgenoemde producten te leveren met een GMP-kwaliteit. De materiaalnummers van Linde Gas zoals vermeld in het prijsinvulformulier betreffen geen gasproducten van GMP-kwaliteit en worden niet als zodanig geleverd. Wij veronderstellen derhalve dat het hier om een fout in het prijsinvulformulier gaat en verzoeken u deze te herstellen. | Het klopt inderdaad dat de kwaliteit van de huidig geleverde gassen technisch is. Dus de minimale kwaliteit voor deze gassen in deze aanbesteding wordt op technische kwaliteit gezet. We zouden wel graag GMP-kwaliteit willen hebben.
49 | Mogelijkheid alternatieve verrekening energiekosten | Offerteleidraad - 6.4.3 verrekening energiekosten | EMC geeft aan dat energiekosten verrekend mogen worden volgens een bepaalde methode. zoals beschreven onder 6.4.3. Hoewel de insteek zeer gewaardeerd wordt omdat een passende verrekening ook voor inschrijver heel belangrijk is, constateren wij 3 belangrijke zaken: 1- De voorgestelde methode houdt geen rekening met welk deel van de totale productprijs dan wordt beïnvloedt door de methode; 2- Er is één enkele methode voor Bulk en Cilinders, terwijl voor deze twee elementen wezenlijke andere energiecomponenten gelden in de prijsopbouw; 3- De nieuwe contracten zouden ingaan medio 2024. Een relatief lange tijd in deze dynamische markt. Het is heel lastig om op dit moment tegen de nu geldende kosten een vaste prijs af te geven voor een contract dat start over ruim anderhalf jaar. Gezien de volatiliteit en huidige onzekerheden in deze markt is het voor ons derhalve niet mogelijk om met de voorgestelde formule een correcte energy surcharge te berekenen. Dat maakt het erg moeilijk om een aanbieding te doen. Echter wij hebben een alternatief in gedachten dat zeer transparant is voor beide partijen. Deze formule willen we graag in een vertrouwelijk mail aan u kenbaar maken om tot overeenstemming te komen op dit punt. Wij vertrouwen op uw begrip en vernemen graag welke mogelijkheden u inschrijver biedt om in gezamenlijk overleg tot een passende oplossing te komen. | Niet akkoord, Erasmus MC dient een transparante aanbesteding te doorlopen en gaat gedurende een lopende aanbesteding niet individueel in overleg met Inschrijvers. Het staat u vrij om uw suggestie in de volgende Nota van Inlichtingen met Erasmus MC en de andere Inschrijvers te delen.
50 | Offerteleidraad medische en technische gassen | 3.3 Contractvorm | Hierbij wordt gesproken over de start van de overeenkomst op 1-7-2024 tot en met 30-6-2028. We gaan ervan uit dat hier een vergissing gemaakt is en dat dit 1-7-2023 tot en met 30-6-2027 moet zijn? Kunnen we dit zo zien? | Niet correct, zie vraag 12
51 | Offerteleidraad medische en technische gassen | 3.3 Contractvorm | Verder wordt hier gesproken over dat de Algemene inkoopvoorwaarden UMC (bijlage 8) en de conceptovereenkomst (bijlage 7) van toepassing. In de aangeleverde documenten is de conceptovereenkomst bijlage 5a (genoemd concept dienstenovereenkomst) en bijlage 5b concept bruikleenovereenkomst bulktanks. Dienen we dit zo te lezen? | Zie het antwoord op vraag 11
52 | Offerteleidraad medische en technische gassen | 3.6.1 Beschrijving huidige situatie gebruik van gassen en het gasmanagement | Er wordt hier gesproken over het feit dat de cilinders in de centrale gassenberging eigendom zijn van de leverancier. Het eigendom en het berekenen van de huur gaat pas over naar Erasmus MC bij het verlaten van de cilinders naar een afdeling. Dit kan alleen als deze opslag volledig voldoet aan alle wetgevingen. Bijvoorbeeld dat er een GDP vergunning is welke gebruikt kan worden door de leverende partij bij Erasmus MC. Zijn deze vergunningen volledig in orde en kan de leverende partij daar gebruik van maken? | Deze vraag hangt samen met vraag 17. Erasmus MC zal bij Nota van Inlichtingen II een inhoudelijke reactie geven.
53 | Offerteleidraad medische en technische gassen | 4.2 en 5.1 Inschrijving en Uitsluitingsgronden | Onder andere in deze artikelen, maar nog in meer artikelen wordt gesproken over bijlage 2 Eigen Verklaring. In de documenten die we hebben ontvangen is bijlage 2 het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Bedoelt u daar hetzelfde mee? | Aanname is correct.
54 | Offerteleidraad medische en technische gassen | 4.3.2 Informatiebijeenkomst / beantwoording vragen | Hierin staat aangegeven dat het verplicht is om deel te nemen aan de schouw op dinsdag 27 september om 9.30 uur. Betekent dit automatisch dat wanneer een leverancier niet deelneemt aan deze schouw, deze bij voorbaat is uitgesloten? | De schouw leidt niet tot uitsluiting maar geen deelname kan er toe leiden dat Inschrijver niet voldoende informatie tot zich heeft kunnen nemen en geen volledige inschrijving kan doen.
55 | Offerteleidraad medische en technische gassen | 4.9.18 Gestanddoeningstermijn | De door de inschrijver ingediende inschrijving dient minimaal 3 maanden vanaf de opening van de inschrijving geldig te zijn. In 3.1.2. wordt gesproken over een termijn van 180 dagen. Welke is de juiste? | Paragraaf 3.1.2 prevaleert boven paragraaf 4.9.18. In paragraaf 4.9.18 wordt namelijk gesproken van minimaal drie maanden vaanf de opening van de Inschrijving. In Paragraaf 3.1.2 wordt de termijn gespecificeerd.
56 | Offerteleidraad medische en technische gassen | 4.9.22 Samenstelling van inschrijving | Bij punt 4 wordt er gesproken over "Verklaring beroepsbekwaamheid derde (bijlage 5)" en "Verklaring beroep financiële/economische draagkracht derde (bijlage 6)".Bij de aangeleverde documenten zijn deze documenten niet te vinden en bestaat er alleen "bijlage 7 beroep technische beroepsbekwaamheid derde". Kunt u dit nader uitleggen en goed omschrijven? | Zie het antwoord op vraag 11
57 | Offerteleidraad medische en technische gassen | 4.9.22 Samenstelling van inschrijving | Bij punt 5 wordt er gesproken over de in te vullen bijlage condities (bijlage 9). Bij de aangeleverde documenten is deze bijlage niet te vinden en bestaat er alleen "bijlage 4 A en B; Prijsinvulformulier en assortiment cilindergassen / bulkgassen". Kunt u dit nader uitleggen en goed omschrijven? | Zie het antwoord op vraag 11
58 | Offerteleidraad medische en technische gassen | 5.1 Uitsluitingsgronden | Bij onderdeel 2 van deze paragraaf wordt verwezen naar paragraaf 3.4 van de Eigen Verklaring. Echter bij deze aanbesteding is de Eigen Veklaring geen onderdeel, maar bijlage 2 Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Echter in dit document is paragraag 3.4 niet terug te vinden. Wat bedoeld u hiermee en kunt u dit tekstueel in orde brengen? | Per abuis heeft er geen tekstuele wijziging plaats gevonden. De Eigen Verklaring is vervangen door het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Paragraaf 5.1 deel 2) heeft betrekking op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument Deel III B "gronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale premies.
59 | Offerteleidraad medische en technische gassen | 5.2 Geschiktheidseisen | Ook in deze paragraaf worden er veel verwijzingen gedaan naar de Eigen Verklaring, maar dit zo ons inziens het Uniform Europees Aanbestedingsdocument moeten zijn. Ook kloppen de nummers en paragraaf nummers niet met het Uniform Europees Aanbestedingsdocumenet en ook de verwijzing naar Afdeling III.2 van Tenderned klopt niet. Kan dit in orde gebracht worden zodat het duidelijk is? | De zinslede "Met de ondertekening van de Eigen verklaring (onderdeel 4.1) verklaart u dat u voldoet aan de geschiktheidseisen, zoals vermeld in paragraaf 5.2.1.1 t/m 5.2.3.1 van deze Offerteleidraad." Dient gelezen te worden als: "Met de ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (onderdeel VI) verklaart u dat u voldoet aan de geschiktheidseisen, zoals vermeld in paragraaf 5.2.1.1 t/m 5.2.3.1 van deze Offerteleidraad." Het is correct dat TenderNed geen verwijzing heeft gemaakt naar Afdeling III.
60 | Offerteleidraad medische en technische gassen | 6.3.1 Het Programma van Eisen (PVE) | Hier wordt gezegd dat voordat een inschrijver in aanmerking komt voor de beoordeling van het gunningscriterium Kwaliteit, dient er expliciet onvoorwaardelijk akkoord te zijn gegaan met het programma van eisen, hiervoor dient bijlage 2b te worden ingediend. In de aangeleverde documenten is bijlage 2 het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Wordt hier niet bedoeld dat bijlage 1 ondertekent moet worden voor akkoord? Kunt u dit op de juiste manier aanpassen? | De bijlage Programma van Eisen dient volledig te zijn ingevuld. Expliciet onvoorwaardelijk akkoord gaan, hiermee bedoelt Opdrachtgever, dat wanneer aan minimaal één eis niet kan worden voldoen dit leidt tot uitsluiting van verdere deelname. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument dient ondertekend te zijn, zonder ondertekening betekend dit tevens uitsluiting van verdere deelname.
61 | Offerteleidraad medische en technische gassen | 6.3.3 Gebruik fossiele brandstoffen | Er wordt hier gevraagd naar het gebruik van fossiele brandstoffen bij de productie van de medische en technische gassen. Als we het goed lezen, vraagt u dit per productfaciliteit en ook per product te specificeren. Dit is niet mogelijk. Verschillende (meng) gassen worden op verschillende locaties gemaakt of soms ook ingekocht. Om dit per productielocatie en per gassoort aan te geven en hier ook de juiste accountants verklaring van te krijgen is niet te doen en vaak zijn die gegevens ook niet beschikbaar bij leveranciers. Wel is de informatie beschikbaar van de totale inspanningen van onze organisatie. Voorstel is om dit te veranderen in het percentage zoals dit voor de totale organisatie gebruikt wordt. Dit op basis van een goedgekeurd jaarverslag en/of een goedgekeurd Sustainability Report. Is dit akkoord? | Het is niet de bedoeling dat u het gebruik van fossiele brandstoffen per product specificeert. Wel vraagt Erasmus MC, dat u per productielocatie het gebruik van fossiele brandstoffen specificeert. En dan gaat het alleen om de productielocaties waar producten, die het Erasmus MC afneemt, geproduceerd worden. Dus niet van al uw productielocaties. Uw voorstel, om dit te veranderen in het percentage zoals dit voor de totale organisatie gebruikt wordt, is niet akkoord.
62 | Offerteleidraad medische en technische gassen | 6.3.3 Gebruik fossiele brandstoffen | Hier wordt aangegeven dat dit moet worden ingevuld in bijlage 3c en 3d. Waarschijnlijk wordt hier bedoeld bijlage 3a en 3b? Klopt dit? | Zie het antwoord op vraag 11
63 | Programma van eisen cilindergassen | Cil_A1, Cil_A3, Cil_A4, CiL_B12 en CiL_C33 | Hier wordt gesproken over bijlage 3a Prijsinvulformulier, maar waarschijnlijk wordt hier bedoeld bijlage 4a; Prijsinvulformulier en Assortiment cilindergassen en gasmanagement. Kunnen we dit zo zien? | Zie het antwoord op vraag 11
64 | Programma van eisen cilindergassen | Cil_B1 | Er wordt hier gesproken over het feit dat de cilinders in de centrale gassenberging eigendom zijn van de leverancier. Het eigendom en het berekenen van de huur gaat pas over naar Erasmus MC bij het verlaten van de cilinders naar een afdeling. Dit kan alleen als deze opslag volledig voldoet aan alle wetgevingen. Bijvoorbeeld dat er een GDP vergunning is welke gebruikt kan worden door de leverende partij bij Erasmus MC. Zijn deze vergunningen volledig in orde en kan de leverende partij daar gebruik van maken? | Deze vraag hangt samen met vraag 17. Erasmus MC zal bij Nota van Inlichtingen II een inhoudelijke reactie geven.
65 | Programma van eisen cilindergassen | Cil_B1 | Verder nog een vraag omtrent het vervoermiddel dat gebruikt dient te worden. Wanneer er een gunning is, bestaat er dan de mogelijkheid om het vervoermiddel over te nemen? | Nee, deze mogelijkheid bestaat niet.
66 | Programma van eisen cilindergassen | Cil_B3 en Cil_B5 | Hier wordt gesproken over het gecontracteerde assortiment welke binnen 4 uur geleverd dient te worden. Wat wordt bedoeld met het gecontracteerde assortiment? Het is voor sommige mengsels en kalibratiegassen namelijk niet altijd mogelijk om hier voorraad van te houden i.v.m. de gebruikstermijnen. Ook is de afnamehoeveelheid hiervan vaak zeer klein. In die gevallen worden gassen pas besteld wanneer er een order is en gelden er levertijden. Kan deze vraag duidelijker geformuleerd worden? | Bedoeld wordt dat de gassen binnen 4 uur aan de afdelingen geleverd kunnen worden vanuit de centrale gassenberging. Niet bedoeld is, dat binnen 4 uur vanuit de leverancier naar het Erasmus MC geleverd wordt. Het gecontracteerde assortiment is het assortiment zoals na deze aanbesteding wordt afgesproken plus de gassen die gedurende de contractduur aan het assortiment worden toegevoegd.
67 | Programma van eisen cilindergassen | CiL_B10 | Afhankelijk van antwoord op de vraag bij Cil_B1 kan het zijn dat hier een andere vraag gesteld zal moeten worden. Graag de vraag aanpassen of verwijderen op basis van de antwoorden. | Het vervoersmiddel dat nu gebruikt wordt door de gassenleverancier is eigendom van het Erasmus MC. Het is mogelijk om het vervoersmiddel van het Erasmus MC te huren tegen € 500,- per maand.
68 | Programma van eisen cilindergassen | CiL_C9 | Hier wordt gesproken over een bewakingssysteem wat genoemd wordt in CiL_B1, maar hier is onder dat nummer niets te vinden. Kunt u dit aanpassen zodat het juist verwoord is? | Eis CIL_C9 moet luiden: De vervaldata van het gas en van de cilinders worden bewaakt door het systeem ad. B8. De kortste vervaldatum van het gas en de cilinder is leidend.
69 | Programma van eisen cilindergassen | CiL_C32 | Hier wordt gevraagd of het transport voldoet aan de actuele regelgeving van de milieuzone Stad Rotterdam gedurende het contract. Aangezien het contract maximaal 10 jaar kan zijn, is het onmogelijk om in te schatten wat de veranderingen in de eisen hierop zijn voor de komende jaren. Beter is het om de tekst "gedurende de contractperiode" te veranderen in "bij aanvang van de contractperiode". Is dit akkoord? | Nee, dat is niet akkoord. Gedurende de contractperiode zal het transport dat Inschrijver gebruikt moeten voldoen aan de regelgeving van milieuzone Rotterdam zoals die dan geldt. Strikt genomen is deze eis overbodig, omdat Inschrijver natuurlijk moet voldoen aan alle geldende relevante wet- en regelgeving.
70 | Programma van eisen cilindergassen | CiL_C35 | Hier wordt gesproken over het Sustainability Report 2021. Dit kunnen we natuurlijk aanleveren alleen is dit de internationale rapportage welke in het Engels aanwezig is en zo ook is goedgekeurd door onze accountant. Het is niet mogelijk om dit in het Nederlands goedgekeurd aan te leveren. Is dit akkoord? | Het Sustainability Report 2021 in de Engelse taal is akkoord.
71 | Programma van wensen cilindergassen | A1 | Hier wordt gesproken over bijlage 3a prijsinvulformulier, maar waarschijnlijk moet dit bijlage 4a zijn? | Zie het antwoord op vraag 11
72 | Programma van wensen cilindergassen | A1 | Hier wordt gesproken over een datum van 1-7-2024, maar waarschijnlijk moet dit 1-7-2023 zijn? Kunnen we dit zo zien? | Nee. Zie het antwoord op vraag 12.
73 | Programma van eisen bulkgassen | Bulk_A1 | Deze vraag is nogal onduidelijk. Graag iets duidelijk specificeren zodat we kunnen begrijpen wat er bedoeld wordt. Vooral het 2e gedeelte van de vraag is onduidelijk. | In het prijsinvulformulier zijn de gassen opgenomen die Erasmus MC in bulk geleverd wil krijgen. Achter elke tank staat aangegeven welke kwaliteit het gas moet hebben. Soms is technische kwaliteit voldoende. Dan mag in principe technisch gas geleverd worden, maar alleen wanneer voorkomen kan worden dat er (door een menselijke fout) technisch gas wordt bijgevuld in een tank waar uitsluitend medisch gas mag worden opgeslagen. Erasmus MC eist in zo geval, dat het vullen van een medische tank met technisch gas fysiek onmogelijk is. Bijvoorbeeld doordat de aansluiting van de slang van de tankwagen met technisch gas niet past op de aansluiting van de medische tank. We eisen een fysieke belemmering voor verwisseling, omdat wij het onvoldoende vinden om te steunen op procedures en menselijke controles.
74 | Programma van eisen bulkgassen | Bulk_B2 | Hier wordt gesproken over dat de inschrijver, wanneer een eventuele nieuwe vergunning niet aan PGS 9:2021 voldoet, hij op eigen kosten binnen de termijn die de vergunningverlener daarvoor stelt alles in orde brengt volgens PGS 9:2021. Dit stuk is nogal veelomvattend en wanneer je het zo leest, zou dit kunnen betekenen dat inschrijver zelfs verantwoordelijk gesteld kan worden voor eventuele bouwtechnische kosten hiervoor. Leverancier kan alleen verantwoordelijk worden gesteld over het feit dat de bulktank, verdampers en aansluiting tot de eerste afsluiter voldoen aan de gestelde wetgevingen en richtlijnen. De bulktank, verdampers en aansluiting op zichzelf hebben niets met de PGS 9 regels te maken. Deze tanks moeten voldoen aan andere wetgevingen. PGS heeft alleen te maken met de plaatsing van de tanks en verdampers op de locatie en de risico`s die dit met zich meebrengen. De verdere regels omtrent vergunningen op basis van o.a. PGS zal altijd een verantwoordelijkheid van opdrachtgever blijven. Kan dit gedeelte tekstueel veranderd worden? | Akkoord: De nieuwe eis Bulk_B2 komt te luiden: De bulkgasinstallatie in eigendom van gasleverancier dient te voldoen gestelde wetgeving en eisen gesteld aan de bulkgas installatie. De wetgeving en eisen aan de bouwkundige voorziening voor deze bulkgasinstallatie is de verantwoordelijkheid van het Erasmus MC.
75 | Programma van eisen bulkgassen | Bulk_C10 | Hier wordt geschreven; “Inschrijver is verantwoordelijk voor al het onderhoud en eventuele reparaties aan de apparatuur voor bulkgassen”. Belangrijk is het om hierbij te vermelden dat het gaat over het gedeelte tot de eerste afsluiter. Na de eerste afsluiter is opdrachtgever verantwoordelijk voor onderhoud en eventuele storingen van apparatuur of leidingen. Kan dit worden aangepast? | Akkoord. De nieuwe eis Bulk_C10 komt te luiden: Inschrijver is verantwoordelijk voor al het onderhoud en eventuele reparaties aan de apparatuur voor bulkgassen tot de eerste afsluiter. Na de eerste afsluiter is opdrachtgever verantwoordelijk voor onderhoud en eventuele storingen van apparatuur of leidingen.
76 | Programma van eisen bulkgassen | Bulk_C25 | Hier wordt gesproken over het Sustainability Report 2021. Dit kunnen we natuurlijk aanleveren alleen is dit de internationale rapportage welke in het Engels aanwezig is en zo ook is goedgekeurd door onze accountant. Het is niet mogelijk om dit in het Nederlands goedgekeurd aan te leveren. Is dit akkoord? | Het Sustainability Report 2021 in de Engelse taal is akkoord.
77 | Bijlage 3a en 3b Invulformulier gebruik fossiele brandstoffen cilindergassen en bulkgassen |  | Er wordt hier gevraagd naar het gebruik van fossiele brandstoffen bij de productie van de medische en technische gassen. Als we het goed lezen, vraagt u dit per productfaciliteit en ook per product te specificeren. Dit is niet mogelijk. Verschillende (meng) gassen worden op verschillende locaties gemaakt of soms ook ingekocht. Om dit per productielocatie en per gassoort aan te geven en hier ook de juiste accountants verklaring van te krijgen is niet te doen en vaak zijn die gegevens ook niet beschikbaar bij leveranciers. Wel is de informatie beschikbaar van de totale inspanningen van onze organisatie. Voorstel is om dit te veranderen in het percentage zoals dit voor de totale organisatie gebruikt wordt. Dit op basis van een goedgekeurd jaarverslag en/of een goedgekeurd Sustainability Report. Is dit akkoord? | zie het antwoord op vraag 61.
78 | Bijlage 4A Prijsinvulformulier en Assortiment cilindergassen en gasmanagement | Nummer 34 Laparox Med CO2 27L PISS | Er wordt hier gesproken over een 27 ltr cilinder en er is geen mogelijkheid om een ander formaat wat hierbij in de buurt komt aan te bieden. Kan dit veranderd worden naar een vrije keuze van het formaat cilinder (bijvoorbeeld tussen de 20 en 30 ltr) of anders aangeven waarom het precies 27 ltr moet zijn? 27 ltr is namelijk een minder algemene maat van cilinders in de markt. | akkoord met cilinder tussen de 20-30L
79 | Bijlage 4A Prijsinvulformulier en Assortiment cilindergassen en gasmanagement | Nummer 50 Nitrogen Medical 50L dr | Er wordt hier aangegeven dat dit gas een medisch hulpmiddel dient te zijn. Kunt u aangegeven voor welke toepassing dit gas gebruikt wordt en of er voor deze toepassing een medisch hulpmiddel vereist is? | Dit gas wordt geinhaleerd door patienten van de afdeling longgeneeskunde (wordt gebrukt om zuurstof te verdunnen naar 15%). De kwaliteitseis wordt nu aangepast van medisch hulpmiddel naar GMP-kwaliteit.
80 | Bijlage 9 Toelichting huidige situatie + toekomstige ontwikkelingen |  | In deze bijlage wordt aangegeven dat wanneer de configuratie van de tanks hetzelfde blijft, er geen nieuwe of andere vergunningen nodig zijn. Maar tegelijkertijd wordt er een eis gesteld dat er een tank verwijderd (Gebouwdeel RG; dus minder vervangen) moet worden en op een andere plaats (Logistiek Centrum) een grotere tank geplaatst moet worden. Dit is dus al een wezenlijke verandering. Hoe kijkt de vergunningverlener hier naar, kan dit zonder aanpassing van de vergunningen? | Deze aanpassing van de configuratie van de bulktanks heeft geen invloed op onze huidige milieuvergunning. Wel moeten wij voor deze aanpassing een milieuneutrale melding doen. Dit is afgestemd met de vergunningverlener. NB: eis Bulk_B2 blijft onverminderd van kracht.