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[bookmark: _Toc100736178]1	Inleiding
De uitgangspunten voor de uit te voeren ‘Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j’ staan beschreven in de paragrafen 4.3.6.1 tot en met 4.3.6.7.1 van de Werkomschrijving.

Afwijkingen die ten tijde van de periodieke inspectie worden geconstateerd, moeten in het inspectierapport worden opgenomen (puntsgewijs per ruimte); voor nadere informatie zie paragraaf 4.3.5 van de Werkomschrijving.


[bookmark: _Toc100736179]2	Algemene gegevens
In dit inspectierapport zijn de bevindingen beschreven van de ‘Periodieke inspectie 
Hoogspanning_Laagspanning 1j’. De inspectie is uitgevoerd volgens de uitgangspunten van de 
NEN 1010, NEN 3140 en/of NEN 3840.

Het doel is om gebreken te benoemen die een veilige bedrijfsvoering kunnen belemmeren. 

Met een inspectierapport van een goedgekeurde elektrische installatie is het vermoeden van overeenstemming met de Arbowet voor wat betreft de veiligheid van de elektrische installatie(s) aantoonbaar gemaakt.

	
Objectgegevens

	objectcode
	
	adres
	

	objectnaam
	
	plaats
	

	gebouwnaam
	
	postcode
	

	contactpersoon
	
	
	

	bezoekadres
	
	functie
	

	plaats
	
	telefoon
	

	postcode
	
	e-mail  
	



	Aannemer

	bedrijfsnaam
	
	
	

	inspecteur
	
	functie
	

	adres
	
	postcode
	

	plaats
	
	e-mail
	

	telefoon
	
	
	



	Installatieverantwoordelijke 

	bedrijfsnaam
	RVB
	naam
	

	mobiele telefoon
	
	
	

	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





[bookmark: _Toc100736180]3	Installatiegegevens
	Netspanning :
	230 V | 230/400 V | AC 

	Frequentie:
	50 Hz

	Stelsel:
	TT | TN-C | TN-S | TN-CS

	Aantal schakel- en verdeelinrichtingen:
	



Meet instrumenten
	Meetapparatuur

	Fabricaat
	Type
	Datum laatste kalibratie

	Meetinstrument voor elektrische installaties
	
	
	

	..........
	
	
	



Toegepaste normen
	Norm
	omschrijving
	druk

	NEN 1010
	Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties 
	

	NEN 3140+A3:2019
	Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning
	

	NPR 8040-1:2013
	Inspectiemethoden voor elektrische installaties – 
Deel 1: Thermografie Beoordelen van de gemeten temperatuur
	

	NEN-EN-IEC 61936 + C1:2012
	Sterkstroominstallaties voor meer dan 1 kV wisselspanning
	

	NEN-EN 50522
	Aarding van hoogspanningsinstallaties van meer dan 1 kV wissel-spanning
	

	NEN 3840+A3:2019
	Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning
	

	NPR 5310
	Nederlandse Praktijkrichtlijn bij NEN 1010 
	

	NTA 8220
	Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico
	

	overige
	
	



De volgende bijzondere elektrische installaties zijn geconstateerd:
Indien ‘nee’ de betreffende paragrafen verwijderen uit hoofdstuk 4.
	Bijzondere elektrische installatie
	Ja/nee

	Transformatorstations
	

	Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen
	

	Kabelverdeelkasten
	

	Transformator Olie gevuld
	

	Transformator Giethars
	

	10 kV schakelaars
	

	Hulpmiddelen
	


[bookmark: _Toc94533160]
[bookmark: _Toc100736181]4	Ondertekeningen

	Ondertekening

	plaats van ondertekening
aldus opgesteld te:





	datum van ondertekening
datum:

	handtekening Inspecteur




naam:

	handtekening Werkverantwoordelijke Aannemer




naam:



	

	
	

	
	





[bookmark: _Toc100736182]5	Visuele inspecties
[bookmark: _Toc100736183]5.1	Visuele inspecties
Controlepunten visuele inspectie van de elektrische installatie:
	Nr.
	Controle punt
	Ja/nee/nvt
	Opmerking

	1. 
	De verschillende (installatie-)delen zijn eenduidig herkenbaar (benaming) 
	ja
	

	2. 
	De vrije ruimten en vluchtwegen zijn toegankelijk en de elektrische bedrijfsruimten afsluitbaar
	ja
	

	3. 
	De zichtbare aardverbindingen zijn in goede staat
	ja
	

	4. 
	Meetinstrumenten, signaallampen en dergelijke functioneren
	ja
	

	5. 
	De noodzakelijke gereedschappen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en hulpmiddelen zijn aanwezig en verkeren in goede staat
	ja
	

	6. 
	Er zijn geen tekenen van ontladingen, lekkages, verontreinigingen en ongedierte 
	ja
	

	7. 
	De tekeningen en documenten zijn aanwezig en actueel
	ja
	




5.2 [bookmark: _Toc100736184]Transformatorstations
Controlepunten visuele inspectie van de elektrische installatie:
	Nr.
	Controle punt
	Ja/nee/nvt
	Opmerking

	1.
	Controleren of alle benodigde voorzieningen nog aanwezig zijn (handlamp, noodverlichting, waarschuwingsborden)
	ja
	

	2.
	Ingang vrij houden van begroeiing
	ja
	

	3.
	Visuele inspectie van het transformatorstation  op lekkage
	ja
	

	4.
	Stofvrij maken van de ruimten in het transformatorstation. De installaties worden niet spanningsloos gemaakt
	ja
	

	5.
	Veiligheidsaarding: Visuele inspectie van aansluitingen en verbindingen
	ja
	

	6.
	Inspectie verwarmingselement
	ja
	




5.3 [bookmark: _Toc100736185]Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen

Controlepunten visuele inspectie van de elektrische installatie:
	Nr.
	Controle punt
	Ja/nee/nvt
	Opmerking

	1.
	Controle of het sterpunt aan de laagspanningszijde van de transformator slechts op één punt aan aarde ligt
	ja
	

	2.
	Geen beschadigingen van de schakel- en verdeelinrichting of componenten daarvan
	ja
	

	3.
	Controle van de aanwezigheid van schema’s, tekeningen en tekeninghouders bij betreffende de schakel- en verdeelinrichtingen, waarschuwingsborden en/of andere noodzakelijke informatie (indien de contactpersoon er voor heeft gekozen om per object schema’s en tekeningen centraal op te slaan dan moeten in ieder geval de groepenverklaringen nabij schakel- en verdeelinrichtingen aanwezig zijn)
	ja
	

	4.
	De tekeningen worden vergeleken met de feitelijke situatie en de geconstateerde wijzigingen worden verwerkt op het origineel, hierbij wordt ook gelet op de zekeringwaarden en typen. Aanpassingen worden beoordeeld op juiste uitvoering
	ja
	

	5.
	De aanwezigheid van gaten en niet-afgedichte kabelinvoeringen in beschermende omhullingen
	ja
	

	6.
	Testen aardlekschakelaars
	ja
	

	
	
	
	





[bookmark: _Toc100736186]5.4	Kabelverdeelkasten

Controlepunten visuele inspectie van de elektrische installatie:
	Nr.
	Controle punt
	Ja/nee/nvt
	Opmerking

	1.
	De tekeningen worden vergeleken met de feitelijke situatie en de geconstateerde wijzigingen worden verwerkt op het origineel, hierbij wordt ook gelet op de zekering waarden en typen. Aanpassingen worden beoordeeld op juiste uitvoering
	ja
	

	2.
	Controle en eventueel vastzetten van aard- en andere verbindingen, loszittende bouten en moeren vastzetten met een moment sleutel
	ja
	

	3.
	Geen beschadigingen van de schakel- en verdeelinrichting of componenten daarvan
	ja
	

	4.
	De aanwezigheid van gaten en niet-afgedichte kabelinvoeringen in beschermende omhullingen
	ja
	

	5.
	Afwijkingen aan patroon- en zekering houders
	ja
	

	6.
	Juist toepassen van passchroeven
	ja
	

	7.
	Aanwezigheid en juistheid Resopal plaatjes
	ja
	

	8.
	Visuele inspectie verwarmingselement
	ja
	

	9.
	Testen aardlekschakelaars
	ja
	

	10.
	Staan de kabelverdeelkasten nog stevig in de bodem
	ja
	

	11.
	Positie kabelverdeelkasten volgens het coördinatenstelsel van het Rijksdriehoeknet
	ja
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





5.5 [bookmark: _Toc100736187]Transformator olie gevuld

Controlepunten visuele inspectie van de elektrische installatie:
	Nr.
	Controle punt
	Ja/nee/nvt
	Opmerking

	1.
	Aanwezigheid van onbeschadigde afschermkappen over de aansluitingen
	ja
	

	2.
	Gegevens transformatoren conform tekeningen of gegevenslijsten (zorg dat de typeplaat van de transformator op een gemakkelijk leesbare plaats op de transformator zit)
	ja
	

	3.
	Geen scheuren in isolatoren
	ja
	

	4.
	Aansluiting kabels
	ja
	

	5.
	Olielekkage
	ja
	

	6.
	Olieniveau
	ja
	

	7.
	Evt. aanwezig silicagel potten op kleur controleren
	ja
	

	8.
	Van evt. aanwezig olieslot het olieniveau controleren
	ja
	

	9.
	Geen beschadigingen aan trafo
	ja
	

	10.
	Evt. sleepwijzer van temperatuuraanwijzer terugzetten en stand noteren
	ja
	




5.6 [bookmark: _Toc100736188]Transformator giethars

Controlepunten visuele inspectie van de elektrische installatie:
	Nr.
	Controle punt
	Ja/nee/nvt
	Opmerking

	1.
	Aanwezigheid van onbeschadigde afschermkappen over de aansluitingen
	ja
	

	2.
	Gegevens transformatoren conform tekeningen of gegevenslijsten (zorg dat de typeplaat van de transformator op een gemakkelijk leesbare plaats op de transformator zit)
	ja
	

	3.
	Geen scheuren in isolatoren
	ja
	

	4.
	Aansluiting kabels
	ja
	

	5.
	Afstand blokken
	ja
	

	6.
	Geen beschadigingen aan trafo
	ja
	




5.7 [bookmark: _Toc100736189]10 kV schakelaars

Controlepunten visuele inspectie van de elektrische installatie:
	Nr.
	Controle punt
	Ja/nee/nvt
	Opmerking

	1.
	De gehele schakelaar grondig visueel inspecteren op lekkage, vuilindringing, beschadiging of andere afwijkende punten
	ja
	

	2.
	Stofvrij en schoonmaken. Hierbij rekening houden met de eisen fabrikant en de eisen dat niet onder spanning gewerkt mag worden
	ja
	

	3.
	Controle van alle aardverbindingen, systeem aarde
	ja
	

	4.
	Controle van de deurvergrendelingen
	ja
	



	



5.8 [bookmark: _Toc100736190]Hulpmiddelen

Controlepunten visuele inspectie van de elektrische installatie:
	Nr.
	Controle punt
	Ja/nee/nvt
	Opmerking

	1.
	Spanningsaanwijzer 10 kV controleren
Van elke spanningsaanwijzer wordt jaarlijks de batterij vervangen Het batterijcompartiment wordt geïnspecteerd op lekkage van batterijen De contacten worden daar waar nodig gereinigd De spanningsaanwijzer wordt visueel gecontroleerd op beschadigingen
	ja
	

	2.
	Spanningsvergelijker controleren
Elke spanningsaanwijzer wordt jaarlijks visueel gecontroleerd op beschadigingen
	ja
	

	3.
	Werkaardingen controleren
Elke werkaarding wordt jaarlijks visueel gecontroleerd op beschadigingen Eens per acht jaar wordt de werkaarding opgestuurd naar de leverancier voor inspectie en controle op goede werking
	ja
	

	4.
	Hulpmiddelen bij schakelaars
De hulpmiddelen worden jaarlijks visueel gecontroleerd op beschadigingen
	ja
	





[bookmark: _Toc81485116][bookmark: _Toc100736191]6	Opmerkingen en bevindingen
[bookmark: _Toc81485117][bookmark: _Toc100736192]6.1	Opmerkingen schakel- en verdeelinrichtingen
	Volg nr.
	Locatie:
	Omschrijving opmerking:
	Foto (s) opmerkingen(en):

	  V.1
	Verdeler:
     
Bouwjaar:
     

Etage:
     
Ruimte:
     

	Omschrijving: 
     





Prioriteit 2 | 3:
     
	



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





6.2 [bookmark: _Toc81485118][bookmark: _Toc100736193]Opmerkingen achterliggende installatie
	Volg nr.
	Locatie:
	Omschrijving opmerking:
	Foto (s) opmerkingen(en):

	  V.1
	Verdeler:
     
Bouwjaar:
     

Etage:
     
Ruimte:
     

	Omschrijving: 
     





Prioriteit 2 | 3:
     
	



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





[bookmark: _Toc81485128][bookmark: _Toc100736194]7	Bijlagen
· Tekeningen
· Foto(s)
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