Inspectierapport

Periodieke inspectie

Hoogspanning_Laagspanning 1j

Bijlage:  	W.14

Versie: 	v1

Datum:		14 april 2022

Inhoud

1	Inleiding	3

2	Algemene gegevens	4

3	Installatiegegevens	5

4	Ondertekeningen	6

5	Visuele inspecties	7

5.1	Visuele inspecties	7

5.2	Transformatorstations	8

5.3	Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen	9

5.4	Kabelverdeelkasten	10

5.5	Transformator olie gevuld	11

5.6	Transformator giethars	12

5.7	10 kV schakelaars	13

5.8	Hulpmiddelen	14

6	Opmerkingen en bevindingen	15

6.1	Opmerkingen schakel- en verdeelinrichtingen	15

6.2	Opmerkingen achterliggende installatie	16

7	Bijlagen	17

# 1	Inleiding

De uitgangspunten voor de uit te voeren ‘Periodieke inspectie Hoogspanning_Laagspanning 1j’ staan beschreven in de paragrafen 4.3.6.1 tot en met 4.3.6.7.1 van de Werkomschrijving.

Afwijkingen die ten tijde van de periodieke inspectie worden geconstateerd, moeten in het inspectierapport worden opgenomen (puntsgewijs per ruimte); voor nadere informatie zie paragraaf 4.3.5 van de Werkomschrijving.

# 2	Algemene gegevens

In dit inspectierapport zijn de bevindingen beschreven van de ‘Periodieke inspectie

Hoogspanning_Laagspanning 1j’. De inspectie is uitgevoerd volgens de uitgangspunten van de

NEN 1010, NEN 3140 en/of NEN 3840.

Het doel is om gebreken te benoemen die een veilige bedrijfsvoering kunnen belemmeren.

Met een inspectierapport van een goedgekeurde elektrische installatie is het vermoeden van overeenstemming met de Arbowet voor wat betreft de veiligheid van de elektrische installatie(s) aantoonbaar gemaakt.

| Objectgegevens |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| objectcode |  | adres |  |
| objectnaam |  | plaats |  |
| gebouwnaam |  | postcode |  |
| contactpersoon |  |  |  |
| bezoekadres |  | functie |  |
| plaats |  | telefoon |  |
| postcode |  | e-mail |  |

| Aannemer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bedrijfsnaam |  |  |  |
| inspecteur |  | functie |  |
| adres |  | postcode |  |
| plaats |  | e-mail |  |
| telefoon |  |  |  |

| Installatieverantwoordelijke |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bedrijfsnaam |  | RVB |  | naam |  |  |
| mobiele telefoon |  |  |  |  |  |  |

# 3	Installatiegegevens

| Netspanning : | 230 V ¦ 230/400 V ¦ AC |
| --- | --- |
| Frequentie: | 50 Hz |
| Stelsel: | TT ¦ TN-C ¦ TN-S ¦ TN-CS |
| Aantal schakel- en verdeelinrichtingen: |  |

Meet instrumenten

| Meetapparatuur | Fabricaat | Type | Datum laatste kalibratie |
| --- | --- | --- | --- |
| Meetinstrument voor elektrische installaties |  |  |  |
| .......... |  |  |  |

Toegepaste normen

| Norm | omschrijving | druk |
| --- | --- | --- |
| NEN 1010 | Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties |  |
| NEN 3140+A3:2019 | Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning |  |
| NPR 8040-1:2013 | Inspectiemethoden voor elektrische installaties – Deel 1: Thermografie Beoordelen van de gemeten temperatuur |  |
| NEN-EN-IEC 61936 + C1:2012 | Sterkstroominstallaties voor meer dan 1 kV wisselspanning |  |
| NEN-EN 50522 | Aarding van hoogspanningsinstallaties van meer dan 1 kV wissel-spanning |  |
| NEN 3840+A3:2019 | Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning |  |
| NPR 5310 | Nederlandse Praktijkrichtlijn bij NEN 1010 |  |
| NTA 8220 | Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico |  |
| overige |  |  |

De volgende bijzondere elektrische installaties zijn geconstateerd:

Indien ‘nee’ de betreffende paragrafen verwijderen uit hoofdstuk 4.

| Bijzondere elektrische installatie | Ja/nee |
| --- | --- |
| Transformatorstations |  |
| Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen |  |
| Kabelverdeelkasten |  |
| Transformator Olie gevuld |  |
| Transformator Giethars |  |
| 10 kV schakelaars |  |
| Hulpmiddelen |  |

# 4	Ondertekeningen

| Ondertekening |  |
| --- | --- |
| plaats van ondertekening aldus opgesteld te: | datum van ondertekening datum: |
| handtekening Inspecteur naam: | handtekening Werkverantwoordelijke Aannemer naam: |

# 5	Visuele inspecties

## 5.1	Visuele inspecties

Controlepunten visuele inspectie van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De verschillende (installatie-)delen zijn eenduidig herkenbaar (benaming) | ja |  |
|  | De vrije ruimten en vluchtwegen zijn toegankelijk en de elektrische bedrijfsruimten afsluitbaar | ja |  |
|  | De zichtbare aardverbindingen zijn in goede staat | ja |  |
|  | Meetinstrumenten, signaallampen en dergelijke functioneren | ja |  |
|  | De noodzakelijke gereedschappen, (persoonlijke) beschermingsmiddelen en hulpmiddelen zijn aanwezig en verkeren in goede staat | ja |  |
|  | Er zijn geen tekenen van ontladingen, lekkages, verontreinigingen en ongedierte | ja |  |
|  | De tekeningen en documenten zijn aanwezig en actueel | ja |  |

## Transformatorstations

Controlepunten visuele inspectie van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Controleren of alle benodigde voorzieningen nog aanwezig zijn (handlamp, noodverlichting, waarschuwingsborden) | ja |  |
| 2. | Ingang vrij houden van begroeiing | ja |  |
| 3. | Visuele inspectie van het transformatorstation op lekkage | ja |  |
| 4. | Stofvrij maken van de ruimten in het transformatorstation. De installaties worden niet spanningsloos gemaakt | ja |  |
| 5. | Veiligheidsaarding: Visuele inspectie van aansluitingen en verbindingen | ja |  |
| 6. | Inspectie verwarmingselement | ja |  |

## Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen

Controlepunten visuele inspectie van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Controle of het sterpunt aan de laagspanningszijde van de transformator slechts op één punt aan aarde ligt | ja |  |
| 2. | Geen beschadigingen van de schakel- en verdeelinrichting of componenten daarvan | ja |  |
| 3. | Controle van de aanwezigheid van schema’s, tekeningen en tekeninghouders bij betreffende de schakel- en verdeelinrichtingen, waarschuwingsborden en/of andere noodzakelijke informatie (indien de contactpersoon er voor heeft gekozen om per object schema’s en tekeningen centraal op te slaan dan moeten in ieder geval de groepenverklaringen nabij schakel- en verdeelinrichtingen aanwezig zijn) | ja |  |
| 4. | De tekeningen worden vergeleken met de feitelijke situatie en de geconstateerde wijzigingen worden verwerkt op het origineel, hierbij wordt ook gelet op de zekeringwaarden en typen. Aanpassingen worden beoordeeld op juiste uitvoering | ja |  |
| 5. | De aanwezigheid van gaten en niet-afgedichte kabelinvoeringen in beschermende omhullingen | ja |  |
| 6. | Testen aardlekschakelaars | ja |  |

## 5.4	Kabelverdeelkasten

Controlepunten visuele inspectie van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | De tekeningen worden vergeleken met de feitelijke situatie en de geconstateerde wijzigingen worden verwerkt op het origineel, hierbij wordt ook gelet op de zekering waarden en typen. Aanpassingen worden beoordeeld op juiste uitvoering | ja |  |
| 2. | Controle en eventueel vastzetten van aard- en andere verbindingen, loszittende bouten en moeren vastzetten met een moment sleutel | ja |  |
| 3. | Geen beschadigingen van de schakel- en verdeelinrichting of componenten daarvan | ja |  |
| 4. | De aanwezigheid van gaten en niet-afgedichte kabelinvoeringen in beschermende omhullingen | ja |  |
| 5. | Afwijkingen aan patroon- en zekering houders | ja |  |
| 6. | Juist toepassen van passchroeven | ja |  |
| 7. | Aanwezigheid en juistheid Resopal plaatjes | ja |  |
| 8. | Visuele inspectie verwarmingselement | ja |  |
| 9. | Testen aardlekschakelaars | ja |  |
| 10. | Staan de kabelverdeelkasten nog stevig in de bodem | ja |  |
| 11. | Positie kabelverdeelkasten volgens het coördinatenstelsel van het Rijksdriehoeknet | ja |  |

## Transformator olie gevuld

Controlepunten visuele inspectie van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aanwezigheid van onbeschadigde afschermkappen over de aansluitingen | ja |  |
| 2. | Gegevens transformatoren conform tekeningen of gegevenslijsten (zorg dat de typeplaat van de transformator op een gemakkelijk leesbare plaats op de transformator zit) | ja |  |
| 3. | Geen scheuren in isolatoren | ja |  |
| 4. | Aansluiting kabels | ja |  |
| 5. | Olielekkage | ja |  |
| 6. | Olieniveau | ja |  |
| 7. | Evt. aanwezig silicagel potten op kleur controleren | ja |  |
| 8. | Van evt. aanwezig olieslot het olieniveau controleren | ja |  |
| 9. | Geen beschadigingen aan trafo | ja |  |
| 10. | Evt. sleepwijzer van temperatuuraanwijzer terugzetten en stand noteren | ja |  |

## Transformator giethars

Controlepunten visuele inspectie van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aanwezigheid van onbeschadigde afschermkappen over de aansluitingen | ja |  |
| 2. | Gegevens transformatoren conform tekeningen of gegevenslijsten (zorg dat de typeplaat van de transformator op een gemakkelijk leesbare plaats op de transformator zit) | ja |  |
| 3. | Geen scheuren in isolatoren | ja |  |
| 4. | Aansluiting kabels | ja |  |
| 5. | Afstand blokken | ja |  |
| 6. | Geen beschadigingen aan trafo | ja |  |

## 10 kV schakelaars

Controlepunten visuele inspectie van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | De gehele schakelaar grondig visueel inspecteren op lekkage, vuilindringing, beschadiging of andere afwijkende punten | ja |  |
| 2. | Stofvrij en schoonmaken. Hierbij rekening houden met de eisen fabrikant en de eisen dat niet onder spanning gewerkt mag worden | ja |  |
| 3. | Controle van alle aardverbindingen, systeem aarde | ja |  |
| 4. | Controle van de deurvergrendelingen | ja |  |

## Hulpmiddelen

Controlepunten visuele inspectie van de elektrische installatie:

| Nr. | Controle punt | Ja/nee/nvt | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spanningsaanwijzer 10 kV controleren Van elke spanningsaanwijzer wordt jaarlijks de batterij vervangen Het batterijcompartiment wordt geïnspecteerd op lekkage van batterijen De contacten worden daar waar nodig gereinigd De spanningsaanwijzer wordt visueel gecontroleerd op beschadigingen | ja |  |
| 2. | Spanningsvergelijker controleren Elke spanningsaanwijzer wordt jaarlijks visueel gecontroleerd op beschadigingen | ja |  |
| 3. | Werkaardingen controleren Elke werkaarding wordt jaarlijks visueel gecontroleerd op beschadigingen Eens per acht jaar wordt de werkaarding opgestuurd naar de leverancier voor inspectie en controle op goede werking | ja |  |
| 4. | Hulpmiddelen bij schakelaars De hulpmiddelen worden jaarlijks visueel gecontroleerd op beschadigingen | ja |  |

# 6	Opmerkingen en bevindingen

## 6.1	Opmerkingen schakel- en verdeelinrichtingen

| Volg nr. | Locatie: | Omschrijving opmerking: | Foto (s) opmerkingen(en): |
| --- | --- | --- | --- |
| V.1 | Verdeler: Bouwjaar: Etage: Ruimte: | Omschrijving: Prioriteit 2 ¦ 3: |  |

## Opmerkingen achterliggende installatie

| Volg nr. | Locatie: | Omschrijving opmerking: | Foto (s) opmerkingen(en): |
| --- | --- | --- | --- |
| V.1 | Verdeler: Bouwjaar: Etage: Ruimte: | Omschrijving: Prioriteit 2 ¦ 3: |  |

# 7	Bijlagen

- Tekeningen

- Foto(s)